## 题库
题型 | 等级 | 题号 | 题目编号 | 题目内容 | 选项A | 选项B | 选项C | 选项D | 正确答案 | 关联评价点 | 工种
单选题 | 初级工 | 1.1.1 | 1 | 采用真空滤油对某些（ ）降低的油处理尤为必要。 | 凝点 | 闪点 | 破乳化度 | 界面张力。 | B | 绝缘油的试验项目及标准 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.2 | 2 | 同牌号的油混油比例大于5％时，必须进行混合油样的（ ）试验。 | 闪点 | 油泥析出 | 老化 | 粘度 | B | 绝缘油的性质及作用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.3 | 3 | 运行中高压抗燃油电阻率降低主要是由于（ ）污染造成的。 | 机械杂质 | 极性物质 | 潮气 | 矿物油 | B | 绝缘油的性质及作用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.4 | 4 | GB2536中规定新变压器油的介质损耗因数（90℃）标准是小于（ ）。 | 0.01 | 0.001 | 0.005 | 0.002 | C | 绝缘油的试验项目及标准 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.5 | 5 | 在运行中变压器油溶解气体分析判断中，氢气含量的注意值为（ ）μL/L。 | 100 | 50 | 200 | 150。 | D | 绝缘油的试验项目及标准 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.6 | 6 | 变压器油的牌号是根据（ ）划分的。 | 闪点 | 粘度 | 凝点 | 倾点 | C | 绝缘油的试验项目及标准 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.7 | 7 | 从变压器油国标中可以看出，45号变压器油闪点比其他牌号低5℃，原因是（ ）。 | 加工工艺有别 | 精制程度较深 | 添加剂不同 | 原油种类有别 | D | 绝缘油的性质及作用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.8 | 8 | 超高压电力变压器用油宜采用 （ ）类型的变压器油。 | 烷烃 | 环烷烃 | 芳香烃 | 不饱和烃 | B | 绝缘油的试验项目及标准 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.9 | 9 | 变压器油中的（ ）含量太高会降低绝缘和冲击强度。 | 芳香烃 | 烷烃 | 环烷烃 | 非烃类 | A | 绝缘油的性质及作用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.10 | 10 | 石蜡基的变压器油在（ ）以下会有蜡的结晶析出。既影响设备绝缘，又妨碍传热。 | －45℃ | 0℃ | －20℃ | －10℃。 | B | 绝缘油的性质及作用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.11 | 11 | 变压器油在（ ）中只起绝缘作用。 | 变压器 | 电抗器 | 套管 | 油开关。 | C | 绝缘油的性质及作用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.12 | 12 | 变压器油牌号分类，根据（ ）的不同划分为10号、25号、45号三种牌号。 | 运动粘度 | 凝固点 | 闪点 | 界面张力。 | B | 绝缘油型号及含义 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.13 | 13 | 新变压器油中所含极性杂质少，故介质损耗因素也甚微小，一般仅有（ ）数量级。 | 0.02～0.05% | 0.01～0.1% | 0.1～0.15% | 0.05～0.2%。 | B | 绝缘油的试验项目及标准 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.14 | 14 | 变压器油中多环芳香烃含量过大，油的（ ）就会降低。 | 凝固点 | 倾点 | 闪点 | 黏度 | C | 绝缘油的性质及作用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.15 | 15 | 原油中含硫量大小是评价原油性质的一项重要指标，通常将原油中含硫量大于（ ）的称为高硫石油。 | 1% | 2% | 3% | 4%。 | B | 绝缘油的性质及作用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.16 | 16 | 不同牌号的变压器油原则上不宜混合使用，如必须混用时应按混合油的实测（ ）决定是否混合使用。 | 闪点 | 介损 | 凝点 | 酸值。 | C | 绝缘油的试验项目及标准 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.17 | 17 | 做混合油试验时，油样的混合比应与实际使用的比例相同，如果混油比是未知的，则采用（ ）比例混合。 | 1:1 | 1:2 | 1:3 | 1:4。 | A | 绝缘油的试验项目及标准 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.18 | 18 | 江苏省《电力设备交接和预防性试验规程》规定，220kV运行变压器油色谱分析预试周期为（ ）。 | 3个月 | 6个月 | 9个月 | 12个月。 | A | 绝缘油的例行试验周期 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.19 | 19 | 经过净化处理后油品中的含水量很少，而油的（ ）很高，对此类油需要采取吸附再生处理。 | 界面张力 | 介质损耗因素 | 闪点 | 体积电阻率 | B | 绝缘油的性质及作用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.20 | 20 | 在混用油时，如按大于（ ）的比例混油时，必须进行油泥析出试验。 | 1% | 5% | 10% | 20% | B | 绝缘油的试验项目及标准 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.21 | 21 | 在大气压101.3kPa、25℃时，空气在油中溶解的饱和含量约为（ ）体积比。 | 10% | 20% | 30% | 40%。 | A | 绝缘油的性质及作用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.22 | 22 | 330kV及以上电抗器在投运后第（ ）应进行第一次色谱分析。 | 1天 |  | 一个月 | 三个月 | A | 绝缘油的例行试验周期 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.23 | 23 | 环烷基原油在加工过程中不经脱蜡即可生产倾点低于（ ）的变压器油。 | -10℃ | -25℃ | -45℃ | -55℃。 | C | 绝缘油的性质及作用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.24 | 24 | 变压器油的介质损耗因数的大小与油的（ ）组成无关。 | 化学 | 烃类 | 净化 | 性能。 | A | 绝缘油的性质及作用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.25 | 25 | 变压器补加油应选用与该设备用油为同一油源;同一牌号;同一（ ）类型的变压器油。 | 颜色 | 添加剂 | 酸值 | 吸附剂。 | B | 绝缘油的性质及作用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.26 | 26 | 新充油电气设备投入运行后，此时已充入的油称为“（ ）变压器油”。 | 运行中 | 新 | 运行前 | 巳分解 | A | 绝缘油的试验项目及标准 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.27 | 27 | 新变压器投入运行前设备中的油与新油会有（ ）差异。 | 组成 | 特性 | 外观 | 粘度 | B | 绝缘油的试验项目及标准 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.28 | 28 | 芳香烃既有吸气性能，而又具有吸潮性，且表现为（ ）能力较差。 | 绝缘 | 抗氧化 | 散热 | 溶解。 | B | 绝缘油的性质及作用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.29 | 29 | 当变压器油中溶解气体较多时，应选择（ ）滤油机进行处理。 | 离心式 | 压力式 | 真空式 | 吸附式。 | C | 绝缘油的试验项目及标准 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.30 | 30 | 当变压器油中混入汽油时，闪点将（ ）。 | 降低 | 升高 | 不变 | 改变 | A | 绝缘油的试验项目及标准 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.31 | 31 | 以（ ）为主要成分的石油称为石腊基原油。 | 烷烃 | 环烷烃 | 芳香烃 | 烯烃。 | A | 绝缘油的性质及作用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.32 | 32 | 国产10#、25#、45#变压器油其主要区别在（ ）不同。 | 粘度 | 凝点 | 闪点 | 酸值。 | B | 绝缘油型号及含义 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.33 | 33 | 磁通密度的国际单位是（）。 | 韦伯 | 特斯拉 | 高斯 | 麦克斯维尔 | B | 变压器原理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.34 | 34 | 交流变压器是利用电磁感应的原理来改变（）的装置。 | 交流电流 | 交流电压 | 直流电流 | 直流电压 | B | 变压器原理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.35 | 35 | 变压器的变压原理是由（）首先发现的。 | 牛顿 | 哥白尼 | 爱迪生 | 法拉第 | D | 变压器原理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.36 | 36 | 变压器绕组的感应电动势E，频率f，绕组匝数N，磁通F和幅值φm的关系式是（）。 | E=4.44fNφm | E=2.22fNφm | E=4.44fNφ | E=fN | A | 变压器原理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.37 | 37 | 三相变压器每相电压的夹角一般为（）。 | 60° | 90° | 120° | 180° | C | 变压器原理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.38 | 38 | 从变压器的高压侧看，三相交流电ABC三相涂色的依次规定是（）。 | 黄绿红 | 黄红绿 | 绿黄红 | 绿红黄 | A | 变压器原理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.39 | 39 | 降压变一次侧电压（）二次侧电压。 | 等于 | 低于 | 约等于 | 高于 | D | 变压器原理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.40 | 40 | 对于降压变压器而言，一般一次侧绕组的截面（）二次侧绕组。 | 大于 | 等于 | 小于 | 以上都不对 | C | 变压器原理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.41 | 41 | 变压器中的漏磁通是指（）。 | 在铁芯中成闭合回路的磁通 | 要穿过铁芯外的空气或油路才能成为闭合回路的磁通 | 在铁芯柱的中心流通的磁通 | 在铁芯柱的边缘流通的磁通 | B | 变压器原理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.42 | 42 | 变压器铭牌上的额定容量是指（）。 | 视在功率 | 有功功率 | 无功功率 | 平均功率 | A | 变压器型号与技术参数 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.43 | 43 | “SFSZ9-31500/110”的含义是指（）。 | 三相风冷双绕组无载、设计序号为9、容量31500kVA的110kV等级主变 | 三相风冷双绕组有载、设计序号为9、容量31500kVA的110kV等级主变 | 三相风冷三绕组有载、设计序号为9、容量31500kVA的110kV等级主变 | 三相风冷双绕组无载、设计序号为9、容量110kVA的31500kV等级主变 | C | 变压器型号与技术参数 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.44 | 44 | 变压器型号中的设计序号越大，（）相对越低。 | 短路阻抗 | 短路电压 | 满载损耗 | 空载损耗 | D | 变压器型号与技术参数 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.45 | 45 | 变压器铭牌上的“ONAN”的含义是指（）。 | 油浸强迫油循环风冷 | 油浸风冷 | 油浸自冷 | 油浸水冷 | C | 变压器型号与技术参数 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.46 | 46 | 变压器额定容量的单位是（）。 | VA或kVA | V或kV | A或kA | Wh或kWh | A | 变压器型号与技术参数 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.47 | 47 | 型号SZ11-20000/35变压器高压侧绕组的额定电压是（）kV。 | 20000 | 35 | 11 | 20 | B | 变压器型号与技术参数 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.48 | 48 | 绕组是变压器的（）部分。 | 导电 | 导磁 | 储能 | 释放能量 | A | 变压器结构 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.49 | 49 | 绕组对油箱的绝缘属于变压器的（）。 | 外绝缘 | 主绝缘 | 纵绝缘 | 次绝缘 | B | 变压器结构 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.50 | 50 | 扁导线搭接焊的搭接长度一般为宽度的（）倍。 | 3～4 | 1.5～2 | 2～2.5 | 2.5～3 | C | 变压器结构 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.51 | 51 | 变压器套管是引线和（）之间的绝缘。 | 高压绕组 | 低压绕组 | 油箱 | 铁芯 | C | 变压器结构 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.52 | 52 | 变压器铁芯叠装法中，损耗最小的是（）。 | 直接 | 半直半斜 | 斜接45° | 搭接 | C | 变压器结构 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.53 | 53 | 铁芯加紧结构中带有方铁时，方铁应（）。 | 与铁芯及夹件绝缘 | 与铁芯有一点相连，与夹件绝缘 | 与铁芯绝缘，与夹件有一端相连 | 与铁芯绝缘，与夹件两端相连 | D | 变压器结构 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.54 | 54 | 我国变压器的额定运行频率是（）Hz。 | 30 | 40 | 50 | 60 | C | 变压器运行基本知识 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.55 | 55 | 变压器运行时，两侧数值总是相等的物理量是（）。 | 电压 | 电流 | 阻抗 | 交流电频率 | D | 变压器运行基本知识 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.56 | 56 | 普通双绕组降压变压器一次侧、二次侧绕组匝数及导线截面的相对关系是（）。 | 一次侧匝数多，导线截面大 | 一次侧匝数少，导线截面小 | 一次侧匝数多，导线截面小 | 一次侧匝数少，导线截面大 | C | 变压器运行基本知识 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.57 | 57 | 一般情况下，变压器压力释放阀的保护膜爆破压力应低于（）。 | 101.3kPA | 1.6kPa | 49kPa | 10kPa | C | 变压器运行基本知识 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.58 | 58 | 变压器铁芯应在（）的情况下运行。 | 不接地 | 一点接地 | 两点接地 | 多点接地 | B | 变压器运行基本知识 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.59 | 59 | 在检修10kV系统中的配电变压器时，工作人员与带电设备的最小安全距离是（）m。 | 0.35 | 0.5 | 0.6 | 0.9 | A | 变压器运行基本知识 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.60 | 60 | 用于限制短路电流的电抗器称为（）电抗器。 | 限流 | 限压 | 限阻 | 短路 | A | 电抗器原理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.61 | 61 | 用于补偿电容电流的电抗器称为（）电抗器。 | 限流 | 限压 | 限阻 | 补偿 | D | 电抗器原理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.62 | 62 | 螺线管导体可视为（）。 | 实心电抗器 | 空心电容器 | 空心电抗器 | 以上都不对 | C | 电抗器原理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.63 | 63 | 在螺线管导体中插入铁芯可视为（）。 | 铁芯电容器 | 铁芯电抗器 | 空心电容器 | 空心电抗器 | B | 电抗器原理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.64 | 64 | “BK”在电抗器的型号中表示（）。 | 并联 | 串联 | 串并联 | 以上都不对 | A | 电抗器型号与技术参数 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.65 | 65 | “FK”在电抗器的型号中表示（）。 | 串联 | 合并 | 并联 | 分裂 | D | 电抗器型号与技术参数 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.66 | 66 | “GKSGQ-18/10-6”的含义是（）。 | 容量18kVA、电压等级10kV、电抗率为6%的加强型油浸式风冷三相串联电抗器。 | 容量18kVA、电压等级10kV、电抗率为6%的加强型干式自冷三相并联电抗器。 | 容量18kVA、电压等级10kV、电抗率为6%的加强型干式自冷三相串联电抗器。 | 容量18kVA、电压等级10kV、电抗率为6%的加强型干式自冷单相串联电抗器。 | C | 电抗器型号与技术参数 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.67 | 67 | 用混凝土将绕好的电抗线圈装成一个牢固的整体，则称为（）电抗器。 | 夹持式 | 单相 | 水泥 | 以上都不对 | C | 电抗器结构 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.68 | 68 | 饱和电抗器实际是工作在铁芯线性段与（）段之间的电抗器。 | 过饱和 | 欠饱和 | 饱和 | 以上都不对 | C | 电抗器运行基本知识 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.69 | 69 | 饱和电抗器一般具有（）的作用。 | 稳压 | 稳流 | 稳定短路阻抗 | 以上都不对 | A | 电抗器运行基本知识 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.70 | 70 | 饱和电抗器的英文缩写是（）。 | SD | SQ | SP | SR | D | 电抗器运行基本知识 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.71 | 71 | 串联电抗器的主要作用是（）。 | 限制系统的过电压 | 限制系统的短路电流 | 补偿系统的电容电流 | 以上都不对 | B | 电抗器的作用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.72 | 72 | 并联电抗器的主要作用是（）。 | 限制系统的过电压 | 保持母线的电流水平 | 保持母线的电压水平 | 补偿系统的电容电流 | C | 电抗器的作用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.73 | 73 | 电压互感器的作用是（）。 | 输送电能 | 传递电压信息 | 传递电流信息 | 输送电流 | B | 电压互感器的作用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.74 | 74 | 电压互感器是将（）变换成标准低电压(100V或100/√3V)的电器。 | 一次系统的低电压 | 二次系统的高电压 | 一次系统的高电压 | 二次系统的低电压 | C | 电压互感器原理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.75 | 75 | 电压互感器是（）在回路中。 | 串联 | 并联 | 串或并联 | 以上都不对 | B | 电压互感器运行基本知识 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.76 | 76 | 电压互感器的二次侧相当于变压器（）运行。 | 满载 | 短路 | 额定 | 空载 | D | 电压互感器原理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.77 | 77 | 电压互感器二次侧不能（）运行。 | 短路 | 开路 | 接地 | 并联 | A | 电压互感器原理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.78 | 78 | 电压互感器的二次侧绕组必须一端（）。 | 短路 | 开路 | 接地 | 并联 | C | 电压互感器原理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.79 | 79 | 浇筑式电压互感器一般用于（）kV及以下的电压等级。 | 500.0 | 220.0 | 110.0 | 35.0 | D | 电压互感器运行基本知识 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.80 | 80 | 单级式电压互感多用于（）kV及以下电压水平。 | 35.0 | 110.0 | 220.0 | 500.0 | A | 电压互感器运行基本知识 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.81 | 81 | 串级式电压互感多用于（）kV及以上电压水平。 | 500.0 | 220.0 | 110.0 | 35.0 | C | 电压互感器运行基本知识 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.82 | 82 | 电容式电压互感器简称英文简称是（）。 | CTV | ATV | AVT | CVT | D | 电压互感器运行基本知识 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.83 | 83 | 电压互感器的一、二次侧匝数比是（）。 | U1/U2 | I1/I2 | U1/I1 | U2/U1 | A | 电压互感器原理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.84 | 84 | 用在相与地之间的电压互感器其额定一次电压为设备正常额定电压的（）倍。 | 1/√2 | 1/√3 | √3 | √2 | B | 电压互感器运行基本知识 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.85 | 85 | “JDZ6-10”的含义是（）。 | 单相环氧树脂浇注绝缘，设计序号为6的10kV级电压互感器。 | 三相环氧树脂浇注绝缘，设计序号为6的10kV级电压互感器。 | 单相油浸式绝缘，设计序号为6的10kV级电压互感器。 | 三相油浸式绝缘，设计序号为6的10kV级电压互感器。 | A | 电压互感器型号与技术参数 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.86 | 86 | “JDX1-110”的含义是（）。 | 单相环氧树脂浇注绝缘，设计序号为1的110kV级电压互感器。 | 三相环氧树脂浇注绝缘，设计序号为1的110kV级电压互感器。 | 单相油浸式带剩余电压绕组，设计序号为1的110kV级电压互感器。 | 三相油浸式带剩余电压绕组，设计序号为1的110kV级电压互感器。 | C | 电压互感器型号与技术参数 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.87 | 87 | 电压互感器的一次侧电压应（）于二次侧电压。 | 等于 | 小于 | 约等于 | 大于 | D | 电压互感器原理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.88 | 88 | 电压互感器的一次侧电流应（）于二次侧电流。 | 等于 | 小于 | 约等于 | 大于 | B | 电压互感器原理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.89 | 89 | 电流互感器是一种专门用作（）的特种变压器。 | 变换电流 | 变换电压 | 输送电能 | 输送电流 | A | 电流互感器的作用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.90 | 90 | 电流互感器的二次侧相当于变压器（）运行。 | 满载 | 短路 | 额定 | 空载 | B | 电流互感器原理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.91 | 91 | 电流互感器的一次电流由线路的（）决定。 | 损耗 | 电压 | 负载 | 短路阻抗 | C | 电流互感器运行基本知识 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.92 | 92 | 电流互感器二次绕组不允许（）运行。 | 短路 | 开路 | 接地 | 并联 | B | 电流互感器运行基本知识 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.93 | 93 | 电流互感器二次绕组只允许有（）接地。 | 四点 | 三点 | 两点 | 一点 | D | 电流互感器运行基本知识 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.94 | 94 | 互感器的二次绕组必须一端接地，其目的是（）。 | 防雷 | 保护人身及设备安全 | 工作接地 | 方便施工 | B | 电流互感器运行基本知识 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.95 | 95 | 电流互感器铁芯内的交变主磁通是由（）产生的。 | 一次绕组两端的电压 | 二次绕组内通过的电流 | 一次绕组内流过的电流 | 二次绕组的端电压 | C | 电流互感器运行基本知识 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.96 | 96 | 电流互感器铁芯材料一般采用（）。 | 镍片 | 冷轧硅钢片 | 冷轧铁片 | 铁磁片 | B | 电流互感器结构 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.97 | 97 | 当一次绕组由2段组成时，可通过串、并联改变实现（）种变比 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 1.0 | C | 电流互感器结构 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.98 | 98 | 户外型浇注式电流互感器只采用（）结构. A.混合浇筑 | 混合浇筑 | 半浇筑 | 底座浇筑 | 全浇筑 | D | 电流互感器结构 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.99 | 99 | 独立式SF6气体绝缘电流感器大都采用（）结构。 | 正立式 | 左立式 | 倒立式 | 右立式 | C | 电流互感器结构 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.100 | 100 | 电流互感器的一、二次侧匝数比KN是（）。 | I2/I1 | U2/U1 | U1/I1 | I1/I2 | A | 电流互感器原理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.101 | 101 | “LDZB6-10W”的含义是（）。 | 复匝浇筑式带保护级、设计序号为6、能够防污且适用于10kV等级的电流互感器 | 单匝浇筑式带保护级、设计序号为6、能够防污且适用于10kV等级的电流互感器 | 单匝浇筑式带保护级、设计序号为6、能够防污且适用于10kV等级的电压互感器 | 开合浇筑式带保护级、设计序号为6、能够防污且适用于10kV等级的电流互感器 | B | 电流互感器型号与技术参数 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.102 | 102 | “LFZ-35GY”的含义是（）。 | 单匝浇筑式、适用于高原地区的35kV级电压互感器 | 复匝浇筑式、适用于高原地区的35kV级电压互感器 | 单匝浇筑式、适用于高原地区的35kV级电流互感器 | 复匝浇筑式、适用于高原地区的35kV级电流互感器 | D | 电流互感器型号与技术参数 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.103 | 103 | 消弧线圈可视为在系统中性点与大地之间接一个具有铁芯的可调（）线圈。 | 电压 | 电阻 | 电容 | 电感 | D | 消弧线圈原理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.104 | 104 | 在中性点不接地的电力系统中，当发生单相接地故障时，流过接地故障点的电流是（）。 | 接地线路的容性电流 | 不接地系统的容性电流 | 不接地系统的感性电流 | 接地线路的感性电流 | B | 消弧线圈原理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.105 | 105 | 在中性点不接地的电网中，当电网发生单相接地时，补偿电网内总电容电流的电气设备称为（）。 | 电流互感器 | 变压器 | 消弧线圈 | 电压互感器 | C | 消弧线圈原理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.106 | 106 | 消弧线圈“XHDC-160/10.5/0-26”中的“160”是指（）。 | 电流水平160A | 电压水平160V | 电压水平160kV | 容量160kVA | D | 消弧线圈型号与技术参数 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.107 | 107 | 消弧线圈型号“XHDCZ-630/10.5”中的“10.5”是指（）。 | 额定电流10.5A | 容量10.5kVA | 额定电压10.5kV | 以上都不对 | C | 消弧线圈型号与技术参数 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.108 | 108 | 消弧线圈的外形和（）相似。 | 三相变压器 | 单相变压器 | 避雷器 | 瓦斯继电器 | B | 消弧线圈结构 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.109 | 109 | 按照分接头切换方式的不同，消弧线圈可以分为手动切换式和（）。 | 直流助磁式 | 调节电流式 | 自动调谐式 | 以上都不对 | C | 消弧线圈分类 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.110 | 110 | 当不接地电力系统发生单相永久性接地时，在接地点消弧线圈供出（）。 | 阻性电流 | 过电压 | 容性电流 | 感性电流 | D | 消弧线圈的作用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.111 | 111 | 当电力系统发生单相永久性接地时，消弧线圈的使用可以消除由接地点间歇性电弧引起的（）。 | 谐波电压 | 过电压 | 谐波电流 | 过电流 | B | 消弧线圈的作用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.112 | 112 | 正常情况下，三相系统平衡，消弧线圈中（）流过。 | 有容性电流 | 没有电流 | 有感性电流 | 有电阻性电流 | B | 消弧线圈运行基本知识 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.113 | 113 | 合理选择消弧线圈分接头，可使接地点的电流变得（）。 | 很小 | 很大 | 趋于稳定 | 以上都不对 | A | 消弧线圈运行基本知识 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.114 | 114 | 合理选择消弧线圈分接头，可以避免接地点遭受由（）引起的危害。 | 电压 | 电感 | 电弧 | 电流 | C | 消弧线圈运行基本知识 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.115 | 115 | 在中性点不接地的电网中，当电网发生单相接地时，补偿电网内总电容电流的电气设备称为（）。 | 电流互感器 | 变压器 | 避雷器 | 消弧线圈 | D | 消弧线圈运行基本知识 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.116 | 116 | 三相电网各相导线之间及各相对地之间，沿导线全长都分布有（）。 | 电感 | 电容 | 电阻 | 以上都不对 | B | 接地变压器原理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.117 | 117 | 中性点不接地系统发生单相接地故障后，另外两非故障相的对地电压值升高到（）倍。 | √2 | √3 | 1/√3 | 1/√2 | B | 接地变压器原理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.118 | 118 | Yd接线情况下低压侧的接线为（）。 | 圆形 | 星形 | 三角形 | 正方形 | C | 接地变压器原理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.119 | 119 | 接地变压器属于（）。 | 互感器 | 避雷器 | 电容器 | 电抗器 | D | 接地变压器原理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.120 | 120 | “DKSC-160/10.5”中“160”的是指（）。 | 容量160kVA | 电压等级160kV | 电流水平160A | 以上都不对 | A | 接地变压器型号与技术参数 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.121 | 121 | “DKSC-250/10.5”中的“10.5”是指（）。 | 容量10.5kVA | 电压等级10.5kV | 电流水平10.5A | 以上都不对 | B | 接地变压器型号与技术参数 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.122 | 122 | 油浸式接地变的绝缘介质是（）。 | SF6 | 环氧树脂 | 变压器油 | 以上都不对 | C | 接地变压器结构 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.123 | 123 | 中性点不接地系统发生单相接地故障时，故障点流过的故障电流大小是该系统原来相对地电容电流的（）倍 。 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | D | 接地变压器运行基本知识 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.124 | 124 | 我国电力系统中，35kV电网一般采用中性点（）的运行方式。 | 小接地 | 接地 | 不接地 | 以上都不对 | C | 接地变压器运行基本知识 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.125 | 125 | 接地变与消弧线圈相连接，在发生单相接地故障时，利用消弧线圈的感性电流的感性电流抵消电路的电容电 流，系统带故障运行最多不能超过（）小时。 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | B | 接地变压器运行基本知识 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.126 | 126 | 绝缘油型号“DB-25”中“25”的含义是（）。 | 闪点25℃ | 倾点25℃ | 燃点25℃ | 凝固点-25℃ | D | 绝缘油型号及含义 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.127 | 127 | 10号绝缘油的凝固点是（）。 | 10℃以下 | 10℃ | 负10℃ | 10℃以上 | C | 绝缘油型号及含义 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.128 | 128 | 以下绝缘油凝固点最低的是（）。 | DB-10 | DB-25 | DB-45 | 以上都不对 | C | 绝缘油型号及含义 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.129 | 129 | 国产变压器油的牌号是用油的（）来区分和表示的。 | 凝固点 | 温度 | 绝缘强度 | 水分 | A | 绝缘油型号及含义 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.130 | 130 | 以下（）不是绝缘油的固有组分。 | 丁烷 | 苯 | 乙炔 | 环己烷 | C | 绝缘油的性质及作用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.131 | 131 | 绝缘油的密度是（）。 | 0.5～0.6g/cm3 | 1.1～1.2g/cm3 | 0.5～0.7g/cm3 | 0.8～0.9g/cm3 | D | 绝缘油的性质及作用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.132 | 132 | 温度升高，绝缘油的体积（）。 | 减小 | 增大 | 不变 | 以上都不对 | B | 绝缘油的性质及作用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.133 | 133 | 绝缘油的黏度随油温的升高而（）。 | 减小 | 增大 | 不变 | 以上都不对 | A | 绝缘油的性质及作用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.134 | 134 | 凝点是油品在规定的条件下失去流动性时的（）。 | 绝对温度 | 最低温度 | 最高温度 | 以上都不对 | C | 绝缘油的性质及作用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.135 | 135 | 倾点是在试验条件下，油品能从标准容器中流出的（）。 | 绝对温度 | 最低温度 | 最高温度 | 以上都不对 | B | 绝缘油的性质及作用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.136 | 136 | 油品的倾点通常比凝点高（）。 | 0～1℃ | 1～2℃ | 2～3℃ | 3～4℃ | C | 绝缘油的性质及作用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.137 | 137 | 绝缘油的界面张力可以用（）来表示。 | ρ | f | σ | α | C | 绝缘油的性质及作用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.138 | 138 | 在规定的条件下加热油品，随着油温的升高，油蒸气在空气中的含量达到一定浓度，当与火源接触时，则在 油面上出现短暂的蓝色火焰，往往还伴有轻微的爆鸣声，此时的最低油温称为（）。 | 闪点 | 燃点 | 凝点 | 倾点 | A | 绝缘油的性质及作用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.139 | 139 | 正常情况下，变压器油的闪点在（）之间。 | 135～140℃ | 10～-45℃ | 250～300℃ | 300℃以上 | A | 绝缘油的性质及作用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.140 | 140 | 燃点是引火后火焰持续（）秒不熄并使绝缘油能燃烧的最低温度。 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | C | 绝缘油的性质及作用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.141 | 141 | 良好的绝缘油应该透明呈（）。 | 浅褐色 | 浅红色 | 浅黄色 | 无色 | D | 绝缘油的性质及作用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.142 | 142 | 酸值是指中和1g油中含有的酸性组分所需要的（）毫克数。 | 氢氧化钠 | 氢氧化钾 | 氯化钠 | 氯化钾 | B | 绝缘油的性质及作用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.143 | 143 | 绝缘油中酸性物质的存在会降低（）。 | 变压器油的闪点 | 变压器油的凝点 | 油的绝缘性能 | 变压器油的介损 | C | 绝缘油的性质及作用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.144 | 144 | 水溶性酸一般以（）来表示。 | pN | pL | pF | pH | D | 绝缘油的性质及作用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.145 | 145 | 氧化安定性指标常用来预测变压器油的（）。 | 闪点 | 水溶性酸值 | 酸值 | 使用寿命 | D | 绝缘油的性质及作用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.146 | 146 | 空气的绝缘强度比变压器油（）。 | 高 | 差不多 | 一样 | 低 | D | 绝缘油的性质及作用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.147 | 147 | 在组成环烷基变压器油主要成分的三种烃类中，环烷烃占比约（）。 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | C | 绝缘油的性质及作用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.148 | 148 | 一般国产新油（15kV及以下电压等级的充油设备）的击穿电压值在（）kV以上。 | 20.0 | 30.0 | 40.0 | 50.0 | B | 绝缘油的性质及作用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.149 | 149 | 注入油浸式互感器中的变压器新油，对电气强度的要求是：额定电压为500kV时，新油的电气强度要求大于等 于（）kV。 | 40.0 | 45.0 | 50.0 | 60.0 | D | 绝缘油的性质及作用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.150 | 150 | 注入油浸式互感器中的新油，对电气强度的要求是：额定电压为63～110kV时，新油的电气强度要求大于等于 （）kV。 | 40.0 | 45.0 | 50.0 | 60.0 | B | 绝缘油的性质及作用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.151 | 151 | 油浸式互感器中的变压器油，对电气强度的要求是：额定电压为220～330kV时，油的电气强度要求（）kV。 | 40.0 | 45.0 | 50.0 | 60.0 | C | 绝缘油的性质及作用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.152 | 152 | 绝缘油的介质损耗因数用（）来表示。 | sinδ | cosδ | tanδ | 以上都不对 | C | 绝缘油的性质及作用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.153 | 153 | 新变压器油中的介质损耗因数约为（）。 | 0.006～0.007 | 0.004～0.005 | 0.002～0.003 | 0.0001～0.001 | D | 绝缘油的性质及作用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.154 | 154 | 变压器油的膨胀率是（）。 | 0.007 | 0.0007 | 0.07 | 0.017 | B | 绝缘油的性质及作用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.155 | 155 | 变压器油中含微量气泡会使油的绝缘强度（）。 | 不变 | 升高 | 降低 | 以上都不对 | C | 绝缘油的性质及作用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.156 | 156 | 变压器油中的（）对油的绝缘强度影响最大。 | 醋酸 | 甲醇 | 水分 | 环烷烃 | C | 绝缘油的性质及作用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.157 | 157 | 当发现变压器本体油的酸价（）时，应及时更换净油器中的吸附剂。 | 下降 | 减小 | 变小 | 上升 | D | 绝缘油的性质及作用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.158 | 158 | （）的存在是油品氧化的根本原因。 | 金属 | 氧气 | 烃类 | 烯类 | B | 绝缘油的性质及作用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.159 | 159 | 起重机机构级别根据工作级别和载荷状态分为（）个级别。 | 五 | 六 | 七 | 八 | D | 起重施工等级划分 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.160 | 160 | 万用表的表头（）电阻即可扩大其电流量程。 | 串联 | 并联 | 串并联 | 以上都不对 | B | 万用表的结构、原理及使用方法 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.161 | 161 | 万用表的表头（）电阻即可扩大其电压量程。 | 串联 | 并联 | 串并联 | 以上都不对 | A | 万用表的结构、原理及使用方法 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.162 | 162 | 万用表的表头为（）测量机构。 | 光电系 | 电磁系 | 磁电系 | 以上都不对 | C | 万用表的结构、原理及使用方法 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.163 | 163 | 在万用表上，“～”或“AC”表示（）。 | 直流 | 交流 | 电阻 | 电容 | B | 万用表的结构、原理及使用方法 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.164 | 164 | 万用表的表笔分为（）两只。 | 红、白 | 红、黄 | 蓝、黑 | 红、黑 | D | 万用表的结构、原理及使用方法 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.165 | 165 | 在对被测数据大小不明时，应先将万用表的量程开关置于（）值。 | 最大 | 最小 | 当中 | 以上都不对 | A | 万用表的结构、原理及使用方法 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.166 | 166 | 万用表在使用时，必须（）放置，以免造成误差。 | 垂直 | 倾斜 | 水平 | 以上都不对 | C | 万用表的结构、原理及使用方法 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.167 | 167 | 指针式万用表使用完毕后，应将选择开关拨至（），数字式万用表使用完毕后，将电源开关关闭。 | 直流电流最大档 | 交流电流最大档 | 直流电压最大档 | 交流电压最大档 | D | 万用表的结构、原理及使用方法 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.168 | 168 | 一只标有“kΩ，10W”的电阻，允许电压（）。 | 无限制 | 有最高限制 | 有最低限制 | 多高都行 | B | 万用表的结构、原理及使用方法 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.169 | 169 | 兆欧表又被称为（）。 | 电流表 | 电压表 | 功率表 | 摇表 | D | 兆欧表的结构、原理及使用方法 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.170 | 170 | 兆欧表是测量绝缘电阻和（）的专用仪表。 | 吸收比 | 变比 | 电流比 | 电压比 | A | 兆欧表的结构、原理及使用方法 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.171 | 171 | 使用兆欧表测量设备前要进行开路试验，当要到额定转速后，观察指针是否指在标尺的（）位置。 | ∞ | 1/2 | 0.0 | 以上都不对 | A | 兆欧表的结构、原理及使用方法 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.172 | 172 | 使用兆欧表测量设备前要进行短路试验，将接线柱L端和地E端短接，摇动手柄，观察指针是否指在标尺的 （）位。 | ∞ | 1/2 | 0 | 2/3 | C | 兆欧表的结构、原理及使用方法 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.173 | 173 | 兆欧表“G”端的作用是（）。 | 用于与被测设备相连接 | 用于与功率表相连接 | 屏蔽被测设备的漏电流和外磁场的影响 | 以上都不对 | C | 兆欧表的结构、原理及使用方法 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.174 | 174 | 使用摇表时，摇动的速度应由慢而快，并达到（）r/min。 | 80.0 | 90.0 | 100.0 | 120.0 | D | 兆欧表的结构、原理及使用方法 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.175 | 175 | 当两分力的大小一定时，则合力（）。 | 大小一定 | 与两分力的夹角有关 | 与两分力的作用点有关 | 为两分力之和 | B | 起重吊装作业注意事项 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.176 | 176 | 在起重工作中常用的多股钢丝绳有：6×19，6×37和6×61等几种，上述规范中的数字6表示（）。 | 6股 | 6kg | 6N | 6t | A | 起重吊装作业注意事项 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.177 | 177 | 根据国家电网公司电力安全工作规程，关于卸扣说法正确的是（）。 | 卸扣是锻造的 | 卸扣的销子应扣在活动性较大的索具内 | 卸扣可用于吊件的转角处 | 卸扣允许横向受力 | A | 起重吊装作业注意事项 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.178 | 178 | 起重时两极钢丝绳之间的夹角越大，所能起吊的重量越小，但夹角一般不大于（）°。 | 30.0 | 45.0 | 60.0 | 90.0 | C | 起重吊装作业注意事项 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.179 | 179 | 我国规定的安全电压是（）V及以下。 | 36.0 | 110.0 | 220.0 | 380.0 | A | 检修电源拆接注意事项 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.180 | 180 | 图样上的尺寸单位是（）。 | 厘米 | 米 | 千米 | 毫米 | D | 常用工具的识别及使用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.181 | 181 | 英制长度单位与法定长度单位的换算关系是1in=（）mm。 | 25.4 | 25.0 | 24.5 | 24.0 | A | 常用工具的识别及使用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.182 | 182 | 零件图的内容应包括图形，（），技术要求和标题栏。 | 尺寸 | 符号 | 说明 | 画图人 | A | 常用工具的识别及使用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.183 | 183 | 检修变压器与油断路器时，禁止使用（）。 | 电灯 | 手提灯 | 行灯 | 喷灯 | D | 常用工具的识别及使用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.184 | 184 | 三视图的三等对应关系为：主、俯视图长度方向对正；左视图高度方向平齐；俯、左视图（）方向相等。 | 长度 | 高度 | 宽度 | 南北 | C | 常用工具的识别及使用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.185 | 185 | 8号铁丝直径是（）毫米。 | 4.0 | 8.0 | 2.0 | 6.0 | A | 常用工具的识别及使用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.186 | 186 | 绘图时不可见的轮廓线一般用（）表示。 | 粗实线 | 细实线 | 虚线 | 不画线 | C | 常用工具的识别及使用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.187 | 187 | 变压器油在过滤时，如滤油机上的压力表指示逐渐升高，说明杂质填满了滤油纸的孔隙，此时必须（）。 | 加大油压 | 减小油压 | 继续进行 | 更换滤油纸 | D | 常用工具的识别及使用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.188 | 188 | 橡胶密封垫是靠橡胶的弹力来密封的，控制橡胶密封件的压缩量以保证密封质量的方法是（）。 | 压缩量控制在垫厚的1/3左右 | 压缩量控制在垫厚的1/4左右 | 压缩量控制在垫厚的1/5左右 | 以上都不对 | A | 常用工具的识别及使用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.189 | 189 | 常见的400V复合式套管，由于上下胶垫面积不等造成渗漏油，应（）处理。 | 将面积大的胶垫减小 | 将面积小的胶垫增大 | 将上下胶垫的面积同时减小 | 将上下胶垫的面积同时增大 | A | 常用工具的识别及使用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.190 | 190 | 锯条锯齿的粗细是以锯条（）mm长度内的齿数来表示的。 | 20.0 | 25.0 | 30.0 | 35.0 | B | 常用工具的识别及使用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.191 | 191 | 快热式电烙铁持续通电时间不可超过（）min。 | 5.0 | 2.0 | 10.0 | 8.0 | B | 常用工具的识别及使用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.192 | 192 | 图形上所标注的尺寸数值必须是机件的（）尺寸。 | 实际 | 图形 | 比实际小 | 比实际大 | A | 常用工具的识别及使用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.193 | 193 | 拆装精密的螺钉与螺母时需要（）。 | 呆扳手 | 活扳手 | 梅花扳手 | 管钳 | A | 各种螺栓规格的识别及使用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.194 | 194 | 螺纹有内外之分，在外圆柱面上的螺纹称为外螺纹；在内圆柱面（即圆孔）上的螺纹称为（）。 | 外螺纹 | 内螺纹 | 大螺纹 | 小螺纹 | B | 各种螺栓规格的识别及使用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.195 | 195 | 螺纹的三大要素是牙型、外径和（）。 | 牙型 | 外径 | 内径 | 螺距 | D | 各种螺栓规格的识别及使用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.196 | 196 | 固体绝缘材料如果受潮，其绝缘强度（）。 | 增高 | 不变 | 降低 | 大 | C | 各种绝缘材料种类的识别及使用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.197 | 197 | 变压器温度升高时，绝缘电阻测量值（）。 | 增大 | 降低 | 不变 | 成比例增大 | B | 各种绝缘材料种类的识别及使用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.198 | 198 | 变压器10kV引线绝缘厚度应不小于（）毫米。 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 4.0 | B | 各种绝缘材料种类的识别及使用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.199 | 199 | 变压器吊芯大修时，器身暴露在空气中的时间：当空气相对湿度小于65%时，允许暴露16h，当空气相对湿度 大于65%、但小于75%时，允许暴露（）h。时间从器身开始与空气接触时算起，注油时间不包括在内。 | 16.0 | 12.0 | 48.0 | 8.0 | B | 各种绝缘材料种类的识别及使用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.200 | 200 | 变压器常用的绝缘材料有变压器油、电话纸、（）等。 | 绝缘纸板 | 金属薄膜 | 水 | 塑料 | A | 各种绝缘材料种类的识别及使用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.201 | 201 | 在电场中正电荷在电场力的作用下总是（）移动。 | 从高电位向低电位 | 从低电位向高电位 | 垂直于电力线的方向 | 保持原位 | A | 变压器原理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.202 | 202 | 在电路计算中，首先要选择电流的参考方向其方向通常是（）。 | 任意选定的 | 由正极指向负极 | 由负极指向正极 | 与实际的电流方向一致 | A | 变压器原理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.203 | 203 | 交流照明电源额定电压220V指的是电压的（）。 | 最大值 | 有效值 | 平均值 | 瞬时值 | B | 变压器原理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.204 | 204 | 对称三相负载就是（）。 | 三个相电流有效值相等 | 三个相电压相等，相位角互差120° | 三相电流有效值相等，三个相的相电压相等且相位角互差120° | 三相负载阻抗相等，且阻抗角相等 | D | 变压器原理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.205 | 205 | 测量绕组直流电阻的目的是（）。 | 保证设备的温升不超过上限 | 测量绝缘是否受潮 | 判断接头是否接触良好 | 判断油质是否劣化 | C | 变压器运行基本知识 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.206 | 206 | 变压器的空载损耗主要是（）。 | 绕组电阻损耗 | 附加损耗 | 介质损耗 | 铁芯损耗 | D | 变压器运行基本知识 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.207 | 207 | 高压为10kV级星形接线的变压器，改成6kV级三角形接线后，其容量（）。 | 低 | 升高 | 不变 | 原来一半 | C | 变压器运行基本知识 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.208 | 208 | 介质损耗是在直流电压作用下的（）引起的损耗。 | 电导 | 离子极化 | 电子极化 | 夹层式极化 | A | 变压器运行基本知识 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.209 | 209 | 截面积相同的绕组铜导线比绕组铝导线（）。 | 导电性能好，力学性能差 | 导电性能和力学性能都好 | 力学性能好，导电性能差 | 导电性能和力学性能都差 | B | 变压器运行基本知识 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.210 | 210 | 不宜作为变压器主保护的是（）保护。 | 瓦斯 | 过电流 | 差动 | 零序保护 | B | 变压器运行基本知识 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.211 | 211 | 影响变压器吸收比的因素有（）。 | 铁芯、插板质量 | 绕组真空干燥程度，零部件清洁程度 | 绕组的导线材质 | 变压器油的标号 | B | 变压器运行基本知识 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.212 | 212 | 1.6MVA以下变压器，绕组的直流电阻的线间差别不应大于三相平均值的（）。 | 2% | 2.5% | 3% | 3.5% | A | 变压器运行基本知识 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.213 | 213 | 如测得变压器铁芯绝缘电阻很小或接近零，表明铁芯有（）现象。 | 多点接地 | 绝缘良好 | 片间短路 | 运行时将出现高电位 | A | 变压器运行基本知识 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.214 | 214 | 35kV以上变压器绕组的电压比，额定分接电压比允许偏差为（）。 | ±0.10% | ±0.5% | ±1% | ±1.5% | B | 变压器运行基本知识 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.215 | 215 | 在现场，工作人员与变压器的220kV带电部位之间必须保持的安全距离是（）及以上。 | 1.5m | 2m | 3m | 4m | C | 变压器运行基本知识 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.216 | 216 | 在现场，工作人员与500kV变压器带电部位之间必须保持的安全距离是（）。 | 6m | 5m | 4m | 3m | B | 变压器运行基本知识 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.217 | 217 | 冷却形式为ONAN的变压器油温超温报警值一般设定在（）℃。 | 65.0 | 75.0 | 85.0 | 95.0 | C | 变压器运行基本知识 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.218 | 218 | 强迫油循环风冷的变压器油温超温报警值一般设定在（）℃。 | 50.0 | 60.0 | 70.0 | 80.0 | D | 变压器运行基本知识 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.219 | 219 | 油浸式自冷变压器和油浸式风冷变压器的顶层最高油温不得超过（）℃。 | 65.0 | 75.0 | 85.0 | 95.0 | D | 变压器运行基本知识 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.220 | 220 | 强迫油循环风冷式变压器油的顶层最高油温不得超过（）℃。 | 65.0 | 75.0 | 85.0 | 95.0 | C | 变压器运行基本知识 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.221 | 221 | （）容量以上变压器应配置专用消防装置。 | 8000kVA | 63MVA | 125MVA | 240MVA | C | 变压器运行基本知识 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.222 | 222 | 变压器竣工验收时，现场多个温度计指示的温度、控制室温度显示装置或监控系统的温度应基本保持一致 ，误差不超过（）。 | 5K | 8K | 10K | 12K | A | 变压器运行基本知识 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.223 | 223 | 新投运变压器铁芯对夹件及地、夹件对地的绝缘电阻允许的最小绝缘电阻是（）MΩ。 | 500 | 800 | 1000 | 1500 | C | 变压器运行基本知识 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.224 | 224 | 当35～110kV变电站为电源接入点时，电容器组补偿总容量按主变压器容量的( )配置。 | 15％～20％ | 15％～25％ | 10％～20％ | 10％～25％ | A | 变压器运行基本知识 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.225 | 225 | 停运（）以上的110（66）kV及以上变压器，重新投运前，应进行检修。 | 3个月 | 6个月 | 9个月 | 12个月 | B | 变压器运行基本知识 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.226 | 226 | 正常状态的变压器吸湿器外观无破损，干燥剂变色部分不超过（），不应自上而下变色。 | 1/3 | 1/5 | 2/5 | 2/3 | D | 变压器运行基本知识 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.227 | 227 | 《站用变精益化评价细则》中规定，吸湿器油杯油封完好，能起到（）呼吸作用。 | 长期 | 永久 | 暂时 | 偶尔 | A | 变压器运行基本知识 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.228 | 228 | 《站用变精益化评价细则》中规定，站用变的干式变压器绕组配置有温度监视，温度（）时应能发出告警。 | 高 | 低 | 正常 | 变化 | A | 变压器运行基本知识 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.229 | 229 | 500（330)kV及以上变电站应装设两台站用工作站用变和一台站用备用站用变，备用站用变由（ ） 供电。 | 外来的可靠电源 | 下一可靠电源 | 站内高压电源 | 以上都不对 | A | 变压器运行基本知识 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.230 | 230 | 750kV及以下变压器铁心及夹件接地电流应（）。 | ≤50mA | ≤100mA | ≤200mA | ≤300mA | B | 变压器运行基本知识 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.231 | 231 | 变压器铁心及夹件绝缘电阻正常应≥100MΩ，新投运约为（）MΩ。 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | A | 变压器运行基本知识 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.232 | 232 | 变压器温度计应加装防雨罩，本体及二次电缆进线（）mm应被遮蔽，45°向下雨水不能直淋。 | 30 | 50 | 60 | 100 | B | 变压器运行基本知识 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.233 | 233 | 瓷套外表面单个破损面积不允许超过（）。 | 20mm2 | 30mm2 | 40mm2 | 50mm2 | C | 变压器运行基本知识 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.234 | 234 | 正常运行的变压器呼吸器硅胶装至顶部（）处，油杯油位符合要求 | 1/6 | 1/6～1/5 | 1/8～1/7 | 以上都不对 | B | 变压器运行基本知识 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.235 | 235 | 电抗器设备的文字符号是（）。 | L | C | M | T | A | 电抗器型号与技术参数 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.236 | 236 | 空心电抗器周边的金属结构件及地下接地体均不得呈金属（）状态。 | 开环 | 断开 | 闭合环路 | 接通 | C | 电抗器结构 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.237 | 237 | 正常运行的电抗器（ ）涂层应无破损、脱落或龟裂。 | 内部 | 外部 | 中间 | 表面 | D | 电抗器运行基本知识 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.238 | 238 | 电磁式电压互感器的油中溶解气体组分中，乙炔含量应不大于（）μL/L。 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | B | 电压互感器运行基本知识 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.239 | 239 | 电磁式电压互感器二次绕组的绝缘电阻应不小于（）MΩ。 | 10.0 | 20.0 | 30.0 | 40.0 | A | 电压互感器原理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.240 | 240 | 电压互感器一次绕组对二次绕组及外壳，各二次绕组间及其对外壳的绝缘电阻不低于（）MΩ。 | 1000.0 | 1500.0 | 2000.0 | 2500.0 | A | 电压互感器原理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.241 | 241 | 浇注式电压互感器使用（）作为对地绝缘介质。 | 绝缘油 | 环氧树脂 | 塑料 | 六氟化硫气体 | B | 电压互感器结构 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.242 | 242 | 敞开式变电站110kV（66kV）及以上电压互感器宜选用（）型。 | 干式 | 电磁式 | 电容式 | 油浸式 | C | 电压互感器运行基本知识 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.243 | 243 | 110（66）kV及以上电压互感器构支架应有（）与主地网不同点连接，接地引下线规格满足设计要求，导通良 好。 | 一点 | 两点 | 两条 | 单独接地 | B | 电压互感器运行基本知识 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.244 | 244 | 电压互感器设备的文字符号是（）。 | G | TV | M | TA | B | 电压互感器型号与技术参数 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.245 | 245 | 户外SF6电流互感器，密度继电器应加装（）。 | 柜体 | 防雨罩 | 接地刀闸 | 真空罩 | B | 电流互感器运行基本知识 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.246 | 246 | 10kV及以下电流互感器的主绝缘结构大多为（）。 | 油纸电容式 | 胶纸电容式 | 干式 | 油浸式 | C | 电流互感器结构 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.247 | 247 | 测量电容型电流互感器（）的绝缘电阻对发现绝缘受潮灵敏度较高。 | 主绝缘 | 整体 | 末屏 | 二次绕组 | C | 电流互感器结构 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.248 | 248 | 电流互感器设备的文字符号是（）。 | G | TV | M | TA | D | 电流互感器型号与技术参数 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.249 | 249 | 电流互感器：同型号、同规格、同批次电流互感器一、二次绕组的直流电阻和平均值的差异不宜大于（）。 | 0.02 | 0.05 | 0.1 | 0.15 | C | 电流互感器运行基本知识 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.250 | 250 | 串联谐振产生的条件是（）。 | XL>XC | XL<XC | XL=XC | L=C | C | 消弧线圈原理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.251 | 251 | 消弧线圈接线方式，宜选用（）。 | 串联电阻选线方式 | 混联电阻选线方式 | 并联电阻选线方式 | 以上都不对 | C | 消弧线圈运行基本知识 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.252 | 252 | 中性点不接地系统的设备外绝缘配置至少应比中性点接地系统配置高（）。 | 半级 | 一级 | 二级 | 以上都不对 | B | 消弧线圈运行基本知识 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.253 | 253 | 对于不接地系统，当母线电容电流大于（）A时，应配置消弧线圈。 | 15.0 | 20.0 | 10.0 | 30.0 | C | 消弧线圈运行基本知识 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.254 | 254 | 弧线圈成套装置并联电阻投入、切除、超时告警时间继电器应整定正确，符合（）要求。 | 公司规定 | 制造厂 | 设计要求 | 行业规范 | B | 消弧线圈运行基本知识 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.255 | 255 | 同一变电站多台消弧线圈应能并列运行，并设置（）。 | 主从协议 | 母联位置 | 脱谐度匹配 | 残流匹配 | A | 消弧线圈运行基本知识 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.256 | 256 | 35kV电压等级的接地变压器零序阻抗一般不应大于配套消弧线圈最大补偿电流所对应阻抗的（）。 | 4% | 5% | 6% | 7% | D | 接地变压器运行基本知识 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.257 | 257 | 变压器油，普遍添加的抗氧化剂是T501，它的学名是（）。 | 2.5-二叔丙基对甲酚 | 2.6-二叔丙基对甲酚 | 2.6-二叔丁基对甲酚 | 2.5-二叔丁基对甲酚 | C | 绝缘油的性质及作用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.258 | 258 | 220kV等级变压器应在投运后的第（）、（）、（）天应采集油样开展油中溶解气体色谱分析。 | 5、10、30 | 5、10、20 | 4、10、20 | 4、10、30 | D | 绝缘油的例行试验周期 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.259 | 259 | 500kV等级的充油设备投运后第一次采集油样做色谱化验应是在投运后的第（）天。 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | A | 绝缘油的例行试验周期 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.260 | 260 | 国标规定，运行中330kV及以上变压器和电抗器的油中溶解气体色谱分析开展周期是（）个月一次。 | 2.0 | 3.0 | 6.0 | 12.0 | B | 绝缘油的例行试验周期 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.261 | 261 | 国标规定，运行中220kV等级的变压器油中溶解气体色谱分析开展周期是（）个月一次。 | 2.0 | 3.0 | 6.0 | 12.0 | C | 绝缘油的例行试验周期 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.262 | 262 | 江苏省输变电设备状态检修试验规程规定，运行中110kV等级的变压器油中溶解气体色谱分析开展周期是 （）个月一次。 | 2.0 | 3.0 | 6.0 | 12.0 | C | 绝缘油的例行试验周期 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.263 | 263 | 国标规定，330kV及以上设备的绝缘油例行试验项目（简化）开展周期是（）个月一次。 | 2.0 | 3.0 | 6.0 | 12.0 | D | 绝缘油的例行试验周期 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.264 | 264 | 按照国标，110kV的主变油中微水检测应每年执行至少（）次。 | 1 | 2 | 3 | 4 | A | 绝缘油的例行试验周期 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.265 | 265 | 按照国标，110kV的主变大修后必须进行（）试验。 | 油中颗粒度 | 析气性 | 腐蚀性硫 | 介损 | D | 绝缘油的例行试验周期 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.266 | 266 | 电压互感器绝缘油出厂验收时击穿电压：330kV 及以下电压等级≥（）kV。 | 35.0 | 40.0 | 50.0 | 60.0 | C | 绝缘油的试验项目及标准 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.267 | 267 | 35kV站用变绝缘油试验应满足：介质损耗因数（90℃）≤（）（注意值）。 | 0.04 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | A | 绝缘油的试验项目及标准 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.268 | 268 | 热油循环后，变压器油的介质损耗因数（90℃）应小于等于（）。 | 0.003 | 0.005 | 0.006 | 0.007 | B | 绝缘油的试验项目及标准 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.269 | 269 | 110kV油浸式变压器的总烃含量注意值为（）μL/L。 | 120.0 | 130.0 | 140.0 | 150.0 | D | 绝缘油的试验项目及标准 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.270 | 270 | 500kV等级变压器的油中乙炔含量注意值是（）μL/L。 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | A | 绝缘油的试验项目及标准 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.271 | 271 | 用万用表判别二极管的极性时，应使用万用表的（）档。 | 电压 | 电流 | 欧姆 | 电容 | C | 万用表的结构、原理及使用方法 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.272 | 272 | 使用双臂电桥测量导电回路电阻时，为消除引线电阻影响（）。 | 电流线要粗，接触要良好 | 电流线要接在电压线内侧 | 电压线要接在电流线内侧 | 电压线要粗，接触要良好 | C | 万用表的结构、原理及使用方法 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.273 | 273 | 在使用指针式万用表测量未知电阻时应优先选用（），在测量未知电压时应优先选用（）。 | 最小量程,最小量程 | 最小量程,最大量程 | 最大量程,最小量程 | 最大量程,最大量程 | B | 万用表的结构、原理及使用方法 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.274 | 274 | 发电机和变压器绕组受潮后,其吸收比（）。 | 变大 | 变小 | 不变 | 稳定 | B | 兆欧表的结构、原理及使用方法 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.275 | 275 | 测量变压器的绕组绝缘电阻、吸收比或极化指数，宜采用（）兆欧表。 | 2500V或5000V | 1000V～5000V | 500V或1000V | 500V～2500V | A | 兆欧表的结构、原理及使用方法 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.276 | 276 | 变压器一次绕组的绝缘电阻为1000MΩ（15s），1500MΩ（60s），吸收比为（）。 | 15.0 | 1.5 | 2500.0 | 1000.0 | B | 兆欧表的结构、原理及使用方法 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.277 | 277 | GB50150规定,变压器电压等级为 220kV 及以上，且容量为（）兆欧表测量极化指数。 | 120MVA 及以上时宜用2500V | 100MVA 及以上时宜用2500V | 120MVA 及以上时宜用5000V | 100MVA 及以上时宜用5000V | C | 兆欧表的结构、原理及使用方法 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.278 | 278 | 用于极化指数测量时，兆欧表短路电流不应低于（）。 | 0.5mA | 1mA | 2mA | 2.5mA | C | 兆欧表的结构、原理及使用方法 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.279 | 279 | 采用500V或1000V绝缘电阻表测量二次回路元器件绝缘电阻，其值应不低于（）MΩ。 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 1.0 | D | 兆欧表的结构、原理及使用方法 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.280 | 280 | 测量35kV站用变铁芯和夹件绝缘电阻（采用（）V的绝缘电阻表,记录测量时温度），其值与历史值无明显差 异。 | 2000.0 | 500.0 | 5000.0 | 1000.0 | D | 兆欧表的结构、原理及使用方法 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.281 | 281 | 测量铁芯对夹件及地、夹件对地的绝缘电阻，测量应使用（）V绝缘电阻表，允许的最小绝缘电阻是 （）MΩ。 | 3000，500 | 2500，1000 | 5000，1000 | 2500，500 | B | 兆欧表的结构、原理及使用方法 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.282 | 282 | 双臂直流电桥一般用于测量（）Ω以下的电阻。 | 2.0 | 5.0 | 10.0 | 20.0 | C | 单双臂直流电桥的结构、原理及使用方法 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.283 | 283 | 链式吊装机具按照承载能力，可以分为60级吊具、80级吊具、100级吊具和（）。 | 120级吊具 | 130级吊具 | 140级吊具 | 150级吊具 | A | 常规吊装机具 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.284 | 284 | 吊装应按照厂家规定程序进行，选用合适的吊装设备和正确的吊点，设置揽风绳控制方向，并设（）指挥。 | 工作负责人 | 监护人 | 专人 | 有经验的人 | C | 起重吊装作业注意事项 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.285 | 285 | 对于吊装机具的主要受力构件、吊环、旋锁、耳板及锁具卸扣，在正常使用情况下至少应（）个月检查一次 ，不得有裂纹或严重变形。 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 6.0 | C | 起重吊装作业注意事项 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.286 | 286 | 在搭接检修电源前，如果上级电源是熔丝的形式而非断路器，则必须准备好（）。 | 安全帽 | 安全带 | 普通手套 | 绝缘手套 | D | 检修电源拆接前准备工作 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.287 | 287 | 检修电源搭接完成后，调试380V设备时，如果设备的转向与正常运转方向不一致，则应调节检修电源的 （）。 | 电压 | 电流 | 相序 | 以上都不对 | C | 拆、接临时检修电源操作 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.288 | 288 | 在特别潮湿或周围金属导体的地方工作时，如在金属容器、金属管道或水箱的内部，行灯的电压不准超过 （）V。 | 12.0 | 24.0 | 36.0 | 48.0 | A | 常用工具的识别及使用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.289 | 289 | 绝缘手套的电气试验周期是（）。 | 两年 | 半年 | 一年 | 三个月 | B | 常用工具的识别及使用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.290 | 290 | 使用安全带是系在（）。 | 腰部 | 腿部 | 臀部 | 肩部 | A | 常用工具的识别及使用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.291 | 291 | 为控制检修关键工艺质量，保持连接法兰的平行和同心，密封垫压缩量为1/3（胶棒压缩（））。 | 1/5 | 1/4 | 1/3 | 1/2 | D | 常用工具的识别及使用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.292 | 292 | 更换SF6互感器的旧吸附剂时，按照规程要求，应穿戴好（）手套，避免直接接触皮肤。 | 橡胶 | 绝缘 | 皮 | 乳胶 | D | 常用工具的识别及使用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.293 | 293 | 17号开口扳手对应的螺栓规格是（）。 | M8 | M10 | M12 | M16 | B | 各种螺栓规格的识别及使用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.294 | 294 | 安装法兰螺栓应对角、循环紧固，法兰密封垫圈压缩（）为宜（胶棒压缩1/2），密封良好，无渗漏。 | 1/3 | 2/3 | 1/2 | 1/4 | A | 各种螺栓规格的识别及使用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.295 | 295 | 电流互感器出线端及各附件连接部位连接牢固可靠，并有（）措施。 | 螺栓防松措施 | 螺栓紧固措施 | 螺栓防腐措施 | 螺栓复紧措施 | A | 各种螺栓规格的识别及使用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.296 | 296 | 额定电流大于（）的电抗器，连接螺栓应采用非磁性金属材质。 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | C | 各种螺栓规格的识别及使用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.297 | 297 | 六角头螺栓M20×80GB30-66的表述是（）。 | 英制普通螺纹、外径20mm、有效长度80mm | 英制普通螺纹、内径20mm、有效长度80mm | 公制普通螺纹、内径20mm、有效长度80mm | 公制普通螺纹、外径20mm、有效长度80mm | D | 各种螺栓规格的识别及使用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.298 | 298 | 双头螺栓M12×100GB901-76代表的含义是（）。 | 英制普通螺纹、直径12mm、长100mm的等长双头螺杆 | 公制普通螺纹、直径12mm、长100mm的等长双头螺杆 | 英制普通螺纹、直径12mm、长76mm的等长双头螺杆 | 公制普通螺纹、直径12mm、长76mm的等长双头螺杆 | B | 各种螺栓规格的识别及使用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.299 | 299 | 干式电抗器出厂验收（外观）标准中，对全部紧固螺栓均应采用（）螺栓。 | 热镀锌 | 铜 | 不锈钢 | 冷镀锌 | C | 各种螺栓规格的识别及使用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.300 | 300 | 固体绝缘击穿后，其绝缘性能（）。 | 在去掉外施电压后立即恢复 | 在去掉外施电压后很短一段时间恢复 | 永远不可能恢复 | 高温烘烤后恢复 | C | 各种绝缘材料种类的识别及使用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.301 | 301 | 规程中规定电力变压器、电压、电流互感器交接及大修后的交流耐压试验电压值均比出厂值低，这主要是考 虑（）。 | 试验容量大，现场难以满足 | 试验电压高，现场不易满足 | 设备绝缘的积累效应 | 绝缘裕度不够 | C | 各种绝缘材料种类的识别及使用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.302 | 302 | 半导体的电导率随着温度升高而（）。 | 按一定规律增大 | 呈线性减小 | 按指数规律减小 | 不变化 | A | 各种绝缘材料种类的识别及使用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.303 | 303 | 绝缘材料的机械强度，一般随温度和湿度升高而（）。 | 升高 | 不变 | 下降 | 影响不大 | C | 各种绝缘材料种类的识别及使用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.304 | 304 | A级绝缘的耐热温度上限是（）。 | 90℃ | 95℃ | 100℃ | 105℃ | D | 各种绝缘材料种类的识别及使用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.305 | 305 | B级绝缘的耐热温度上限是（）。 | 110℃ | 120℃ | 130℃ | 140℃ | C | 各种绝缘材料种类的识别及使用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.306 | 306 | Y级绝缘的耐热温度上限是（）。 | 85℃ | 90℃ | 95℃ | 100℃ | B | 各种绝缘材料种类的识别及使用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.307 | 307 | 巡视作业卡中，检查主变非电量保护装置的部件应包括各温度计、油位计、压力释放阀和（）等。 | 电流互感器 | 有载开关 | 避雷器 | 油流瓦斯继电器 | D | 巡视记录的编制、收集、归档 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.308 | 308 | 《变电运检管理评价细则》中，工作票管理，工作票应按月装订，保存期至少为（）年。 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | A | 工作票收集、归档 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.309 | 309 | 日常工作中，工作票应该每（）集中后交至工区安全监察科审核。 | 周 | 月 | 季度 | 年 | B | 工作票收集、归档 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.310 | 310 | 使用兆欧表读数完毕后，（）将被测设备放电。 | 不必 | 必须 | 随便 | 无所谓 | B | 兆欧表的结构、原理及使用方法 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.311 | 311 | 冬季、户外运行变压器从运行状态变为检修状态，胶囊式储油柜呼吸器内外油杯油面变化情况是（）？ | 内油杯油面升高、外油杯油面降低 | 内外油杯油面都升高 | 内外油杯油面都降低 | 内油杯油面降低、外油杯油面升高 | A | 变压器运行基本知识 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.312 | 312 | 如图所示的变压器油温表，红色指针的作用是（）？ | 设定高油温报警温度 | 显示油温表指针到达过的最高温度 | 指示油温 | 指示绕组温度 | B | 变压器运行基本知识 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.313 | 313 | 变压器高压侧额定电压是指（）有效值？ | 线电压 | 相电压 | 升压变压器指线电压 | 降压变压器指相电压 | A | 变压器原理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.314 | 314 | 变压器空载运行时，输入侧电压与电流的相位关系是（）？ | 电流相位超前电压 | 电压相位和电流相位一致 | 电压相位超前电流 | 视具体情况而定 | C | 变压器原理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.315 | 315 | 降压变压器高低压侧额定电压比和高低压侧绕组匝数比的关系是（）？ | 相等 | 额定电压比大于匝数比 | 额定电压比小于匝数比 | 视具体情况而定 | D | 变压器原理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.316 | 316 | 下列哪一项不属于变压器的主绝缘 | 线圈对铁心接地部分和油箱的绝缘 | 不同线圈之间的绝缘 | 引线对铁心接地部分和油箱的绝缘 | 同一线圈引线之间的绝缘 | D | 变压器结构 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.317 | 317 | 变压器储油柜的作用不包括（） | 调节油量 | 弥补油箱容积不足 | 防止油过快老化 | 防止气泡进入 | B | 变压器运行基本知识 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.318 | 318 | 变压器冷却器管路系统中常用阀门为（） | 球阀 | 闸阀 | 逆止阀 | 蝶阀 | D | 变压器结构 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.319 | 319 | 界面张力是指在油品与（）的另一液体的界面上产生的张力。 | 相溶 | 化合 | 混合 | 不相溶 | D | 绝缘油的性质及作用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.320 | 320 | 电气试验用仪表的准确度级要求在（）以上。 | 0.2级 | 1级 | 0.5级 | 3.0级 | C | 单双臂直流电桥的结构、原理及使用方法 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.321 | 321 | 主变接入电网时，其接线组别应与已接入电网变压器的组别（）。 | 一致 | 相近 | 不同 | 以上都不对 | A | 变压器运行基本知识 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.322 | 322 | 干燥变压器时器身温度应保持（）℃为宜。 | 75～85 | 85～95 | 95～100 | 100～105 | C | 各种绝缘材料种类的识别及使用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.323 | 323 | 电流互感器按电流变换原理分有电磁式电流互感器和（）。 | 电容式电流互感器 | 无线电式电流互感器 | 光电式电流互感器 | 电压式电流互感器 | C | 电流互感器分类 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.324 | 324 | 电流互感器铭牌上规定的的二次额定电流一般为（）A。 | 5 | 1 | 5或1 | 6或1 | C | 电流互感器运行基本知识 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.325 | 325 | 接线时，兆欧表的L端接（），E端接（）。 | 被测设备外壳或其他导体部分，被测设备和大地绝缘的导体部分 | 被测物上的保护屏蔽环或其他不须测量部分，被测设备外壳或其他导体部分 | 被测设备和大地绝缘的导体部分，被测设备外壳或其他导体部分 | 被测设备外壳或其他导体部分，被测物上的保护屏蔽环或其他不须测量部分 | C | 兆欧表的结构、原理及使用方法 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.326 | 326 | 铁芯是变压器的（）回路。 | 导电 | 导磁 | 储能 | 油流 | B | 变压器结构 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.327 | 327 | 以电源电压不变为前提，电源频率增加一倍，变压器绕组的感应电动势（）。 | 增加一倍 | 不变 | 是原来的1/2 | 略有增加 | B | 变压器原理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.1 | 1 | 在油中水分测定中，取样不得在相对湿度大于（ ）的情况下进行。 | 40% | 50% | 60% | 70% | D | 油样采集 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.2 | 2 | 用注射器采取油样，取样后要求注射器芯子能自由活动，以避免形成（ ）空腔。 | 正压 | 负压 | 大气压 | 标准大气压。 | B | 油样采集 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.3 | 3 | 变压器无励磁分接开关调节档位后应开展哪些试验？（） | 直流电阻和变比测试 | 直流电阻和过渡电阻测试 | 直流电阻和开关动作时间测试 | 过渡电阻和开关动作时间测试 | A | 无励磁分接开关检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.4 | 4 | 油浸式电力变压器（电抗器）专业巡视，本体及储油柜顶层温度计、绕组温度计外观应完整，表盘密封良好 ，无进水、凝露，温度指示正常，并应与远方温度显示比较，相差不超过（）℃。 | 3 | 4 | 5 | 10 | C | 变压器本体及附件巡视 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.5 | 5 | 变压器正常运行时的声音是（ ）。 | 断断续续的嗡嗡声 | 连续均匀的嗡嗡声 | 时大时小的嗡嗡声 | 无规律的嗡嗡声 | B | 变压器本体及附件巡视 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.6 | 6 | 变压器铁心应在（ ）的情况下运行。 | 不接地 | 一点接地 | 两点接地 | 多点接地 | B | 接地变压器铁芯的检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.7 | 7 | 油浸式变压器散热器外观巡视中应（）。 | 完好 | 无锈蚀 | 无渗漏油 | 以上全选 | D | 变压器冷却装置巡视 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.8 | 8 | 油浸式变压器巡视过程中，瓷套完好，无（）。 | 脏污 | 破损 | 放电 | 以上全选 | D | 变压器套管巡视 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.9 | 9 | 变压器套管应（）。 | 油位应清晰可见 | 观察窗玻璃清晰 | 油位指示在合格范围内 | 以上全选 | D | 变压器套管巡视 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.10 | 10 | 变压器吸湿器外观无破损，干燥剂变色部分不超过（），不应自上而下变色。 | 1/2 | 1/3 | 2/3 | 3/4 | C | 变压器吸湿器巡视 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.11 | 11 | （）地区机构控制箱与分接开关连接处齿轮箱内应使用防冻润滑油并定期更换。 | 夏季炎热 | 冬季寒冷 | 夏季潮湿 | 冬季潮湿 | B | 变压器分接开关巡视 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.12 | 12 | 变压器气体继电器接线盒电缆引出孔应封堵严密，出口电缆应设防水弯，电缆外护套（）应设排水孔。 | 最高点 | 中间位置 | 最低点 | 任意位置 | C | 变压器气体继电器巡视 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.13 | 13 | 变压器突发压力继电器运行中应（）。 | 控制手柄在运行位置 | 导向装置固定良好，方向正确，导向喷口方向正确 | 视窗内应无气体 | 外观完好、无渗漏 | D | 变压器突发压力继电器巡视 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.14 | 14 | 油浸式电流互感器在巡视中设备外观应（）。 | 瓷套完好，无渗漏现象 | 外绝缘表面清洁，无裂纹 | 瓷套无放电现象 | 以上全选 | D | 油浸式电流互感器设备外观巡视 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.15 | 15 | 油浸式电流互感器在巡视中引线及末屏应满足（）。 | 一、二次、末屏引线接触良好，接头无过热。 | 各连接引线无发热、变色。 | 一次导电杆及端子无变形、无裂痕。 | 以上全选 | D | 油浸式电流互感器一次引线、末屏巡视 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.16 | 16 | 油浸式电流互感器的二次接线盒在运行中应满足（）要求。 | 无异常声响 | 无异常振动 | 无异常气味 | 以上全选 | D | 油浸式电流互感器二次接线盒巡视 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.17 | 17 | SF6电流互感器的二次接线盒在运行中应满足（）要求。 | 无异常声响 | 无异常振动 | 无异常气味 | 以上全选 | D | SF6电流互感器本体二次接线盒巡视 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.18 | 18 | SF6电流互感器在运行中应满足（）。 | 无异常声响、异常振动和异常气味 | 无渗漏 | 油位正常 | 压力低于报警数值 | A | SF6电流互感器运行状态巡视 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.19 | 19 | 油浸式电压互感器在巡视中外观应（）。 | 完好，无渗漏。 | 外绝缘表面清洁，无裂纹。 | 无放电现象。 | 以上全选 | D | 油浸式电压互感器设备外观巡视 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.20 | 20 | 下列说法正确的是（）。 | 油浸式电压互感器的二次接线盒在运行中应无异常气味 | 油浸式电压互感器的二次接线盒在运行中应无较大的异常声响 | 油浸式电压互感器的二次接线盒在运行中应无较大的异常振动 | 以上都正确 | A | 油浸式电压互感器端子箱巡视 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.21 | 21 | 电压互感器的一次绕组的匝数（ ）二次绕组的匝数。 | 远大于 | 略大于 | 等于 | 小于 | A | 油浸式电压互感器运行状态巡视 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.22 | 22 | 电网测量用电压互感器二次侧额定电压为（ ）V。 | 220 | 380 | 66 | 100 | D | 油浸式电压互感器运行状态巡视 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.23 | 23 | 干式电压互感器在巡视中，其外观应满足（）。 | 外观完好。 | 外绝缘表面清洁、无裂纹。 | 无裂纹及放电现象。 | 以上全选 | D | 干式电压互感器设备外观巡视 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.24 | 24 | SF6电压互感器在运行中应（）。 | 无异常声响、异常振动和异常气味 | 油位正常 | 无渗漏 | 轻微锈蚀 | A | SF6电压互感器运行状态巡视 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.25 | 25 | 以下内容不属于干式电抗器本体巡视要点的是（）。 | 包封表面清洁 | 包封表面无爬电痕迹 | 无渗漏 | 电抗器表面涂层应无破损、脱落或龟裂 | C | 干式电抗器本体巡视 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.26 | 26 | 户外电抗器表面（）性能良好，无浸润。 | 憎水 | 亲水 | 存水 | 以上都正确 | A | 干式电抗器本体巡视 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.27 | 27 | 干式电抗器支柱绝缘子巡视中应满足（）。 | 外观清洁 | 无异物和破损 | 瓷瓶无放电痕迹 | 以上全选 | D | 干式电抗器支柱绝缘子巡视 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.28 | 28 | 干式电抗器的接地应（）。 | 构成环路并一点接地 | 不构成环路并一点接地 | 不构成闭合环路并两点接地 | 构成闭合环路并两点接地 | C | 干式电抗器支架及接地巡视 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.29 | 29 | 属于干式消弧线圈巡视要点的是（）。 | 气体继电器内无气体。 | 阀门必须根据实际需要，处在关闭和开启位置。 | 吸湿器应呼吸通畅，吸湿剂罐装至顶部1/6~1/5处。 | 设备外观应完好，无锈蚀或掉漆。 | D | 干式消弧线圈本体巡视 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.30 | 30 | 不属于油浸式消弧线圈巡视要点的是（）。 | 环氧树脂表面及端部应光滑平整。 | 阀门必须根据实际需要，处在关闭和开启位置。 | 吸湿器应呼吸通畅，吸湿剂罐装至顶部1/6~1/5处。 | 设备外观应完好，无锈蚀或掉漆。 | A | 油浸式消弧线圈本体巡视 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.31 | 31 | 属于干式接地变巡视要点的是（）。 | 储油柜油位应正确。 | 无异响、异味。 | 吸湿器应呼吸通畅。 | 油位计内部无凝露。 | B | 干式接地变压器本体巡视 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.32 | 32 | 属于干式接地变巡视要点的是（）。 | 气体继电器内无气体。 | 阀门必须根据实际需要，处在关闭和开启位置。 | 吸湿器应呼吸通畅，吸湿剂罐装至顶部1/6~1/5处。 | 设备外观应完好，无锈蚀或掉漆。 | D | 干式接地变压器本体巡视 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.33 | 33 | 属于干式接地变线圈巡视要点的是（）。 | 储油柜油位应正确。 | 阀门必须根据实际需要，处在关闭和开启位置。 | 环氧树脂表面及端部应光滑平整。 | 各部位密封应良好，无渗漏油。 | C | 干式接地变压器本体巡视 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.34 | 34 | 不属于油浸式接地变巡视要点的是（）。 | 环氧树脂表面及端部应光滑平整。 | 阀门必须根据实际需要，处在关闭和开启位置。 | 吸湿器应呼吸通畅，吸湿剂罐装至顶部1/6~1/5处。 | 设备外观应完好，无锈蚀或掉漆。 | A | 油浸式接地变压器本体巡视 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.35 | 35 | 中性点隔直装置的电阻限流装置巡视中应满足（）。 | 无异常振动 | 无异常声音及异味 | 无明显放电痕迹 | 以上全选 | D | 电阻限流装置巡视 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.36 | 36 | 中性点隔直装置的电容隔直装置巡视中应检查（）。 | 电容器无渗漏油、无鼓肚。 | 监测装置无报警。 | 绝缘体外表面清洁、无裂纹。 | 以上全选 | D | 电容隔直装置巡视 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.37 | 37 | 不属于干式站用变巡视中需要检查的是（）。 | 无异常振动和声响。 | 绝缘支柱无破损、裂纹、爬电。 | 油位指示正确。 | 本体应有可靠接地，且接地牢固。 | C | 干式站用变巡视 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.38 | 38 | 管式散热器的例行检查内容主要是（）方面 | 渗漏油 | 清洁 | 风机 | 以上全选 | D | 冷却装置检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.39 | 39 | 检查变压器冷却装置时，逐台关闭冷却器电源一定时间（30分钟左右）后，冷却器（）无渗漏现象。 | 正压区 | 负压区 | 零压区 | 各部位 | B | 冷却装置检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.40 | 40 | 变压器冷却装置采用绝缘电阻表测量其二次回路元器件绝缘电阻，其值应不低于（）MΩ。 | 1 | 5 | 10 | 2 | A | 冷却装置检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.41 | 41 | 对于积污严重的风冷却器，可在停电时使用高压力（约（）kPa）的水进行冲洗。 | 300 | 400 | 500 | 600 | C | 冷却器带电水冲洗 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.42 | 42 | 变压器的冷却系统两个独立电源的自动切换装置应按（）进行切换试验 | 周 | 月 | 季 | 年 | C | 冷却装置检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.43 | 43 | 管状结构变压器冷却器每年应至少进行（）次冲洗，并在大负荷前进行。 | 1 | 2 | 3 | 4 | A | 带电水冲洗注意事项 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.44 | 44 | 变压器套管的单个缺釉不大于（）mm2，釉面杂质总面不超过（）mm2 A.25，50 B.25，100 C.50，100 D.25，200 | 25，50 | 25，100 | 50，100 | 25，200 | B | 油浸式变压器纯瓷套管外观要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.45 | 45 | 变压器电容型套管主绝缘电阻值（注意值）应≥（）MΩ A.2000 B.5000 C.10000 D.8000 | 2000 | 5000 | 10000 | 8000 | C | 电容型套管检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.46 | 46 | 变压器电容型套管电容量初值差不超过（）%（警示值） | 2 | 3 | 4 | 5 | D | 电容型套管检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.47 | 47 | 变压器无励磁分接开关例行检查时，应进行（）个循环操作，转动灵活，无卡涩现象。 | 1 | 2 | 3 | 4 | B | 无励磁分接开关检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.48 | 48 | 有载分接开关过渡电阻阻值与初始值偏差不应当大于±（）%。 | 1 | 2 | 5 | 10 | D | 有载分接开关检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.49 | 49 | 有载分接开关触头的接触电阻不大于（）μΩ | 300 | 400 | 500 | 600 | C | 有载分接开关检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.50 | 50 | 有载调压变压器可按规定过载运行。但过载（）倍以上时，禁止分接变换操作。 | 1.1 | 1.15 | 1.2 | 1.25 | C | 有载分接开关检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.51 | 51 | 运行中的分接开关，（）时，应开盖清洗换油或滤油1次。 | 1～2年 | 分接变换0.5～1万次 | 油击穿电压低于25 kV | 以上全选 | D | 有载分接开关检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.52 | 52 | 变压器有载分接开关采用500-1000V绝缘电阻表测量其二次回路元器件绝缘电阻，其值应不低于（）MΩ。 | 1 | 5 | 10 | 2 | A | 有载分接开关检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.53 | 53 | 若气体继电器内的气体为无色、无臭且不可燃，分析结果若是氧和氮含量较高，则可能是变压器（）所致。 | 渗漏 | 悬浮放电 | 局部放电 | 纸绝缘过热 | A | 气体继电器检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.54 | 54 | 重瓦斯动作速度的整定是以（ ）的流速为准。 | 导油管中 | 油流继电器处 | 油枕内油上升 | 油箱上层 | A | 气体继电器检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.55 | 55 | 一般气体继电器气容积的整定范围为（ ）cm3。 | 150～200 | 250～300 | 350～400 | 400～450 | B | 气体继电器检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.56 | 56 | 气体继电器密封性检查方法为，继电器充满变压器油，在常温下加压至（）MPa、稳压（）min后，检查放气 阀、波纹管、出线端子、壳体各密封处应无渗漏。 | 0.15,15 | 0.2,20 | 0.15,20 | 0.2,15 | C | 气体继电器检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.57 | 57 | 气体继电器用于（）kVA及以上的变压器中。 | 500 | 600 | 700 | 800 | D | 气体继电器检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.58 | 58 | 气体继电器重瓦斯动作后，变压器会（）。 | 发出信号 | 各侧开关跳闸 | 高压侧跳闸 | 低压侧跳闸 | B | 气体继电器检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.59 | 59 | 某压力释放阀型号为YSF4-55/130KJ，55代表（）。 | 喷油口径 | 开启压力 | 闭锁压力 | 尺寸大小 | B | 压力释放阀检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.60 | 60 | 压力释放阀在油箱内压强达到5.07×104Pa（0.5个大气压）时应可靠释放；容量不小于120000kVA的变压器应设 置压力释放器的个数为（ ）。 | 1 | 0 | 2 | 4 | C | 压力释放阀检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.61 | 61 | 温度计和温度探针加装防雨罩，本体及二次电缆进线50mm应被遮蔽，（）°向下雨水不能直淋， | 30 | 35 | 40 | 45 | D | 压力式温度计、电阻温度计检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.62 | 62 | 温度计和温度探针加装防雨罩，本体及二次电缆进线（）mm应被遮蔽，45°向下雨水不能直淋， | 30 | 40 | 50 | 60 | C | 压力式温度计、电阻温度计检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.63 | 63 | 变压器现场温度指示、控制室温度指示、监控系统的温度指示三者基本保持一致，误差一般不超过（）℃。 | 3 | 4 | 5 | 6 | C | 压力式温度计、电阻温度计检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.64 | 64 | 当变压器（）时，绕组温度计的读数应与油温指示器基本相同。 | 满载 | 空载 | 负荷较多 | 负荷为满负荷的一半 | B | 绕组温度计检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.65 | 65 | 变压器常用油位计结构主要有（）。 | 管式 | 表盘式 | 板式 | 以上全选 | D | 油位计检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.66 | 66 | 用手转动油流继电器的挡板，在原位转动（）°时，用万用表测量接线端子，微动开关应动作正确。 | 75 | 80 | 85 | 90 | C | 油流继电器检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.67 | 67 | 变压器油流继电器例行检查时，指针位置正确，油泵启动后指针应达到（），无抖动现象。 | 红区 | 绿区 | 黄区 | 蓝区 | B | 油流继电器检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.68 | 68 | 变压器C类检修检修周期基准周期110（66）kV及以上（ ）年 | 1 | 2 | 3 | 4 | C | 变压器检修周期 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.69 | 69 | 变压器C类检修检修周期基准周期35kV及以下（ ）年 | 1 | 2 | 3 | 4 | D | 变压器检修周期 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.70 | 70 | 对于未开展带电检测设备，C类检修的检修周期不大于基准周期的_____倍；未开展带电检测老旧设备（大于 20年运龄），检修周期不大于基准周期。 | 1.2 | 1.8 | 1.6 | 1.4 | D | 变压器检修周期 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.71 | 71 | C类检修是指（ ） | 局部性检修 | 例行检查及试验 | 整体性检修 | 不停电状态下进行的检修 | B | 变压器检修项目 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.72 | 72 | 变压器A类检修项目包括（ ） | 本体的检查与维护 | 附件的检查与维护 | 整体更换、解体检修 | 部件的解体检查、维修及更换 | C | 变压器检修项目 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.73 | 73 | 变压器（）类检修指整体性检修 | A | B | C | D | A | 变压器检修项目 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.74 | 74 | 变压器C类检修是指（）。 | 整体性检修 | 局部性检修 | 例行检查及试验 | 不停电状态下进行的检修 | C | 变压器检修项目 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.75 | 75 | 电流互感器二次侧严禁（）路，二次备用绕组可靠（）路。 | 开，短 | 短，开 | 短，短 | 开，开 | A | 干式互感器一、二次引线接检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.76 | 76 | 干式站用变的接地点应有明显的接地符号标志，明敷接地线的表面应涂以（）mm宽度相等的绿色和黄色相间 的条纹。 | 15~100 | 10~100 | 15~90 | 10~90 | A | 干式站用变及其附件检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.77 | 77 | 干式站用变绝缘支撑件检修时，拆除一次引线接头，引线线夹应无开裂、发热。烧伤深度超过（）mm的应更 换 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | B | 干式站用变一、二次引线及支撑绝缘子的检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.78 | 78 | 对SF6互感器进行检修时，回收的SF6气体应进行含水量试验，当含水量超出（）μL/L（20℃）时，要进行脱 水处理。 | 300 | 400 | 500 | 600 | C | SF6互感器设备检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.79 | 79 | （）不存在电磁式电压互感器与断路器断口电容的串联铁磁谐振。 | 电容式电压互感器 | 油浸式电压互感器 | 干式电压互感器 | SF6电压互感器 | A | 电容式电压互感器电磁单元的检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.80 | 80 | （）情况下应更换互感器的瓷套。 | 瓷套径向有穿透性裂纹 | 外表破损面超过单个伞裙10% | 破损总面积虽不超过单个伞裙10%但同一方向破损伞裙多于2个的 | 以上全选 | D | 油浸式电流互感器设备外观巡视 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.81 | 81 | 以下不属于电阻限流装置电阻器例行检查合格标准的是（）。 | 检查瓷套外观清洁无破损 | 接地可靠，无松动及明显锈蚀 | 本体绝缘不小于2500MΩ | 直流电阻测试结果与出厂值误差不大于2% | D | 电阻限流装置电阻器检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.82 | 82 | 电容隔直装置电容器本体绝缘不小于（）MΩ，电容量测试结果与出厂值误差不大于（）%。 | 2000,2 | 2500，2 | 2000,5 | 2500,5 | C | 电容隔直装置电容器检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.83 | 83 | 在进行电容隔直装置电容器检查前，一定要将电容器（）。 | 多次反复充分放电 | 一次放电完成 | 不进行放电 | 以上说法均正确 | A | 电容隔直装置电容器检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.84 | 84 | 以下不属于电容隔直装置电子旁路开关检查要求的是（）。 | 内部光纤可靠插接，接头、端子无松动 | 绝缘无破损，绝缘子无裂痕、无闪络痕迹 | 各部分电气连接紧固、无松动 | 本体绝缘不小于2000MΩ | D | 电容隔直装置电子旁路开关检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.85 | 85 | 烃类化合物是( )。 | 凡含碳原子和氢原子化合而成的化合物 | 凡以碳原子和氢原子化合而成的化合物 | 含有碳氢键的化合物 | 以上说法均正确 | B | 储油柜的补油、油位调整注意事项 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.86 | 86 | 变压器油的粘度说明油的流动性好坏，温度越高，粘度（ ）。 | 越小 | 越大 | 非常大 | 不变 | A | 储油柜的补油、油位调整注意事项 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.87 | 87 | 变压器油的闪点一般在（ ）间。 | 135～140℃ | 10～-45℃ | 250～300℃ | 300℃以上 | A | 有载开关换油准备工作 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.88 | 88 | 不同（）的油原则上不宜混合使用。 | 牌号 | 油基 | 添加剂类型 | 耐压值 | B | 绝缘油的混油规定 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.89 | 89 | 对管式油位计的储油柜补油，环境温度为40℃对应的位置为（）d。d为储油柜直径 | 0.45 | 0.5 | 0.55 | 0.6 | C | 储油柜的补油、油位调整 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.90 | 90 | 变压器油在过滤过程中，如果滤油机上的压力表指示逐渐升高，说明油中杂质填满了滤油纸的孔隙，此时必 须（ ）。 | 加大油压 | 减小油压 | 继续进行 | 更换滤油纸 | D | 储油柜的补油、油位调整注意事项 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.91 | 91 | 变压器带电水冲洗不宜在风力大于（）级下进行。 | 3 | 4 | 5 | 6 | B | 带电水冲洗注意事项 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.92 | 92 | 变压器带电水冲洗的水压不宜大于（）MPa。 | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | B | 带电水冲洗注意事项 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.93 | 93 | 力矩扳手第一次使用或长期未使用，需再度使用时，先以高扭力操作（）次。 | 5~10 | 5~12 | 6~10 | 6~12 | A | 操作力矩扳手 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.94 | 94 | 吸湿器即使工艺制造及材料均无任何改变，每隔1年亦应测定一次呼吸力，其呼吸力不得大于（ ）kPa。 | 19.03 | 29.03 | 39.03 | 49.03 | D | 变色硅胶更换前的准备工作 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.95 | 95 | 吸湿器的变色硅胶正常状态是（）色，受潮后是（）色。 | 粉红，蓝 | 蓝，白 | 白，粉红 | 蓝，粉红 | D | 变色硅胶的质量要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.96 | 96 | 有一台变压器，其总油量为6000kg，问净油器中的吸附剂除酸硅胶需用（）千克?(除酸硅胶的重量占总油量的 0.75%～1.25%) A.45～75 B.30～80 C.45～60 D.20～75 | 45～75 | 30～80 | 45～60 | 20～75 | A | 变色硅胶的成分、作用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.97 | 97 | 净油器中的吸附剂用量是根据油的总量确定的，当使用除酸硅胶时，约为总油量的（ ）。 | 0.3％～0.5% | 0.75%～1.25% | 1.3%～2% | 2.1%～3% | B | 更换油浸式变压器变色硅胶的注意事项 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.98 | 98 | 油浸电力变压器的呼吸器硅胶的潮解不应超过（ ）。 | 2/3 | 1/3 | 1/4 | 1/5 | A | 更换油浸式变压器变色硅胶的注意事项 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.99 | 99 | 若变压器线圈匝间短路造成放电，轻瓦斯保护动作，收集到的为（ ）气体。 | 红色无味不可燃 | 黄色不易燃 | 灰色或黑色易燃 | 无色 | C | 气样采集 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.100 | 100 | 变压器用的电阻测温计的使用环境温度为-40～50℃，它的测温范围为（ ）℃。 | -40～100 | -50～100 | -40～120 | 0～100 | B | 绕组温度计检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.101 | 101 | 对于脏污的纯瓷套管的瓷套应用（）清洗，然后用清水冲洗净后擦干。 | 中性清洗剂 | 酒精 | 稀释硫酸 | 稀释盐酸 | A | 电容型套管检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.102 | 102 | 变压器油箱涂漆后，检查外表面漆膜粘着力的方法是：用刀在漆膜表面划个()形裂口，顺裂口用刀剥，若很容 易剥开，为粘着力不佳。 | 米字形 | 十字形 | 一字形 | 圆形 | B | 补漆的工艺要求、注意事项 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.103 | 103 | SF6互感器补气较多时（表压力小于0.2MPa），应进行（）试验。 | 同期 | 接触电阻 | 工频耐压 | 局部放电 | C | SF6互感器补气注意事项 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.104 | 104 | 220kV变压器金属膨胀器出现渗油的原因，可能是（）。 | 焊接不良及密封部位密封不良 | 呼吸不畅 | 油温过高 | 管路堵塞 | A | 金属膨胀器渗油处理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.105 | 105 | 对于SF6电压互感器，在环境温度20℃的条件下，互感器内部SF6气体为额定压力时的年漏气率不大（）% | 2 | 1.5 | 1 | 0.5 | C | SF6互感器补气标准、要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.106 | 106 | 电阻限流装置电阻器本体绝缘不小于（）MΩ，直流电阻测试结果与出厂值误差不大于（）%。 | 2500,2 | 2500,5 | 1000,2 | 1000,5 | B | 电阻限流装置电阻器检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.107 | 107 | 风机更换过程中波动叶轮转动灵活后，通入380V交流电源，运行（）以上 | 1分钟 | 2分钟 | 3分钟 | 5分钟 | D | 更换干式变压器风机的注意事项 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.108 | 108 | 电流互感器二次侧严禁开路，二次备用绕组可靠（）路。 | 短路 | 开路 | 接地 | 以上都可以 | A | SF6电流互感器接地点巡视 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.109 | 109 | 变压器本体油箱通往储油柜连通管应有（）的升高坡度。 | 0.5%-1% | 1%-1.5% | 1%-2% | 1.5%-2% | B | 气体继电器检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.110 | 110 | 属于干式接地变线圈巡视要点的是（）。 | 环氧树脂表面及端部应光滑平整。 | 各部位密封应良好，无渗漏油。 | 阀门必须根据实际需要，处在关闭和开启位置。 | 气体继电器内无气体。 | A | 干式接地变压器本体巡视 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.111 | 111 | 下列关于油浸式电压互感器的外装式一次消谐装置说法正确的是（）。 | 外观良好，安装牢固 | 多余的二次绕组应短路接地 | 一次引线与CVT并联 | 外壳不接地 | A | 油浸式电压互感器设备外观巡视 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.112 | 112 | SF6电流互感器引线在运行中应满足（）。 | 一、二次引线接触良好，接头过热 | 各连接引线无发热迹象 | 引线接头相对温升达到95%不必尽快处理 | 引线接头发热属于电压致热型 | B | SF6电流互感器一次引线巡视 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.113 | 113 | 关于SF6电流互感器的密度继电器下列说法正确的是（）。 | 指针长期在红色区域 | 允许存在轻微漏气选项 | 密度继电器无漏气现象 | 指针长期在黄色区域 | C | SF6电流互感器密度继电器（压力表）巡视 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.114 | 114 | 油浸式电压互感器在巡视中外观应（）。 | 外观完好，无渗漏 | 可以存在爬电现象 | 外绝缘破损达30mm2 | 相间相对温差应不大于5K | A | 油浸式电压互感器运行状态巡视 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.115 | 115 | 在运行中的油浸式电流互感器，油位高度应满足（ ）的要求。 | 出现油位升高。 | 出现油位降低。 | 不应出现油位异常升高或降低。 | 任意油位 | C | 油浸式电流互感器油位巡视 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.116 | 116 | 油浸式电流互感器在巡视中，以下哪个选项不属于其缺陷（ ）。 | 接地点连接不可靠 | 油位异常升高 | 一次接线板支撑瓷瓶异常 | 瓷套表面清洁、无放电痕迹 | D | 油浸式电流互感器运行状态巡视 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.117 | 117 | 油浸式电流互感器在巡视中外观应（）。 | 存在放电现象 | 外绝缘表面脏污，有裂纹 | 无渗漏油现象 | 以上都不正确 | C | 油浸式电流互感器设备外观巡视 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.118 | 118 | 干式电流互感器的二次接线盒在运行中应满足（）要求。 | 无异常声响 | 无异常气味 | 无异常振动 | 以上全选 | D | 干式电流互感器本体二次接线盒巡视 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.119 | 119 | 在干式变压器巡视过程中，其温度和声音应（）。 | 温度指示器指示正确。 | 异常振动。 | 温度指示器可以有偏差。 | 异常声响。 | A | 干式变压器(干式铁心电抗器)温度指示器巡视 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.120 | 120 | 巡视油浸式电流互感器过程中，下列（）不是巡视要求的项目 | 有无放电现象。 | 油位 | 外表情况 | 油温 | D | 油浸式电流互感器设备外观巡视 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.121 | 121 | 在油浸式电力变压器巡视冷却装置过程中，以下不属于其缺陷异常的是（） | 油浸风冷变压器，运行温度60℃时风扇全部启动 | 油温表黑色指针高于红色指针 | 变压器绕组温度低于油温 | 金属部件锈蚀 | A | 变压器冷却装置巡视 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.122 | 122 | 下列不属于变压器电容型套管缺陷的是（）。 | 瓷套与法兰连接处密封胶老化、开裂 | 油位指示不清晰 | 套管垂直安装油位在1/2以上（非满油位） | 将军帽发热 | C | 电容型套管检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.123 | 123 | 变压器引线巡视中，出现以下什么问题需要注意（） | 接头表面光滑、平整 | 引线无断股 | 连接引线受力 | 接头部位、部件无发热现象 | C | 变压器引线巡视 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.124 | 124 | 变压器有载分接开关采用（）绝缘电阻表测量辅助回路绝缘电阻应大于1MΩ。 | 500V以下 | 500-1000V | 1000V以上 | 2500V及以上 | B | 有载分接开关检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.125 | 125 | 变压器更换气体继电器过程中，以下哪项工作不属于更换气体继电器的安全注意事项（）。 | 切断气体继电器直流电源，断开气体继电器二次连接线 | 应注意与带电设备保持足够的安全距离，准备充足的施工电源及照明 | 高空作业应按规程使用安全带，安全带应挂在牢固的构件上，禁止低挂高用 | 核对校验报告 | D | 气体继电器检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.126 | 126 | 变压器突发压力继电器密封垫的压缩量应为（） | 1/6 | 1/3 | 2/3 | 1/10 | B | 变压器突发压力继电器巡视 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.127 | 127 | 变压器运行会有“嗡嗡”的响声，主要是（） | 整流、电炉等负荷 | 附件振动 | 绕组振动 | 铁芯片的磁滞伸缩 | D | 变压器本体及附件巡视 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.128 | 128 | 自然油冷却的变压器，其重瓦斯的动作流速整定一般为（）m/s。 | 0.9~1.2 | 0.8~1 | 0.5~0.7 | 1.0~2.0 | B | 变压器气体继电器巡视 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.129 | 129 | 呼吸器变色硅胶由蓝变（）时表明已受潮 | 白 | 红 | 黑 | 黄 | B | 油浸式消弧线圈本体巡视 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.130 | 130 | 变压器油的主要作用（） | 冷却和绝缘 | 灭弧 | 冷却 | 绝缘 | A | 油样采集 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.131 | 131 | 接地变压器绕组为什么要进行干燥处理（） | 美观 | 灭弧 | 提高机械强度 | 提高绝缘水平 | D | 接地变压器绕组外观检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.132 | 132 | 以下不属于运行中变压器温度升高的原因是（） | 分接开关接触不良 | 绕组匝间短路 | 铁芯局部短路 | 呼吸器堵塞 | D | 变压器本体及附件巡视 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.133 | 133 | 以下不属于变压器常用A级绝缘材料的是（）。 | 绝缘纸板 | 环氧树脂 | 电缆纸 | 黄漆绸 | B | 接地变压器绕组外观检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.134 | 134 | 接线组别为Dyn11的35kV变压器，采用无励磁分接开关时，绕组应采用（ ）抽头方式。 | 中部调压 | 中性点正反调 | 中性点调压 | 中部正反调 | A | 无励磁分接开关检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.135 | 135 | 以下哪项不属于潜油泵故障的是（）. A.叶轮转动卡滞 | 叶轮转动卡滞 | 潜油泵接线柱漏油 | 连接法兰密封垫渗油 | 潜油泵放气塞渗漏 | C | 冷却装置检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.136 | 136 | 以下哪些不是变压器小修的工作内容（） | 检查气体继电器 | 调整储油柜油面 | 吊罩 | 检查吸湿器硅胶变色 | C | 变压器检修项目 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.137 | 137 | 变压器绕组损坏的原因不包括（） | 制作工艺不良 | 本体法兰锈蚀 | 运行维护不当 | 外部短路 | B | 接地变压器绕组外观检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.138 | 138 | 变压器呼吸器堵塞会出现什么后果（） | 漏油 | 进水 | 假油位 | 以上都正确 | D | 更换油浸式变压器变色硅胶的注意事项 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.139 | 139 | 储油柜常见缺陷有（） | 密封处渗油 | 胶囊损坏 | 油面线不清晰 | 以上都正确 | D | 储油柜的补油、油位调整 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.140 | 140 | 以下不属于气体继电器更换时需要注意的是（） | 气体继电器视窗玻璃、干簧接点、接线柱等部位检查 | 检查、审核整定值及整定单 | 更换气体继电器电缆 | 更换前应停用该变压器的非电量保护，并将相关压板退出 | C | 气体继电器检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.141 | 141 | 清洗变压器油箱及附件应使用（）浓度的氢氧化钠溶液。 | 2%~5% | 5%~8% | 1%~2% | 10%~20% | A | 除锈的工艺要求、注意事项 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.142 | 142 | 以下不属于使用滤油机应注意的事项的是（） | 电源接线正确，接地良好 | 随时监视压力和油箱油位 | 拆接电源需两人进行 | 使用完后清理存油，断开电源 | C | 储油柜的补油、油位调整注意事项 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.143 | 143 | 以下不属于防止变压器油老化的措施的是（） | 变压器油箱内壁涂防锈漆 | 使用密封式储油柜 | 防止变压器过载，以免油温激增至85℃以上 | 采用过滤器过滤油中杂质 | D | 储油柜的补油、油位调整注意事项 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.144 | 144 | 以下不属于变压器套管专业巡视的要求的是（）。 | 套管外部无破损裂纹、无严重油污、无放电痕迹，防污闪涂料无起皮、脱落等异常现象 | 引线接头、电缆应无发热迹象 | 管末屏无异常声音，接地引线固定良好，套管均压环无开裂歪斜 | 外壳及箱沿应无异常发热 | D | 变压器套管巡视 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.145 | 145 | 以下属于变压器本体外观巡视检查过程中，发现的缺陷的是（ ） | 铭牌齐全 | 参数正确 | 标志正确、完整 | 表面锈蚀 | D | 变压器本体及附件巡视 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.146 | 146 | 以下选项中不属于变压器本体外观巡视检查项目的是（） | 风冷控制箱电源投切方式指示正常 | 各部位无渗油、漏油，外壳及箱沿应无异常发热 | 变压器外壳、铁心和夹件接地良好 | 吸湿器完好，油杯内油面、油色正常，呼吸畅通（油中有气泡翻动），吸湿剂受潮变色不超过2/3 | A | 变压器本体及附件巡视 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.147 | 147 | 以下属于变压器瓷套外观巡视检查过程中发现的缺陷的是（ ）。 | 瓷套表面无裂纹 | 注油塞和放气塞松动、渗油 | 无渗漏油 | 清洁，无损伤 | B | 变压器套管巡视 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.148 | 148 | 变压器油位计就地指示应清晰，便于观察，油位正常，油套管垂直安装油位在（）以上 | 0.5 | 0.333 | 0.25 | 0.2 | A | 电容型套管检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.149 | 149 | 变压器油位计就地指示应清晰，便于观察，油位正常，一般情况下油套管倾斜为( )度 | 5 | 15 | 18 | 10 | B | 变压器套管巡视 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.150 | 150 | 下面不属于变压器套管末屏缺陷的是（ ） | 密封面渗漏 | 末屏未接地 | 末屏接地不可靠 | 密封良好，接地可靠 | D | 变压器套管巡视 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.151 | 151 | 正常运行的变压器，其套管升高座应符合（ ）的要求。 | 法兰连接紧固 | 放气塞紧固不渗油 | 密封良好、无渗漏 | 以上说法均正确 | D | 变压器套管巡视 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.152 | 152 | 下面关于变压器套管二次接线盒说法正确的是（） | 密封良好，二次引线连接紧固、可靠，内部清洁 | 电缆备用芯未加装保护帽 | 备用电缆出口封堵缺失 | 以上说法均正确 | A | 变压器套管巡视 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.153 | 153 | 下面关于变压器套管引出线说法不正确的是（） | 采用铜铝对接过渡线夹 | 引线接触良好、连接可靠 | 引线无扭曲、断股现象 | 引线无散股 | A | 变压器套管巡视 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.154 | 154 | 无励磁分接开关顶盖、操作机构档位指示应（） | 一致 | 不一致 | 任意 | 在±1档之内 | A | 无励磁分接开关检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.155 | 155 | 以下关于无励磁分接开关说法正确的是（） | 操作灵活 | 切换正确 | 机械操作闭锁可靠。 | 以上说法均正确 | D | 无励磁分接开关检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.156 | 156 | 在验收即将投运的变压器有载分接开关时，根据要求，有载分接开关手动操作应不小于（）个循环 | 3 | 1 | 2 | 4 | C | 有载分接开关检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.157 | 157 | 变压器有载开关操作试验规定:分接开关无电压下操作( )个循环，500kV变压器在额定电压下操作2个循环，其 它分接开关在额定电压下操作1个循环 | 1 | 2 | 3 | 5 | D | 有载分接开关检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.158 | 158 | 有载开关油枕油位正常，并（）变压器本体储油柜油位 | 略高于 | 略低于 | 相等于 | 任意于 | B | 储油柜油位标准 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.159 | 159 | 在巡视变压器过程中，出现下列哪种情况可以判断变压器在线净油装置存在异常（）。 | 装置完好，部件齐全 | 在线净油装置渗漏油 | 各联管清洁、无污垢和锈蚀 | 连接管路长度及角度适宜 | B | 变压器本体及附件巡视 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.160 | 160 | 以下关于储油柜外观检查，说法错误的是（）。 | 外观完好 | 部件齐全 | 油位计指示应高于油温油位对应曲线 | 各联管清洁、无渗漏 | C | 变压器本体及附件巡视 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.161 | 161 | 以下哪些是巡视储油柜时，不需关注的部件（） | 旁通阀 | 铁芯接地 | 呼吸器 | 油位计 | B | 变压器本体及附件巡视 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.162 | 162 | 变压器压力释放装置安全管道将油导至离地面（ ）mm高处，喷口朝向鹅卵石 | 200 | 300 | 500 | 1000 | C | 变压器压力释放装置巡视 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.163 | 163 | 变压器运行时气体继电器油位观察窗挡板应（) A.打开 | 打开 | 关闭 | 两侧均打开一半 | 一侧打开，另一侧合上 | A | 变压器气体继电器巡视 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.164 | 164 | 以下关于变压器集气盒说法不正确的是（）。 | 集气盒内要充满油 | 无渗漏 | 管路无变形、无死弯 | 集气盒阀门均处于关闭状态 | D | 变压器气体继电器巡视 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.165 | 165 | 变压器温度计金属软管不宜过长，固定良好，无破损变形、死弯，弯曲半径（）mm A.≥5 B.≥50 C.≥20 D.≥35 | ≥5 | ≥50 | ≥20 | ≥35 | B | 绕组温度计检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.166 | 166 | 下列关于变压器冷却器两路电源说法错误的是（ ） | 两路电源相互独立 | 两路电源互为备用 | 两路电源任意一相缺相，断相保护均能正确动作 | 两路电源使用同一台站用变，互为备用 | D | 变压器冷却装置控制箱和端子箱巡视 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.167 | 167 | 油浸式电流互感器主导电回路采用强度（ ）螺栓。 | 4.8级热镀锌 | 8.8级 | 8.8级热镀锌 | 8.8级冷镀锌 | C | 油浸式电流互感器一次接线板、过电压保护器巡视 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.168 | 168 | 接地变压器控制箱、端子箱、机构箱加热装置与各元件、二次电缆的距离应大于（ ）mm， | 10 | 70 | 30 | 50 | D | 接地变压器引线、端子及其它附件的检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.169 | 169 | 1000kV及以下变压器铁心接地电流应小于（ ）mA。 | 100 | 200 | 300 | 500 | C | 变压器本体及附件巡视 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.170 | 170 | 正常运行中的电压互感器，其SF6密度继电器或压力表出现以下哪种情况，可以判断设备异常（ ） | 压力正常 | 防雨罩完好 | 指针指示在红区 | 标志明显、清晰 | C | SF6互感器密度继电器检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.171 | 171 | 110（66）kV及以上电压互感器构支架应有（ ）与主地网不同点连接 | 一点 | 两点 | 多点 | 任意 | B | SF6电压互感器接地点巡视 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.172 | 172 | 电压互感器SF6气体成分测量应大于（ ）% A.99.8 B.90.9 C.95.9 D.80 | 99.8 | 90.9 | 95.9 | 80 | A | SF6互感器密度继电器检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.173 | 173 | 在对即将投运的油浸式互感器各侧出线检查过程中，出现下列哪种情况是不符合验收要求的（ ） | 线夹采用铜铝对接过渡线夹 | 引线无散股、扭曲、断股现象 | 存在排水孔 | 一次导电部位使用 8.8级及以上热镀锌螺栓 | A | 油浸式互感器一、二次引线检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.174 | 174 | 正常运行的中性点电阻限流装置，其主回路对地绝缘电阻值应大于（ ）MΩ A.500 | 500 | 1500 | 2500 | 2000 | C | 电阻限流装置互感器检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.175 | 175 | 中性点电阻限流装置限流电阻阻值范围（ ）Ω。 | 0.5~1 | 1.5~5 | 10~12.5 | 15以上 | B | 电阻限流装置电阻器检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.176 | 176 | 正在运行的电容器组，出现以下哪些情况，可以判断设备异常（ ）。 | 接头绝缘热缩盒融化 | 电容互感器鼓包 | 放电线圈渗漏 | 以上全选 | D | 电容隔直装置电容器检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.177 | 177 | 下列关于中性点隔直装置电阻限流装置巡视说法错误的是（） | 间隙表面有闪络痕迹 | 间隙表面无异物 | 无异常声音 | 无灰尘、无破损 | A | 电阻限流装置放电间隙检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.178 | 178 | 变压器的内绝缘不包括（） | 相对地绝缘 | 同相的不同电压等级之间的绝缘 | 套管间的绝缘 | 同相的不同电位之间的绝缘 | C | 接地变压器引线、端子及其它附件的检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.179 | 179 | 以下不属于变压器油箱的结构形式的是（） | 箱盖式 | 包围式 | 钟罩式 | 密封式 | B | 接地变压器引线、端子及其它附件的检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.180 | 180 | 变压器OFAF代表哪种冷却方式（） | 油浸式自冷 | 强油风冷 | 强油水冷 | 油浸风冷 | B | 冷却装置检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.181 | 181 | 在有载分接开关中，过渡电阻的作用是（） | 限制分接头的过电压 | 熄弧 | 限制切换过程中的循环电流 | 限制切换过程中的负载 | C | 有载分接开关检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.182 | 182 | 变压器励磁参数的大小主要取决于（） | 原绕组电抗 | 励磁电阻 | 励磁电抗 | 一次侧电阻 | C | 接地变压器铁芯的检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.183 | 183 | 运行的变压器在（）情况下，不停用气体保护。 | 操作低压线路 | 带电滤油 | 由下部用油泵补充油 | 更换堵塞呼吸器的硅胶 | A | 变压器本体及附件巡视 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.184 | 184 | 对变压器绝缘强度影响最大的是（） | 温度 | 杂质 | 纯度 | 水份 | D | 绝缘油的混油规定 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.185 | 185 | 变压器储油柜结构保护装置不包括（） | 胶囊式 | 隔膜式 | 金属膨胀式 | 敞开式 | D | 变压器本体及附件巡视 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.186 | 186 | 油浸式互感器应选用（） | 带金属膨胀器微正压结构形式 | 不带金属膨胀器结构形式 | 带金属膨胀器微负压结构形式 | 不带金属膨胀器微正压结构形式 | A | 油浸式互感器的运行要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.187 | 187 | 国家标准中规定的变压器油闪点指的是（） | 开口闪点 | 闭口闪点 | 垂直闪点 | 倾斜闪点 | B | 有载开关换油准备工作 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.188 | 188 | 测量变压器绕组绝缘的介损值时，非被试绕组应（） | 对地绝缘 | 短接 | 开路 | 短接后接地或屏蔽 | D | 接地变压器绕组外观检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.189 | 189 | 变压器中性点经消弧线圈接地是为了（） | 提高电网的电压水平 | 限制变压器故障电流 | 补偿电网系统单相接地时的电容电流 | 消除“潜供电流” | C | 消弧线圈附件巡视 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.190 | 190 | 电力变压器中的铁芯接地属于（） | 工作接地 | 防静电接地 | 防雷接地 | 保护接地 | B | 油浸式站用变巡视 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.191 | 191 | V型有载分接开关每对触头的接触电阻不大于（）微欧 | 100 | 500 | 300 | 400 | B | 有载分接开关检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.192 | 192 | 以下哪一项不属于变压器油的净化处理方法（） | 压力过滤法 | 离心分离法 | 摇晃法 | 真空过滤法 | C | 有载开关换油准备工作 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.193 | 193 | 以下不符合油浸式互感器巡视检查要求的是（） | 外绝缘表面清洁 | 油色、油位正常， | 膨胀器正常 | 防爆膜破裂 | D | 油浸式电流互感器设备外观巡视 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.194 | 194 | 发生下列哪些情况，互感器应停用（） | 电压互感器高压熔断器连续熔断2-3次 | 互感器外观锈蚀 | 二次接线盒内二次线过长 | 互感器油位偏高 | A | 干式电压互感器运行状态巡视 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.195 | 195 | 膨胀器发生（）必须立即将互感器停用 | 膨胀 | 永久性变形或渗油 | 收缩 | 外壳严重锈蚀 | B | 金属膨胀器与瓷套间渗油处理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.196 | 196 | 变压器套管是各侧进线与（ ）部件之间的绝缘。 | 高压绕组 | 低压绕组 | 油箱 | 铁芯 | C | 变压器套管巡视 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.197 | 197 | 变压器运行时，什么部位运行温度最高是（ ）。 | 铁心 | 绕组 | 上层绝缘油 | 下层绝缘油 | B | 变压器本体及附件巡视 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.198 | 198 | 普通型油纸电容式套管允许使用的海拔高度为（ ）m及以下。 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | A | 电容型套管检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.199 | 199 | M型有载分接开关，完成一个分接的操作时间为（ ）s。 | 2 | 3.5 | 4 | 5.3 | D | 有载分接开关检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.200 | 200 | M型有载分接开关是切换开关和选择开关分离的有载分接开关。开关为（ ）电阻式。 | 双 | 单 | 三 | 四 | A | 有载分接开关检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.201 | 201 | 接地变压器绕组损坏的原因不包括（） | 制作工艺不良 | 接地变压器铁芯不良 | 运行维护不当 | 外部短路 | B | 接地变压器绕组外观检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.202 | 202 | 变压器正常运行时，变压器断流阀应在（）位置。 | 自动 | 开启 | 运行 | 关闭 | C | 变压器充氮灭火装置巡视 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.203 | 203 | 电力变压器装设水银温度计刻度为（ ）。 | 0～50℃ | 0～100℃ | 0～120℃ | 0～45℃ | C | 压力式温度计、电阻温度计检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.204 | 204 | 变压器密封垫橡胶材料为（）。 | 聚乙烯 | 聚丙烯 | 丁晴橡胶 | 天然橡胶 | C | 金属膨胀器渗油处理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.205 | 205 | 更换干式变压器温控器时，测温传感器放置在（）。 | 铁心散热通道内 | 低压绕组上部专用小孔内 | 高压绕组上部专用小孔内 | 接地位置处 | B | 干式变压器温度控制器的结构、原理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.206 | 206 | 110kV及以下变压器有载分接开关换油时，需要准备耐压不低于（）kV的变压器油。 | 26 | 30 | 40 | 35 | C | 有载开关换油准备工作 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.207 | 207 | 变压器带电水冲洗过程中，水枪压力应不大于（）MPa。 | 0.05 | 0.07 | 0.09 | 0.1 | D | 带电水冲洗注意事项 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.208 | 208 | 变压器带电水冲洗的主要目的是（）。 | 保证美观 | 保证散热效率 | 试漏 | 冲洗油污 | B | 带电水冲洗目的及作用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.209 | 209 | 35kV变压器管式油位计上温度曲线标的是（）温度。 | 环境 | 绕组 | 铁心 | 上层变压器油 | A | 储油柜油位标准 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.210 | 210 | 变压器引线接头紧固螺栓材质应使用（）。 | 铝合金 | 冷镀锌 | 热镀锌 | 以上都可 | C | 一次导电回路螺栓规格、强度要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.211 | 211 | 电抗器导电回路中紧固螺栓应采样（）材质。 | 冷镀锌 | 热镀锌 | 不锈钢 | 以上都可 | C | 一次导电回路螺栓规格、强度要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.212 | 212 | 变压器引线接头时应涂抹（）加强导电性能。 | 凡士林 | 导电脂 | 黄油 | 以上都可 | B | 一次接线排搭接要求及注意事项 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.213 | 213 | 更换变压器吸湿器硅胶前，应特别注意观察（）。 | 本体储油柜油位是否正确 | 吸湿器是否正常呼吸 | 本体有无过热 | 吸湿器连管有无渗油 | B | 变色硅胶更换前的准备工作 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.214 | 214 | 新装变压器吸湿器变色硅胶颗粒直径应不小于（）mm。 | 1 | 2 | 3 | 4 | C | 变色硅胶的质量要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.215 | 215 | 巡视情况应有（）记录。 | 书面或电子文档 | 书面文档 | 电子文档 |  | A | 巡视记录表格编制 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.216 | 216 | 拆、接变压器一次接线排时，不应使用蛮力的主要原因为（） | 损坏瓷套 | 损坏螺栓 | 一次桩头受力不均匀造成套管渗漏油 | 损坏工器具 | C | 拆、接变压器一次接线排 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.217 | 217 | 更换油浸式变压器呼吸器变色硅胶时，油杯盒内油量不应过多主要原因是（）。 | 堵塞吸湿器 | 造成吸湿器部分硅胶失效，影响吸湿器效果 | 加速吸湿器老化 | 导致吸湿器从上往下变色 | B | 更换油浸式变压器变色硅胶 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.218 | 218 | 取变压器油样进行耐压试验时应选用（）。 | 玻璃注射器取样 | 不透光的塑料瓶 | 磨口瓶 | 以上均可 | C | 变压器油、气采集工作前的准备 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.219 | 219 | 对SF6互感器进行补气操作时，应站在（）。 | 上风口 | 下风口 | 方便的位置 | 以上均可 | A | SF6互感器补气操作 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.220 | 220 | 对35kV变压器进行补油操作时，说法正确的是（） | 从变压器底部放油阀注油 | 禁止从储油柜底部放油阀注油 | 严禁从变压器底部放油阀注油 | 根据现场需要决定补油部位 | C | 储油柜的补油、油位调整 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.221 | 221 | 关于使用力矩扳手的说法，正确的是（） | 可以在扭矩扳手手柄处加长力臂 | 必须握住操作手柄的有效线 | 扭矩扳手信号响后继续施力以达到最好效果 | 施加扭矩速度越快越好 | B | 操作力矩扳手 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.222 | 222 | 关于使用力矩扳手的说法，正确的是（） | 扭矩扳手信号响后继续施力以达到最好效果 | 施加扭矩速度越快越好 | 严禁在扭矩扳手手柄处加长力臂 | 扭矩扳手不与螺母端面保持平行，大于正负15度 | C | 操作力矩扳手 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.223 | 223 | 关于使用力矩扳手的说法，正确的是（） | 可以在扭矩扳手手柄处加长力臂 | 扭矩扳手信号响后继续施力以达到最好效果 | 施加扭矩速度越快越好 | 扭矩扳手与螺母端面保持平行 | D | 操作力矩扳手 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.224 | 224 | 关于拆、接变压器一次接线排，说法错误的是（） | 拆除高压侧引线后，应用绝缘绳将引线固定 | 接变压器一次接线应使用力矩扳手 | 铜铝过渡板的方向，是铜对铜、铝对铝 | 为减小接触电阻，导电膏应涂厚点 | D | 拆、接变压器一次接线排 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.225 | 225 | 关于接变压器一次接线排，说法错误的是（） | 最好使用力矩扳手 | 打磨并涂抹导电脂 | 更换为冷镀锌螺栓 | 螺帽露出丝牙应不小于2-3扣 | C | 拆、接变压器一次接线排 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.226 | 226 | 对SF6互感器进行补气操作时，当气瓶压力达到（）Mpa时，应停止补气。 | 0.08 | 0.09 | 0.1 | 0.15 | C | SF6互感器补气操作 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.227 | 227 | 对SF6互感器进行补气操作时，以下要点错误的是（）。 | 为加快充气速度，充气时阀门应全部打开 | 出口压力不宜过高 | 应使压力指针不晃动，以缓慢上升为宜 | 应防止液态气体进入气室内，使气室压力升高 | A | SF6互感器补气注意事项 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.228 | 228 | 同等的电流密度及磁通密度时，自耦变压器的铜耗和铁耗与双绕组变压器相比（ ）。 | 都增多 | 都减少 | 相等 | 铜耗减少 | B | 变压器本体及附件巡视 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.229 | 229 | 对110-220kV变压器油进行色谱分析所规定的油中溶解气体含量注意值为：总烃150ppm，氢150ppm，乙炔( )ppm。 | 1 | 2 | 3 | 5 | D | 变压器本体及附件巡视 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.230 | 230 | 变压器绝缘普遍受潮以后，绕组绝缘电阻、吸收比和极化指数( )。 | 均变小 | 均变大 | 绝缘电阻变小、吸收比和极化指数变大 | 绝缘电阻和吸收比变小，极化指数变大 | A | 接地变压器绕组外观检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.231 | 231 | 绝缘油在电弧作用下产生的气体大部分是（ ）。 | 甲烷、乙烯 | 氢、乙炔 | 一氧化碳 | 二氧化碳 | B | 变压器本体及附件巡视 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.232 | 232 | 如测得变压器铁芯绝缘电阻很小或接近零，则表明铁芯（ ）。 | 多点接地 | 绝缘良好 | 片间短路 | 运行时将出现高电位 | A | 变压器本体及附件巡视 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.233 | 233 | SF6气体具有较高绝缘强度的主要原因之一是 （ ） | 无色无味性 | 不燃性 | 无腐蚀性 | 电负性 | D | SF6电流互感器设备外观巡视 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.234 | 234 | 对于SF6电压互感器，在环境温度20℃的条件下，互感器内部SF6气体为额定压力时的年漏气率不大（）% A.0.5 B.1 C.1.5 D.2 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | B | SF6电压互感器设备外观巡视 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.235 | 235 | 对于SF6电流互感器，在环境温度20℃的条件下，互感器内部SF6气体为额定压力时的年漏气率不大于（）%。 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | A | SF6电流互感器设备外观巡视 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.236 | 236 | 电磁式电压互感器是利用( )原理工作的。 | 欧姆定律 | 楞次定律 | 电磁感应原理 | 电动力学原理 | C | 油浸式电压互感器设备外观巡视 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.237 | 237 | 三相三芯柱变压器,由于其磁路的对称,导致三相空载励磁电流不等,三相铁芯柱中的磁通量( )。 | 不相等 | 两边相等 | 相等 | 两边大中间小 | C | 变压器本体及附件巡视 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.238 | 238 | 电容型电流互感器末屏对地绝缘电阻一般不低于( )。 | 1000MΩ | 2500MΩ | 10000MΩ | 5000MΩ | A | 油浸式互感器设备检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.239 | 239 | 当电磁式电压互感器产生谐振频率时,由于频率低,铁芯磁通密度很高,电压互感器可能因励磁电流太大而( )。 | 烧毁绕组 | 烧毁铁芯 | 引起绝缘支架闪络的 | 无现象 | A | 油浸式电压互感器设备外观巡视 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.240 | 240 | 两台变比不同的变压器并联接于同一电源时，由于二次侧（ ）不相等，将导致变压器二次绕组之间产生 环流。 | 绕组感应电动势 | 绕组粗细 | 绕组长短 | 绕组电流 | A | 变压器本体及附件巡视 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.241 | 241 | 三相变压器高压侧线电动势EAB领先于低压侧线电动势Eab的相位为120°，则该变压器联接组标号的时钟序号 为（ ）。 | 8 | 4 | 3 | 5 | B | 变压器本体及附件巡视 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.242 | 242 | 检修变压器时，禁止使用（ ）。 | 电灯 | 手提灯 | 行灯 | 喷灯 | D | 冷却装置检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.243 | 243 | 巡视中未见可能危及电压互感器设备安全运行的任何异常，检修可以在周期调整后的基础上最多延迟（ ）个 年度。 | 1 | 2 | 3 | 4 | A | 变压器检修周期 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.244 | 244 | 干式电流互感器的专业巡视要点不包括（ ）。 | 设备外观完好；外绝缘表面清洁、无裂纹、漏胶及放电现象 | 油位正常 | 金属部位无锈蚀，底座、构架牢固，无倾斜变形 | 设备外涂漆层清洁、无大面积掉漆 | B | 干式电压互感器设备外观巡视 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.245 | 245 | 油浸式电流互感器的专业巡视要点不包括（ ）。 | 设备外观完好、无渗漏；外绝缘表面清洁、无裂纹及放电现象 | 接地点连接可靠 | 一次接线板支撑瓷瓶无异常 | 检查密度继电器（压力表）指示在正常规定范围，无漏气现象。 | D | 油浸式电流互感器设备外观巡视 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.246 | 246 | 消弧线圈分接开关巡视说法不正确的是（ ） | 设备外观应完好，无锈蚀或掉漆。 | 底座、构架应支撑牢固，无倾斜或变形。 | 有载拒动、相序保护动作告警等异常信号。 | 现场分接开关档位指示应与消弧线圈控制屏、综自监控系统上的档位指示一致 | C | 消弧线圈附件巡视 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.247 | 247 | 变压器无励磁分接开关巡视要点不包括（ ） | 密封良好，无渗漏油 | 机械操作装置应无锈蚀 | 档位指示器清晰、指示正确 | 储油柜油位指示在合格范围内 | D | 变压器分接开关巡视 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.248 | 248 | 使用单梯工作时，梯子与地面的夹角约为()° A.40 B.50 C.60 D.70 | 40 | 50 | 60 | 70 | C | 油浸式互感器一、二次引线检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.249 | 249 | 消弧线圈附件阻尼电阻和并联电阻阻值应与出厂值无明显偏差。允许误差≤±（）%。 | 1 | 2 | 3 | 5 | B | 消弧线圈附件巡视 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.250 | 250 | 油浸式电流互感器C类检修指（）。 | 整体性检修 | 局部性检修 | 不停电状态下进行的检修 | 例行检查及试验 | D | 油浸式互感器设备检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.251 | 251 | 检查冷却装置密封方法为：逐台关闭冷却器电源一定时间（（）分钟左右）后，冷却器负压区无渗漏现象。 | 10 | 20 | 30 | 40 | C | 冷却装置检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.252 | 252 | 变压器渗油速度达到（）时，需要采取例行检修。 | 5秒1滴 | 10秒1滴 | 15秒1滴 | 30秒1滴 | A | 变压器本体及附件巡视 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.253 | 253 | 下面关于更换干式变压器风机说法错误的是（）。 | 各零件及螺栓无松动 | 叶片及风筒之间有移位 | 更换完毕后，接线盒应密封良好 | 检查新更换风机外观无损坏、变形 | B | 更换干式变压器风机 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.254 | 254 | 以下不属于更换干式变压器风机准备工作的是（） | 搬运过程中，注意轻拿轻放 | 风机存放在透风、干燥没有腐蚀性气体的地方 | 检查新风机无变、损坏 | 风机存放在阳光下暴晒 | D | 更换干式变压器风机准备工作 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.255 | 255 | SF6绝缘电流互感器若压力表偏出（）正常压力区时，应引起注意，及时补充合格的SF6新气。 | 红色 | 黄色 | 绿色 | 蓝色 | C | SF6互感器补气标准、要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.256 | 256 | 对运行中渗油的互感器，应根据情况限期处理，必要时进行油样分析，对含水量异常的互感器要（）。 | 停止运行 | 加强监视或进行油处理 | 更换互感器 | 换油 | B | 电磁单元的渗油处理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.257 | 257 | 以下关于油浸式变压器锈蚀程度对变压器的影响说法错误的是（） | 生锈严重的，噪声变大，结构不稳定 | 一般生锈后，铁芯截面损失，损耗加大，发热易烧毁 | 油浸式变压器内部锈蚀，几乎不影响变压器运行 | 生锈严重的，由于磁滞伸缩，可能会解体 | C | 设备的锈蚀程度 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.258 | 258 | 干式变压器温度控制器由温度监测系统和（）两部分组成。 | 输出控制系统 | 电源控制系统 | 自动控制系统 | 以上说法均正确 | A | 干式变压器温度控制器的结构、原理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.259 | 259 | 干式变压器温度控制器故障报警，变压器ABC三相中（）发生断线或短路时，故障灯亮，报警输出触点闭合 。 | Pt100传感器 | Cu50传感器 | 引线 | 以上说法均正确 | D | 干式变压器温度控制器的结构、原理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.260 | 260 | 变压器油箱内部补漆质量要求应在（）°C的变压器油中不溶解，不脱落。 | 80 | 90 | 0 | 105 | D | 补漆的工艺要求、注意事项 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.261 | 261 | 变压器本体巡视过程中，应注意检查铁芯、夹件的接地电流宜在（）mA以下。 | 50 | 80 | 100 | 105 | C | 变压器本体及附件巡视 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.262 | 262 | 变压器进行油位调整时应参照（）进行调整。 | 环境温度 | 绕组温度 | 上层油温 | 铁心温度 | C | 储油柜的补油、油位调整 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.263 | 263 | 取变压器色谱分析油样时，下列做法不正确的是（ ）。 | 取样前应将取样容器、连接系统中空气排尽 | 对密封设备在负压状态取样时，应防止负压进气 | 取样过程中，须人为对注射器芯施加外力 | 取样过程中，油样应平缓流入容 | C | 油样采集 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.264 | 264 | 更换变压器吸湿器硅胶时，应（）。 | 退出重瓦斯压板 | 退出轻瓦斯压板 | 同时退出重瓦斯和轻瓦斯压板 | 直接进行更换，无需退出任何压板 | A | 变色硅胶更换前的准备工作 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.265 | 265 | 自然循环风冷变压器运行过程中，变压器最高顶层油温为（）℃。 | 70 | 85 | 95 | 105 | C | 压力式温度计、电阻温度计检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.266 | 266 | 干式电抗器本体巡视要点不包含（ ）。 | 电抗器表面涂层应无破损、脱落或龟裂。 | 无局部异常过热。 | 运行中无异常噪声、振动情况。 | 绝缘垫块表面清洁，无松动、脱落。 | D | 干式电抗器本体巡视 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.267 | 267 | 新投运的电压互感器SF6气体的含水量应小于（ ）uL/L A.150 B.250 C.500 D.380 | 150 | 250 | 500 | 380 | B | SF6互感器设备检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.268 | 268 | 对变压器本体外观进行检查时，以下说法不正确的是（ ） | 表面干净无脱漆锈蚀，无渗漏 | 瓦斯继电器密封良好 | 变压器铭牌、标志正确、完整 | 变压器正常运行时胶囊式储油柜上部平衡阀处于打开位置 | D | 变压器本体及附件巡视 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.269 | 269 | 一台电力变压器油重20t，变压器上层油温40℃，储油柜实际油位对应油温油位曲线温度20℃，将油位补充至 运行油温对应的油位，大约补多少吨油（油膨胀系数为0.0007）（） | 0.28 | 0.56 | 0.39 | 0.5 | A | 储油柜的补油、油位调整注意事项 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.270 | 270 | 关于电压互感器外观巡视，说法不是互感器巡视项目（ ）。 | 瓷套清洁 | 设备无渗漏 | 油位正常 | 呼吸器工作正常 | D | 油浸式电压互感器运行状态巡视 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.271 | 271 | 以下关于有载分接开关说法错误的是（）。 | CMA9机构完成每级分接变换手柄转33圈 | CMA9机构每级分接变换传动轴转2(圈) | 远方、就地档位指示一致 | V型开关的检修周期，说明书没有明确说明，操作次数达30000～40000次或5年检修一次 | A | 有载分接开关检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.272 | 272 | M型有载分接开关的触头各单触点的接触电阻不大于（）微欧 | 100 | 500 | 300 | 400 | B | 有载分接开关检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.273 | 273 | 变压器本体上部的压力释放阀是变压器（）的压力保护装置。 | 散热器 | 升高座 | 油箱 | 储油柜 | C | 压力释放阀检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.274 | 274 | SF6电流互感器设备外观应（） | 完好，无漏气。 | 密度继电器指示正常 | 压力闭锁接点正常 | 油位正常 | A | SF6电流互感器设备外观巡视 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.275 | 275 | 干式电流互感器在巡视中，其外观应满足（）。 | 外观完好 | 外绝缘表面清洁、无裂纹 | 无漏胶及放电现象 | 以上全选 | D | 干式电流互感器设备外观巡视 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.276 | 276 | 变压器潜油泵运转平稳，转向正确，应采用转速( )的潜油泵，油泵转动时应无异常噪音、振动。 | ≤2500r/min | ≤1000r/min | ≤1500r/min | ≤800r/min | C | 变压器冷却装置巡视 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.277 | 277 | 变压器中性点接地是（） | 工作接地 | 保护接地 | 防静电接地 | 防过电压接地 | A | 变压器本体及附件巡视 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.278 | 278 | 下列关于电压互感器说法错误的是（ ） | 油位或气体压力指示正常 | 本体无放电 | 密封无渗油 | 冷却系统运行正常 | D | 干式电压互感器运行状态巡视 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.279 | 279 | 以下不属于变压器绝缘件保持清洁的原因是（） | 易放电 | 降低油的电气绝缘强度 | 降低绝缘件的机械强度 | 杂质会进入变压器油中 | C | 接地变压器引线、端子及其它附件的检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.280 | 280 | 下列关于中性点隔直装置电容隔直装置巡视说法错误的是（） | 外观无锈蚀、无灰尘、无破损 | 装置无异常振动 | 电抗器表面无变色 | 电容器应有鼓肚 | D | 电容隔直装置电容器检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.281 | 281 | 下列选项中不是油浸式站用变端子箱巡视项目的是（ ） | 柜体接地应良好；密封、封堵良好，无进水、凝露 | 端子应无过热痕迹 | 加热器（如有）应检查是否正常工作 | 端子箱进线电缆有防水弯 | D | 油浸式站用变巡视 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.282 | 282 | 干式变压器温度控制器风机启停控制时，当绕组运行温度值（）或（）风机启停设定值时，风机控制触点闭 合或断开，并有状态指示灯指示。 | 大于、等于 | 低于、等于 | 大于、低于 | 低于、高于 | C | 干式变压器温度控制器的结构、原理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.283 | 283 | 变压器油样正式取样前用放掉一些油冲洗管路，并将取样容器用油冲洗至少（）遍 | 1 | 2 | 3 | 4 | B | 油样采集 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.284 | 284 | 下列关于互感器二次接线盒说法错误的是（） | 符合防尘、防水要求，内部整洁 | 接地、封堵良好 | 电压互感器备用的二次绕组应短接并接地 | 二次电缆备用芯应该使用绝缘帽，并用绝缘材料进行绑扎 | C | SF6互感器一、二次引线检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.285 | 285 | 以下不属于变压器检修项目的是（）。 | 专业巡视 | 冷却系统部件更换 | 带电水冲洗 | 瓦斯继电器检修 | A | 变压器检修项目 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.1 | 1 | 处理变压器油中水分的较好措施是（ ）。 | 压力滤油 | 离心滤油 | 真空滤油 | 压力加离心。 | C | 滤油机的基本知识 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.2 | 2 | 下列不能滤除油中水分的滤油措施是（ ）。 | 真空滤油 | 离心滤油 | 精密滤芯滤油 | 压力滤油。 | C | 滤油机的基本知识 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.3 | 3 | 变压器油油中的故障气体可采用（ ）法去除。 | 压力过滤 | 离心过滤 | 真空过滤 | 压力加离心过滤 | C | 滤油机的基本知识 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.4 | 4 | 压力式净油机的净化油品的温度为（ ）时净化效果最好。 | 20℃ | 30℃ | 40℃ | 50℃。 | C | 滤油机操作规范、注意事项 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.5 | 5 | 净油机连续工作（ ）小时以上，应检查各紧固部件有无松动，并及时加以紧固。 | 50 | 100 | 150 | 200 | C | 滤油机的基本知识 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.6 | 6 | 过滤介质的毛细管可以吸附油品中的（ ）。 | 水分 | 气体 | 金属粉末 | 杂质。 | A | 滤油机操作规范、注意事项 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.7 | 7 | 压力机械式净油机的过滤工作压力通常为（ ）。 | 0.1—0.2MPa | 0.2—0.4MPa | 0.3—0.5MPa | 0.4—0.6MPa | B | 操作滤油机 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.8 | 8 | 压力机械式净油机净化油品时起净化作用的是（ ）。 | 齿轮油泵 | 滤板 | 滤框 | 吸附纸。 | D | 滤油机操作规范、注意事项 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.9 | 9 | 超高压充油电气设备用油作深度脱水脱气时，二级真空净油机的真空度（残压）应保持在（ ）以下。 | 0.13Pa | 1.33Pa | 13.3Pa | 133Pa | D | 操作滤油机 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.10 | 10 | 真空净油机每次使用后，如真空脱气罐内的油溢到（ ）时，应及时将油放掉。 | 真空泵 | 监视孔 | 收集器 | 罗茨泵 | C | 滤油机的基本知识 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.11 | 11 | 带电过滤油时，应控制油的流速不能过大，以免产生（ ）而引起危险。 | 循环方式改变 | 油流带电 | 空气侵入 | 虹吸现象 | B | 操作滤油机 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.12 | 12 | 真空净油机的净油效率主要取决于真空和温度，油温一般控制在（ ）左右。 | 40℃ | 50℃ | 60℃ | 70℃ | C | 操作滤油机 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.13 | 13 | 根据运行中油的质量标准规定，导则推荐（ ）及以上的充油电气设备用于油净化的设备应采用二级真空滤油 机。 | 35kV | 110kV | 220kV | 500kV | C | 滤油机的基本知识 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.14 | 14 | 对变压器本体采用真空注油时，当油面注到距离变压器顶部（ ）时，应停止抽真空，继续将油注到顶部。 | 100mm | 150mm | 200mm | 250mm。 | C | 滤油机的基本知识 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.15 | 15 | 真空净油机产品质量等级指标规定一等品极限真空应小于或等于（ ）。 | 133Pa | 113Pa | 100Pa | 90Pa。 | D | 滤油机的基本知识 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.16 | 16 | 油中溶解气体应用真空全脱气法要求对溶解度最大的（ ）气体脱气率大于95%。 | 甲烷 | 乙烷 | 乙烯 | 乙炔 | B | 滤油机的基本知识 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.17 | 17 | 滤油机在使用中,应防止压降过大造成（ ）破损降低净化效果。 | 滤芯 | 油管 | 箱体 | 油泵 | A | 操作滤油机 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.18 | 18 | 充氮灭火装置氮气瓶中氮气压强，应不小于（），不应大于15 Mpa（20℃时） | 8Mpa | 10Mpa | 12Mpa | 13Mpa | D | 油浸式变压器充氮灭火装置检修质量标准及注意事项 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.19 | 19 | 储油柜检修时应注意与带电设备保持足够的（）。 | 安全距离 | 水平度 | 倾斜度 | 方向 | A | 油浸式变压器储油柜检修质量标准及注意事项 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.20 | 20 | 吊装储油柜时，施工机械应选用合适的（）。 | 卷扬机 | 吊装设备 | 滑轮 | 千斤顶 | B | 油浸式变压器储油柜检修前准备工作 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.21 | 21 | 吊装储油柜时，起重人员应选用正确的（）。 | 角度 | 高度 | 风向 | 吊点 | D | 油浸式变压器储油柜检修质量标准及注意事项 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.22 | 22 | 吊装储油柜时应设置（）控制方向。 | 专人 | 多人 | 钢丝绳 | 揽风绳 | D | 油浸式变压器储油柜检修质量标准及注意事项 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.23 | 23 | 吊装储油柜时应设置揽风绳控制（）。 | 风向 | 方向 | 高度 | 距离 | B | 油浸式变压器储油柜检修质量标准及注意事项 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.24 | 24 | 吊装储油柜时应设置（）。 | 多人指挥 | 负责人指挥 | 专人指挥 | 工作班成员指挥 | C | 油浸式变压器储油柜检修质量标准及注意事项 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.25 | 25 | 储油柜起吊后要放置在（）上，以防损坏储油柜。 | 枕木 | 铁板 | 地上 | 塑料布 | A | 油浸式变压器储油柜检修质量标准及注意事项 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.26 | 26 | 储油柜检修时应准备哪些施工设备。 | 滤油机 | 油桶 | 氮气 | 以上都正确 | D | 油浸式变压器储油柜检修前准备工作 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.27 | 27 | 工作人员在变压器上进行储油柜检修时，安全带（）。 | 禁止低挂高用 | 禁止使用 | 禁止使用金属挂钩 | 使用双保险 | A | 油浸式变压器储油柜检修质量标准及注意事项 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.28 | 28 | 胶囊式储油柜检修，应更换所有连接管道的（）。 | 螺丝 | 法兰密封垫 | 螺母 | 蝶阀 | B | 胶囊式储油柜检修 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.29 | 29 | 本体储油柜的管道拆除前，应关闭连通（）的蝶阀。 | 有载开关 | 气体继电器 | 本体 | 胶囊 | B | 油浸式变压器储油柜检修质量标准及注意事项 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.30 | 30 | 储油柜管道拆除后应及时（）。 | 存放 | 清洗 | 密封 | 除锈 | C | 油浸式变压器储油柜检修质量标准及注意事项 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.31 | 31 | 胶囊式储油柜内有小胶囊时，应排净小胶囊内的（）。 | 绝缘油 | 水分 | 杂物 | 空气 | D | 胶囊式储油柜检修 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.32 | 32 | 储油柜胶囊应无（）现象，密封性能良好。 | 变色 | 老化开裂 | 变形 | 异味 | B | 胶囊式储油柜检修 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.33 | 33 | 胶囊式油枕底部与本体管道连接处，焊接应无毛刺，一般需安装（）。 | 排污阀 | 蝶阀 | 防护网 | 逆止阀 | C | 胶囊式储油柜检修 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.34 | 34 | 胶囊密封良好无渗漏，压力（）MPa，12h无渗漏。 | 0.01～0.02 | 0.02～0.03 | 0.03～0.04 | 0.05～0.06 | B | 胶囊式储油柜检修 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.35 | 35 | 胶囊内部与大气相通，当油温升高时，油面（），胶囊中的气体通过与吸湿器相通的联管排出，胶囊缩小 ；反之，油面（），胶囊吸入空气，体积增大。 | 上升、下降 | 下降、上升 | 上升、上升 | 下降、下降 | A | 胶囊式储油柜检修 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.36 | 36 | 储油柜更换密封件，集污盒、塞子整体密封良好无渗漏，耐受油压（）MPa、6h无渗漏。 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | D | 油浸式变压器储油柜检修质量标准及注意事项 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.37 | 37 | 带小胶囊的管式油位计复装时应注入（）倍玻璃管容积的合格绝缘油，排尽小胶囊中的气体。 | 1～2 | 2～3 | 3～4 | 4～5 | C | 油浸式变压器储油柜检修质量标准及注意事项 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.38 | 38 | 指针式油位计从（）位置指示，应转动灵活，指针正确。 | -10～10 | 0～10 | -10～15 | 0～15 | B | 油浸式变压器储油柜检修质量标准及注意事项 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.39 | 39 | 管式油位计在（）应能见到油面，位于油位计下孔处，不得过高过低。 | 0℃ | -10℃ | -20℃ | -30℃ | D | 油浸式变压器储油柜检修质量标准及注意事项 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.40 | 40 | 管式油位计在（）时，油面线位于储油柜直径垂直高度的45%-50%处。 | 0℃ | 10℃ | 20℃ | 30℃ | C | 油浸式变压器储油柜检修质量标准及注意事项 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.41 | 41 | 管式油位计在（）时，油面线位于储油柜直径垂直高度的55%-60%处。 | 10℃ | 20℃ | 30℃ | 40℃ | D | 油浸式变压器储油柜检修质量标准及注意事项 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.42 | 42 | 指针式油位计连杆摆动45°时，指针应旋转（）。 | 45° | 90° | 180° | 270° | D | 油浸式变压器储油柜检修质量标准及注意事项 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.43 | 43 | 指针式油位计的齿轮传动机构应转动灵活。转动主动磁铁，（）应同步转动正确。 | 轴承 | 主动齿轮 | 从动齿轮 | 从动磁铁 | D | 油浸式变压器储油柜检修质量标准及注意事项 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.44 | 44 | 安装指针式油位计时应注意储油柜内的（），防止浮球放置在下面，导致表计卡死。 | 胶囊 | 限位支架 | 连杆 | 集污盒 | B | 油浸式变压器储油柜检修质量标准及注意事项 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.45 | 45 | 隔膜式储油柜密封试验，充油（气）进行密封试验，压力0.023MPa～0.03MPa，时间（）。 | 3h | 6h | 12h | 24h | C | 隔膜式储油柜检修 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.46 | 46 | （）储油柜在限定体积时压力0.02 MPa～0.03MPa，时间12h应无渗漏。 | 胶囊式 | 隔膜式 | 敞开式 | 金属波纹 | D | 金属波纹储油柜检修 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.47 | 47 | 金属波纹储油柜通过观察波纹膨胀情况，调整（）与油位曲线表温对应，确保指示清晰正确，无假油位现象 。 | 油位指示 | 波纹膨胀系数 | 轨道 | 限位 | A | 金属波纹储油柜检修 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.48 | 48 | 吊装散热器时，设（）并有专人扶持。 | 多人指挥 | 专人指挥 | 负责人指挥 | 以上都可以 | B | 油浸式变压器散热器检修准备工作 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.49 | 49 | 散热器起吊搬运时，应避免散热器片（）。 | 漏油 | 划伤 | 倾斜 | 脏污 | B | 油浸式变压器散热器检修质量标准及注意事项 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.50 | 50 | 散热器风机的调试应运行（）min以上。 | 5 | 10 | 30 | 60 | A | 油浸式变压器散热器检修质量标准及注意事项 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.51 | 51 | 片式散热器试漏标准是（）。 | 正压0.01 MPa、时间0.5h | 正压0.05 MPa、时间2h | 正压0.1 MPa、时间3h | 正压0.2 MPa、时间6h | B | 油浸式变压器散热器检修质量标准及注意事项 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.52 | 52 | 管状散热器试漏标准是（）。 | 正压0.01 MPa、时间0.5h | 正压0.05 MPa、时间2h | 正压0.1 MPa、时间2h | 正压0.2 MPa、时间6h | C | 油浸式变压器散热器检修质量标准及注意事项 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.53 | 53 | 散热器安装时，吊装顺序是（）。 | 先装上法兰，后装下法兰 | 先装下法兰，后装上法兰 | 上下法兰同时进行 | 随便都可以 | A | 油浸式变压器散热器检修操作 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.54 | 54 | 变压器本体安装完毕真空注油时，散热器注油排气时上下蝶阀开启的顺序是（）。 | 先开上碟阀，待上气塞冒油后再开下蝶阀 | 先开下碟阀，待上气塞冒油后再开上蝶阀 | 上下碟阀同时打开 | 以上都不对 | A | 油浸式变压器散热器检修操作 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.55 | 55 | 升高座拆装前，应先将外部的二次连接线全部脱开，裸露的线头（）并做好标记。 | 不用包扎 | 短路包扎 | 单独绝缘包扎 | 以上都不对 | C | 油浸式变压器升高座流变检修准备工作 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.56 | 56 | 拆装有倾斜度的升高座应使用（）。 | 绳索 | 撬棒 | 三角撑 | 专用吊具 | D | 油浸式变压器升高座流变检修准备工作 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.57 | 57 | 拆装有倾斜度的升高座时，起吊过程中应保证套管（）一致。 | 倾斜度 | 倾斜度和安装角度 | 安装角度 | 以上都不对 | B | 油浸式变压器升高座流变检修质量标准及注意事项 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.58 | 58 | 升高座为倾斜安装时，必须使升高座放气塞的位置在（）。 | 最低处 | 最高处 | 任意位置 | 以上都不对 | B | 油浸式变压器升高座流变检修操作 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.59 | 59 | 升高座CT更换端子后应做（）试验确保正确。 | 绝缘 | 密封 | 导电 | 极性 | D | 油浸式变压器升高座流变检修质量标准及注意事项 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.60 | 60 | 对安装有倾斜的及有导气连管的升高座，为防止连接法兰偏斜或密封垫偏移和压缩不均匀，应如何紧固 （）。 | 分别紧固 | 先紧固大法兰，后紧固小法兰 | 将其全部连接到位以后统一紧固 | 以上都不对 | C | 油浸式变压器升高座流变检修质量标准及注意事项 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.61 | 61 | 垂直于水平面安装的升高座应（）拧紧安装法兰螺栓，使密封垫均匀压缩1/3（胶棒压缩1/2）。 | 顺时针 | 逆时针 | 依次间隔 | 依次对角 | D | 油浸式变压器升高座流变检修质量标准及注意事项 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.62 | 62 | 升高座内未使用的互感器二次绕组应可靠（）。 | 短接后接地 | 短接 | 开路 | 短接或开路 | A | 油浸式变压器升高座流变检修操作 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.63 | 63 | 吊装套管时，其倾斜角度应与（）的倾斜角度基本一致。 | 主变本体 | 套管升高座 | 导油管 | 油枕 | B | 油浸式变压器电容式套管检修质量标准及注意事项 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.64 | 64 | 套管检修时，应做好防止（）落入主变内部的措施。 | 引线 | 套管 | 人员 | 异物 | D | 油浸式变压器电容式套管检修质量标准及注意事项 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.65 | 65 | 拆除套管前先进行排油，排油前应在相对湿度≤（）进行。 | 65% | 75% | 85% | 90% | B | 油浸式变压器电容式套管检修质量标准及注意事项 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.66 | 66 | 拆装有倾斜度的套管应使用（）。 | 专用吊具 | 绳索 | 撬棒 | 三角撑 | A | 电容型套管检修 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.67 | 67 | 拆下的套管应（）放置于专用的作业架上固定牢固，并对下节采取临时包封，防止受潮。 | 水平 | 倾斜 | 垂直 | 倒置 | C | 电容型套管检修 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.68 | 68 | 压盖式结构末屏端子应避免螺杆（），造成末屏内部连接松动损坏。 | 卡死 | 断裂 | 氧化 | 转动 | D | 电容型套管检修 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.69 | 69 | 新套管运输和安装过程中，套管上端油枕都应该避免（）套管的其他部位，以防止气体侵入电容芯棒。 | 高于 | 低于 | 高于或低于 | 以上都不对 | B | 油浸式变压器电容式套管检修准备工作 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.70 | 70 | 穿缆结构的电容式套管，绕组引线是用电缆穿过套管的铜管，上端和接线头连接引出，接线头用销钉固定后 ，与接线端子固定在一起，一般用于电流为（）以下。 | 800A | 1000A | 1250A | 1600A | C | 油浸式变压器电容式套管检修质量标准及注意事项 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.71 | 71 | 导杆式连接结构的电容式套管，其导电连接是绕组引线在套管下部的均压罩内直接和下部接线头连接，不使 用电缆通过铜管，电流直接用铜管传导，套管上部的接线头直接和铜管连接，用于电流大于（）时。 | 1600A | 1250A | 1000A | 800A | B | 油浸式变压器电容式套管检修质量标准及注意事项 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.72 | 72 | 安装导杆式连接结构的套管时，均压罩的安装和绕组引线的连接是在（）进行的。 | 油箱外面 | 油箱里面 | 油箱里面和外面都可以 | 车间内 | B | 油浸式变压器电容式套管检修质量标准及注意事项 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.73 | 73 | 电容芯套管为了试验方便，将末屏引出，末屏端子运行时应（）。 | 与地绝缘 | 牢固 | 密封 | 良好接地 | D | 油浸式变压器电容式套管检修质量标准及注意事项 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.74 | 74 | 无励磁开关拆卸前应做好（）和位置标志。 | 相别 | 电压等级 | 长度 | 高度 | A | 油浸式变压器无载分接开关检修准备工作 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.75 | 75 | 无励磁开关触头检查项目有哪些（）。 | 触头接触严密，无烧伤痕迹、氧化变色 | 无镀层脱落、碰伤痕迹 | 弹簧无松动，弹力良好 | 以上都是 | D | 油浸式变压器无载分接开关检修质量标准及注意事项 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.76 | 76 | 无励磁开关触头检查用（）mm塞尺检查触头接触是否良好，要求触头接触紧密无间隙。 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | B | 油浸式变压器无载分接开关检修质量标准及注意事项 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.77 | 77 | 无励磁开关触头接触压力应在（）或符合制造厂规定。 | 20～50N | 30～60N | 40～70N | 50～80N | A | 油浸式变压器无载分接开关检修质量标准及注意事项 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.78 | 78 | 无励磁开关测量接触电阻，用（）或电压降法来测量。 | 万用表 | 电流降法 | 电桥法 | 以上都不对 | C | 油浸式变压器无载分接开关检修操作 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.79 | 79 | 无励磁开关接触电阻测量前应对无励磁开关进行1～3个操作循环的分接变换，接触电阻应小于（）。 | 100μΩ | 350μΩ | 500μΩ | 800μΩ | B | 油浸式变压器无载分接开关检修质量标准及注意事项 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.80 | 80 | 无励磁开关定位螺钉固定后，动触头应处于静触头（），定位螺钉不别劲。 | 中间 | 左侧 | 右侧 | 上面 | A | 油浸式变压器无载分接开关检修操作 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.81 | 81 | 无励磁开关装复前检查操作杆转轴部位（），安装注油后应无渗漏。 | 转动灵活 | 无松动 | 无卡涩 | 密封良好 | D | 油浸式变压器无载分接开关检修操作 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.82 | 82 | 检查无励磁开关绝缘操作杆下端槽形插口与开关转轴上端圆柱销的接触是否良好，如有接触不良或放电痕迹 应加装（）。 | 垫片 | 销子 | 弹簧片 | 卡簧 | C | 油浸式变压器无载分接开关检修操作 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.83 | 83 | 有载分接开关检修时，严禁踩踏有载开关（）。 | 齿轮盒 | 操作机构 | 头盖 | 防爆膜 | D | 油浸式变压器有载开关操作机构检查质量标准及注意事项 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.84 | 84 | 有载电动机构电气和机械限位良好，升降档圈数符合（）规定。 | 制造厂 | 运行 | 检修 | 运检部 | A | 检查油浸式变压器有载开关操作机构 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.85 | 85 | 有载电动机构档位指针停止应在（）。 | 中间区域 | 额定区域 | 规定区域 | 极限区域 | C | 检查油浸式变压器有载开关操作机构 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.86 | 86 | 有载机构箱检查时，应切断电源开关或将转换开关切到（）位置。 | 远方 | 就地 | 停止 | 关闭 | B | 油浸式变压器有载开关操作机构检查准备工作 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.87 | 87 | 有载电动机构检修如需脱开连杆，应记录脱开时有载开关的实际（），防止恢复时联接错误。 | 档位 | 圈数 | 操作次数 | 以上都正确 | A | 检查油浸式变压器有载开关操作机构 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.88 | 88 | 测量有载电动机构二次回路绝缘，应使用（）电压等级的绝缘电阻表。 | 250～500V | 500～1000V | 1000～2500V | 2500～5000V | B | 检查油浸式变压器有载开关操作机构 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.89 | 89 | 有载电动机构按下启动按钮，正反均不能启动的原因有（）。 | 无电源 | 控制回路保护触点断开 | 远方/就地开关切在“远方”位置 | 以上都正确 | D | 检查油浸式变压器有载开关操作机构 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.90 | 90 | 有载电动机构启动操作后，电机保护开关跳闸的原因有（）。 | 电源相序错误 | 级进控制凸轮开关接触不良 | 联动保护时间继电器整定时间不合适 | 以上都正确 | D | 检查油浸式变压器有载开关操作机构 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.91 | 91 | 有载电动机构完成一级分接变换后，机构内的分接变换指示轮停在规定的（）区域内，中间的红线应停在观 察孔内。 | 黄色 | 白色 | 绿色 | 蓝色 | C | 检查油浸式变压器有载开关操作机构 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.92 | 92 | 有载电动机构始终保持操作指令不撤除，电动机构在进行一个分接变换之后将会（）。 | 继续调档 | 自动停止 | 跳开电源 | 发告警信号 | B | 检查油浸式变压器有载开关操作机构 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.93 | 93 | 有载电动机构插上手摇柄时，电气回路应（）。 | 闭锁 | 短路 | 接通 | 报警 | A | 检查油浸式变压器有载开关操作机构 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.94 | 94 | 有载电动机构给上电源即跳闸的原因最大可能是（）。 | 电源相序错误 | 远方控制操作回路故障 | 手摇闭锁开关触点未接通 | 回路中有短路 | D | 检查油浸式变压器有载开关操作机构 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.95 | 95 | 有载电动机构远方控制操作拒动，而就地电动操作正常的原因最大可能是（）。 | 级进控制凸轮开关接触不良 | 电源失电 | 远方控制操作回路故障 | 手摇闭锁开关触点未接通 | C | 检查油浸式变压器有载开关操作机构 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.96 | 96 | M型有载开关配用MA7型电动机构，每级变换手柄转数为（）圈。 | 30 | 31 | 32 | 33 | D | 检查油浸式变压器有载开关操作机构 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.97 | 97 | V型有载开关配用MA9型电动机构，每级变换手柄转数为（）圈。 | 30 | 31 | 32 | 33 | A | 检查油浸式变压器有载开关操作机构 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.98 | 98 | 有载开关在线滤油装置和有载分接开关的进、出油管口径必须一致，不小于（）。 | 10mm | 25mm | 40mm | 50mm | B | 油浸式变压器有载开关在线滤油装置检修准备工作 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.99 | 99 | 有载开关在线滤油装置进、出油口应在机箱内装设（）。 | 蝶阀 | 球阀 | 逆止阀 | 滤网 | C | 油浸式变压器有载开关在线滤油装置检修质量标准及注意事项 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.100 | 100 | 有载开关在线滤油装置检修完毕后要在内部进行循环、补油、放气，投入运行时应短时退出（）。 | 有载轻瓦斯保护 | 本体重瓦斯保护 | 本体轻瓦斯保护 | 有载重瓦斯保护 | D | 检修油浸式变压器有载开关在线滤油装置 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.101 | 101 | 强油循环冷却装置上、下油室内部应清洁，冷却管应（）。 | 无堵塞 | 无油垢 | 光滑 | 齐全 | A | 强油循环冷却装置检修准备工作 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.102 | 102 | 强油循环冷却装置的油流继电器指针指示应（）。 | 顺时针旋转 | 逆时针旋转 | 无抖动 | 以上都正确 | C | 强油循环冷却装置检修项目 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.103 | 103 | 强油循环冷却装置依次开启所有油泵，延时间隔应在（）以上，不应出现气体继电器和压力释放阀的误动。 | 10s | 20s | 30s | 40s | C | 检修强油循环冷却装置 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.104 | 104 | 油流继电器用手转动挡板，在原位转动（）时，用万用表测量接线端子，微动开关应动作正确。 | 55° | 60° | 70° | 85° | D | 油流继电器检修、更换 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.105 | 105 | 油浸风冷变压器必须满足当上层油温达到（）时或运行电流达到规定值时，自动投入风扇；当油温降低至 45℃，且运行电流降到规定值时，风扇退出运行。 | 35℃ | 45℃ | 55℃ | 65℃ | C | 冷却装置控制箱检修质量标准及注意事项 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.106 | 106 | 风冷控制柜在“试验”位置时风扇可以正常工作，在“工作”位置不能正常工作的原因是（）。 | 主变三侧开关均为断开状态 | 油温未达到启动值 | 备用电源故障 | 主电源故障 | A | 检修冷却装置控制箱 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.107 | 107 | 强油循环冷却装置带电更换潜油泵前，应申请停用（）保护。 | 有载重瓦斯 | 本体重瓦斯 | 差动 | 过流 | B | 冷却装置控制箱检修准备工作 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.108 | 108 | 油泵更换后，对油泵和管道放气注满油，应先打开油泵（）。 | 进油阀 | 出油阀 | 电源 | 放气阀 | D | 潜油泵检修、更换 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.109 | 109 | 简易复合式有载分接开关其结构特点是没有专用的（）。 | 切换开关 | 选择开关 | 快速机构 | 操动机构箱 | D | 简易复合式有载分接开关加放油 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.110 | 110 | 简易复合式有载分接开关的电动机构由三相异步电动机、（）蜗轮蜗杆减速机构组成。 | 一级 | 两级 | 三级 | 四级 | B | 简易复合式有载分接开关吊芯 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.111 | 111 | 简易复合式有载分接开关的择开关动作情况应灵活，主轴轴向窜动不大于（），超标应加调整垫片。 | 0.1～0.2mm | 0.2～0.3mm | 0.3～0.4mm | 0.4～0.5mm | A | 简易复合式有载分接开关吊芯 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.112 | 112 | 简易复合式有载分接开关的选择开关芯体下夹板下落至距安装法兰面10cm时，将芯体旋转（），使芯体法兰 安装孔对准导向定位螺钉。 | 5～8° | 12～15° | 15～18° | 18～21° | B | 简易复合式有载分接开关吊芯 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.113 | 113 | 简易复合式有载分接开关电动操动机构内部电路用（）与外部设备连接。 | 端子排 | 焊接 | 航空插头 | 以上都正确 | C | 简易复合式有载分接开关吊芯 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.114 | 114 | 第二种工作票属于是（）类检修。 | A | B | C | D | D | 二种票填写 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.115 | 115 | 第二种工作票原则上应通过（）系统或工作票流转系统用微机填写和打印。 | ERP | PMS | OPEN5200 | SCADA | B | 二种票填写 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.116 | 116 | 第一种工作票填写时，应写明（）。 | 停电设备 | 安全措施 | 工作内容 | 以上都正确 | D | 一种票填写 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.117 | 117 | 变压器精益化评价中检修技术文件包含设备评价报告、履历卡片及（）。 | 消缺记录 | 检修记录 | 安装记录 | 运行记录 | B | 油浸式变压器（电抗器）评价 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.118 | 118 | 《油浸式变压器（电抗器）精益化评价细则》1.6MVA及以上容量等级三相变压器，各相直流电阻测得值的相 互差应小于平均值的（ ），线间直流电阻测得值的相互差应小于平均值的（ ）。 | 2%、4% | 4%、2% | 2%、1% | 1%、2% | C | 油浸式变压器（电抗器）评价 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.119 | 119 | 《油浸式变压器（电抗器）精益化评价细则》1.6MVA及以下容量等级三相变压器，各相直流电阻测得值的相 互差应小于平均值的（ ），线间直流电阻测得值的相互差应小于平均值的（ ）。 | 2%、4% | 4%、2% | 2%、1% | 1%、2% | B | 油浸式变压器（电抗器）评价 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.120 | 120 | 下列哪个不属于《油浸式变压器（电抗器）精益化评价细则》中接地与消防评价的内容（）。 | 本体接地情况 | 中性点接地情况 | 导电截面无锈蚀现象和导电体接触良好 | 主要元器件应短路接地 | D | 油浸式变压器（电抗器）评价 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.121 | 121 | 《油浸式变压器（电抗器）精益化评价细则》规定在铁心及夹件绝缘评价中绝缘电阻应≥（）MΩ（新投运 1000MΩ）。 | 500 | 300 | 200 | 100 | D | 油浸式变压器（电抗器）评价 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.122 | 122 | 《油浸式变压器（电抗器）精益化评价细则》变压器设备评价报告需在PMS或资料里保留（ ）年及以上。 | 1 | 2 | 3 | 5 | C | 油浸式变压器（电抗器）评价 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.123 | 123 | 变压器套管的绝缘子无碰损和开裂，法兰无开裂，单个缺釉不大于（ ）mm2，釉面杂质总面不超过100mm2。 | 20 | 25 | 30 | 15 | B | 油浸式变压器（电抗器）评价 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.124 | 124 | 《油浸式变压器（电抗器）精益化评价细则》变压器温度计应加装防雨罩，本体及二次电缆进线（）mm应被 遮蔽，45°向下雨水不能直淋。 | 30 | 50 | 60 | 100 | B | 油浸式变压器（电抗器）评价 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.125 | 125 | 《油浸式变压器（电抗器）精益化评价细则》变压器现场温度计指示、控制室温度显示装置、监控系统显示 的温度应基本保持一致，最大误差不超过（ ）。 | 2K | 5K | 10K | 15K | B | 油浸式变压器（电抗器）评价 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.126 | 126 | 《油浸式变压器（电抗器）精益化评价细则》储油柜油位指示应符合“油温-油位曲线”，供应商无标准时按 油位应在标准曲线（ ）范围内。 | -2%～2% | -5%～5% | -10%～10% | -15%～15% | C | 油浸式变压器（电抗器）评价 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.127 | 127 | 《油浸式变压器（电抗器）精益化评价细则》对于单相变压器，同组设备不同相别温度差应小于（ ）。 | 5K | 10K | 15K | 20K | B | 油浸式变压器（电抗器）评价 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.128 | 128 | 《油浸式变压器（电抗器）精益化评价细则》管状结构变压器冷却器每（）年应至少进行（）次冲洗，并在 大负荷前进行。 | 1、2 | 2、1 | 1、1 | 1、3 | C | 油浸式变压器（电抗器）评价 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.129 | 129 | 《电流互感器精益化评价细则》规定，电流互感器精益化评价建立红外图谱库应核查近3年图谱库，每（）至 少建立1次。 | 年 | 半年 | 月 | 周 | A | 电流互感器评价 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.130 | 130 | 《电压互感器精益化评价细则》电磁式电压互感器绕组绝缘电阻初值差应满足（）。 | ≤50% | ≤40% | ≤60% | ≤55% | A | 电压互感器评价 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.131 | 131 | 《电压互感器精益化评价细则》电磁式电压互感器的油中溶解气体组分中，乙炔含量应不大于（ ）μL/L A.1 B.2 C.3 D.4 | 1 | 2 | 3 | 4 | B | 电压互感器评价 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.132 | 132 | 《电压互感器精益化评价细则》电压互感器的末屏接地引下线进行容性试品在线监测的设备，其末屏应（ ），回路不应存在锈蚀情况。 | 不接地 | 可靠接地 | 保护接地 | 雷电保护接地 | B | 电压互感器评价 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.133 | 133 | 《电压互感器精益化评价细则》电压互感器的外绝缘的污秽等级不满足要求时，应喷涂（ ）且状态良好或加 装增爬裙且状态良好。 | ATV涂料 | CTV涂料 | RTV涂料 | MTV涂料 | C | 电压互感器评价 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.134 | 134 | 干式电抗器精益化评价细则规定，接线线夹不应采用（）线夹。 | 铜铝对接过渡 | 铜铝过渡 | 铝 | 铜 | A | 干式并联电抗器评价 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.135 | 135 | 《干式并联电抗器精益化评价细则》中，电抗器需要装设围栏时,要求（ ）。 | 常设封闭式围栏并可靠闭锁，接地良好；围栏高度符合安规要求并悬挂标示牌，安全距离符合要求 | 围栏完整，高度应在1.7米以上；围栏底部应有排水孔 | 如使用金属围栏则应留有防止产生感应电流的间隙；电抗器中心与周围金属围栏及其他导电体的最小距离 | 以上都正确 | D | 干式并联电抗器评价 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.136 | 136 | 《消弧线圈精益化评价细则》规定绝缘电阻的评判要求绝缘电阻无显著下降；吸收比≥1.3或极化指数≥1.5或 绝缘电阻≥（）（注意值）；测量铁心绝缘电阻(干式)。 | 20000MΩ | 10000MΩ | 5000MΩ | 2000MΩ | B | 消弧线圈评价 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.137 | 137 | 变压器经真空注油后进行补油时，需经（）注入。 | 储油柜注油管 | 本体上部阀门 | 本体下部阀门 | 事故阀门 | A | 变压器补油及油位调整 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.138 | 138 | 密封性渗漏一般与（）有关。 | 密封件 | 密封面 | 装配质量 | 以上都正确 | D | 变压器渗漏油的部位检查方法 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.139 | 139 | 更换的密封件材料应选用（）。 | 硅橡胶 | 乙丙橡胶 | 丁腈橡胶 | 氟化橡胶 | C | 变压器密封垫的选择标准 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.140 | 140 | 更换的密封件，矩形密封件其压缩量应控制在正常范围的（）左右， | 1/2 | 1/3 | 1/4 | 1/5 | B | 变压器密封垫的制作 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.141 | 141 | 更换的密封件，圆形密封件其压缩量应控制在正常范围的（）左右。 | 1/2 | 1/3 | 1/4 | 1/5 | A | 变压器密封垫的制作 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.142 | 142 | 焊缝渗漏油处理，补焊前后均应采油样做油的（）分析，以免误认为可燃性气体含量增高是变压器故障所引 起的。 | 耐压 | 微水 | 色谱 | 介质损 | C | 变压器渗漏油的处理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.143 | 143 | 带油补焊，补焊点应在油面（）以下 | 50mm | 100mm | 300mm | 500mm | B | 变压器渗漏油的处理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.144 | 144 | 对于密封圈等橡胶制品，可用（）清洗。 | 汽油 | 水 | 酒精 | 润滑油 | C | 变压器密封垫的制作注意事项 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.145 | 145 | 变压器整体密封试验，对储油柜胶囊内部加压（）时间（），应无渗漏和损伤。 | 0.015MPa、12h | 0.015MPa、24h | 0.035MPa、24h | 0.035MPa、12h | D | 变压器密封试验注意事项 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.146 | 146 | 气体继电器密封试验，继电器内充满变压器油，在常温下加压0.15MPa，持续（）无渗漏。 | 15min | 30min | 60min | 120min | B | 变压器密封试验操作 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.147 | 147 | 更换气体继电器时，气体继电器的安装应使箭头朝向（）。 | 本体 | 套管 | 蝶阀 | 储油柜 | D | 更换气体继电器准备工作 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.148 | 148 | 型号为QJ-80的气体继电器，“80”的含义是（）。 | 设计序号为80 | 管路通径80mm | 绝缘等级80级 | 密封试验压力80kPa | B | 气体继电器规格、型号及定值整定 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.149 | 149 | 型号为QJ-25的气体继电器，“25”的含义是（）。 | 设计序号为25 | 绝缘等级25级 | 管路通径25mm | 密封试验压力25kPa | C | 气体继电器规格、型号及定值整定 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.150 | 150 | 气体继电器应保持基本水平位置，波纹管朝向储油柜方向应有（）的升高坡度。 | 1.5%~2% | 2%~2.5% | 2.5%~3% | 1%~1.5% | D | 更换气体继电器的工艺标准及注意事项 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.151 | 151 | 气体继电器的配置，对8000kvA及以上变压器联结直径为（）、6300kVA以下变压器联结直径为（） | 80、50 | 80、80 | 50、80 | 50、50 | A | 更换气体继电器 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.152 | 152 | 压力突变继电器安装，（）拧紧安装法兰螺栓，密封垫位置准确 | 依次对角 | 依次相邻 | 相邻间隔 | 以上都正确 | A | 更换压力突变继电器 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.153 | 153 | 压力式温度计金属细管不宜过长，冗余部分应按照大于（）弯曲半径盘好妥善固定。 | 20mm | 30mm | 50mm | 70mm | C | 更换温度控制器 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.154 | 154 | 变压器箱盖上的测温座中预先注入适量（），再将温度传感器安装在其中，并做好防水措施。 | 水银 | 润滑油 | 酒精 | 变压器油 | D | 更换温度控制器的注意事项 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.155 | 155 | 温度控制器各接点的作用有（）。 | 油温高报警 | 启动风机 | 停止风机 | 以上都正确 | D | 温度控制器分类、配置及定值整定 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.156 | 156 | 在更换风扇前，应验电检查确认风扇电源应拉开，检查电源处是否悬挂（）警示牌。 | 止步，高压危险 | 禁止合闸，有人工作 | 在此工作 | 禁止攀登 | B | 更换油浸式变压器风机准备工作 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.157 | 157 | 对风扇进行调试，合上冷却风扇电源，应检查风扇（）应正确。 | 转速 | 频率 | 通风量 | 转向 | D | 更换油浸式变压器风机的工艺标准及注意事项 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.158 | 158 | 变压器风机拆卸叶片时，应使用（）专用工具 | 拉马 | 千斤顶 | 木榔头 | 电动扳手 | A | 更换油浸式变压器风机 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.159 | 159 | 压力释放阀均经过严格的出厂检验，安装时应先查看（）。 | 说明书 | 技术规范 | 清单 | 校验合格证书 | D | 压力释放阀检修、更换前准备工作 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.160 | 160 | 大型变压器进行正压密封试验时，应关闭压力释放阀专用升高座的（）。 | 动作接点 | 放气塞 | 蝶阀 | 以上都正确 | C | 压力释放阀检修、更换工艺标准及注意事项 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.161 | 161 | 更换油流继电器时，油流继电器两侧的（）应关闭。 | 放气塞 | 阀门 | 冷却器 | 电源 | B | 压力释放阀检修、更换 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.162 | 162 | 油流继电器接线时，要按记号接好，接线应可靠，并用（）绝缘电阻表检测。 | 500V | 1000V | 2500V | 5000V | B | 油流继电器检修、更换工艺标准及注意事项 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.163 | 163 | 板式油位计更换有机玻璃板应防止（）。 | 开裂 | 破损 | 漏油 | 以上都正确 | D | 板式油位计的检修、更换 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.164 | 164 | 干式消弧线圈本体检修前，应对调容与相控式装置内的电容器（）。 | 充电 | 充分放电 | 接地 | 短路 | B | 干式消弧线圈本体检修 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.165 | 165 | 干式消弧线圈的一、二次引线、母排应接触良好，单螺栓固定时需配备（）。 | 垫片 | 单螺母 | 弹簧垫片 | 双螺母 | D | 油浸式消弧线圈本体检修 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.166 | 166 | 干式接地变的引线线夹应无开裂、过热，烧伤深度超过（）的应更换。 | 1mm | 2mm | 3mm | 4mm | A | 干式接地变压器检修 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.167 | 167 | 消弧线圈成套装置调匝式分接开关（）、弹簧部件、行程开关、微动开关等元件正确可靠动作，接触良好。 | 真空泡 | 真空接触器 | 接触器 | 真空继电器 | B | 成套装置分接开关检修 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.168 | 168 | 消弧线圈成套装置的避雷器下部与（）之间应可靠连接 | 消弧线圈 | 接地变 | 地网 | 阻尼电阻 | C | 成套装置避雷器检修 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.169 | 169 | SF6电压互感器回收、充装SF6气体时，工作人员应在（）侧操作，必要时应穿戴好防护用具。 | 侧风 | 下风 | 上风 | 以上都正确 | C | SF6电压互感器检修 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.170 | 170 | SF6电压互感器 户内作业要求开启通风系统，监测工作区域空气中SF6气体含量不得超过1000L/L，含氧量大 于（）。 | 12% | 14% | 16% | 18% | D | SF6电压互感器检修 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.171 | 171 | SF6互感器补气到额定压力后，静止（）后，再对互感器内部的气体进行含水量测试，使其满足要求。 | 6～12h | 12～24h | 24～36h | 36～48h | B | SF6电流互感器检修 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.172 | 172 | 油浸式电压互感器绕组绝缘电阻下降，介损超标的原因是（）。 | 内部进水 | 绝缘油闪点较高 | 绝缘油色谱超标 | 内部放电 | A | 油浸式电压互感器检修 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.173 | 173 | 中性点隔直装置直流电阻测试结果与出厂值误差不大于（）。 | 5% | 10% | 15% | 20% | A | 中性点隔直装置电阻限流装置检修 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.174 | 174 | 中性点电容隔直装置电容量测试结果与出厂值误差不大于（）。 | 5% | 10% | 15% | 20% | A | 中性点隔直装置电容隔直装置检修 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.175 | 175 | 站用变吸湿器拆卸前检查呼吸情况，如不能确定吸湿器呼吸畅通，如有（）保护需退出。 | 差动 | 压力 | 油流速动 | 过负荷 | C | 油浸式站用变的检修(例行检查、吊芯检修） | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.176 | 176 | 站用变吊芯检修应选在无尘土飞扬及其它污染的晴天时进行，不应在空气相对湿度超过（）的气候条件下进 行。 | 65% | 75% | 85% | 95% | B | 油浸式站用变的检修(例行检查、吊芯检修） | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.177 | 177 | 站用变吊芯检修，器身温度应不低于周围环境温度，否则应采取对器身加热措施，使器身温度高于周围空气 温度（）以上。 | 5℃ | 10℃ | 15℃ | 20℃ | A | 油浸式站用变的检修(例行检查、吊芯检修） | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.178 | 178 | 站用变吊芯检修，铁心应平整、清洁，无片间短路或变色、（）。 | 破损 | 开路 | 缺失 | 放电烧伤痕迹 | D | 油浸式站用变的检修(例行检查、吊芯检修） | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.179 | 179 | 站用变的铁心与上下夹件、钢拉带、压板、底脚板间均应保持良好绝缘，应（）。 | 一点可靠接地 | 两点对称接地 | 独立接地 | 不接地 | A | 油浸式站用变的检修(例行检查、吊芯检修） | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.180 | 180 | 干式站用变检修，低压零线与设备本体空气绝缘净距离要求10kV≥（） | 100mm | 125mm | 200mm | 250mm | B | 油浸式站用变的检修(例行检查、吊芯检修） | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.181 | 181 | 变压器可研初设审查参加人员应为技术专责或在本专业工作满（）以上的人员。 | 1年 | 3年 | 5年 | 7年 | B | 油浸式变压器可研初设审查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.182 | 182 | 变压器可研初设审对短路阻抗的要求是，扩建主变的阻抗与运行主变阻抗应（）。 | 保持一致 | 增大 | 变小 | 以上都可以 | A | 油浸式变压器可研初设审查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.183 | 183 | 变压器可研初设审查环节中，对（）MVA容量以上的变压器应配置专用消防装置。 | 300 | 200 | 150 | 125 | D | 油浸式变压器可研初设审查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.184 | 184 | 变压器厂内验收环节中，器身装配验收包括线圈套装、引线装配、分接开关装配、（）等 | 抗短路能力试验报告 | 器身干燥处理 | 油箱、储油柜压力及真空密封试验 | 器身暴露时间 | B | 油浸式变压器厂内验收 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.185 | 185 | 变压器厂内验收环节中，外观验收应检查防雨罩、标志、组部件、螺丝、软连接、（）等 | 铭牌 | 器身清洁度 | 油箱屏蔽装配 | 油箱、储油柜压力及真空密封试验 | A | 油浸式变压器厂内验收 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.186 | 186 | 变压器厂内验收关键点见证项目包括设备选材、抗短路能力、油箱及储油柜制作、器身装配、（）、总装配 等。 | 结构设计 | 套管试验 | 油样试验 | 器身干燥处理 | D | 油浸式变压器厂内验收 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.187 | 187 | 见证变压器热油循环是属于（） | 可研初设审查 | 到货验收 | 中间验收 | 隐蔽工程验收 | C | 油浸式变压器厂内验收 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.188 | 188 | （ ）变压器到货验收应全过程参与。 | 110kV | 330kV | 500kV | 1000kV | D | 油浸式变压器到货验收 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.189 | 189 | 见证变压器高电压冲击试验是属于（） | 出厂验收 | 到货验收 | 中间验收 | 隐蔽工程验收 | A | 油浸式变压器到货验收 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.190 | 190 | 变压器到货验收应检查三维冲击记录仪的冲击值，应符合制造厂规定或小于（） | 1g | 2g | 3g | 4g | C | 油浸式变压器到货验收 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.191 | 191 | 110kV及以上变压器到货验收时，应检查变压器本体运输是否安装（） | 补氮装置 | 真空表 | 湿度表 | 三维冲撞记录仪 | D | 油浸式变压器到货验收 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.192 | 192 | 变压器隐蔽工程验收项目主要对（）进行检查。 | 绕组 | 器身 | 铁艺 | 油质 | B | 油浸式变压器隐蔽工程验收 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.193 | 193 | 电流互感器可研初设审查阶段主要针对选型是否满足电网运行、（）、反措等各项要求。 | 设备运维 | 技术参数 | 电压等级 | 防污等级 | A | 电流互感器可研初设审查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.194 | 194 | 电流互感器中间验收项目包括组部件安装、（）等。 | 局放试验 | 耐压试验 | 抽真空注油 | 油色谱分析 | C | 电流互感器厂内验收 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.195 | 195 | 电流互感器启动验收内容包括本体外观检查、（）、密度指示等。 | 绝缘检查 | 油位 | 耐压试验 | 局放试验 | B | 电流互感器启动验收 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.196 | 196 | 电压互感器可研初设审查参加人员应为技术专责或在本专业工作满（ ）年以上的人员。 | 3 | 4 | 5 | 6 | A | 电压互感器可研初设审查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.197 | 197 | 电压互感器中间验收项目包括组部件安装、（）等。 | 局放试验 | 耐压试验 | 抽真空注油 | 油色谱分析 | C | 电压互感器厂内验收 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.198 | 198 | 电压互感器启动验收内容包括本体外观检查、（）等。 | 电压互感器油位 | 绝缘检查 | 耐压试验 | 局放试验 | A | 电压互感器启动验收 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.199 | 199 | 干式电抗器可研初设审查验收，需由（ ）提前对可研报告、初设资料等文件进行审查，并提出相关意见。 | 所属管辖单位运检部 | 专业技术人员 | 厂家 | 设备运维管理单位 | B | 干式电抗器可研初设审查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.200 | 200 | 干式电抗器到货验收由所属管辖单位（）选派相关专业技术人员参与验收 | 人资部 | 安质部 | 物资部 | 运检部 | D | 干式电抗器到货验收 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.201 | 201 | 干式电抗器启动投运验收内容包括外观检查、红外测温、必要时可进行（）测量。 | 局放 | 振动 | 谐波 | 噪声 | C | 干式电抗器启动验收 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.202 | 202 | 中性点隔直装置竣工验收时应核查（）报告，必要时进行旁站见证。 | 出厂试验 | 交接试验 | 例行试验 | 型式试验 | B | 变压器中性点隔直装置竣工（预）验收 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.203 | 203 | 站用变可研初设审查参加人员应为技术专责或在本专业工作满（）以上的人员。 | 1年 | 3年 | 5年 | 7年 | B | 站用变可研初设审查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.204 | 204 | 站用变隐蔽工程验收项目主要对（）进行检查。 | 绕组 | 器身 | 铁芯 | 油质 | B | 站用变厂内验收 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.205 | 205 | 真空滤油机的电源端，应有足够容量的合格的（）。 | 闸刀 | 熔丝 | 开关 | 漏电保安器 | D | 滤油机的基本知识 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.206 | 206 | 板框式滤油机工作压力升高到（）以上或压力比初始压力下降，需更换滤油纸。 | 0.1MPa | 0.3MPa | 0.5MPa | 0.7MPa | C | 滤油机操作规范、注意事项 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.207 | 207 | 板框式滤油机工作时应注意油标，如油盘内存油过多时，可开启（），将油盘内存油放净后再关闭。 | 回油阀 | 进油阀 | 出油阀 | 放气阀 | A | 操作滤油机 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.208 | 208 | 吊车指挥手势要清晰,信号要明确,不准带（）指挥。 | 袖章 | 眼镜 | 帽子 | 手套 | D | 指挥手势、信号的协调 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.209 | 209 | 吊车工作时吊臂仰角不得小于（）。 | 30° | 40° | 50° | 60° | A | 吊车使用注意事项 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.210 | 210 | 真空泵中应注入合格（），油位应满足厂家技术要求，如果油被污染应及时换油。 | 变压器油 | 液压油 | 真空泵油 | 润滑油 | C | 真空泵操作规范、注意事项 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.211 | 211 | 真空泵抽真空时，严禁使用（）真空计。 | 指针式 | 麦氏 | 电子液晶 | 电离 | B | 真空泵操作 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.212 | 212 | 焊接中，不准调节（），必须在停焊时使用手柄调节。 | 电压 | 频率 | 电流 | 以上都正确 | C | 电焊机操作规范 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.213 | 213 | 当风力超过（）时，登高车必须停止使用。 | 4级 | 5级 | 6级 | 7级 | C | 登高作业车使用注意事项 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.214 | 214 | 变压器排油注氮灭火系统防爆自动启动条件为（）。 | 主变压力释放阀动作 | 主变压力释放阀动作+主变重瓦斯动作 | 主变压力释放阀动作+主变重瓦斯动作+主变三侧断路器位置接点动作 | 主变重瓦斯动作+主变三侧断路器位置接点动作 | C | 油浸式变压器充氮灭火装置检修质量标准及注意事项 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.215 | 215 | 常见的变压器渗漏主要有（）。 | 密封性、焊缝渗漏 | 过热型渗漏 | 结构型渗漏 | 材料型渗漏 | A | 变压器渗漏油的部位检查方法 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.216 | 216 | 变压器补油时，应先打开（）的蝶阀及储油柜的放气管。 | 滤油机进油管 | 集油联管 | 储油柜注油管 | 散热器或冷却器 | C | 变压器补油及油位调整的注意事项 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.217 | 217 | 为了改善铁心性能，应使用优质低耗、晶粒取向冷轧硅钢片，并在芯柱和铁轭上采用（），装配时用均匀的 压力压紧整个铁芯，变压器铁芯应不会由于运输和运行的振动而松动。 | 直接缝 | 多阶斜搭接缝 | 半直半斜接缝 | 以上都可以 | B | 油浸式变压器厂内验收 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.218 | 218 | 110kV 及以上的油浸式电力变压器连续换位导线应采用（）。 | 单根导体线 | 组合导线 | 自粘性换位导线 | 以上都正确 | C | 油浸式变压器厂内验收 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.219 | 219 | 变压器运输中当冲撞加速度不大于（） 时，器身应无任何松动、位移和损坏 | 3g | 4g | 5g | 6g | A | 油浸式变压器到货验收 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.220 | 220 | 油箱所有法兰的密封面应平整，密封垫应有合适的（），防止密封垫过度承压以致龟裂老化后造成渗漏 | 厚度 | 宽度 | 限位 | 强度 | C | 油浸式变压器厂内验收 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.221 | 221 | 变压器油箱的进油阀和排油阀，在变压器上部和下部应成（）布置 | 对角线 | 水平线 | 任意 | 平行 | A | 油浸式变压器厂内验收 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.222 | 222 | 110kV 油浸式电力变压器出厂时，提供的新油，应包括总油量（）的备用油，单独封装 | 5% | 10% | 15% | 20% | B | 油浸式变压器厂内验收 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.223 | 223 | 110kV及以上的变压器应配备油温测量装置，油温测量应不少于（）个监测点。 | 1 | 2 | 3 | 4 | B | 油浸式变压器厂内验收 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.224 | 224 | 变压器每个套管应有一个（）的平板式接线端子，以便于接线安装。 | 可变化方向 | 垂直方向 | 固定方向 | 水平方向 | A | 油浸式变压器厂内验收 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.225 | 225 | 变压器一次接线端子板材质为（），表面镀银且平滑无划痕，开孔数量需要保证连接可靠。 | 铝制 | 合金制 | 铁制 | 铜质 | D | 油浸式变压器厂内验收 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.226 | 226 | 变压器瓷套颜色一般采用（）。 | 灰色 | 棕色 | 红色 | 黑色 | B | 油浸式变压器厂内验收 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.227 | 227 | 变压器消防装置外表面颜色采用（）。 | 黄色 | 灰色 | 红色 | 蓝色 | C | 油浸式变压器厂内验收 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.228 | 228 | 端子箱应有足够的端子用于变压器本体内部布线及其端头连接，所有用于外部连接的端子，包括备用端子在 内全部采用（）端子。 | 压接型 | 园环型 | 插簧型 | 以上都正确 | A | 油浸式变压器厂内验收 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.229 | 229 | 强油循环风冷变压器故障跳闸后，冷却系统应（）。 | 继续运行 | 立即停运 | 加强运行 | 减容运行 | B | 强油循环冷却装置检修质量标准及注意事项 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.230 | 230 | 变压器冷却风扇电机的热保护继电器按电机额定工作电流的（）倍整定。 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | C | 更换油浸式变压器风机的工艺标准及注意事项 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.231 | 231 | 温度控制器温包应全部插入温度计座，温度计座进入油箱的深度不应小于（）毫米。 | 100 | 150 | 200 | 250 | B | 更换温度控制器 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.232 | 232 | （）kV及以上电压等级应采用油纸电容式套管。 | 10 | 35 | 66 | 110 | C | 油浸式变压器厂内验收 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.233 | 233 | 35kV变压器油箱的机械强度：变压器油箱应承受住（）的机械强度试验，不得有损伤和不允许的永久变形。 | 真空度13kPa和正压50kPa | 真空度133kPa和正压80kPa | 真空度50kPa和正压50kPa | 真空度50kPa和正压60kPa | D | 油浸式变压器厂内验收 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.234 | 234 | 110kV变压器35kV、10kV套管采用带法兰的纯瓷套管，套管上部压碗应为（ ），并有放气结构。 | 不锈钢压碗 | 陶瓷压碗 | 铜压碗 | 铝合金压碗 | C | 油浸式变压器厂内验收 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.235 | 235 | 500kV变压器油箱应承受( )的机械强度试验，不得有损伤和不允许的永久变形。 | 真空残压133Pa和正压0.1MPa | 真空残压133Pa和正压0.12MPa | 真空残压13.3Pa和正压0.1MPa | 真空残压13.3Pa和正压0.12MPa | C | 油浸式变压器厂内验收 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.236 | 236 | 强油风冷变压器在工作或辅助状态下的冷却器故障时，（ ）应能正确启动。 | 辅助冷却器 | 备用冷却器 | 停止冷却器 | 以上都正确 | B | 强油循环冷却装置检修质量标准及注意事项 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.237 | 237 | 《油浸式变压器（电抗器）精益化评价细则》，免维护吸湿器中的加热器工作正常启动定值为（ ）。 | 加热器工作正常启动定值＜RH60%或按厂家规定 | 加热器工作正常启动定值＞RH60%或按厂家规定 | 加热器工作正常启动定值＜RH80%或按厂家规定 | 加热器工作正常启动定值＞RH80%或按厂家规定 | A | 油浸式变压器（电抗器）评价 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.1 | 1 | 某台变压器总油量30T, 热油循环过滤3次, 净油机流量每时为4.5T, 作业需（ ）小时。 | 20 | 25 | 30 | 35。 | A | 变压器真空注油、热油循环工艺标准及质量要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.2 | 2 | 经耐受105℃的液体介质浸渍过的纸、纸板、棉纱等都属于（ ）绝缘。 | A级 | B级 | Y级 | F级。 | A | 绕组检修 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.3 | 3 | 运行中的变压器铁芯允许（ ）。 | 一点接地 | 两点接地 | 多点接地 | 不接地。 | A | 铁心检修 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.4 | 4 | 在相对湿度不大于65%时，油浸变压器吊芯检查时间不得超过（ ）h。 | 8 | 12 | 15 | 16。 | D | 器身检修环境、条件要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.5 | 5 | DH-50电话纸耐折强度不低于（）次。 | 500 | 700 | 800 | 1000 | A | 绕组检修 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.6 | 6 | MR公司的M型有载分接开关，完成一个分接的操作时间为（）s。 | 2 | 3.5 | 4 | 5.3 | D | 复合式有载分接开关吊芯解体检修 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.7 | 7 | 电容式套管油中溶解气体含量注意值为：甲烷100ppm，乙炔5ppm，氢（ ）ppm。 | 100 | 5 | 500 | 50 | C | 电容式套管结构 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.8 | 8 | MR公司的M型有载分接开关是切换开关和选择开关分离的有载分接开关。开关为（ ）电阻式。 | 双 | 单 | 三 | 四 | A | 组合式真空有载开关吊芯检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.9 | 9 | 分接开关触头表面镀层的厚度一般为（ ）μm。 | 30 | 20 | 25 | 50 | B | 组合式有载分接开关吊芯解体检修 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.10 | 10 | 油纸电容式套管允许在环境温度为（ ）的条件下使用。 | -35～40℃ | 0～40℃ | -25～40℃ | -40～40℃ | D | 电容式套管结构 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.11 | 11 | 变压器器身检修时，应由专人进行，穿着无钮扣、无金属挂件的（）和鞋，并戴清洁手套，寒冷天气还应戴 口罩。 | 专用检修工作服 | 长袖全棉工作服 | 长袖检修工作服 | 专用全棉工作服 | A | 器身吊芯检查对人员、着装、工器具要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.12 | 12 | 在检修有载分接开关的切换开关时，应检查定触头的行程；当定、动触头对顶时，新的定触头的行程大约为 5mm，使用过的定触头行程应大于（）mm，当小于或等于该值时，应进行调整或更换。 | 4.5 | 3.5 | 1.5 | 2.5 | D | 组合式有载分接开关吊芯解体检修 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.13 | 13 | 在检修有载分接开关的切换开关时，除检查定触头的行程之外，还应同时检查定、动触头与主触头的配合。 检查的方法是：缓慢转动切换开关，当动触头刚离开主触头的一瞬间，定触头的压缩行程在新触头大约应为 2.5mm；运行过的触头当压缩行程大于（）mm时仍可继续运行，小于等于该值时必须调整主触头。 | 0.6 | 1 | 1.5 | 2 | A | 组合式有载分接开关吊芯解体检修 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.14 | 14 | 在有载分接开关中，过渡电阻的作用是（ ）。 | 限制分头间的过电压 | 熄弧 | 限制切换过程中的循环电流 | 限制切换过程中的负载电流 | C | 复合式真空有载开关吊芯检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.15 | 15 | 油浸式变压器有载调压开关各个位置的接触电阻均应不大于（ ）μΩ。 | 500 | 100 | 1000 | 250 | A | 组合式有载分接开关吊芯解体检修 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.16 | 16 | 有载分接开关吊芯时，环境温度大于0℃，空气相对湿度75～85%，分接开关器身暴露在空气中的时间不大于 （）小时。 | 10 | 5 | 30 | 24 | A | 复合式有载分接开关吊芯解体检修 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.17 | 17 | 有载分接开关吊芯检修中，检查过渡电阻是否有断裂，并测量其阻值，过渡电阻应无断裂，其阻值与铭牌值 比较偏差不大于±（）%。 | 10 | 15 | 20 | 30 | A | 复合式有载分接开关吊芯解体检修 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.18 | 18 | M型有载分接开关与电动机构的联接校验，正反转圈数之差应小于（ ）圈。 | 2 | 1 | 5 | 3 | B | 不同类型开关操作机构调试转动圈数差标准 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.19 | 19 | 变压器吊芯大修时，器身暴露在空气中的时间：当空气相对湿度小于65%时，允许暴露16h，当空气相对湿度 大于65%，但小于75%时，允许暴露（ ）h。时间从器身开始与空气接触时算起，注油时间不包括在内。 | 16 | 12 | 48 | 8 | B | 器身检修环境、条件要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.20 | 20 | 变压器注入油的油温宜高于器身温度，注油时间：220kV及以上者不宜少于（）h，110kV者不宜少于（）h。 | 6 4 | 8 6 | 7 5 | 5 4 | A | 器身检修环境、条件要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.21 | 21 | 变压器吊心时对器身温度和周围气温有一定要求的原因是()。 | 若器身温度低于周围空气温度，空气中的水分在器身表面会形成凝结水，使变压器的心子受潮 | 温度低便于组装 | 温度的高低在吊心时对变压器没有影响 | 以上都不对 | A | 器身检修环境、条件要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.22 | 22 | 检查变压器器身时，应由专人进行，穿着（）和鞋，并戴清洁手套，寒冷天气还应戴口罩。 | 无钮扣、无金属挂件的专用检修工作服 | 无钮扣、无金属挂件的全新工作服 | 无钮扣、无挂件的专用检修工作服 | 无钮扣、无金属挂件的全棉长袖工作服 | A | 器身吊芯检查对人员、着装、工器具要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.23 | 23 | 变压器器身检查所使用的工具应有（），防止遗留在油箱内或器身上。 | 专人保管并编号登记且用绳索连接在手腕上 | 合格证 | 排放整齐 | 工具箱存放 | A | 绕组检修 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.24 | 24 | V型有载分接开关与电动机构的联接检验，正反转圈数之差应小于（）圈。 | 3.75 | 1 | 5 | 6 | A | 不同类型开关操作机构调试转动圈数差标准 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.25 | 25 | 35kV电压等级的变压器绕组其引线最小直径应不小于（ ）mm。 | 4 | 3 | 8 | 10 | A | 绕组检修 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.26 | 26 | 110kV电压等级的变压器绕组其引线最小直径应不小于（ ）mm。 | 12 | 8 | 20 | 25 | A | 绕组检修 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.27 | 27 | 不对称三相电源的三绕组首尾作三角形连接时，其回路电动势的相量和等于（）。 | 每一项电动势 | 每一项电动势有效值 | 每一项电动势有效值的3倍 | 零 | D | 绕组检修 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.28 | 28 | 目前我国设计制造的大容量超高压变压器，同一相不同电压的绕组之间，或不同相的各电压绕组之间的主绝 缘，多采用薄纸筒小油隙结构。纸筒厚度一般小于4mm，油隙宽度小于（ ）mm。 | 50 | 85 | 25 | 15 | D | 绕组检修 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.29 | 29 | 变压器圆筒式绕组层间绝缘目前一般采用多层（ ）。 | 电话纸 | 皱纹纸 | 电缆纸 | 普通纸 | C | 绕组检修 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.30 | 30 | 变压器绕组对油箱的绝缘属于（）。 | 外绝缘 | 主绝缘 | 纵绝缘 | 横绝缘 | B | 绕组检修 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.31 | 31 | 当雷电波传播到变压器绕组时，相邻两匝间的电位差比运行时工频电压作用下（ ）。 | 小 | 差不多 | 大很多 | 不变 | C | 绕组检修 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.32 | 32 | 变压器的一、二次绕组均接成星形，绕线方向相同，首端为同极性端，接线组标号为Y，yn0若一次侧取首端 ，二次侧取尾端为同极性端，则其接线组标号为（）。 | Y，yn0 | Y，yn6 | Y，yn8 | Y，yn12 | B | 绕组检修 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.33 | 33 | 三相电力变压器测得绕组每相的直流电阻值与其他相绕组在相同的分接头上所测得的直流电阻值比较，不得 超过三相平均值的（）%为合格。 | ±1.5 | ±2 | ±2.5 | ±3 | B | 绕组检修 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.34 | 34 | 使用分裂绕组变压器主要是为了（ ）。 | 当主变低压侧发生短路时限制短路电流 | 改善绕组在冲击波入侵时的电压分布 | 当主变高压侧发生短路时限制短路电流 | 改善电压波形减少三次谐波分量 | A | 绕组检修 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.35 | 35 | 分裂绕组变压器是将普通的双绕组变压器的低压绕组在电磁参数上分裂成两个完全对称的绕组，这两个绕组 之间（ ）。 | 没有电的联系，只有磁的联系 | 在电、磁上都有联系 | 有电的联系，在磁上没有联系 | 在电磁上都无任何联系 | A | 绕组检修 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.36 | 36 | 分裂绕组变压器低压侧的两个分裂绕组，它们各与不分裂的高压绕组之间所具有的短路阻抗（ ）。 | 相等 | 不等 | 其中一个应为另一个的2倍 | 其中一个应为另一个的3倍 | A | 绕组检修 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.37 | 37 | 在磁动势均匀分布的等高同心式绕组中，漏磁场在绕组的整个高度上除了端部以外（）。 | 纯属辐向漏磁场 | 纯属轴向漏磁场 | 既不是纯辐向，也不是纯轴向漏磁场 | 纯径向 | B | 绕组检修 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.38 | 38 | 110kV电容式套管带电部分相间的空气绝缘最小距离为（）。 | 840mm | 880mm | 800mm | 900mm | A | 电容式套管结构 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.39 | 39 | 电容式套管油中溶解气体含量注意值为：甲烷100μL/L，乙炔（）μL/L，氢500μL/L 。 | 100 | 50 | 500 | 5 | D | 电容式套管结构 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.40 | 40 | 油浸式电容套管的导电结构可分为（）两种。 | 穿缆结构和导杆结构 | 铜排结构和铝排结构 | 内部结构和外部结构 | 上部结构和下部结构 | A | 电容式套管结构 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.41 | 41 | 变压器电流小于（）时，一般采用穿缆结构的电容式套管。 | 1500A | 600A | 1000A | 1250A | D | 电容式套管结构 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.42 | 42 | 变压器高压侧电流大于（），应选用导杆结构的电容式套管。 | 600A | 1250A | 1000A | 1500A | B | 电容式套管结构 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.43 | 43 | 电容式套管的内绝缘是（）结构。 | 电容式 | 电磁式 | 导杆式 | 穿缆式 | A | 电容式套管结构 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.44 | 44 | 变压器油箱带油补焊时，焊点一般在油面（）以下，不能在箱内无油时施焊。 | 100mm | 10mm | 50mm | 不作要求 | A | 变压器油箱及管道检修 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.45 | 45 | 测量介质损耗因数，通常不能发现的设备绝缘缺陷是（ ）。 | 整体受潮 | 整体劣化 | 小体积试品的局部缺陷 | 大体积试品的局部缺陷 | D | 绕组检修 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.46 | 46 | 变压器铁心叠装法中，损耗最小的是（ ）。 | 直接 | 半直半斜 | 斜接45° | 搭接 | C | 铁心检修 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.47 | 47 | 变压器铁心夹紧结构中带有方铁时，方铁应（ ）。 | 与铁心及夹件绝缘 | 与铁心有一点相连，与夹件绝缘 | 与铁心绝缘，与夹件有一端相连 | 与铁心绝缘，与夹件两端相连 | D | 铁心检修 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.48 | 48 | 变压器运行会有”嗡嗡”的响声，主要是（ ）产生的。 | 整流、电炉等负荷 | 零、附件振动 | 绕组振动 | 铁心片的磁滞伸缩 | D | 变压器运行异常声音的分析判断 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.49 | 49 | 三相芯式三柱铁心的变压器（ ）。 | ABC三相空载电流都相同 | ABC三相空载电流都不相同 | B相空载电流大于AC相 | B相空载电流小于AC相 | D | 铁心检修 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.50 | 50 | 铁心与钢垫脚之间有垫脚绝缘，它承受着很大的压力。大修时检测其绝缘是否良好使用的仪表是（ ）。 | 电压表 | 兆欧表 | 电流表 | 瓦特表 | B | 铁心检修 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.51 | 51 | 电力变压器铁心用热轧硅钢片制造时，磁通密度应选择1.4～1.5T；用冷轧钢片制造时，磁通密度应选择（ ）。 | 1.4～1.5T | 1.6～1.7T | 1.39～1.45T | 1.2～1.3T | B | 铁心检修 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.52 | 52 | 变压器中主磁通是指在铁心中成闭合回路的磁通，漏磁通是指（ ）。 | 在铁心中成闭合回路的磁通 | 要穿过铁心外的空气或油路才能成为闭合回路的磁通 | 在铁心柱的中心流通的磁通 | 在铁心柱的边缘流通的磁通 | B | 铁心检修 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.53 | 53 | 变压器铁心采用相互绝缘的薄硅钢片制造，主要目的是为了降低（ ）。 | 铜耗 | 杂散损耗 | 涡流损耗 | 磁滞损耗 | C | 铁心检修 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.54 | 54 | 考核变压器绝缘水平的一个决定性项目是（）。 | 绝缘电阻试验 | 变压比试验 | 工频耐压试验 | 空载试验 | C | 绕组检修 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.55 | 55 | 变压器所带负荷的阻抗角ψ增大时，电压变化率△U将（）。 | 不变 | 增大 | 减少 | 不能判断 | B | 绕组检修 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.56 | 56 | 变压器绕组的电阻一般都在1Ω以下，必须用（ ）进行测量。 | 直流单臂电桥 | 直流双臂电桥 | 万用表 | 兆欧表 | B | 绕组检修 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.57 | 57 | 变压器多股软铜引线与扁铜线焊接时，应先将多股软引线端头用细铜线绑扎并打扁，在导线上搭接的长度应 为导线宽度的（ ）倍。 | 2~3 | 2.5~3.5 | 1~3 | 1.5～2.5 | D | 引线及绝缘支架检修 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.58 | 58 | 三台单相变压器接成Y,yn0接线，接成三相变压器组时，三次谐波电动势在线电压中（）。 | 不会出现 | 会出现 | 可达基波电动势的50%－60% | 有时不会出现 | A | 绕组检修 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.59 | 59 | 变压器中连接绕组端部、开关、套管等部件的导线称为（）。 | 引线 | 导线 | 电缆 | 电线 | A | 引线及绝缘支架检修 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.60 | 60 | 变压器绝缘支架与铁夹件的固定可用钢螺栓，绝缘件与绝缘支架的固定应用（）。 | 绝缘螺栓 | 铜螺栓 | 铁螺栓 | 不锈钢螺栓 | A | 引线及绝缘支架检修 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.61 | 61 | 变压器层式绕组线圈主要有圆筒式和（）两种结构。 | 螺旋式 | 箔式 | 连续式 | 纠结式 | B | 绕组检修 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.62 | 62 | 变压器饼式绕组主要有（）、纠结式、内屏蔽式、螺旋式等结构。 | 连续式 | 箔式 | 圆筒式 | 多层圆筒式 | A | 绕组检修 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.63 | 63 | 变压器绕组引线一般有三类：（）、绕组端头间的连接引线以及绕组分接与开关相连的分接引线。 | 绕组匝间引线 | 绕组线端与套管连接的引出线 | 绕组层间引线 | 绕组段间引线 | B | 引线及绝缘支架检修 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.64 | 64 | 对变压器绕组引线有三个方面的要求：电气性能、机械强度和（）。 | 温升 | 长度 | 厚度 | 绝缘 | A | 引线及绝缘支架检修 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.65 | 65 | 变压器引线必须用支架可靠固定，引线支架一般固定在（）或下节油箱上。 | 油箱上 | 绕组上 | 铁芯上 | 铁芯夹件 | D | 引线及绝缘支架检修 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.66 | 66 | 大型变压器的（）和夹件大都单独引出至变压器下部，便于接地电流的检测。 | 铁芯 | 引线 | 绕组 | 附件 | A | 铁心检修 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.67 | 67 | 测量运行中500kV及以下变压器铁芯及夹件的接地电流，测量结果应小于（）。 | 200mA | 100mA | 300mA | 400mA | B | 铁心检修 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.68 | 68 | 对于（）及以上的变压器，需要进行热油循环。 | 110kV | 220kV | 330kV | 500kV | C | 变压器真空注油、热油循环工艺标准及质量要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.69 | 69 | 变压器是通过（）进行热油循环。 | 真空滤油机 | 压力式滤油机 | 真空泵 | 油泵 | A | 变压器真空注油、热油循环工艺标准及质量要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.70 | 70 | 对于330kV及以上的变压器，需要进行热油循环。热油循环的时间要同时满足下面两条规定:①不少于 （）h；②不小于3倍的变压器总油重除以通过滤油机的每小时油量。 | 48 | 24 | 12 | 36 | A | 变压器真空注油、热油循环工艺标准及质量要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.71 | 71 | 变压器铁芯上套有绕组的部分叫铁芯柱，不套绕组只起闭合磁路的部分叫（）。 | 铁轭 | 构件 | 铁件 | 铁框 | A | 铁心检修 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.72 | 72 | （）是高导磁材料，它是铁芯的最重要部分。 | 导线 | 硅钢片 | 磁屏蔽 | 绕组 | B | 铁心检修 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.73 | 73 | 硅钢片按制法可分为（）和热轧两类。 | 冷轧 | 取向硅钢片 | 无取向硅钢片 | 以上都不对 | A | 铁心检修 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.74 | 74 | 变压器铁芯的绝缘包括（）和铁芯片与结构件之间的绝缘。 | 铁芯与底脚的绝缘 | 铁芯与绕组的绝缘 | 铁芯的片间绝缘 | 铁芯与夹件的绝缘 | C | 铁心检修 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.75 | 75 | 变压器铁芯的片间绝缘就是在（）。 | 硅钢片两面涂清漆 | 硅钢片两面涂有极薄的绝缘膜 | 硅钢片之间加一层电缆纸 | 铁芯的油道 | B | 铁心检修 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.76 | 76 | 变压器套管等瓷质设备，当电压达到一定值时，这些瓷质设备表面的空气发生放电，叫做（ ）。 | 气体击穿 | 气体放电 | 瓷质击穿 | 沿面放电 | D | 电容式套管结构 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.77 | 77 | 变压器套管是引线与（ ）间的绝缘。 | 高压绕组 | 低压绕组 | 油箱 | 铁芯 | C | 电容式套管结构 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.78 | 78 | 若在110kV变压器的高压套管侧发生相间短路，则应动作的是（ ）保护。 | 电流速断 | 重瓦斯 | 差动 | 轻瓦斯 | C | 电容式套管结构 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.79 | 79 | 不同相套管户外最小净距：额定电压1～10kV时为125mm；额定电压35kV时为340mm；额定电压110kV时为 840mm；额定电压220kV时为（）mm。 | 1800 | 180 | 1000 | 1200 | A | 电容式套管结构 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.80 | 80 | 变压器抽真空过程中，严禁使用麦氏真空表，主要是防止麦氏表中的（）吸入变压器本体。 | 玻璃碎片 | 水银 | 水 | 真空泵油 | B | 变压器真空注油、热油循环工艺标准及质量要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.81 | 81 | 变压器铁芯只允许一点接地，接地片用厚度0.5mm，宽度不小于30mm的紫铜片，插入3－4级铁芯间，对大型 变压器插入深度不小于（）mm，其外露部分应包扎绝缘，防止短路铁芯。 | 80 | 70 | 60 | 50 | A | 铁心检修 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.82 | 82 | 变压器钟罩起吊时钢丝绳的夹角不应大于（）。 | 30° | 60° | 120° | 90° | B | 起吊或落回钟罩(器身） | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.83 | 83 | 变压器器身检修时，器身温度应高于周围空气温度（）℃以上。 | 5 | 10 | 0 | 不作要求 | A | 器身检修环境、条件要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.84 | 84 | 变压器套管电容芯轻度受潮时，可用（）方法进行处理。 | 热油循环 | 擦试瓷瓶灰尘 | 抽真空 | 更换密封 | A | 电容式套管结构 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.85 | 85 | 变压器电容式套管真空注油时，残压应保持在（）以下。 | 200Pa | 133.3Pa | 300Pa | 500Pa | B | 电容式套管真空注油 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.86 | 86 | 变压器储油柜内胶囊破损，磁力式油位计指针指示（）。 | 上升 | 下降 | 不动 | 油位高报警 | B | 不同类型变压器储油柜形成假油位的原因 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.87 | 87 | 用于绕组中性点调压的组合式分接开关，其切换开关中性线裸铜软线应（）。 | 串联 | 并联 | 紧固 | 加包绝缘 | D | 组合式有载分接开关吊芯解体检修 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.88 | 88 | 磁力式油位计磁铁失磁时（）。 | 指针上升 | 指针脱落 | 指针不动 | 指针为零 | D | 不同类型变压器储油柜形成假油位的原因 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.89 | 89 | 内油式波纹膨胀式储油柜内有大量空气时（）。 | 油位指示偏高 | 油位指示偏低 | 油位指示正常 | 依据环境温度有不同的变化 | A | 不同类型变压器储油柜形成假油位的原因 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.90 | 90 | 磁力式油位计有（）接点。 | 一个 | 二个 | 三个 | 四个 | B | 更换指针式油位表辅助接点 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.91 | 91 | 硅钢片退火的温度一般不低于（ ）。 | 700℃ | 800℃ | 1000℃ | 600℃ | B | 铁心检修 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.92 | 92 | 在进行纠接式绕组的纠接连接以前，检查所要焊接的两根导线是否是纠接线的方法是（ ）。 | 两根导线从纠接单元的两段中分别引出，且在线段中位置相同 | 两根导线从纠接单元的两段中分别引出，且互不相通 | 两根导线从两个纠接单元中分别引出，且在线段中位置相同 | 两根导线从纠接单元的两段中分别引出，且互相导通 | B | 绕组检修 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.93 | 93 | 油浸变压器常用的硅钢片绝缘漆牌号为1161，可用200号汽油作为溶剂，烘干温度为（ ）℃。 | 80～100 | 100～150 | 150～200 | 450～550 | D | 铁心检修 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.94 | 94 | 圆导线的圆筒式绕组，其分接头在最外层线匝上引出时，应在分接抽头与线层之间放置（ ）mm厚的绝缘 纸板槽。 | 0.5 | 1 | 2 | 3 | A | 绕组检修 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.95 | 95 | 介质损角试验能反映出变压器绝缘所处的状态，但是（）。 | 对局部缺陷反映灵敏，对整体缺陷反映不灵敏 | 对整体缺陷反映灵敏，对局部缺陷反映不灵敏 | 对整体和局部缺陷反映都灵敏 | 可能灵敏可能不灵敏 | B | 绕组检修 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.96 | 96 | 变压器用的电阻测温计其容许负载电流为（ ）mA。 | 1 | 2.8 | 3.5 | 4 | B | 造成温度控制器指示异常的原因 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.97 | 97 | K-12电缆纸的密度不小于（ ）g／cm3。 | 0.7 | 0.5 | 0.9 | 0.95 | A | 绕组检修 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.98 | 98 | K-12电缆纸的耐折强度不低于（ ）次。 | 500 | 700 | 1000 | 2000 | D | 绕组检修 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.99 | 99 | 固体介质的沿面放电是指沿固体介质表面的气体发生放电，沿面闪络是指沿面放电贯穿两电极间，介质所处 电场越均匀，沿面放电电压（ ）。 | 越高 | 越低 | 越小 | 为零 | A | 绕组检修 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.100 | 100 | 1600kVA以上的电力变压器直流电阻的标准是：各相间的差别不应大于三相平均值的2%，无中性点引出时线 间差别不应大于三相平均值的1%，变压器大修后应测量（ ）的直流电阻。 | 所有各分头 | 中间分头 | 匝数最多分头 | 最末分头 | A | 绕组检修 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.101 | 101 | 某单螺旋式绕组匝数为85匝，则应以第42.5匝处为标准换位中心，以第21.25匝处和第（ ）匝处为两次“殊 换位中心”。 | 63.75 | 85 | 42.5 | 21.5 | A | 绕组检修 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.102 | 102 | 在现场利用变压器箱体进行真空干燥，当真空度达到全真空时，箱壳每平方米受到的均匀压力为（ ）N。 | 78066.5 | 88066.5 | 99066.5 | 98066.5 | D | 变压器油箱及管道检修 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.103 | 103 | 在现场利用变压器箱体进行真空干燥实验，箱体最易变形凹陷，停止继续抽真空是当箱壳变形达到（ ）时。 | 箱壳钢板厚度的2倍 | 箱壳钢板厚度的3倍 | 箱壳钢板厚度的1倍 | 箱壳钢板厚度的4倍 | A | 变压器油箱及管道检修 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.104 | 104 | 利用变压器本身箱壳进行真空干燥，其加热方法大致有以下4种，即：箱壳涡流加热、零序电流加热、短路电 流加热、热油循环加热。最常用的两种是（ ）。 | 箱壳涡流加热和零序电流加热 | 箱壳涡流加热和短路电流加热 | 短路电流加热和热油循环加热 | 零序电流加热和热油循环加热 | A | 变压器油箱及管道检修 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.105 | 105 | 进行三相变压器高压绕组的感应高压试验，只能（ ）。 | 两相进行 | 分相进行 | 三相进行 | 怎样都行 | B | 绕组检修 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.106 | 106 | 一般情况下，对起重所用的U型环规定负荷应按最小截面积乘以（ ）来计算。 | 9.8kg | 78448kPa | 9.8t | 98000kPa | B | 吊装钟罩（器身） | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.107 | 107 | 吊钩在使用时，一定要严格按规定使用。在使用中（ ）。 | 只能按规定负荷的70%使用 | 不能超负荷使用 | 只能超过规定负荷的10% | 可以短时按规定负荷的一倍半使用 | B | 起吊或落回钟罩(器身） | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.108 | 108 | 磁通密度的国际制单位是（ ）。 | 韦伯 | 特斯拉 | 高斯 | 麦克斯韦尔 | B | 铁心检修 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.109 | 109 | 铁磁材料在反复磁化过程中，磁通密度B的变化始终落后于磁场强度H的变化，这种现象称为（ ）。 | 磁滞 | 磁化 | 剩磁 | 磁阻 | A | 铁心检修 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.110 | 110 | 在变压器高、低压绕组绝缘纸筒端部设置角环，是为了防止端部绝缘发生（ ）。 | 电晕放电 | 辉光放电 | 沿面放电 | 局部放电 | C | 绕组检修 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.111 | 111 | 三相双绕组变压器相电动势波形最差的是（ ）。 | Y，y连接的三铁心柱式变压器 | Y，y连接的三相变压器组 | Y，d连接的三铁心柱式变压器 | Y，d连接的三相变压器组 | B | 绕组检修 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.112 | 112 | 变压器空载试验损耗中占主要成分的损耗是（ ）。 | 铜损耗 | 铁损耗 | 附加损耗 | 介质损耗 | B | 铁心检修 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.113 | 113 | 三相电力变压器一次接成星形，二次接成星形的三相四线制，其相位关系为时钟序数12，其联接组标号为 （ ）。 | Y，yn0 | Y，dn11 | D，yn0 | D，yn11 | A | 绕组检修 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.114 | 114 | 变压器二次侧突然短路时，短路电流大约是额定电流的（ ）倍。 | 1～3 | 4～6 | 6～7 | 10～20 | D | 绕组检修 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.115 | 115 | 变压器绕组的平均温度是通过绕组（ ）确定的，三相变压器最好在中柱测量。 | 磁通 | 负载电流 | 电阻 | 电抗 | C | 绕组检修 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.116 | 116 | Y，d连接的三相变压器，其一、二次相电动势的波形都是（ ）波。 | 正弦 | 平顶 | 尖顶 | 锯齿 | A | 绕组检修 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.117 | 117 | 当两分力的大小一定时，则合力（ ）。 | 大小一定 | 与两分力的夹角有关 | 与两分力的作用点有关 | 为两分力之和 | B | 起吊或落回钟罩(器身） | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.118 | 118 | 钢丝绳用于以机器为动力的起重设备时，其安全系数应取5～6；用于绑扎起重物的绑扎绳时，安全系数应取 （ ）。 | 10 | 5 | 3 | 2 | A | 起吊或落回钟罩(器身） | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.119 | 119 | 干燥的电工纸板的介电系数为（ ）。 | 1.1～1.9 | 2.5～4.0 | 4.0～5.0 | 5.0～6.0 | B | 绕组检修 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.120 | 120 | 温度计的金属细管，其弯曲半径不小于（）mm，不得扭曲、损伤和变形。 | 50 | 60 | 40 | 100 | A | 造成温度控制器指示异常的原因 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.121 | 121 | 新安装的温度计必须经过（）合格。 | 校验 | 检查 | 安装 | 清洗 | A | 造成温度控制器指示异常的原因 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.122 | 122 | 绕组温度计连接电流互感器接线端子松动会造成（）。 | 端子或导线发热损坏或烧断 | 指针损坏 | 压力计损坏 | 电阻测量元件损坏 | A | 造成温度控制器指示异常处理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.123 | 123 | 强迫油循环风冷却器检修后，必须进行油压试漏，试验压力为（ ）kPa。 | 50～100 | 200～300 | 100～150 | 150～200 | B | 冷却器控制回路的工作原理及基本要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.124 | 124 | 当变压器铁芯饱和后，为了产主正弦磁通，励磁电流的波形将变为（），其中含有较大的三次谐波分量，对 变压器的运行有较大影响。 | 尖项波 | 谐波 | 平项波 | 正弦波 | A | 铁心检修 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.125 | 125 | 变压器的阻抗角ψ2是落后的，则电压变化率△U（）。 | 小于零 | 等于零 | 大于零 | 以上都不是 | C | 绕组检修 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.126 | 126 | 冷却器有强油风冷冷却器和（）两种基本形式。 | 强油水冷冷却器 | 自然冷却器 | 风吹冷却装置 | 片式散热器 | A | 冷却器控制回路的工作原理及基本要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.127 | 127 | 变压器顶层油温、绕组温度或（）达到规定值，能自动启动辅助冷却器。 | 负载电流 | 额定电压 | 额定电流 | 最高电压 | A | 冷却器控制回路的工作原理及基本要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.128 | 128 | 强油循环变压器运行时，工作或辅助冷却器故障退出后，应自动投入（）。 | 辅助冷却器 | 备用冷却器 | 工作冷却器 | 故障冷却器 | B | 冷却器控制回路的工作原理及基本要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.129 | 129 | 各冷却器可用控制开关手柄位置来选择冷却器的工作、停止、辅助、（）状态。 | 运行 | 备用 | 故障 | 异常 | B | 冷却器控制回路的工作原理及基本要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.130 | 130 | 当强油循环风冷变压器投入运行时，冷却器kk把手设定为（）的冷却器能自动投入运行。 | 工作 | 辅助 | 备用 | 故障 | A | 冷却器控制回路的工作原理及基本要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.131 | 131 | 一次接线排是铜、铝材质连接的必须使用（）。 | 铜铝过渡板 | 铜过渡板 | 铝过渡板 | 铁过渡板 | A | 变压器引线桩头的结构、材质检查与判断 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.132 | 132 | 载流导体接头的温升，主要取决于截流导体接头的（）。 | 接触电阻 | 电压 | 直流电阻 | 绝缘电阻 | A | 变压器引线桩头发热的原因分析 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.133 | 133 | 电流通过电阻时，导体中的电阻就会发热，将电能转换成热能，这种现象叫电流的（）。 | 导电性能 | 热效应 | 热传递 | 通电性能 | B | 变压器引线桩头发热的原因分析 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.134 | 134 | 红外热像检测，图像特征判断法,主要适用于（）设备。 | 电压致热型 | 电流致热型 | 电磁 | 漏磁 | A | 根据红外测温图谱判断故障 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.135 | 135 | 红外热像检测，相对温差判断法，主要适用于（）设备。 | 电流致热型 | 电压致热型 | 电磁 | 漏磁 | A | 根据红外测温图谱判断故障 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.136 | 136 | 根据过热缺陷对电气设备运行的影响程度将缺陷分为以下三类，一般缺陷、（）、危急缺陷。 | 紧急缺陷 | 严重缺陷 | 紧要缺陷 | 重要缺陷 | B | 根据红外测温图谱判断故障 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.137 | 137 | 红外热像检测对电流致热型设备，发热点温升值小于（）时，不宜采用相对温差判断法。 | 10K | 15K | 20K | 25K | B | 根据红外测温图谱判断故障 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.138 | 138 | 短路冲击电流在允许短路电流的（），应对变压器进行例行试验及绕组变形等诊断性试验。 | 70%～90% | 60%～70% | 50%～60% | 50%～80% | A | 油浸式变压器（电抗器）检修策略应用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.139 | 139 | 变压器中性点直流电流（）A，应对中性点采取直流限制措施。 | >3 | >4 | >5 | >6 | A | 油浸式变压器（电抗器）检修策略应用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.140 | 140 | 变压器套管测试，电容量初值差超过（），进行B类检修，更换套管。 | ±5% | ±10% | ±2% | ±7.5% | A | 油浸式变压器（电抗器）检修策略应用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.141 | 141 | 电容式套管介质损耗因数值达到标准限值的（），且变化大于30%，应结合套管电容量、绝缘电阻、油色谱等 诊断性试验结果进行综合分析。 | 70% | 60% | 50% | 40% | A | 油浸式变压器（电抗器）检修策略应用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.142 | 142 | 有载分接调压开关在运行中机械极限保护不起作用的原因是（）。 | 转差平衡调整不当 | 位置调整不当或电机抱闸不灵，在电机断电后还要走一段距离，电气极限保护和机械极限保护可能同时被打 | 电气极限保护不起作用 | 机械保护销子被顶上去不能自动返回 | D | 分接开关与电动机构连接调试 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.143 | 143 | 电流互感器主绝缘电容量初值差超过（），应进行诊断性试验，根据试验结果做相应检修策略。 | ＞±5% | ＞±6% | ＞±7% | ＞±8% | A | 电流互感器检修策略应用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.144 | 144 | 变压器连续式绕组的缺点是（）。 | 焊点多 | 耐受冲击电压的能力较差 | 匝间工作电压较高 | 绕制复杂 | B | 绕组检修 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.145 | 145 | 橡胶密封垫是靠橡胶的弹力来密封的，控制橡胶密封件的压缩量保证密封质量的方法是（）。 | 压缩量控制在垫厚的1／3左右 | 压缩量控制在垫厚的1／4左右 | 压缩量过小，压缩后密封件弹力小 | 压缩量超过橡胶的极限而失去弹力，易造成裂纹，都起不到密封作用，或影响橡胶垫的使用寿命 | A | 变压器油箱及管道检修 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.146 | 146 | 变压器绕组引线或出头绝缘搭接处削出的锥形斜梢长度为（）。 | 一般应不小于绝缘厚度的6倍 | 一般应不大于绝缘厚度的6倍 | 一般应不小于绝缘厚度的5倍 | 一般应不大于绝缘厚度的5倍 | A | 绕组检修 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.147 | 147 | 电容式电压互感器电容单元（），应进行更换处理。 | 渗漏油 | 锈蚀 | 脏污 | 除锈 | A | 电压互感器检修策略应用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.148 | 148 | 限制变压器温升值的材料是（）。 | 金属材料 | 绝缘材料 | 空气介质 | 密封材料 | B | 绕组检修 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.149 | 149 | 干式并联电抗器直流电阻相间差超过（），进行相应的诊断性试验。 | 2% | 3% | 4% | 1% | C | 干式并联电抗器检修策略应用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.150 | 150 | 变压器绕组中的感应电动势大小与绕组中的（）。 | 磁通的大小成正比 | 磁通的大小成反比 | 磁通的大小无关，而与磁通的变化率成正比 | 磁通的变化率成反比 | C | 绕组检修 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.151 | 151 | 油浸式变压器绝缘受潮后电容值随温度升高（ ）。 | 变小 | 不变 | 增大 | 略小 | C | 绕组检修 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.152 | 152 | 干式电抗器的电抗值与初值差不得超过（）或相间相差超过2％，否则应开展B类检修，更换电抗。 | 5% | 10% | 15% | 20% | A | 干式并联电抗器检修策略应用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.153 | 153 | 测量铁芯与穿芯螺杆、钢拉带间的绝缘电阻，应使用( )绝缘电阻表。 | 1000V | 2000V | 2500V | 500V | A | 铁心检修 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.154 | 154 | 单相接地时消弧线圈连续运行时间超过（）小时，应安排停电检修。 | 2 | 3 | 4 | 5 | A | 消弧线圈检修策略应用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.155 | 155 | 变压器中性点电压异常，中性点位移电压大于（）Un（Un为系统标称电压除√3），应安排停电检修。 | 15% | 10% | 5% | 20% | A | 消弧线圈检修策略应用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.156 | 156 | 变压器引线及线夹采用（），应停电进行线夹更换。 | 铜铝对接过渡线夹 | 铜铝过渡线夹 | 铜过渡线夹 | 铝过渡线夹 | A | 站用变检修策略应用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.157 | 157 | 变压器温度升高时，绕组直流电阻测量值（）。 | 增大 | 降低 | 不变 | 成比例增大 | A | 绕组检修 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.158 | 158 | 下列缺陷中能够接由工频耐压考核的是（）。 | 线圈匝间绝缘损伤 | 高压线圈与高压引线之间的绝缘薄弱 | 外线圈相间绝缘距离过小 | 高压线圈与低压线圈之间绝缘薄弱 | D | 绕组检修 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.159 | 159 | 自耦变压器的短路阻抗与普通双绕组变压器相比（）。 | 自耦变压器的短路阻抗小 | 自耦变压器的短路阻抗大 | 二者的短路阻抗小 | 二者的短路阻抗大 | A | 绕组检修 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.160 | 160 | 有载调压开关操作电源电压的范围为（）额定值。 | 65%－120% | 65%－110% | 85%－120% | 85%－110% | D | 复合式有载分接开关吊芯解体检修 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.161 | 161 | 有载调压变压器可按各单位批准的现场运行规程的规定过载运行，但过载（）倍以上时禁止操作有载开关进 行调压。 | 1.1 | 1.15 | 1.2 | 1.25 | C | 复合式有载分接开关吊芯解体检修 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.162 | 162 | 对于有载调压变压器，若切换开关在由1向n切换时，5、6位置电阻值相等，则可判断（）。 | 分路电阻有问题 | 选择开关有问题 | 切换开关不切换 | 没问题 | C | 组合式有载分接开关吊芯解体检修 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.163 | 163 | 目前真空开关的灭弧室的真空度已做到（ ）Pa以上，在这种高真空中，电弧所产生的微量离子和金属蒸汽会 极快地扩散，从而受到强烈的冷却作用，一旦电流过零熄弧后，真空间隙介电强度恢复速度也极快，从而使 电弧不再重燃。这就是真空开关利用高真空来熄灭电弧并维持极间绝缘的基本原理。 | 1.3×10-2～1.3×10-3 | 1.3×10-2～1.3×10-4 | 1.3×10-4～1.3×10-5 | 1.3×10-3～1.3×10-5 | B | 组合式真空有载开关吊芯检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.164 | 164 | R、L、C串联电路，在电源频率固定不变条件下，为使电路发生谐振，可用（ ）的方法。 | 改变外施电压大小 | 改变电路电阻R参数 | 改变电路电感L或电容C参数 | 改变回路电流大小 | C | 绕组检修 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.165 | 165 | 为保证红外成像检测结果的正确，防止大气中物质的影响。检测应尽量安排在大气较干燥的季节，并且湿度 不超过（ ），检测距离尽量缩短为5m左右。 | 65% | 85% | 50% | 90% | B | 根据红外测温图谱判断故障 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.166 | 166 | 电磁式电压互感器漏油速度快于（）一滴时，应安排停电检修。 | 5秒 | 10秒 | 15秒 | 20秒 | A | 电压互感器检修策略应用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.167 | 167 | 储油柜内油位高度是储油柜直径的0.45d,油位表指示应在（ ）。 | 10℃ | 20℃ | 30℃ | 40℃ | B | 110kV及以上变压器储油柜更换工艺、标准及注意事项 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.168 | 168 | 检查储油柜胶囊的密封性能,应进行气压试验，气压为（）。 | 0.01~0.02MPa | 0.02~0.03MPa | 0.03~0.04MPa | 0.04~0.05MPa | B | 110kV及以上变压器储油柜更换工艺、标准及注意事项 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.169 | 169 | 电容式套管尾部放置均压球的作用是改善（）。 | 电场分布 | 磁场分布 | 电压分布 | 电流分布 | A | 电容式套管结构 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.170 | 170 | 电容式套管安装时，尾部均压球未拧紧，变压器运行时会造成（）。 | 悬浮放电 | 接触电阻过大 | 套管底部渗油 | 电压增高 | A | 110kV及以上变压器套管更换工艺、标准及相关要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.171 | 171 | 运行中的变压器电容式套管顶部放气孔密封不良，可能导致（）。 | 进水使套管绝缘击穿 | 渗油使油本体面下降 | 接触电阻变大 | 温度变高 | A | 电容式套管结构 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.172 | 172 | 检查油浸式变压器片式散热器的密封性能，应进行气压试验，气压为（）。 | 0.01MPa | 0.03MPa | 0.05MPa | 0.15MPa | C | 110kV及以上变压器散热器更换操作工艺、标准及注意事项 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.173 | 173 | 变压器运行时，储油柜与胶囊平衡阀应在( )位置。 | 打开 | 关闭 | 半开关关 | 不作要求 | B | 110kV及以上变压器储油柜更换工艺、标准及注意事项 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.174 | 174 | 更换变压器油纸电容型套管，应将变压器本体绝缘油放至（）。 | 套管下部 | 升高座下部 | 套管引线观察孔下部 | 升高座接线盒下部 | C | 110kV及以上变压器套管更换前的准备工作 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.175 | 175 | 变压器绕组的绝缘支架应（）及烧伤。 | 无破损、无裂纹、无弯曲变形 | 无破损、无裂纹、无捆绑 | 无裂纹、无捆绑、无弯曲变形 | 无破损、无弯曲变形、无捆绑 | A | 引线及绝缘支架检修 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.176 | 176 | 变压器绕组围屏应清洁，（）和树枝状放电痕迹，绑扎紧固完整，分接引线出口处封闭良好。 | 无破损、无变形、无放电 | 无破损、无变形、无发热 | 无变形、无发热、无放电 | 无破损、无放电、无发热 | B | 绕组检修 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.177 | 177 | 变压器油箱电屏蔽、磁屏蔽固定应牢靠；电屏蔽、磁屏蔽表面应清洁，（）痕迹，电屏蔽、磁屏蔽绝缘电阻 应合格。 | 无变色、无变形、无过热、无放电 | 无变色、无变形、无过热、无裂纹 | 无变色、无变形、无放电、无裂纹 | 无变色、无过热、无放电、无裂纹 | A | 铁心检修 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.178 | 178 | 在变压器绕组上常采用（）过电压保护措施。 | 静电环、铝箔屏蔽、加强线饼、静电屏 | 静电环、铝箔屏蔽、加强线饼、均压环 | 静电环、铝箔屏蔽、均压环、静电屏 | 静电环、加强线饼、均压环、静电屏 | A | 绕组检修 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.179 | 179 | 安装电容式套管顶部内引线头与接线桩头（将军帽）时，锁紧螺母未紧固，运行时会造成（）。 | 雨水渗入变压器内 | 变压器内油渗出 | 接线桩头处发热 | 绝缘电阻大 | C | 110kV及以上变压器套管更换工艺、标准及相关要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.180 | 180 | 更换变压器电容式套管时，套管落到安装位置时引线头未拉到安装位置应（）。 | 打开观察人孔检查 | 用吊车拉 | 直接安装 | 不须处理 | A | 110kV及以上变压器套管更换工艺、标准及相关要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.181 | 181 | 在磁场中，通电导线与磁力线垂直时，导线受力（ ）。 | 最大 | 最小 | 为零 | 前三种情况都有可能 | A | 绕组检修 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.182 | 182 | 变压器负载试验，测试负载损耗时，变压器二次线圈短路，一次线圈分头应放在（）位置。 | 最大 | 最小 | 额定 | 任意 | C | 绕组检修 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.183 | 183 | 变压器铁心中夹紧心柱和铁轭的螺杆、螺帽和垫板可以不接地的原因是（）。 | 绝缘较厚不会产生放电现象 | 该位置的金属部件不会感应带电 | 其在不接地时，由于电容耦合作用，其电位与铁心的电位基本一样 | 该位置的金属部件不需要接地 | C | 铁心检修 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级技师 | 1.5.1 | 1 | 对某故障变压器油色谱分析，其成分中总烃含量不高，氢气大于100μL/L，甲烷为总烃含量的主要成分，用特 征气体判断属于（ ）。 | 一般性过热 | 严重过热 | 局部放电 | 火花放电。 | C | 利用变压器油特征气体判断故障类型和性质 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级技师 | 1.5.2 | 2 | 变压器油中溶解气体中，随温度升高而溶解系数减小的气体是（ ）。 | H2 | O2 | N2 | CO2 | D | 变压器类设备油化验数据常分析、判断 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级技师 | 1.5.3 | 3 | 对变压器危害最大的放电故障是（ ）放电。 | 电晕 | 气泡 | 电弧 | 沿面 | C | 根据产气速率判断故障性质及发展趋势 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级技师 | 1.5.4 | 4 | 在变压器油中发生电弧故障的主要特征气体组成是（ ）。 | 氢气 | 甲烷-乙烯 | 氢气-乙炔 | 乙烷-乙烯 | C | 利用变压器油特征气体判断故障类型和性质 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级技师 | 1.5.5 | 5 | 对过热故障按温度高低区分为低温、中温和高温，它们的温度分别为（ ）℃。 | 100～300，300～700，>700 | 200～500，500～700，>700 | 150～300，300～700，>700 | 300～500，500～700，>700 | C | 变压器温度过高对变压器的影响 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级技师 | 1.5.6 | 6 | 油浸自冷及油浸风冷变压器为了防止油老化过快，变压器上层油温不得经常超过（ ）。 | 60℃ | 75℃ | 85℃ | 100℃ | C | 变压器正常运行温度、最高允许运行温度 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级技师 | 1.5.7 | 7 | 水分在运行变压器油中与绝缘纸中为一种（ ）状态。 | 游离 | 饱和 | 溶解 | 相对平衡 | D | 变压器油质变化对变压器绝缘的影响 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级技师 | 1.5.8 | 8 | 对于充油电气设备来说，油中的乙炔气体迅速增加，设备内可能存在（ ）故障。 | 放电 | 过热 | 绝缘不良 | 受潮 | A | 利用变压器油特征气体判断故障类型和性质 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级技师 | 1.5.9 | 9 | 判断变压器油产生油泥的指标是（ ）。 | 击穿电压 | 介质损耗因数 | 酸值 | 界面张力 | D | 变压器类设备油化验数据常分析、判断 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级技师 | 1.5.10 | 10 | 变压器油的击穿电压不能判断油中是否存在（ ）。 | 水分 | 酸性物质 | 杂质 | 导电颗粒。 | B | 变压器类设备油化验数据常分析、判断 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级技师 | 1.5.11 | 11 | 变压器油做油中溶解气体分析的目的，是为了检查是否存在潜伏性（ ）故障。 | 过热、放电 | 酸值升高 | 绝缘受潮 | 机械损坏 | A | 利用变压器油特征气体判断故障类型和性质 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级技师 | 1.5.12 | 12 | 在变压器油中故障气体分析中，《导则》推荐的“三比值”法使用的特征气体共有（ ）种。 | 3 | 6 | 5 | 7 | C | 三比值编码规则 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级技师 | 1.5.13 | 13 | 密封式充油电气设备总烃绝对产气速率的注意值为（ ）。 | 6mL/d | 120mL/d | 12mL/d | 240mL/d。 | C | 变压器油绝对产气速率、相对产气速率计算与判断 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级技师 | 1.5.14 | 14 | 对开放式变压器，在色谱分析中，其绝对产气速率不得大于（ ）mL/d。 | 6 | 12 | 24 | 36 | A | 变压器油绝对产气速率、相对产气速率计算与判断 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级技师 | 1.5.15 | 15 | 运行变压器中，纸绝缘降解的最主要的特征产物是（ ）。 | 羧酸 | 醇 | 糠醛 | 胶质 | C | 变压器绝缘状态知识 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级技师 | 1.5.16 | 16 | 下列变压器油溶解气体分析的组分中，不属于气态烃的是（ ）。 | 甲烷 | 一氧化碳 | 乙烯 | 乙烷 | B | 利用变压器油特征气体判断故障类型和性质 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级技师 | 1.5.17 | 17 | 油品在使用过程中，油质劣化一般分为（ ）阶段。 | 2 | 3 | 4 | 5。 | B | 变压器类设备油化验数据常分析、判断 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级技师 | 1.5.18 | 18 | 国际电工委员会（IEC）油中溶解气体的“三比值”法中的三项特征气体比值为（）。 | C2H4/C2H2, CH4／H2, C2H6／C2H4 | C2H2/C2H4, CH4／H2, C2H4／C2H6 | C2H2/C2H4, H2／CH4, C2H4／C2H6 | C2H2/C2H4, CH4／H2, C2H6／C2H4 | B | 三比值编码规则 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级技师 | 1.5.19 | 19 | 变压器油纸绝缘中电弧放电故障所产生的主要气体组分为（ ）。 | H2、C2H2 | CH4、C2H4 | H2、C2H2、CO、CO2 | H2、CH4、CO | C | 利用变压器油特征气体判断故障类型和性质 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级技师 | 1.5.20 | 20 | 变压器油起氧化反应时，可伴随生成少量的（ ）气体，并且该气体长期积累，即成为数量显著的特征气体。 | H2 | C2H2 | CO CO2 | C2H4 | C | 利用变压器油特征气体判断故障类型和性质 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级技师 | 1.5.21 | 21 | 考察总烃绝对产气速率注意值是指（ ）产生某种气体组分体积数的平均值，单位为ml/d。 | 每运行分钟 | 每运行小时 | 每运行月 | 每运行天 | D | 变压器油绝对产气速率、相对产气速率计算与判断 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级技师 | 1.5.22 | 22 | 局部放电是指液体和固体绝缘材料内部形成桥路的一种放电现象，其故障产气特征是（ ）最多，其次是甲 烷，当放电能量高时，会产生少量的乙炔。 | 乙烯 | 氢 | 丙烷 | 氧 | B | 对运行中出现异常或故障的变压器类设备分析判断或处理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级技师 | 1.5.23 | 23 | 当过热故障只影响到绝缘油的分解而不涉及固体绝缘的裸金属过热时，产生的气体主要是低分子烃类气体多 ，其中甲烷与（ ）是特征气体，一般二者之和常占总烃的80%以上。 | 乙炔 | 乙烯 | 丙烷 | 丙烯 | B | 利用变压器油特征气体判断故障类型和性质 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级技师 | 1.5.24 | 24 | 在设备内部进水受潮时，油中水分和带湿杂质易形成“小桥”，或者固体绝缘中含有的水分加上内部气隙空 洞的存在，共同加速绝缘电老化过程，并在强烈局部放电作用下，放出（ ）。 | 氧气 | 氢气 | 氮气 | 一氧化碳 | B | 变压器类设备油化验数据常分析、判断 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级技师 | 1.5.25 | 25 | 当过热故障涉及到固体绝缘时，除产生低分子烃类气体外，还产生较多的（ ）。 | 氢气 | 氧气 | 氮气 | 一氧化碳和二氧化碳 | D | 对运行中出现异常或故障的变压器类设备分析判断或处理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级技师 | 1.5.26 | 26 | 固体绝缘纸是油浸变压器绝缘的主要部分之一，一般新纸的聚合度为1300左右，当聚合度下降至（ ）左右 ，其机械强度已下降了一半以上。 | 150 | 200 | 250 | 300 | C | 绝缘材料的聚合度分析 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级技师 | 1.5.27 | 27 | 在进行色谱分析判断设备内部故障时，CO和CO2可作为与固体绝缘材料有关的特征气体，经验证明，当怀疑 设备固体绝缘材料老化时，一般CO2/CO的比值（ ）。 | >;3 | ≥5 | ≥7 | ≥9 | C | 利用变压器油特征气体判断故障类型和性质 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级技师 | 1.5.28 | 28 | 一般通过测量油中的糠醛含量，当其含量达到（ ）时，说明绝缘纸严重老化，该变压器应该报废。 | 1mg/L | 2mg/L | 3mg/L | 4mg/L | D | 变压器油糠醛含量 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级技师 | 1.5.29 | 29 | 正常运行时，充油电气设备内部的（ ）绝缘材料，在热和电的作用下，也会逐渐老化和分解，产生少量的 各种低分子烃类气体及一氧化碳、二氧化碳等气体。 | 气体 | 橡胶 | 有机 | 无机 | C | 变压器绝缘状态知识 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级技师 | 1.5.30 | 30 | 油中所含酸性产物在运行温度超过（ ）时还会促使固体纤维质绝缘材料老化和造成腐蚀，缩短设备使用寿命 。 | 70℃ | 80℃ | 90℃ | 100℃ | B | 变压器温度过高对变压器的影响 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级技师 | 1.5.31 | 31 | 当故障涉及到固体绝缘时,会引起（ ）含量的明显增长。 | 总烃 | 甲烷和乙烷 | CO和CO2 | 乙炔 | C | 利用变压器油特征气体判断故障类型和性质 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级技师 | 1.5.32 | 32 | 变压器油中含有（ ）可以与铁作用生成氢气。 | 氧 | 水 | 氮气 | 纤维纸 | B | 利用变压器油特征气体判断故障类型和性质 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级技师 | 1.5.33 | 33 | 变压器油中的老化产物甚微，用化学方法尚不能察觉时，（ ）就已能明显的分辨出来。 | 水份测试 | 介电强度测试 | 介损测试 | 外观测试 | C | 变压器类设备油化验数据常分析、判断 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级技师 | 1.5.34 | 34 | 测试变压器油中水分的含量指的是（ ）。 | 沉积水 | 溶解水 | 悬浮水 | 游离水 | B | 变压器类设备油化验数据常分析、判断 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级技师 | 1.5.35 | 35 | 变压器油中（ ）状态的水分对击穿电压影响最大。 | 沉积 | 溶解 | 悬浮 | 游离 | C | 变压器类设备油化验数据常分析、判断 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级技师 | 1.5.36 | 36 | 变压器油中的极性杂质在电场作用下会按顺序排列,使油的（ ）降低。 | 击穿电压 | 含水量 | 介损 | 含气量 | A | 变压器类设备油化验数据常分析、判断 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级技师 | 1.5.37 | 37 | 变压器运行中纤维性绝缘件的（ ）与变压器油的含水有一定的平衡关糸。 | 质量 | 含水 | 含气 | 数量 | B | 变压器油质变化对变压器绝缘的影响 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级技师 | 1.5.38 | 38 | 变压器油中溶解气体是指以（ ）状态溶解在油中的气体。 | 分子 | 原子 | 游离 | 固体 | A | 变压器类设备油化验数据常分析、判断 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级技师 | 1.5.39 | 39 | 硫化物以不安定、游离状态的形式存于油中称为（ ）。 | 硫化氢 | 二氧化硫 | 腐蚀性硫 | 三氧化硫 | C | 变压器油质变化对变压器绝缘的影响 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级技师 | 1.5.40 | 40 | 变压器油的（ ）程度与油的介质损耗因素大小有关。 | 储存 | 净化 | 溶解 | 精制 | B | 变压器油质变化对变压器绝缘的影响 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级技师 | 1.5.41 | 41 | 油温从70℃起,温度每升高（ ）,油的氧化速度约增加一倍。 | 5℃ | 10℃ | 15℃ | 20℃ | B | 变压器温度过高对变压器的影响 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级技师 | 1.5.42 | 42 | 在绝缘纸纤维素分子链断裂生成物中,（ ）较碳氧化合物更能表示绝缘纸的老化。 | 油泥 | 糠醛 | 一氧化碳 | 酸值 | B | 变压器油糠醛含量 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级技师 | 1.5.43 | 43 | 运行正常的变压器中,其水分的绝大部分存在于（ ）之中。 | 变压器油 | 固体绝缘 | 油箱底部 | 金属材料 | B | 变压器绝缘状态知识 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级技师 | 1.5.44 | 44 | 变压器油中硫含量高,会引起（ ）受到腐蚀和表面接触电阻会有所增高。 | 固体绝缘 | 铁 | 铜 | 硅钢片 | C | 变压器类设备油化验数据常分析、判断 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级技师 | 1.5.45 | 45 | 由于（ ）与油之间的电导率有很大的差异，那么在高电场的作用下，油中会产生气隙放电现象，而有可能导 致绝缘的破坏。 | 沉积水 | 杂质 | 气体 | 溶解水 | C | 根据产气速率判断故障性质及发展趋势 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级技师 | 1.5.46 | 46 | 变压器中纤维材料的（ ）会更加速油老化的进程。 | 稳定 | 变形 | 老化 | 改变 | C | 变压器绝缘状态知识 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级技师 | 1.5.47 | 47 | 油中的含气量，与电气设备的（ ）有关。 | 运行温度 | 绝缘老化程度 | 过热性故障 | 密封 | D | 变压器类设备油化验数据常分析、判断 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级技师 | 1.5.48 | 48 | 变压器温度上升，绕组绝缘电阻（ ）。 | 变大 | 变小 | 不变 | 变得不稳定 | B | 变压器类设备电气试验数据异常分析、判断 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级技师 | 1.5.49 | 49 | 变压器绕组绝缘受潮后，其吸收比（ ）。 | 变大 | 变小 | 不变 | 不稳定 | B | 变压器类设备电气试验数据异常分析、判断 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级技师 | 1.5.50 | 50 | 油浸电力变压器的气体保护装置轻气体信号动作，取气体分析，结果是无色、无味、不可燃，这时变压器 （ ）。 | 立即停电检修 | 可以继续运行 | 内部有轻微放电故障 | 内部出现严重放电 | B | 利用变压器油特征气体判断故障类型和性质 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级技师 | 1.5.51 | 51 | 规程规定运行中的风冷油浸电力变压器的上层油温不得超过（ ）℃。 | 105 | 85 | 75 | 45 | B | 变压器正常运行温度、最高允许运行温度 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级技师 | 1.5.52 | 52 | 变压油中油泥增加将（ ）油的耐压性能。 | 提高 | 不改变 | 降低 | 提高或降低 | C | 变压器类设备油化验数据常分析、判断 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级技师 | 1.5.53 | 53 | 绝缘材料含水量增加，会促使其老化并使绝缘性能（ ）。 | 上升 | 下降 | 不变 | 不变或增强 | B | 变压器类设备油化验数据常分析、判断 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级技师 | 1.5.54 | 54 | 某油样经气相色谱测定甲烷为16.0ppm，乙烷为9.3ppm，乙烯为6.2ppm，乙炔为5.55ppm，氢气为18.0ppm，其 “三比值”编码为（ ）。 | 1-0-0 | 0-1-0 | 1-2-2 | 0-2-2 | A | 三比值编码规则 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级技师 | 1.5.55 | 55 | 充油电气设备内部故障性质为高于700℃的高温过热，其“三比值”编码为（ ）。 | 0-2-0 | 0-2-2 | 0-2-1 | 0-2-1 | B | 三比值判断故障种类及性质 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级技师 | 1.5.56 | 56 | 当三比值第一组比值编码为0时，变压器内部可能存在（ ）类型故障。 | 过热性故障 | 低能放电性故障 | 火花放电放电性故障 | 电弧放电性故障 | A | 三比值判断故障种类及性质 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级技师 | 1.5.57 | 57 | 变压器本体油中气体色谱分析主要气体组份为H2，C2H2，故障类型是( )。 | 油中电弧 | 油和纸过热 | 油过热 | 油纸绝缘中局部放电 | A | 利用变压器油特征气体判断故障类型和性质 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级技师 | 1.5.58 | 58 | 某变电所一台主变压器的色谱分析结果：甲烷为17.8ppm，乙烷为3.2ppm，乙烯为25.5ppm，乙炔为 5.96ppm，氢气为12.0ppm，试分析为（）故障。 | 低能放电 | 低能放电兼过热 | 电弧放电 | 电弧放电兼过热 | B | 利用变压器油特征气体判断故障类型和性质 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级技师 | 1.5.59 | 59 | 考察总烃绝对产气速率注意值是指（）产生某种气体组分体积数的平均值。 | 每运行分钟 | 每运行小时 | 每运行月 | 每运行天 | C | 变压器油绝对产气速率、相对产气速率计算与判断 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级技师 | 1.5.60 | 60 | 变电站受到雷电侵入后，电流互感器的油色谱分析结果显示单一乙炔含量增大，而局部放电试验结果放电量 不大，则可能是（ ）造成的。 | 互感器L1端子放电 | 互感器L2端子放电 | 互感器铁芯穿心螺丝悬浮电位造成局部放电 | 互感器铁芯悬浮电位造成局部放电 | A | 变压器类设备油化验数据常分析、判断 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级技师 | 1.5.61 | 61 | 变压器油色谱分析呈现过热性缺陷，绕组直流电阻和铁芯绝缘良好，应考虑（ ）原因。 | 分接开关动静触头接触不良 | 铁芯多点接地 | 铁芯穿心螺丝悬浮 | 负荷电流的漏磁通在油箱上产生局部过热 | D | 变压器类设备电气试验数据异常分析、判断 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级技师 | 1.5.62 | 62 | 变压器油色谱分析中乙炔气体在几到几十ppm之间，总烃含量不大，氢气和CO气体上升，局部放电测试中发 现有较大的放电量（1000pC以上），则下述诊断意见错误的是（ ）。 | 变压器内存在金属异物 | 穿缆引线在进入套管均压球处扭结或断裂 | 铁芯穿心螺丝悬浮 | 油流放电 | C | 对运行中出现异常或故障的变压器类设备分析判断或处理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级技师 | 1.5.63 | 63 | 变压器油色谱分析中乙炔气体在几到几十ppm之间，CO气体无明显增长，则可能是（ ）造成的。 | 变压器内存在金属异物 | 穿缆引线在进入套管均压球处扭结或断裂 | 铁芯穿心螺丝悬浮 | 油流放电 | C | 变压器类设备油化验数据常分析、判断 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级技师 | 1.5.64 | 64 | 某500kV并联电抗器停运后开展油色谱检测发现，乙炔3264.5μL/L、总烃6895.3μL/L,根据色谱检查结果进行初 步判断。（） | 电抗器无缺陷 | 电抗器内部可能存在低能局部放电 | 电抗器内部存在严重电弧性放电 | 电抗器内部可能存在低温过热 | C | 变压器类设备油化验数据常分析、判断 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级技师 | 1.5.65 | 65 | 某500kV变压器，自投运以来总烃持续缓慢均匀增长，本次测量结果总烃为181.12μl/L，该电抗器的油色谱周 期按（ ）选项要调整执行。 | 色谱检测未超过注意值，无需调整检测周期 | 色谱检测未超过注意值，但接近注意值需调整检测周期 | 电抗器内部存在严重缺陷需立即停电试验或检查 | 电抗器色谱检测超过注意值，应缩短检测周期 | D | 利用变压器油特征气体判断故障类型和性质 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级技师 | 1.5.66 | 66 | 某电容型套管故障后在制造厂进行检查，将电容芯子辐向锯开，采用电容表测试芯子各相邻屏电容量。未发 生短路的相邻两电容屏之间的电容约为8-11pF，发生金属性短路的相邻两电容屏之间的电容应为多少。（） | 0.0 | 无穷大 | 约6pF | 约20pF | B | 变压器类设备电气试验数据异常分析、判断 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级技师 | 1.5.67 | 67 | 某500kV电容型套管开展电容量及介质损耗测量，发现套管电容量较出厂值增大约2.6%,干扰因素已排除，其他 试验未见异常，同类型的套管其余各相试验正常，经询问制造厂该套管共有电容屏72屏，每两屏之间电容基 本相等，该套管可能发生存在缺陷（）。 | 相邻屏击穿1组 | 相邻屏击穿2组 | 相邻屏击穿3组 | 相邻屏击穿4组 | B | 变压器类设备电气试验数据异常分析、判断 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级技师 | 1.5.68 | 68 | 变压器直流电阻测试以后，铁心中可能出现剩磁，变压器投运时可能出现较大的励磁涌流，对于500kV变压器 直流电阻测试后需开展的试验是（）。 | 激磁 | 助磁 | 去磁 | 励磁 | C | 变压器类设备运行数据异常分析、判断 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级技师 | 1.5.69 | 69 | 变压器绝缘油色谱分析是变压器运行的重要监控手段，变压器缺陷（故障）后油色谱分析的要点一般不包括 （）。 | 单组份或多组分含量是否超注意值 | 相对和绝对产气率 | 各组分之间的比值 | 变压器运行中的油温 | D | 利用变压器油特征气体判断故障类型和性质 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级技师 | 1.5.70 | 70 | 某220kV自耦变压器，使用油中灭弧式有载调压开关，运行中绝缘油色谱分析第一天上午乙炔含量为 10.82μL/L，下午继续上升至22.27μL/L，变压器运行过程中无近区短路，无过电压侵入；变压器立即停运开 展电气试验，各项电气试验正常，局放试验正常，变压器停运期间第二天乙炔含量继续上升至32.35μL/L，第 三天乙炔含量继续上升至46.75μL/L，试分析变压器可能存在的故障原因。（） | 变压器主绝缘损坏 | 变压器纵绝缘损坏 | 变压器主油箱与有载分接开关油箱发生渗漏 | 变压器线圈出现断股、开焊等接触不良 | C | 根据产气速率判断故障性质及发展趋势 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级技师 | 1.5.71 | 71 | 某500kV并联电抗器，运行中发现A相套管油位较B、C相明显下降，且有持续下降的趋势，现场采取的检查手 段一般不包含（）。 | 现场检查套管外观有无渗漏，观察套管顶部是否高于主储油柜顶部 | 红外精确测温，确定油气分界面，判定套管真实油位 | 观察油位计随套管温度的变化情况，并与BC相比对，确定油位计功能是否正常 | 观察主储油柜油位有无变化 | D | 变压器类设备运行数据异常分析、判断 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级技师 | 1.5.72 | 72 | 某500kV变压器中性点采用电容型套管，位于变压器油箱中的套管尾端套有1个均压球，以改善电场分布，运 行中该均压球出现松动，最后脱落，该变压器运行中的色谱特征最有可能的是（）。 | 油中出现少量乙炔，呈持续或间歇性增长，其他烃类气体增长不明显 | 油中出现甲烷，呈持续或间歇性增长，其他烃类气体增长不明显 | 油中出现乙烷，呈持续或间歇性增长，其他烃类气体增长不明显 | 油中出现乙烯，呈持续或间歇性增长，其他烃类气体增长不明显 | A | 对运行中出现异常或故障的变压器类设备分析判断或处理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级技师 | 1.5.73 | 73 | 近年来，套管渗漏引发多起套管自身故障或变压器线圈故障，对于套管密封检测常见的技术手段不包括 （）。 | 电容型套管电容量及介质损耗测试，检查套管本身有无受潮 | 油中水分检测，尤其是升高座、出线装置等部位的水分检测，判断变压器器身有无进水可能 | 通过储油柜胶囊对变压器顶层油面施加压力，套管端部涂肥皂水，检查穿缆或拉杆型套管端部密封有无渗 | 套管连同绕组外施交流耐压试验，考核套管耐电强度 | D | 变压器类设备电气试验数据异常分析、判断 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级技师 | 1.5.74 | 74 | 240MVA及以下容量变压器应选用通过突发短路试验验证的产品。变压器突发短路试验时，每个绕组应进行（ ）次短路试验，试验间隔时间5min。 | 1 | 2 | 3 | 5 | C | 变压器类设备电气试验数据异常分析、判断 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级技师 | 1.5.75 | 75 | 240MVA及以下容量变压器应选用通过突发短路试验验证的产品。短路试验应满足：有分接绕组时三相应（ ）进行。 | 在最大分接位置 | 在额定分接位置 | 在最小分接位置 | 分别在最大、额定和最小分接位置 | D | 变压器类设备电气试验数据异常分析、判断 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级技师 | 1.5.76 | 76 | 低电压短路阻抗法建议采用（ ）的方法。 | 三相短路，三相测量 | 三相短路，单相测量 | 单相短路，单相测量 | 以上均可 | B | 变压器类设备电气试验数据异常分析、判断 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级技师 | 1.5.77 | 77 | 三相三柱变压器铁芯的磁路是不对称的，因此对绕组为ay，bz，cx连接的三角形接法侧加压做空载试验时，在 变压器正常情况下空载电流数值是有差异的，其关系是（ ）。 | ＩOA≈ＩOC＞ＩOB | ＩOA≈ＩOC＜ＩOB | ＩOA≈ＩOB＜ＩOC | ＩOB≈ＩOC＜ＩOA | C | 变压器类设备电气试验数据异常分析、判断 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级技师 | 1.5.78 | 78 | 短路阻抗测量可以诊断绕组是否发生变形，测试时应在最大分接位置和相同电流下测量，试验电流可用额定 电流，亦可低于额定值，但不应小于（ ）。 | 1A | 2A | 5A | 13A | C | 变压器类设备电气试验数据异常分析、判断 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级技师 | 1.5.79 | 79 | 某变压器的型号为SFP-70000／220，Yn，d11连接。电压：242000±2×2-5%／13800V。电流：167／2930A。 做单相空载试验数据如下： ab激磁，bc短路：电压为13794V，电流Ioab＝55A，损耗Poab＝61380W。bc激磁 ，ca短路：电压为13794V，电流Iobc＝55A，损耗Pobc＝61380W。 ca激磁，ab短路：电压为13794V，电流 Ioca＝66A，损耗Poca＝86460W。 则三相空载损耗是（）W。 | 104600.0 | 61380.0 | 86460.0 | 172920.0 | A | 变压器类设备电气试验数据异常分析、判断 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级技师 | 1.5.80 | 80 | 负荷率是指（）。 | 平均负荷与最高负荷的比值 | 最低负荷与最高负荷的比值 | 平均负荷与最低负荷的比值 | 平均负荷与最高负荷的差值 | A | 变压器反措 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级技师 | 1.5.81 | 81 | 采用排油注氮保护装置的变压器，应配置（ ）气体继电器。 | 挡板式气体继电器 | 单浮球结构 | 具有联动功能的双浮球结构 | 浮筒气体继电器 | C | 变压器反措 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级技师 | 1.5.82 | 82 | 事故抢修的油浸式互感器，应保证绝缘试验前静置时间，其中500（330）kV设备静置时间应大于 （）h，110（66）～220kV设备静置时间应大于24h。 | 24 | 36 | 48 | 72 | B | 变压器反措 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级技师 | 1.5.83 | 83 | 变压器铁芯多点接地故障，会使变压器油特征气体含量发生，色谱分析中（），而一氧化碳和二氧化碳气体 含量和已往相比变化不大或含量正常，则说明铁芯过热，铁芯过热可能是由于多点接地所致。 | 气体中的甲烷及乙烯组分含量较高 | 气体中的乙炔及氢气组分含量较高 | 气体中的乙烯及氢气组分含量较高 | 气体中的乙烯及乙烷组分含量较高 | C | 铁芯多点接地故障的危害 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级技师 | 1.5.84 | 84 | 用变压器油中溶解气体分析法是检测变压器铁芯多点接地故障最简便，最为准确的四比值判据是以下（ ）项 。 | 甲烷/氢气=4~6，乙烷/乙烯3，乙炔/乙烯<0.5 | 甲烷/氢气=1~3，乙烷/乙烯3，乙炔/乙烯<0.5 | 甲烷/氢气=1~3，乙烷/乙烯3，乙炔/乙烯<1 | 甲烷/氢气=4!6，乙烷/乙烯3，乙炔/乙烯<1 | B | 铁芯多点接地故障判断方法 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级技师 | 1.5.85 | 85 | 变压器出厂局部放电试验测量电压为1.5Um/√3时，110（66）kV电压等级变压器高压侧的局部放电量不大于 （ ）；220kV～750kV电压等级变压器高、中压端的局部放电量不大于100pC；1000kV电压等级变压器高压端 的局部放电量不大于100pC，中压端的局部放电量不大于200pC，低压端的局部放电量不大于300pC。 | 200pC | 150pC | 300pC | 100pC | D | 变压器反措 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级技师 | 1.5.86 | 86 | 变压器出厂局部放电试验测量电压为1.5Um/3时，1000kV电压等级变压器高压端的局部放电量不大于 100pC，中压端的局部放电量不大于200pC，低压端的局部放电量不大于( )。 | 100pC | 200pC | 300pC | 400pC | C | 变压器反措 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级技师 | 1.5.87 | 87 | 变压器出厂局部放电试验测量电压为1.5Um/3时，220kV～750kV电压等级变压器高、中压端的局部放电量不大 于（ ）。 | 100pC | 200pC | 300pC | 400pC | A | 变压器反措 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级技师 | 1.5.88 | 88 | 充气运输的变压器应密切监视气体压力，压力低于（ ）时要补干燥气体。 | 0.05 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | D | 变压器反措 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级技师 | 1.5.89 | 89 | 当变压器一天内连续发生( )次轻瓦斯报警时，应立即申请停电检查；非强迫油循环结构且未装排油注氮装置 的变压器（电抗器）本体轻瓦斯报警，应立即申请停电检查。 | 1 | 2 | 3 | 4 | B | 对运行中出现异常或故障的变压器类设备分析判断或处理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级技师 | 1.5.90 | 90 | 变压器色谱三比值分析，指的是（）。 | C2Ｈ2/C2H4，CH4/H2，C2H4/C2H6 | C2Ｈ4/C2H2，CH4/H2，C2H2/C2H6 | C2Ｈ4/C2H2，C2H6/H2，C2H2/C2H6 | CＨ4/C2H2，C2H6/H2，C2H2/C2H6 | A | 三比值编码规则 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级技师 | 1.5.91 | 91 | 变压器绝缘材料的聚合度测定在取样后，须将油中的油脂、金属离子及其他添加剂提取干净，然后粉碎、硝 化，使之溶解于（ ）溶剂中，并利用乌别洛得粘度计测定纸溶液的粘度，求得纸的聚合度。 | 硝酸 | 乙酸乙酯 | 盐酸 | 丙烯酸脂 | B | 绝缘材料的聚合度分析 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级技师 | 1.5.92 | 92 | 新绝缘纸板的聚合度一般为（ ）。 | 500~1200 | 800~1800 | 1000~1500 | 1200~1800 | D | 绝缘材料的聚合度分析 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级技师 | 1.5.93 | 93 | 糠醛是（ ）在热老化过程中分解的特殊产物，成为变压器老化的判据正被越来越广泛的应用。 | 变压器油 | 导线 | 绝缘纸板 | 硅钢片 | C | 变压器油糠醛含量 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级技师 | 1.5.94 | 94 | 糠醛含量与聚合度之间（）关系。 | 非线性关系 | 线性关系 | 指数关系 | 正弦函数关系 | B | 绝缘材料的聚合度分析 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级技师 | 1.5.95 | 95 | 油中糠醛含量与代表绝缘纸老化的聚合度之间有（ ）关系。式中的Fa为糠醛含量，D为绝缘纸聚合度。 | log(Fa)=1.51-0.0035D | Fa=logD-1.51 | log(Fa)=-1.3+0.05D | 以上都不对 | A | 绝缘材料的聚合度分析 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级技师 | 1.5.96 | 96 | 绕组绝缘的老化程度二级，绕组应呈现（ ）状态。 | 弹性良好，色泽新鲜 | 绝缘稍硬，色泽较暗，手按无变形 | 绝缘变脆、色泽较暗，手按出现轻微裂纹，变形不太大 | 绝缘变脆，手按即脱落或断裂 | B | 绕组固体绝缘老化等级 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级技师 | 1.5.97 | 97 | 绕组绝缘的老化程度三级，绕组应呈现（ ）状态。 | 弹性良好，色泽新鲜 | 绝缘稍硬，色泽较暗，手按无变形 | 绝缘变脆、色泽较暗，手按出现轻微裂纹，变形不太大 | 绝缘变脆，手按即脱落或断裂 | C | 绕组固体绝缘老化等级 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级技师 | 1.5.98 | 98 | 油浸式变压器绕组温升极限为（）。 | 75K | 80K | 65K | 55K | C | 变压器温升、稳定温升及温升限值 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级技师 | 1.5.99 | 99 | 由铁芯毛刺、金属粉末堆积引起的接地故障，用以下（ ）方法处理效果较明显。 | 电容放电冲击法 | 交流电弧法 | 大电流冲击法，即采用电焊机 | 用合格变压器油冲洗 | D | 铁芯多点接地故障判断方法 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级技师 | 1.5.100 | 100 | 铁芯有外引接地线的变压器，变压器运行中发现铁芯接地电流到达1.5A，短期内没有停电大修计划，应采用下 列（ ）方法进行处理。 | 电容放电冲击法 | 交流电弧法 | 大电流冲击法，即采用电焊机 | 在铁芯接地回路上串接电阻 | D | 铁芯多点接地故障查找与排除 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级技师 | 1.5.101 | 101 | 1000kV变压器铁芯接地电流应不大于( )。 | 100mA | 200mA | 300mA | 400mA | C | 运行变压器铁芯、夹件接地电流大小及测量 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级技师 | 1.5.102 | 102 | 750kV及以下变压器铁芯接地电流应不大于( )。 | 100mA | 200mA | 300mA | 400mA | A | 运行变压器铁芯、夹件接地电流大小及测量 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级技师 | 1.5.103 | 103 | 油浸风冷变压器的正常负荷为额定容量的（）％以上时，风扇应自动或手动投入运行（制造厂另有规定者除 外）。 | 60 | 70 | 80 | 85 | B | 变压器冷却方式及其优缺点 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级技师 | 1.5.104 | 104 | 三回路的YF型风冷却器的净油器接在（ ）。 | 第1、2回路的末端之间 | 第1回路始端与第3回路末端之间 | 第2回路始端与第3回路末端之间 | 第1回路始端与进油管之间 | A | 变压器冷却方式及其优缺点 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级技师 | 1.5.105 | 105 | 油浸风冷式是在油浸自冷式的基础上加装风扇，提高散热能力。加装风冷后可使变压器的容量增加（ ）。 | 20%～25% | 25%～30% | 30%～35% | 35%～40% | C | 变压器冷却方式及其优缺点 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级技师 | 1.5.106 | 106 | 在同样条件下（冷却条件、负荷大小），上层油温比平时高出（ ）℃，或负荷不变而油温不断上升，若冷却 装置良好，则视为变压器油温异常。 | 10.0 | 20.0 | 30.0 | 40.0 | A | 变压器温度异常分析判断及处理方法 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级技师 | 1.5.107 | 107 | 变压器在额定负荷下运行，通常绕组最热点温度比绕组平均温度高（ ）℃。 | 5.0 | 10 | 13.0 | 18.0 | C | 变压器正常运行温度、最高允许运行温度 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级技师 | 1.5.108 | 108 | 变压器油的热膨胀系数是（ ）。 | 7/100 | 7/10000 | 8/10000 | 8/100 | B | 储油柜容积的匹配计算及相关计算要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级技师 | 1.5.109 | 109 | ( )kV及以上电压等级变压器在出厂和投产前，应采用频响法和低电压短路阻抗法对绕组进行变形测试，并留 存原始记录。 | 110（66） | 35 | 220 | 500 | A | 变压器反措 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级技师 | 1.5.110 | 110 | 充气运输的变压器，现场充气保存时间不应超过（ ）个月，否则应注油保存，并装上储油柜。 | 2 | 3 | 4 | 5 | B | 变压器反措 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级技师 | 1.5.111 | 111 | 变压器中、低压侧至配电装置采用电缆连接时， 应采用（ ）电缆。 | 单芯 | 三相统包电缆 | 四芯统包电缆 | 两芯电缆 | A | 变压器反措 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级技师 | 1.5.112 | 112 | 真空有载分接开关绝缘油检测的周期和项目与变压器本体绝缘油检测的周期和项目（ ）。 | 不一致 | 一致 | 真空有载分接开关绝缘油检测的周期是变压器本体绝缘油检测的周期一半 | 真空有载分接开关绝缘油检测项目比变压器本体绝缘油检测项目少，不做介损和色谱 | A | 变压器反措 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级技师 | 1.5.113 | 113 | 油浸式真空有载分接开关轻瓦斯报警后应对措施（ ）。 | 调压操作继续运行 | 排气后，调压操作继续运行 | 暂停调压操作，并对气体和绝缘油进行色谱分析，根据分析结果确定恢复调压操作或进行检修 | 停止调压操作，对气体和绝缘油进行色谱分析后恢复调压 | C | 变压器反措 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级技师 | 1.5.114 | 114 | 寒冷地区的冬季，变压器本体及有载分接开关吸湿器硅胶受潮达到 2/3 时，应及时进行更换，避免（ ）。 | 因结冰融化导致变压器重瓦斯误动作 | 更换不及时引起变压器油受潮 | 油位异常变化 | 压力释放阀误动 | A | 变压器反措 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级技师 | 1.5.115 | 115 | 当变压器油温低于( )时，不宜进行变压器绝缘试验，如需试验应对变压器进行加温（如热油循环等）。 | 20℃ | 15℃ | 10℃ | 5℃ | D | 变压器反措 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级技师 | 1.5.116 | 116 | 电子式电流互感器测量传输模块应有（ ）独立电源，每路电源均有监视功能。 | 一路 | 两路 | 三路 | 四路 | B | 互感器反措 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级技师 | 1.5.117 | 117 | 集成光纤后的光纤绝缘子，应提供( )报告。 | 绝缘电阻试验 | 水扩散设计试验 | 介损试验 | 误差校准试验 | B | 互感器反措 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级技师 | 1.5.118 | 118 | 最低温度为（ ）及以下的地区，户外不宜选用 SF6 气体绝缘互感器。 | -10℃ | -15℃ | -25℃ | -45℃ | C | 互感器反措 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级技师 | 1.5.119 | 119 | 该部位是变压器（ ）部位故障。 | 套管桩头断裂 | M或CM型有载开关薄弱环节断裂 | V型或CV型有载开关传动轴断裂 | 无励磁开关传动轴断裂 | B | 处理分接开关的复杂疑难故障 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级技师 | 1.5.120 | 120 | 绕组绝缘的老化程度为3级，应采用（ ）方法处理。 | 立即停用，更换变压器 | 绕组可以继续使用，但应酌情安排更换绕组 | 立即上报，更换绕组 | 立即上报更换铁芯 | B | 变压器绝缘状态知识 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级技师 | 1.5.121 | 121 | 绕组绝缘的老化程度四级，绕组应呈现（ ）状态。 | 弹性良好，色泽新鲜 | 绝缘稍硬，色泽较暗，手按无变形 | 绝缘变脆、色泽较暗，手按出现轻微裂纹，变形不太大 | 绝缘变脆，手按即脱落或断裂 | D | 变压器绝缘状态知识 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级技师 | 1.5.122 | 122 | 油浸式变压器高能量放电故障产生的气体中，下列说法正确的是（），若涉及固体绝缘CO的含量也较高。 | 主要成分是H2、C2H4，其次C2H6、C2H2 | 主要成分是CH4 C2H6，其次C2H2、C2H4 | 主要成分是H2、C2H2，其次CH4、C2H4 | 主要成分是C2H6、C2H4，其次CH4 、C2H2 | C | 变压器类设备油化验数据常分析、判断 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级技师 | 1.5.123 | 123 | 变压器运行中，当有故障电流流过变压器绕组时，因抗短路能力不足，可能导致变压器发生绕组变形，下列 试验中对变压器绕组变形反映不灵敏的有（）。 | 频率响应法绕组变形测试 | 绕组连同套管的介质损耗测量 | 绕组连同套管的电容量测试 | 电抗法绕组变形测试 | B | 变压器类设备电气试验数据异常分析、判断 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 初级工 | 2.1.1 | 1 | 对变压器油的补油、混油要求包括（ ）等。 | 补充油最好使用与原设备内同一牌号的油 | 同牌号新油与已开始老化或接近运行油指标的运行油相混，应按比例做混合油的油泥析出试验，无油泥产生 | 同牌号新油只要指标合格，可以任意比例相混 | 不同牌号新油与已老化接近运行油指标的油相混，除做凝点试验外，还应做油泥析出试验，两者均合格方 | ABCD | 绝缘油的试验项目及标准 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 初级工 | 2.1.2 | 2 | 变压器油析气现象的产生过程是（ ）。 | 溶解于油中的气泡，在高电场强度作用下，发生游离而形成高能量的电子或离子 | 高能量粒子对油分子发生剧烈碰击，使油分子的C-H和部分C-C链断裂，产生活泼氢及活性烃基基团 | 变压器油通过活泼氢对烃分子的作用，就发生吸气和放气现象 | 变压器油在高温下溶解气体逐步释放的现象 | ABC | 绝缘油的性质及作用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 初级工 | 2.1.3 | 3 | 变压器油的析气性是指（ ）。 | 变压器油与裸露金属接触发生反应释放气体的性能 | 油在高电场作用下烃分子发生物理-化学变化时，吸收气体或放出气体的特性（称产气速率） | 变压器油的析气性通常吸收气体以负号表示，放出气体以正号表示之 | 变压器油溶解的气体在电、磁场的作用下逐步析出的性能 | BC | 绝缘油型号及含义 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 初级工 | 2.1.4 | 4 | 变压器是具有（）或（）绕组的静止设备。 | 两个 | 零个 | 一个 | 多个 | AD | 变压器原理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 初级工 | 2.1.5 | 5 | 应用最广泛的油浸式电力变压器一般由（）部件组成。 | 铁芯 | 绕组 | 引线 | 油箱 | ABCD | 变压器结构 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 初级工 | 2.1.6 | 6 | （）和（）是变压器实现电磁转换的核心部分。 | 瓦斯继电器 | 绕组 | 压力释放阀 | 铁芯 | BD | 变压器结构 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 初级工 | 2.1.7 | 7 | 变压器按照调压方式可以分为（）。 | 线性调压 | 有载调压 | 无励磁调压 | 正反调压 | BC | 变压器分类 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 初级工 | 2.1.8 | 8 | 变压器按照相数一般可以分为（）。 | 双相 | 单相 | 四相 | 三相 | BD | 变压器分类 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 初级工 | 2.1.9 | 9 | 变压器按用途可以分为（）。 | 电力变压器 | 仪用互感器 | 特种变压器 | 消弧线圈 | ABC | 变压器分类 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 初级工 | 2.1.10 | 10 | 变压器的铁损由（）组成。 | 涡流损耗 | 磁滞损耗 | 一次绕组损耗 | 二次绕组损耗 | AB | 变压器运行基本知识 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 初级工 | 2.1.11 | 11 | 以下选项中属于变压器作用的是（）。 | 保证用电安全和满足各种不同负载的需求 | 利用变压器将高压降低 | 变压器还具有变换电流的作用 | 变压器还具有变换阻抗的作用 | ABCD | 变压器的作用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 初级工 | 2.1.12 | 12 | 电抗器在电路中是用作（）的一种元件。 | 限流 | 稳流 | 无功补偿 | 移相 | ABCD | 电抗器原理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 初级工 | 2.1.13 | 13 | 以下属于干式空芯电抗器的优点是（）。 | 维护简单 | 运行安全 | 线性度好 | 机械强度高 | ABCD | 电抗器结构 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 初级工 | 2.1.14 | 14 | 以下属于空芯电抗器的是（）。 | 水泥电抗器 | 铁芯电抗器 | 自饱和电抗器 | 干式空芯电抗器 | AD | 电抗器分类 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 初级工 | 2.1.15 | 15 | 铁芯式电抗器按相数分可以分为（）。 | 单相 | 两相 | 三相 | 四相 | AC | 电抗器分类 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 初级工 | 2.1.16 | 16 | 按照冷却方式分类，电抗器可以分为（）。 | 液氮冷却 | 自然油循环冷却 | 水冷却 | 风冷却 | BD | 电抗器分类 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 初级工 | 2.1.17 | 17 | 35kV及以下电压等级电抗器的主要用途是（）。 | 限制系统的过电压 | 限制系统的短路电流 | 补偿系统的电容电流 | 提高短路阻抗 | BC | 电抗器的作用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 初级工 | 2.1.18 | 18 | 电压互感器按绕组数可以分为（）。 | 单绕组电压互感器 | 双绕组电压互感器 | 三绕组电压互感器 | 四绕组电压互感器 | BCD | 电压互感器分类 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 初级工 | 2.1.19 | 19 | 电压互感器按绝缘介质可以分为（）。 | 干式 | 浇注式 | 油浸式 | 气体绝缘式 | ABCD | 电压互感器分类 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 初级工 | 2.1.20 | 20 | 电磁式电压互感器按结构原理可以分为（）。 | 单级式 | 串级式 | 三级式 | 四级式 | AB | 电压互感器分类 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 初级工 | 2.1.21 | 21 | 电压互感器按安装场所可以分为（） | 柜内 | 户内用 | 户外用 | 柜外 | BC | 电压互感器分类 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 初级工 | 2.1.22 | 22 | 浇注式电压互感器可以分以下（）结构。 | 全浇注 | 不浇注 | 电磁式 | 半浇注 | AD | 电压互感器结构 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 初级工 | 2.1.23 | 23 | 半封闭浇注式电压互感器的优点是（）。 | 结构紧凑 | 浇注简单 | 铁芯不易锈蚀 | 制造容易 | BD | 电压互感器结构 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 初级工 | 2.1.24 | 24 | 电压互感器是将一次系统的高电压变换成标准低电压（）V的电器。 | 100.0 | 100/√2 | 100/√3 | 100×√3 | AC | 电压互感器的作用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 初级工 | 2.1.25 | 25 | 电流互感器按使用条件分有（）。 | 户内型 | 半户内型 | 半户外型 | 户外型 | AD | 电流互感器分类 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 初级工 | 2.1.26 | 26 | 电流互感器按绝缘介质分有（）。 | 干式电流互感器 | 浇注式电流互感器 | 油浸式电流互感器 | 气体绝缘电流互感器 | ABCD | 电流互感器分类 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 初级工 | 2.1.27 | 27 | 电流互感器按安装方式分有（）。 | 贯穿式电流互感器 | 支柱式电流互感器 | 套管式电流互感器 | 母线式电流互感器 | ABCD | 电流互感器分类 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 初级工 | 2.1.28 | 28 | 电流互感器按一次绕组匝数分有（）。 | 单匝式电流互感器 | 半匝式电流互感器 | 多匝式电流互感器 | 全匝式电流互感器 | AC | 电流互感器分类 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 初级工 | 2.1.29 | 29 | 电流互感器按二次绕组所在位置分有（）。 | 油浸式电流互感器 | 正立式电流互感器 | 倒立式电流互感器 | 浇注式电流互感器 | BC | 电流互感器分类 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 初级工 | 2.1.30 | 30 | 电流互感器按保护用电流互感器技术性能分有（）。 | 饱和特性型电流互感器 | 稳定特性型电流互感器 | 不饱和特性型电流互感器 | 暂态特性型电流互感器 | BD | 电流互感器分类 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 初级工 | 2.1.31 | 31 | 当发生单相接地故障时，若接地电容电流超过规定数值，则电弧不能自行熄灭，引发（）。 | 弧光短路 | 线路开路 | 谐振过电压 | 极限电压 | AC | 消弧线圈原理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 初级工 | 2.1.32 | 32 | 油浸式消弧线圈的部件浸在绝缘油中的有（）。 | 铁芯 | 储油柜 | 温度计 | 电感线圈 | AD | 消弧线圈结构 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 初级工 | 2.1.33 | 33 | 大容量油浸式消弧线圈设有（）。 | 散热器 | 呼吸器 | 气体继电器 | 储油柜 | ABCD | 消弧线圈结构 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 初级工 | 2.1.34 | 34 | 消弧线圈按照绝缘介质可以分为（）。 | 干式 | 油式 | 水冷式 | 风冷式 | AB | 消弧线圈分类 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 初级工 | 2.1.35 | 35 | 按调节电感(抗)的方法不同，可将消弧线圈分为（）。 | 调节分接头式 | 调节电流式 | 调气隙式 | 直流助磁式 | ACD | 消弧线圈分类 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 初级工 | 2.1.36 | 36 | 以下（）属于消弧线圈的一般冷却方式。 | 干式 | 自冷 | 风冷 | 液氮冷却 | BC | 消弧线圈分类 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 初级工 | 2.1.37 | 37 | 接地变的优点有（）。 | 零序阻抗低 | 励磁阻抗高 | 空载损耗低 | 运行电流低 | ABC | 接地变压器运行基本知识 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 初级工 | 2.1.38 | 38 | 以下（）是我国绝缘油的主要产区。 | 四川攀枝花 | 新疆克拉玛依 | 广西柳州 | 黑龙江大庆 | BD | 绝缘油型号及含义 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 初级工 | 2.1.39 | 39 | 绝缘油的主要成分是（）。 | 烷烃 | 环烷烃 | 饱和烃 | 芳香烃 | ABCD | 绝缘油的性质及作用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 初级工 | 2.1.40 | 40 | 绝缘油的物理性质包括密度、（）等。 | 界面张力 | 黏度 | 凝点 | 酸值 | ABC | 绝缘油的性质及作用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 初级工 | 2.1.41 | 41 | 变压器油的化学性质包括（）。 | 酸值 | 闪点 | 水溶性酸值 | 氧化安定性 | ACD | 绝缘油的性质及作用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 初级工 | 2.1.42 | 42 | 当变压器油沾到皮肤上时，可以用（）进行清洗。 | 碱水 | 肥皂 | 洗洁精 | 氨水 | BC | 绝缘油的性质及作用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 初级工 | 2.1.43 | 43 | 变压器油在变压器内部主要起的作用是（）。 | 绝缘 | 散热 | 变压 | 消弧 | AB | 绝缘油的性质及作用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 初级工 | 2.1.44 | 44 | 绝缘油如果受到污染或氧化则会出现（）。 | 甲醇 | 脂类 | 乙醇 | 沉淀物 | BD | 绝缘油的性质及作用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 初级工 | 2.1.45 | 45 | 变压器油的电气性能包括（）。 | 击穿电压 | 水溶性酸值 | 介质损耗因数 | 凝点 | AC | 绝缘油的性质及作用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 初级工 | 2.1.46 | 46 | 变压器油的技术性能要求包括（）。 | 良好的热传导性 | 稳定的闪点 | 良好的绝缘性 | 良好的流动性 | ACD | 绝缘油的性质及作用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 初级工 | 2.1.47 | 47 | 万用表主要用于测量（）。 | 电压 | 电流 | 磁通 | 电阻 | ABD | 万用表的结构、原理及使用方法 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 初级工 | 2.1.48 | 48 | 变压器绕组主要型式有（）。 | 圆筒式线圈 | 螺旋式线圈 | 连续式线圈 | 纠结式线圈 | ABCD | 变压器结构 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 初级工 | 2.1.49 | 49 | 两台变压器并列运行的条件是（）。 | 电压变比相同 | 额定容量相同 | 接线组别相同 | 阻抗电压百分比相同 | ACD | 变压器运行基本知识 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 初级工 | 2.1.50 | 50 | 电容式电压互感器是利用（）原理工作的。 | 欧姆定律 | 电容分压 | 电磁感应 | 电动力学 | BC | 电压互感器原理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 初级工 | 2.1.51 | 51 | 根据被测电流的种类，电流表可分为（）。 | 直流电流表 | 交流电流表 | 交直流电流表 | 万用表 | ABC | 万用表的结构、原理及使用方法 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 初级工 | 2.1.52 | 52 | 使用兆欧表测量绝缘时，应（）。 | 两人进行 | 测量线端部应有绝缘套 | 测量前可不对地放电，但测量后必须放电 | 测试前验明被试设备无电压，测试后被试设备对地放电 | ABD | 兆欧表操作 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 初级工 | 2.1.53 | 53 | 电工仪表按工作原理可分为（）。 | 磁电系 | 电磁系 | 静电系 | 振簧系 | ABCD | 常用工具的识别及使用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 初级工 | 2.1.54 | 54 | 净油器内装硅胶等吸附剂，按质量分为35kg和（）几种规格。 | 30kg | 50kg | 100kg | 150kg | BCD | 变压器运行基本知识 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 初级工 | 2.1.55 | 55 | 变压器按照绕组数可以分为（）。 | 双绕组 | 单绕组 | 多绕组 | 三绕组 | ACD | 变压器分类 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 初级工 | 2.1.56 | 56 | 以下属于绝缘油中水溶性低分子有机酸的是（）。 | 甲酸 | 乙酸 | 硫酸 | 环己烷 | AB | 绝缘油的性质及作用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 中级工 | 2.2.1 | 1 | 取色谱分析油样正确的做法是（ ）。 | 放尽取样阀中残存油，排尽取样容器，连接系统中空气 | 连接方式可靠，连接系统无漏油或漏气缺陷 | 取样过程中，油样应快速流入容器，对密封设备在负压状态取样时，应防止负压进气 | 取样过程中，如有注射器卡涩可人为对注射器芯施加外力 | AB | 油样采集 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 中级工 | 2.2.2 | 2 | 对色谱油样保存、运输过程中要求正确的是（ ）。 | 色谱样品保存不能超过4天 | 油样和气样保存只须防尘，无须避光 | 运输过程中应尽量避免剧烈振动 | 空运时要避免气压变化 | ACD | 油样、气样的保存 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 中级工 | 2.2.3 | 3 | 对色谱油样保存、运输过程中应该做到（ ）。 | 色谱样品保存不能超过4天 | 运输过程中应尽量避免剧烈振动 | 空运时要避免气压变化 | 保证注射器芯干净无卡涩、破损 | ABCD | 油样、气样的保存 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 中级工 | 2.2.4 | 4 | 变压器无励磁分接开关巡视过程中应检查( )。 | 密封良好，无渗漏油 | 档位指示器清晰、指示正确 | 机械操作装置应无锈蚀 | 定位螺栓位置应正确 | ABCD | 变压器分接开关巡视 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 中级工 | 2.2.5 | 5 | 变压器压力释放阀巡视中应注意检查（）。 | 外观完好、无渗漏，无喷油现象 | 控制手柄在运行位置 | 导向装置固定良好，方向正确，导向喷口方向正确 | 视窗内应无气体 | AC | 变压器压力释放装置巡视 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 中级工 | 2.2.6 | 6 | 干式变压器巡视中应注意的要点包括（）。 | 设备外观完整无损，器身上无异物 | 绝缘支柱无破损、裂纹及爬电现象 | 温度指示器指示正确 | 外观完好、无渗漏 | ABC | 干式变压器(干式铁心电抗器)巡视 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 中级工 | 2.2.7 | 7 | 油浸式电流互感器在巡视中应注意（）。 | 接地点连接可靠 | 一次接线板支撑瓷瓶无异常 | 油位正常 | 检查密度继电器（压力表）指示在正常规定范围，无漏气现象 | ABC | 油浸式电流互感器运行状态巡视 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 中级工 | 2.2.8 | 8 | 干式电流互感器在运行中，应（）。 | 设备外涂漆层清洁、无大面积掉漆 | 金属部位无锈蚀，底座、构架牢固，无倾斜变形 | 本体二次接线盒密封良好，无锈蚀 | 各连接引线无过热迹象，本体温度无异常 | ABCD | 干式电流互感器运行状态巡视 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 中级工 | 2.2.9 | 9 | 油浸式电压互感器在巡视中应注意（）。 | 接地点连接可靠 | 金属部位无锈蚀，底座、构架牢固，无倾斜变形 | 油位正常 | 检查密度继电器（压力表）指示在正常规定范围，无漏气现象 | ABC | 油浸式电压互感器运行状态巡视 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 中级工 | 2.2.10 | 10 | SF6电压互感器的外装式一次消谐装置应满足（）。 | 外观良好 | 安装牢固 | SF6密度继电器数值压正常位置 | 防爆膜完好 | AB | SF6电压互感器运行状态巡视 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 中级工 | 2.2.11 | 11 | 消弧线圈附件包括（）部分。 | 分接开关 | 避雷器 | 中性点隔离开关 | 阻尼电阻 | ABCD | 消弧线圈附件巡视 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 中级工 | 2.2.12 | 12 | 变压器冷却装置有（）多种形式。 | 管式散热器 | 片式散热器 | 风冷却器 | 水冷却器 | ABCD | 冷却装置检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 中级工 | 2.2.13 | 13 | 电容式套管的例行检查内容主要是（）三个方面。 | 渗漏油 | 瓷套 | 油色谱 | 油位 | ABD | 电容型套管检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 中级工 | 2.2.14 | 14 | C类检修的检修周期可依据（）特点，在基准周期的基础上酌情延长或缩短，调整后的检修周期一般不小于 1年，也不大于基准周期的2倍。 | 设备状态 | 地域环境 | 电网结构 | 运行状态 | ABC | 变压器检修周期 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 中级工 | 2.2.15 | 15 | 变压器D类检修包含专业巡视、（ ）、箱体维护等不停电工作。 | 带电水冲洗 | 冷却系统部件更换工作 | 辅助二次元器件更换 | 金属部件防腐处理 | ABCD | 变压器检修项目 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 中级工 | 2.2.16 | 16 | 对于电阻限流装置放电间隙的石墨电极说法正确的是（）。 | 易碎品，检修时应注意避免损伤 | 无灼烧痕迹，无裂纹 | 石墨电极表面光滑 | 石墨电极表面粗糙 | ABC | 电阻限流装置放电间隙检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 中级工 | 2.2.17 | 17 | 变压器常用油位计原理主要有（）。 | 压力式 | 压力平衡式 | 磁力式 | 板式 | ABC | 油位计检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 中级工 | 2.2.18 | 18 | 中性点隔直装置的电容隔直装置巡视中应检查（）。 | 绝缘体外表面清洁、无裂纹 | 监测装置无报警 | 阀门必须根据实际需要，处在关闭和开启位置 | 电容器无渗漏油、无鼓肚 | ABD | 电容隔直装置巡视 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 中级工 | 2.2.19 | 19 | 消弧线圈附件包括（）部分。 | 分接开关 | 避雷器 | 中性点隔离开关 | 继电器 | ABC | 消弧线圈附件巡视 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 中级工 | 2.2.20 | 20 | 属于油浸式消弧线圈巡视要点的是（）。 | 阀门必须根据实际需要，处在关闭和开启位置。 | 环氧树脂表面及端部应光滑平整。 | 吸湿器应呼吸通畅，吸湿剂罐装至顶部1/6~1/5处。 | 设备外观应完好，无锈蚀或掉漆。 | ACD | 油浸式消弧线圈本体巡视 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 中级工 | 2.2.21 | 21 | 干式电抗器防护罩巡视要求应满足（）。 | 无倾斜 | 外观清洁 | 无破损 | 无异物 | ABCD | 干式电抗器防护罩巡视 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 中级工 | 2.2.22 | 22 | 油浸式电压互感器在巡视中一、二次引线应（）。 | 各连接引线及接头无松动、发热、变色迹象 | 一次引线无断股、散股 | 二次接线盒关闭紧密，电缆进出口密封良好；端子箱门关闭良好 | 本体温度无异常 | AB | 油浸式电压互感器一次引线、末屏巡视 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 中级工 | 2.2.23 | 23 | 油浸式电流互感器的二次接线盒在运行中应满足（）要求。 | 无异常声响 | 无异常振动 | 无异常气味 | 无异常发热 | ABC | 油浸式电流互感器二次接线盒巡视 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 中级工 | 2.2.24 | 24 | 油浸式电流互感器的一次接线板过电压保护器应（）。 | 表面清洁 | 无裂纹 | 接地可靠 | 放电间隙满足设计要求 | AB | 油浸式电流互感器一次接线板、过电压保护器巡视 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 中级工 | 2.2.25 | 25 | 干式电流互感器的一、二次引线应（） | 接触良好 | 接头无过热 | 各连接引线无过热迹象 | 外绝缘表面清洁、无裂纹、漏胶及放电现象 | ABC | 干式电流互感器一次引线巡视 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 中级工 | 2.2.26 | 26 | 在巡视时，干式电流互感器应（）等。 | 设备外观完好；外绝缘表面清洁、无裂纹、漏胶及放电现象 | 金属部位无锈蚀，底座、构架牢固，无倾斜变形 | 本体二次接线盒密封良好，无锈蚀 | 设备外涂漆层清洁、无大面积掉漆 | ABCD | 干式电流互感器运行状态巡视 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 中级工 | 2.2.27 | 27 | 下列（ ）选项是干式变压器（干式铁心电抗器）专业巡视要点 | 设备外观完整无损,器身上无异物 | 绝缘支柱无破损、裂纹及爬电现象 | 温度指示器指示正确 | 夹件接地可靠 | ABC | 干式变压器(干式铁心电抗器)运行温度、声音巡视 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 中级工 | 2.2.28 | 28 | 电容器的电容大小与下列哪些因素有关（）。 | 电容器极板的面积 | 电容器极板间的距离 | 电容器极板所带电荷和极板间电压 | 电容器极板间所用绝缘材料的介电常数 | ABD | 电容器单元渗油处理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 中级工 | 2.2.29 | 29 | 绝缘油中的水分一般以哪几种状态存在（）。 | 悬浮 | 溶解 | 凝固 | 沉积 | ABD | 有载开关换油注意事项 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 中级工 | 2.2.30 | 30 | 变压器无励磁分接开关调档后进行（）试验项目。 | 直流电阻 | 介质损耗 | 变比 | 绝缘电阻 | AC | 无励磁分接开关检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 中级工 | 2.2.31 | 31 | 电压互感器按绝缘结构可分为（ ）。 | 干式 | 敞开式 | 充气式 | 油浸式 | ACD | 油浸式电压互感器设备外观巡视 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 中级工 | 2.2.32 | 32 | 变压器短路试验主要测量的参数是（）。 | 绝缘电阻 | 短路损耗 | 介损损耗 | 阻抗电压 | BD | 接地变压器绕组外观检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 中级工 | 2.2.33 | 33 | 变压器储油柜结构形式包括（）。 | 胶囊式 | 隔膜式 | 金属膨胀式 | 敞开式 | ABCD | 变压器本体及附件巡视 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 中级工 | 2.2.34 | 34 | 管式散热器的例行检查内容主要包括（）等方面。 | 渗漏油 | 清洁 | 风机 | 油泵运转情况 | ABC | 冷却装置检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 中级工 | 2.2.35 | 35 | 变压器呼吸器堵塞可能会出现的后果有（）。 | 漏油 | 进水 | 局部放电 | 假油位 | ABD | 变压器吸湿器巡视 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 中级工 | 2.2.36 | 36 | 下列是中性点隔直装置电容隔直装置巡视项目的是（）。 | 外观无锈蚀、无灰尘、无破损 | 呼吸器完好、呼吸时油杯内有可见气泡 | 电抗器表面无变色 | 装置无异常振动 | ACD | 电容隔直装置巡视 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 中级工 | 2.2.37 | 37 | 储油柜常见缺陷包括（）。 | 局部放电 | 胶囊损坏 | 油面线不清晰 | 密封处渗油 | BCD | 变压器本体及附件巡视 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 中级工 | 2.2.38 | 38 | 不属于干式消弧线圈巡视要点的是（）。 | 储油柜油位正确 | 油位计内部无凝露 | 吸湿器应呼吸通畅 | 无异响、异味 | ABC | 干式消弧线圈本体巡视 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 中级工 | 2.2.39 | 39 | 在（）情况下应更换互感器的瓷套 | 瓷套径向有穿透性裂纹 | 外表破损面超过单个伞裙10% | 破损总面积虽不超过单个伞裙10%但同一方向破损伞裙多于2个的 | 外表破损面超过单个伞裙5% | ABC | 油浸式互感器设备检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 中级工 | 2.2.40 | 40 | 下列（）kVA容量的变压器必须安装气体继电器。 | 1000 | 600 | 700 | 800 | AD | 气体继电器检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 中级工 | 2.2.41 | 41 | 有载分接开关变压器油的主要作用是（）。 | 降低操作过电压 | 灭弧 | 冷却 | 绝缘 | BCD | 有载开关换油操作 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 中级工 | 2.2.42 | 42 | 电压互感器SF6气体纯度检测合格的有（）。 | 99.8% | 90.9% | 99.9% | 80% | AC | SF6互感器设备检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 中级工 | 2.2.43 | 43 | 下列M型有载分接开关的触头各单触点的接触电阻，（）属于合格范围。 | 630微欧 | 500微欧 | 300微欧 | 400微欧 | BCD | 有载分接开关检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 中级工 | 2.2.44 | 44 | 以下属于变压器常用A级绝缘材料的是（）。 | 绝缘纸板 | 环氧树脂 | 电缆纸 | 黄漆绸 | ACD | 变压器本体及附件巡视 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 中级工 | 2.2.45 | 45 | 下面关于变压器纯瓷套管压紧固定说法正确的是（）。 | 密封垫应尽全力压缩 | 密封垫压缩量随截面形状不同而不同 | 压脚应一次压到位 | 压脚应循环紧固 | BD | 油浸式变压器纯瓷套管压紧标准 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 中级工 | 2.2.46 | 46 | 下面关于变压器纯瓷套管外观要求说法正确的是（）。 | 放气孔应位于最高点，无渗漏 | 放气孔应位于中间位置，无渗漏 | 外表面应无裂纹、放电痕迹 | 外表面应清洁 | ACD | 油浸式变压器纯瓷套管外观要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 中级工 | 2.2.47 | 47 | 变压器带电水冲洗时，应将（）做好防水措施。 | 油流继电器接线盒 | 油泵接线盒 | 本体瓦斯继电器 | 温度表 | ABD | 带电水冲洗注意事项 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 中级工 | 2.2.48 | 48 | 巡视记录编制内容应包括（）。 | 巡视人员、日期 | 巡视设备、巡视装备 | 发现问题 | 问题处理情况或建议 | ABCD | 巡视记录编制依据 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 中级工 | 2.2.49 | 49 | 符合（）条件的电压互感器，检修可以在周期调整后的基础上最多延迟1个年度。 | 带电检测（如有）显示设备状态良好 | 巡视中未见可能危及该设备安全运行的任何异常 | 上次试验与其前次（或交接）试验结果相比无明显差异 | 经受严重的不良工况 | ABC | 油浸式互感器设备检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 中级工 | 2.2.50 | 50 | 电压互感器D类检修项目包含（）等。 | 辅助二次元器件更换 | 压力表校验及更换 | 密度继电器校验及更换 | 例行检修及试验 | ABC | 油浸式互感器设备检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 中级工 | 2.2.51 | 51 | 拆、接变压器一次引线排时，下列选项不正确的是（）。 | 在扭矩扳手手柄处加长力臂 | 握住操作手柄的有效线 | 扭矩扳手信号响后继续施力 | 施加扭矩速度过快，依靠瞬时冲击力完成 | ACD | 操作力矩扳手 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 中级工 | 2.2.52 | 52 | 变压器的油箱外部补漆完成后，应进行（）检查。 | 黏着力 | 坚固性 | 弹性 | 干燥性 | ABCD | 除锈、补漆 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 中级工 | 2.2.53 | 53 | 下列对于变压器补漆要求说法正确的是（）。 | 小修时应重新喷漆 | 喷漆前应用金属清洗剂清楚外部油垢及污秽 | 宜采用喷漆方法，喷涂时，气压应保持在0.2-0.5MPa | 对裸露的金属部分必须除锈后补涂底漆 | BCD | 除锈、补漆 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 中级工 | 2.2.54 | 54 | 干式电压互感器在运行中，应（）。 | 绝缘件应无过热及爬电现象，运行中无异味。 | 金属部位无锈蚀，底座、构架牢固，无倾斜变形。 | 接地点连接可靠。 | 各连接接头无过热迹象，本体温度无异常。 | ABCD | 干式电压互感器运行状态巡视 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 中级工 | 2.2.55 | 55 | 干式变压器巡视项目包括（）等。 | 温度指示器指示是否正确 | 整体有无异常发热部位，导体连接处有无异常发热 | 气体继电器内有无气体 | 绝缘支柱是否存在破损、裂纹及爬电现象 | ABD | 干式变压器(干式铁心电抗器)导体连接处巡视 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 中级工 | 2.2.56 | 56 | 运行中的有载分接开关，出现（）情况时，应开盖清洗换油或滤油1次。 | 运行1～2年 | 分接变换0.5～1万次 | 油击穿电压低于25 kV | 油击穿电压降到30 kV | ABC | 有载分接开关检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 中级工 | 2.2.57 | 57 | 干式电抗器支柱绝缘子巡视要点包括（ ）。 | 接地可靠，无松动及明显锈蚀、过热变色等 | 支柱绝缘子金属部位无锈蚀，支架牢固，无倾斜变形 | 瓷瓶无破损，金具完整 | 设备基础构架无倾斜、下沉 | BC | 干式电抗器支柱绝缘子巡视 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 中级工 | 2.2.58 | 58 | 油浸式电压互感器巡视应包含（ ）等项目。 | 设备外观完好、无渗漏；外绝缘表面清洁、无裂纹及放电现象 | 接地点连接可靠 | 检查密度继电器（压力表）指示在正常规定范围，无漏气现象 | 本体油位正常 | ABD | 油浸式电压互感器设备外观巡视 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 中级工 | 2.2.59 | 59 | SF6电流互感器的二次接线盒在运行中应（）。 | 二次接线盒关闭紧密，电缆进出口密封良好 | 端子箱门关闭良好 | 表面清洁、无锈蚀 | 无异常声响、异常振动和异常气味 | ABCD | SF6电流互感器本体二次接线盒巡视 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 中级工 | 2.2.60 | 60 | 电容器检修关键工艺质量控制项包含（）等。 | 套管表面应清洁，无裂纹、破损和闪络放电痕迹 | 芯棒应无弯曲和滑扣，铜螺丝螺母垫圈应齐全 | 无变形、无锈蚀、无裂纹、无渗油 | 引线与端子间连接应使用专用压线夹，电容器之间的连接线应采用软连接 | ABCD | 电容隔直装置电容器检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级工 | 2.3.1 | 1 | 对真空滤油机的停用保养应做到（ ）。 | 在运转的真空滤油机需要中断时，应在断开加热电源5s后才能停止油泵运转，以防油路中局部油品受热分解 | 在运转的真空滤油机需要中断时，应在断开加热电源5min后才能停止油泵运转，以防油路中局部油品受热分 | 室外低温环境工作结束后，必须将真空泵至冷凝器中的存水放干净，以防低温结冰损坏设备 | 滤油机停置不用时，应将真空泵内的污油放尽并注入新油，真空滤油机的冷凝器-加热器应定期清洁 | BCD | 滤油机的基本知识 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级工 | 2.3.2 | 2 | 关于滤油机使用下列说法正确的是（ ）。 | 电源接线应严格执行施工现场临时电源敷设、引接管理制度 | 可采用直接将油管插入油箱的方式滤油 | 启动压力式滤油机时应保证滤油机出入口同时打开，防止油封损坏或滤油管崩开 | 滤油机使用时必须接地 | ACD | 滤油机的基本知识 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级工 | 2.3.3 | 3 | 油品中的泡沫和气泡的危害性有（ ）。 | 增加了油的可压缩性，油压不稳，影响系统调节，严重时会导致控制系统失灵 | 产生噪声和振动，严重时会损坏设备 | 降低油泵的有效容积和油泵的出口压力，影响油循环 | 破坏油膜，发生磨损 | ABCD | 操作滤油机 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级工 | 2.3.4 | 4 | 真空净油机的作业现场，应同时做好（ ）等安全措施。 | 防滑 | 防火 | 防爆 | 防静电 | BCD | 滤油机的基本知识 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级工 | 2.3.5 | 5 | 充氮灭火装置由灭火箱、开启阀、快速排油阀、感温线及（）等组成。 | 氮气瓶 | 注氮管路 | 探测器 | 断流阀和控制箱 | ABCD | 油浸式变压器充氮灭火装置检修操作 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级工 | 2.3.6 | 6 | 充氮灭火装置具有哪些特点（）。 | 不用水或泡沫等灭火介质 | 造价低，运行管理简单、维护方便 | 限制内部故障引起火灾的损坏范围，减少变压器火灾造成的损失 | 以防为主，防消结合 | ABCD | 油浸式变压器充氮灭火装置检修质量标准及注意事项 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级工 | 2.3.7 | 7 | 充氮灭火装置常规检查有哪些项目（）。 | 检查控制柜电气系统及密封情况 | 检查润滑电磁机构的拉杆与轴承 | 检查探测器及感温线状况 | 检查氮气瓶中氮气压力 | ABCD | 油浸式变压器充氮灭火装置检修操作 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级工 | 2.3.8 | 8 | 储油柜检修时应准备充足的（）。 | 人员 | 施工电源 | 照明 | 安全带 | BC | 油浸式变压器储油柜检修前准备工作 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级工 | 2.3.9 | 9 | 吊装储油柜时应选用合适的（）。 | 人员 | 吊装设备 | 风向 | 吊点 | BD | 油浸式变压器储油柜检修前准备工作 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级工 | 2.3.10 | 10 | 吊装储油柜时的准备工作包括（）。 | 选用合适的吊装设备 | 选用正确的吊点 | 设置揽风绳 | 设置专人指挥 | ABCD | 油浸式变压器储油柜检修前准备工作 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级工 | 2.3.11 | 11 | 进行储油柜检修时，高空作业有哪些安全注意事项（）。 | 要使用工具袋 | 要使用安全带 | 安全带应挂在牢固的构件上 | 安全带低挂高用 | ABC | 油浸式变压器储油柜检修质量标准及注意事项 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级工 | 2.3.12 | 12 | 清洁胶囊式储油柜内部需要做( )工作。 | 取出胶囊 | 放出储油柜内的存油 | 清洁气体继电器 | 清扫储油柜 | ABD | 胶囊式储油柜检修 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级工 | 2.3.13 | 13 | 正常运行的变压器储油柜内部应清洁、应（）。 | 无油垢 | 无锈蚀 | 无油迹 | 无水分 | ABD | 胶囊式储油柜检修 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级工 | 2.3.14 | 14 | 油位计也称油表，用来监视变压器的油位变化，主要分为（）几种形式。 | 压力式 | 管式 | 板式 | 指针式 | BCD | 油位表检修、更换前准备工作 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级工 | 2.3.15 | 15 | 玻璃管式油位计检修时，检查（）应完好。 | 指针指示正确 | 玻璃管 | 小胶囊 | 红色浮标 | BCD | 管式油位计的检修、更换 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级工 | 2.3.16 | 16 | 管式油位计应标有（）的油面线。 | -30℃ | 20℃ | 40℃ | 50℃ | ABC | 管式油位计的检修、更换 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级工 | 2.3.17 | 17 | 指针式油位计当指针在“0”（）和“10”（）时，限位报警信号动作应正确。 | 最低油位 | 0℃ | 最高油位 | 10℃ | AC | 指针式油位计的检修、更换 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级工 | 2.3.18 | 18 | 密封式储油柜是加装了防油老化装置的与外界空气完全隔离的结构形式，包括（）储油柜。 | 胶囊式 | 隔膜式 | 波纹膨胀器式 | 敞开式 | ABC | 油浸式变压器储油柜检修质量标准及注意事项 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级工 | 2.3.19 | 19 | 胶囊式储油柜排气的方法有（ ）。 | 储油柜抽油排气 | 胶囊充气排气 | 胶囊抽气排气 | 储油柜充油排气 | BD | 胶囊式储油柜检修 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级工 | 2.3.20 | 20 | 金属波纹储油柜由柜罩、柜座、输油管路、输油软连接管、报警装置以及（）等构成。 | 波纹膨胀芯体 | 注油管 | 排气管 | 油位指示 | ABCD | 金属波纹储油柜检修 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级工 | 2.3.21 | 21 | 金属波纹储油柜按结构可分为（ ）。 | 胶囊式 | 内油式 | 隔膜式 | 外油式 | BD | 金属波纹储油柜检修 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级工 | 2.3.22 | 22 | 散热器大修时检查内容有哪些（）。 | 内外表面应无渗漏点 | 表面应洁净 | 无锈蚀 | 漆膜完整 | ABCD | 油浸式变压器散热器检修操作 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级工 | 2.3.23 | 23 | 散热器检修及更换时的放油步骤应包含（）。 | 关闭散热器与油箱间的蝶阀 | 将开口油桶置于散热器下部，拧开散热器底部放油塞螺栓放油 | 打开上部放气塞，加快放油速度 | 开口桶中油用滤油机抽至油罐 | ABCD | 油浸式变压器散热器检修操作 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级工 | 2.3.24 | 24 | 散热器大修时应准备（ ）等工器具及施工设备。 | 常用扳手、无毛白布 | 滤油机 | 吊车 | 符合规格的密封圈 | ABCD | 油浸式变压器散热器检修准备工作 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级工 | 2.3.25 | 25 | 电容式套管检修时应检查末屏端子（）。 | 绝缘应良好 | 接地应可靠 | 无放电、损坏 | 无渗漏 | ABCD | 电容型套管检修 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级工 | 2.3.26 | 26 | 电容式套管复装时应检查密封面（），更换密封垫。 | 表面清洁 | 光洁、无径向沟槽 | 无放电 | 无油漆、锈垢及毛刺 | ABD | 电容型套管检修 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级工 | 2.3.27 | 27 | 下列关于无励磁开关大修项目说法正确的是（）。 | 对触头系统进行检查检修，并测量接触电阻确保接触良好 | 检查绝缘杆、绝缘件无剥裂变形 | 检查传动系统良好并处理渗漏油、更换密封垫 | 连同变压器绕组测量直流电阻正常 | ABCD | 油浸式变压器无载分接开关检修操作 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级工 | 2.3.28 | 28 | 无励磁开关小修项目有哪些（）。 | 对触头系统进行检查检修，并测量接触电阻确保接触良好 | 紧固操作机构法兰螺栓，检查处理操作机构部位的渗漏油 | 检查绝缘杆、绝缘件无剥裂变形 | 连同变压器绕组测量直流电阻 | BD | 油浸式变压器无载分接开关检修操作 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级工 | 2.3.29 | 29 | 无励磁开关大修作业前准备工作包括（）。 | 填写检修报告 | 制定作业施工方案 | 查勘检修场地 | 完备工艺装备 | BCD | 油浸式变压器无载分接开关检修准备工作 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级工 | 2.3.30 | 30 | 变压器大修时，对无励磁开关绝缘件进行检查，无励磁开关绝缘件应（）。 | 无剥裂变形 | 无松散 | 无卡涩 | 无损伤 | AD | 油浸式变压器无载分接开关检修操作 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级工 | 2.3.31 | 31 | 无励磁分接开关在改变分接位置后，必须测量使用分接位置的（）。 | 直流电阻 | 接触电阻 | 变比 | 绝缘电阻 | AC | 油浸式变压器无载分接开关检修操作 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级工 | 2.3.32 | 32 | 油浸式变压器无励磁分接开关触头接触不良的故障特征，下列选项正确的是（）。 | 声音异常 | 触头发热 | 振动加剧 | 变压器油色谱分析指标超标 | BD | 油浸式变压器无载分接开关检修操作 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级工 | 2.3.33 | 33 | 无励磁分接开关触头接触不良导致发热的原因有（）。 | 定位指示与开关接触位置不对应，使动触头不到位 | 触头接触压力不够 | 部分触头接触面有缺陷，接触面小使触点烧伤 | 穿越性故障电流烧伤开关接触面 | ABCD | 油浸式变压器无载分接开关检修操作 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级工 | 2.3.34 | 34 | 无励磁分接开关操作机构不灵，不能实现分接变换的原因有（）。 | 操作方向错误 | 操作杆转轴与法兰盘或座套之间密封过紧 | 操作时用力不均匀 | 无励磁开关触头弹簧失效，动触头卡滞 | BD | 油浸式变压器无载分接开关检修操作 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级工 | 2.3.35 | 35 | 变压器无励磁分接开关操作时档位变动、电阻值不变、机构转动力矩很小，最有可能的原因是（）。 | 绝缘操作杆下端槽形插口未插入开关转轴上端圆柱销 | 触头弹簧失效 | 定位指示不转动 | 操作杆断裂 | AD | 油浸式变压器无载分接开关检修操作 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级工 | 2.3.36 | 36 | 无励磁分接开关操作后，变压器直流电阻不稳定或增大的原因有（）。 | 触头压力过大 | 分接引线与无励磁开关连接的螺栓松动 | 触头接触压力降低，表面烧伤 | 长期不运行的触头表面有油膜或氧化膜 | BCD | 油浸式变压器无载分接开关检修操作 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级工 | 2.3.37 | 37 | 有载电动机构箱检修关键工艺质量控制包括（）。 | 密封与防尘情况良好 | 电气控制回路各接点接触良好，电气和机械限位良好，升降档圈数符合制造厂规定 | 机械传动部位联接良好 | 机构档位指针停止在规定区域内与顶盖档位、远方档位一致 | ABCD | 检查油浸式变压器有载开关操作机构 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级工 | 2.3.38 | 38 | 有载开关机构箱检修需要准备（ ）等工器具。 | 万用表 | 绝缘电阻表 | 直流电阻仪 | 组合工具 | ABD | 油浸式变压器有载开关操作机构检查准备工作 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级工 | 2.3.39 | 39 | 有载电动机构为了运行安全可靠，应带有（）等指示装置。 | 操作方向 | 分接变换在进行中 | 紧急断开电源 | 完成分接变换次数 | ABCD | 检查油浸式变压器有载开关操作机构 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级工 | 2.3.40 | 40 | 有载电动机构出现联动故障的原因有（）。 | 交流接触器失电延时 | 顺序开关与交流接触器动作配合不当 | 电动机制动性能不符合要求 | 联动保护不起作用 | ABCD | 检查油浸式变压器有载开关操作机构 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级工 | 2.3.41 | 41 | 有载电动机构手摇操作正常，而就地电动操作正、反两个方向均拒动的原因有（）。 | 电源不正常或转换开关处在“停止”位置 | 手摇闭锁开关触点未接通 | 控制回路和电动机电源回路某处导线松脱或接触不良 | 过流闭锁接点动作或接点未返回 | ABCD | 检查油浸式变压器有载开关操作机构 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级工 | 2.3.42 | 42 | 有载电动机构仅能作一个方向分接变换操作的原因有（）。 | 顺序开关与交流接触器动作配合不当 | 另一方向的限位开关未复位 | 手摇闭锁开关触点未接通 | 1→n或n→1启动回路交流接触器互锁的动断触点失效 | BD | 检查油浸式变压器有载开关操作机构 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级工 | 2.3.43 | 43 | 有载开关在线滤油装置有（ ）等部件组成。 | 油泵 | 过滤器 | 控制柜 | 阀门及管路 | ABCD | 检修油浸式变压器有载开关在线滤油装置 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级工 | 2.3.44 | 44 | 有载开关在线滤油装置按安装方式可分为（）。 | 分基座固定式 | 悬挂固定式 | 移动式 | 箱顶式 | AB | 检修油浸式变压器有载开关在线滤油装置 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级工 | 2.3.45 | 45 | 有载开关在线滤油装置按滤芯结构可分为（）。 | 卡扣式 | 可换式 | 旋装式 | 压扣式 | BC | 检修油浸式变压器有载开关在线滤油装置 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级工 | 2.3.46 | 46 | 有载开关滤油装置的工作方式主要有（）。 | 定时滤油 | 随机滤油 | 手动滤油 | 联动滤油 | ACD | 检修油浸式变压器有载开关在线滤油装置 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级工 | 2.3.47 | 47 | 有载开关在线滤油装置日常维护包括（）等项目。 | 试漏 | 补油 | 采油样 | 滤芯更换 | BCD | 检修油浸式变压器有载开关在线滤油装置 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级工 | 2.3.48 | 48 | 强油循环冷却装置潜油泵更换应注意（ ）等安全事项。 | 应注意与带电设备保持足够的安全距离，准备充足的施工电源及照明 | 带电更换潜油泵前，应申请停用主变重瓦斯保护 | 拆卸前断开潜油泵电源，拆开电源连接线 | 在拆卸潜油泵过程中，其下部放垫块做支撑，防止油泵重物伤人 | ABCD | 潜油泵检修、更换工艺标准及注意事项 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级工 | 2.3.49 | 49 | 强油循环冷却装置的潜油泵关键工艺质量要求有（）。 | 转动平稳、灵活 | 无转子扫膛 | 叶轮无异声 | 三相空载电流平衡 | ABCD | 潜油泵检修、更换 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级工 | 2.3.50 | 50 | 强油循环冷却装置能按照变压器的（）自动投切。 | 绕组油温 | 上层油温 | 平均油温 | 负荷电流 | BD | 潜油泵检修、更换 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级工 | 2.3.51 | 51 | 变压器强油循环冷却装置检修的项目包括（）。 | 风机的检修 | 油泵的检修 | 油流继电器的检修 | 冷却装置联动试验 | ABCD | 强油循环冷却装置检修项目 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级工 | 2.3.52 | 52 | 强油风冷变压器，整组冷却器调试检查应包括（ ）等要求。 | 风机、油泵转动方向正确 | 运转平稳，无异声 | 各部密封良好，不渗油，无负压 | 油泵和风机负载电流分别无明显差异 | ABCD | 强油循环冷却装置检修质量标准及注意事项 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级工 | 2.3.53 | 53 | 冷却装置进行联动试验有哪些项目（）。 | 主供、备供电源投切正常 | 蝶阀位置正确 | 在工作或辅助冷却器故障状态下备用冷却器应能正确启动 | 依次开启所有油泵，不应出现气体继电器和压力释放阀的误动 | ACD | 强油循环冷却装置检修项目 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级工 | 2.3.54 | 54 | 变压器冷却装置控制箱检修包括（ ）等项目。 | 清洁无杂物，加热驱潮装置应正常 | 电源开关、接触器和热继电器触点应完好无烧损，接线牢固可靠 | 检查切换开关外观完好，接线牢固可靠 | 控制箱门密封衬垫应完好 | ABCD | 冷却装置控制箱检修项目 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级工 | 2.3.55 | 55 | 简易复合式有载分接开关的快速机构采用拐臂过死点释放机构，它由（）等组成。 | 拉簧 | 弓形板 | 摇臂 | 拨槽件 | ABCD | 简易复合式有载分接开关吊芯 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级工 | 2.3.56 | 56 | 变压器（）类检修检修工作必须办理第一种工作票。 | A | B | C | D | ABC | 一种票填写 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级工 | 2.3.57 | 57 | PMS系统检修记录需要填写哪些内容（）。 | 修试项目 | 修试结果 | 有无遗留问题 | 检修时天气情况 | ABC | PMS系统记录 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级工 | 2.3.58 | 58 | 变压器精益化评价中安装投运技术文件中应包含（ ）报告或记录。 | 采购技术协议或技术规范书 | 出厂试验报告、交接试验报告 | 安装调试质量监督检查报告 | 运输记录 | ABCD | 油浸式变压器（电抗器）评价 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级工 | 2.3.59 | 59 | 《油浸式变压器（电抗器）精益化评价细则》中，变压器油中溶解气体在线监测装置取样周期应符合（）要 求。 | 一类变电站：4小时 | 二类变电站：12小时 | 三类变电站：24小时 | 四类变电站：48小时 | ABC | 油浸式变压器（电抗器）评价 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级工 | 2.3.60 | 60 | 《油浸式变压器（电抗器）精益化评价细则》中,设备标志要求（）。 | 设备颜色需统一 | 设备出厂铭牌齐全、清晰可识别 | 运行编号标志清晰、正确可识别 | 相序标志清晰、正确可识别 | BCD | 油浸式变压器（电抗器）评价 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级工 | 2.3.61 | 61 | 变电评价细则要求，变压器带电检测报告包括（ ）。 | 红外测温报告 | 铁心接地电流 | 油中气体组分试验 | 局部放电检测 | ABC | 油浸式变压器（电抗器）评价 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级工 | 2.3.62 | 62 | 变电评价细则要求，交接时变压器本体非电量保护校验记录包括（ ）的校验报告。 | 气体继电器 | 油流继电器（风冷回路使用） | 压力释放阀 | 温度计 | ACD | 油浸式变压器（电抗器）评价 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级工 | 2.3.63 | 63 | 变电评价细则要求，变压器设备的红外图谱库的检测部位包括（ ）。 | 本体 | 套管 | 储油柜 | 引线接头 | ABCD | 油浸式变压器（电抗器）评价 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级工 | 2.3.64 | 64 | 油浸式变压器（电抗器）精益化评价细则中，对套管温度的评判项目要求有（ ）。 | 引线应无散股、扭曲、断股现象 | 套管本体应无温度异常 | 实际爬电比距与污区等级相匹配 | 应无接头发热 | BD | 油浸式变压器（电抗器）评价 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级工 | 2.3.65 | 65 | 油浸式变压器（电抗器）精益化评价细则中，冷却装置要求有（ ）。 | 风机或油泵应有轮换运行记录 | 管状结构变压器冷却器每年应至少进行1次冲洗，并在大负荷前进行 | 变电站监控后台及调度监控能够监视主变冷却装置运行情况，冷却器全停后能够正确上传信号 | 每台冷却装置均应能正常运行，冷却系统风机和油泵投入时间均衡配置，避免某一单组损耗过度 | ABCD | 油浸式变压器（电抗器）评价 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级工 | 2.3.66 | 66 | 油浸式变压器（电抗器）精益化评价细则中，变压器短路记录应包括（）、短路原因、处理方式。 | 持续时间 | 短路电流值 | 短路形式 | 短路点距离 | ABCD | 油浸式变压器（电抗器）评价 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级工 | 2.3.67 | 67 | 《电流互感器精益化评价细则》电压互感器的（ ）等外观部位应无渗漏油现象。 | 瓷套 | 底座 | 阀门 | 法兰 | ABCD | 油浸式变压器（电抗器）评价 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级工 | 2.3.68 | 68 | 《电流互感器精益化评价细则》中电流互感器油中溶解气体组分试验的评判小项有（ ）。 | 氢气 | 乙炔 | 总烃 | 氮气 | ABC | 电流互感器评价 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级工 | 2.3.69 | 69 | 《电压互感器精益化评价细则》渗漏评判项目包括（ ）。 | 瓷套、底座、阀门和法兰等部位应无渗漏油现象 | 金属膨胀器视窗位置指示清晰，无渗漏，油位在规定的范围内；不宜过高或过低，绝缘油无变色 | SF6互感器的压力表指示在规定范围，无漏气、无报警现象，SF6密度继电器指示清晰。户外SF6密度继电器 | 金属法兰与瓷件浇装部位粘合应牢固，防水胶完好，喷砂均匀，无明显电腐蚀 | ABC | 电压互感器评价 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级工 | 2.3.70 | 70 | 《干式并联电抗器精益化评价细则》中规定，干式并联电抗器线夹及引线检查应包括（ ）。 | 抱箍、线夹应无裂纹、过热现象 | 不应采用铜铝对接过渡线夹，铜铝对接线夹应制定更换计划 | 伸缩节在温度变化下应留有余量，避免瓷瓶受到拉力损伤 | 引线无散股、扭曲、断股现象 | ABD | 干式并联电抗器评价 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级工 | 2.3.71 | 71 | 《消弧线圈精益化评价细则》中规定，油浸式消弧线圈本体检查应包括（ ）。 | 温度指示正常，无异常现象 | 油位计外观完整，密封良好，指示正常 | 法兰、阀门、冷却装置、油箱、油管路等密封连接处密封良好，无渗漏痕迹 | 运行中的振动噪声应无明显变化及异味 | ABCD | 消弧线圈评价 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级工 | 2.3.72 | 72 | 《消弧线圈精益化评价细则》中规定，消弧线圈中接地的要求是（ ）。 | 消弧线圈、阻尼电阻箱、接地变压器等均应有明显的接地符号标志，接地端子应与设备底座可靠连接 | 接地部分应完整，绝缘良好，标志清晰，无放电、发热痕迹 | 本体接地应有两个不同的接地点 | 接地螺栓直径应不小于12 mm，接地引下线截面应满足安装地点短路电流的要求 | ABCD | 消弧线圈评价 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级工 | 2.3.73 | 73 | 《中性点隔直装置精益化评价细则》规定，整流桥臂和晶闸管回路安装缓冲RC电路，接线应（）。 | 清晰 | 牢固 | 无脏污 | 正确 | BD | 中性点隔直装置评价 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级工 | 2.3.74 | 74 | 《中性点隔直装置精益化评价细则》规定，晶闸管触发板应（）。 | 安装牢固 | 无破损 | 绝缘热缩无异常 | 无烧蚀 | ABD | 中性点隔直装置评价 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级工 | 2.3.75 | 75 | 《站用变精益化评价细则》中，站用变的安装投运技术文件包括（ ）。 | 采购技术协议或技术规范书 | 出厂试验报告 | 交接试验报告 | 安装调试质量监督检查报告 | ABCD | 站用变评价 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级工 | 2.3.76 | 76 | 变压器补油及油位调整工作前应先做（ ）等准备工作。 | 了解电源的电压、容量及位置 | 确定滤油机、储油罐等设备 | 确定管道连接方式及工艺过程 | 准备干燥空气 | ABC | 补油及油位调整工作前的准备 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级工 | 2.3.77 | 77 | 渗漏油检查主要是查看（）等各密封处及焊缝是否有渗漏痕迹。 | 油箱 | 吸湿器 | 阀门 | 油管路 | ACD | 变压器渗漏油的部位检查方法 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级工 | 2.3.78 | 78 | 用橡胶棍制作密封垫有（ ）要求。 | 橡胶棍弹性良好、表面平整 | 接头处应做坡口，坡口长度不小于直径（或厚度)的4～5倍 | 接头坡口表面无明显的不平，接头密封面要严密 | 接口处应胶粘接或用塑料带绑扎 | ABCD | 变压器密封垫的制作 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级工 | 2.3.79 | 79 | 变压器利用气体进行密封试验时，需要准备（ ）等设备。 | 压力表 | 滤油机 | 充气管路、接头 | 氮气或干燥空气 | ACD | 变压器密封试验准备工作 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级工 | 2.3.80 | 80 | 变压器密封试验过程中要随时检查压力表的压力是否下降，油箱及其充油组部件表面是否渗漏油，重点检查 （）的渗漏油情况。 | 焊缝 | 密封面 | 胶囊 | 隔膜 | AB | 变压器密封试验注意事项 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级工 | 2.3.81 | 81 | 更换气体继电器放气塞后，放气塞不出油的原因是（）。 | 放气塞未放密封圈 | 放气塞堵塞或固定螺母上下放反 | 储油柜与气体继电器之间的蝶阀未打开 | 气体继电器安装方向错误 | BC | 处理气体继电器芯体、接线柱、探针等部位的渗漏 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级工 | 2.3.82 | 82 | 变压器上使用的温度计按感温方式可以分为（）。 | 绕组温度计 | 玻璃温度计 | 压力式温度计 | 电阻式温度计 | CD | 更换温度控制器的准备工作 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级工 | 2.3.83 | 83 | 风扇电机接线时，要注意（ ）等方面。 | 电动机引线各桩头螺栓应紧固 | 引线颜色应一致 | 接线盒应密封好 | 引线夹应有排水孔 | AC | 更换油浸式变压器风机的工艺标准及注意事项 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级工 | 2.3.84 | 84 | 压力释放阀是变压器油箱的压力保护装置，其例行检查内容主要有（） | 外观 | 防雨罩 | 渗漏油情况 | 动作情况 | CD | 压力释放阀检修、更换 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级工 | 2.3.85 | 85 | 压力释放阀喷油口若发现渗漏油，首先应考虑本体内有异常压力存在，可重点检查以下各项（）。 | 储油柜吸湿器有否堵塞 | 油位是否过高 | 油温及负荷是否正常 | 气体继电器与储油柜间的阀门是否开启 | ABCD | 压力释放阀检修、更换 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级工 | 2.3.86 | 86 | 压力释放装置需经校验合格后安装，（）应清洁。 | 护罩 | 杨旗杆 | 接点 | 导流罩 | AD | 油浸式压力释放阀配置原则 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级工 | 2.3.87 | 87 | 不停电更换冷却装置油流继电器，必须停用（）。 | 本体气体继电器轻瓦斯保护 | 本体气体继电器重瓦斯保护 | 本体压力释放阀 | 待更换油流继电器的冷却器电源 | BD | 油流继电器检修、更换前准备工作 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级工 | 2.3.88 | 88 | 新变压器的油位表投运前和停电进行预防性试验时，需进行（）保护的模拟传动试验。 | 油位正常 | 油位过高 | 油位过低 | 以上都正确 | BC | 油位表检修、更换前准备工作 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级工 | 2.3.89 | 89 | 干式消弧线圈检修前的试验项目有（）。 | 测量绕组连同套管的直流电阻 | 测量绕组连同套管的绝缘电阻及吸收比 | 测量绕组介损及电容量 | 测量铁芯绝缘电阻 | ABD | 干式消弧线圈本体检修 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级工 | 2.3.90 | 90 | 干式式消弧线圈绝缘支撑件固定螺栓应（）紧固。 | 依次 | 对角 | 循环 | 使用带加长杆的力矩扳手 | BC | 干式消弧线圈本体检修 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级工 | 2.3.91 | 91 | 油浸式消弧线圈检修前的试验项目有哪些（）。 | 测量绕组连同套管的直流电阻 | 测量绕组连同套管的绝缘电阻及吸收比 | 测量35kV及以上消弧线圈绕组连同套管的介质损耗因数 | 绝缘油试验 | ABCD | 油浸式消弧线圈本体检修 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级工 | 2.3.92 | 92 | 消弧线圈成套装置阻尼电阻应无（）。 | 过热 | 鼓包 | 烧伤 | 脱落 | ABC | 成套装置阻尼电阻及其组件检修 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级工 | 2.3.93 | 93 | SF6互感器检修时，应按规定程序及要求防止SF6气体泄漏，最大限度地减少对（）。 | 大气污染 | 设备危害 | 设备污染 | 人身危害 | AD | SF6电压互感器检修 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级工 | 2.3.94 | 94 | SF6气体绝缘互感器常规检修，应包括（ ）项目。 | 检查法兰板密封 | 检查二次接线板 | 检查防爆片 | 检查气体压力表和SF6密度继电器 | ABCD | SF6电压互感器检修 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级工 | 2.3.95 | 95 | SF6气体密度继电器主要由（）、与SF6连通的气室等部分组成。 | 外壳 | 电触点 | 基准SF6气室 | 波纹管 | ABCD | SF6电流互感器检修 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级工 | 2.3.96 | 96 | 金属膨胀器安装在高压互感器顶部，作为互感器全密封油保护装置，它的主要作用有（ ）。 | 熄灭互感器中的电弧 | 使互感器内的绝缘油可靠地与外部环境隔离 | 调节由于温度变化引起互感器内部绝缘油体积的热胀冷缩 | 可以释放因过热、局部放电等缓慢故障而产生的积累压力 | BCD | 金属膨胀器储油柜补油及油位调整 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级工 | 2.3.97 | 97 | 电容式电压互感器的电磁单元则由（）等组成。 | 中间变压器 | 补偿电抗器 | 限压装置 | 阻尼器 | ABCD | 电磁单元的检修 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级工 | 2.3.98 | 98 | 站用变D类检修包括（ ）等项目。 | 辅助二次元器件更换 | 箱体维护 | 吸湿剂更换 | 取油样 | ABCD | 干式站用变的检修 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级工 | 2.3.99 | 99 | 可研和初设审查阶段主要对变压器选型涉及的（）进行审查、验收。 | 出厂要求 | 技术参数 | 结构形式 | 绕组参数 | BC | 油浸式变压器可研初设审查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级工 | 2.3.100 | 100 | 变压器可研初设审查环节中，参数选型验收优先选用（）方式的变压器。 | 自然油循环风冷 | 强迫油循环水冷 | 自冷 | 强迫油循环风冷 | AC | 油浸式变压器可研初设审查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级工 | 2.3.101 | 101 | 下列属于变压器可研初设审查验收中短路阻抗验收标准的有（）。 | 审查短路电流计算报告，阻抗选择应满足系统短路电流控制水平 | 短路阻抗不能满足短路电流控制要求，应考虑采取短路电流限制措施 | 扩建主变的阻抗与运行主变阻抗应保持一致 | 主变各侧电压变比应符合标准参数要求，扩建主变的电压变比与运行主变应保持一致 | ABC | 油浸式变压器可研初设审查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级工 | 2.3.102 | 102 | 下列属于变压器可研初设审查验收中外绝缘爬距验收标准的有（）。 | 套管爬距应依据最新版污区分布图进行外绝缘配置 | 优先选用自然油循环风冷或自冷方式的变压器 | 户内非密封设备外绝缘与户外设备外绝缘的防污闪配置级差不宜大于一级 | 中性点不接地系统的设备外绝缘配置至少应比中性点接地系统配置高一级，直至达到e级污秽等级的配置要 | ACD | 油浸式变压器可研初设审查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级工 | 2.3.103 | 103 | 油浸式变压器厂内验收要求，下列选项正确的是（）。 | 1000（750）kV变压器关键点见证应逐台逐项进行 | 500（330）kV变压器应逐台进行关键点的一项或多项验收 | 对首次入网或者有必要的220kV及以下变压器应进行关键点的一项或多项验收 | 关键点见证采用查阅制造厂记录、监造记录和现场见证方式 | ABCD | 油浸式变压器厂内验收 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级工 | 2.3.104 | 104 | 110kV及以上变压器竣工验收，应核查变压器交接试验报告，对（ ）进行旁站见证，同时可对相关交接试验 项目进行现场抽检。 | 绕组试验 | 短路试验 | 交流耐压试验 | 局放试验 | CD | 油浸式变压器竣工（预）验收 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级工 | 2.3.105 | 105 | 变压器启动验收内容包括（）。 | 变压器外观检查 | 试验数据 | 变压器声音 | 红外测温 | ACD | 油浸式变压器启动验收 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级工 | 2.3.106 | 106 | 电流互感器厂内验收关键点见证包括（）等。 | 选材 | 装配 | 干燥处理过程 | 总装配 | ABCD | 电流互感器厂内验收 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级工 | 2.3.107 | 107 | 电压互感器到货验收应检查，制造厂应免费随设备提供给买方（ ）资料。 | 出厂试验报告 | 使用说明书 | 产品合格证 | 安装图纸 | ABCD | 电压互感器到货验收 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级工 | 2.3.108 | 108 | 干式电抗器厂内验收关键点见证包括设备选材、（）等。 | 线圈绕制 | 铜线及硅钢片的采购 | 线圈浇注 | 总装配 | ACD | 干式电抗器厂内验收 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级工 | 2.3.109 | 109 | 干式电抗器安装隐蔽性工程验收项目包括（） 。 | 基础检查 | 预埋件检查 | 设备接地检查 | 蓄油池检查 | AB | 干式电抗器隐蔽工程验收 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级工 | 2.3.110 | 110 | 中性点隔直装置可研初设审查验收要求有哪些（ ）。 | 需由专业技术人员提前对可研报告、初设资料等文件进行审查，并提出相关意见 | 对装置的选型、涉及的技术参数、结构形式进行审查、验收 | 应审核变装置选型是否满足电网运行、设备运维要求 | 应做好评审记录，反馈至运检部门 | ABCD | 变压器中性点隔直装置可研初设审查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级工 | 2.3.111 | 111 | 中性点隔直装置到货验收，应进行（ ）。 | 货物清点 | 运输情况检查 | 包装检查 | 外观检查 | ABCD | 变压器中性点隔直装置到货验收 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级工 | 2.3.112 | 112 | 中性点隔直装置启动验收内容包括（）等内容。 | 装置外观 | 声音 | 温度 | 后台通信 | ABCD | 变压器中性点隔直装置启动验收 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级工 | 2.3.113 | 113 | 油浸式站用变厂内验收关键点见证包括（）等。 | 设备选材 | 油箱制作 | 器身装配 | 器身干燥 | ABCD | 站用变厂内验收 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级工 | 2.3.114 | 114 | 站用变启动验收包括（ ）内容。 | 站用变外观检查 | 声音检查 | 红外测温 | 检查试验项目及试验顺序是否符合相应的试验标准 | ABC | 站用变厂内验收 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级工 | 2.3.115 | 115 | 吊车起吊重物时，钢丝绳（）不吊。 | 过短 | 过长 | 拉不直 | 夹角大于60° | ACD | 吊车使用注意事项 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级工 | 2.3.116 | 116 | 焊接人员应穿戴（）等专业劳动防护用品。 | 护目镜 | 绝缘鞋 | 电焊手套 | 电焊面罩 | BCD | 电焊机操作人员的要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级工 | 2.3.117 | 117 | 吊车起吊重物时，（）等物品不吊。 | 氧气瓶 | 钢管 | 油罐 | 乙炔发生器 | AD | 吊车使用注意事项 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级工 | 2.3.118 | 118 | 在使用钢制三角架时，应注意哪些问题（）。 | 使用前应对三角架的载荷进行验算并对各部件进行检查，符合要求方可使用 | 三角架竖立时，三个脚腿之间距离应相等 | 每根支腿与地面水平夹角不应小于60° | 脚腿与坚硬地面接触时，腿外可用木楔顶垫，防止滑动 | ABCD | 吊车使用注意事项 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级工 | 2.3.119 | 119 | 变压器排油注氮灭火系统灭火自动启动条件为（）几个同时具备。 | 2个独立回路火灾探测器动作 | 主变重瓦斯动作 | 主变三侧断路器位置接点动作 | 压力释放阀动作 | ABC | 油浸式变压器充氮灭火装置检修质量标准及注意事项 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级工 | 2.3.120 | 120 | 验收发现质量问题时，验收人员应及时告知（ ），提出整改意见，填入“关键点见证记录”，报送运检部门 。 | 物资部门 | 制造厂家 | 项目管理单位 | 施工单位 | AB | 油浸式变压器厂内验收 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级工 | 2.3.121 | 121 | 变压器油箱的机械强度变压器油箱应承受住( )的机械强度试验，不得有损伤和不允许的永久变形。 | 110kV 变压器真空度133Pa和正压98kPa | 220kV变压器真空残压133Pa和正压0.1MPa | 330kV、500kV变压器应承受真空残压13.3Pa和正压0.1MPa | 750kV变压器应承受真空残压13.3Pa和正压0.12MPa | ABCD | 油浸式变压器厂内验收 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级工 | 2.3.122 | 122 | 变压器的有载分接开关应有挡位显示器及远传装置，开关挡位信号采用（）上传。 | 挡位一对一接点 | 光纤 | 二维码 | BCD 码 | AD | 油浸式变压器厂内验收 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级工 | 2.3.123 | 123 | 变压器设计联络会决定最终布置尺寸，包括（）、套管式电流互感器二次绕组预留个数和其他附属设备的布 置。 | 外形 | 套管引出方向 | 散热器布置 | 事故储油池的大小 | ABC | 油浸式变压器可研初设审查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级工 | 2.3.124 | 124 | 500kV变压器储油柜应装有（ ）吊攀和人孔。 | 油位计（带高、低油位时供报警的密封接点） | 放气和抽真空阀门 | 排气管、进油管、排污管 | 爬梯 | ABC | 油浸式变压器厂内验收 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级工 | 2.3.125 | 125 | 变压器的负载能力应符合GB/T 1094.7的要求，卖方应提供短时急救过负载能力的计算报告，控制条件为( )。 | 环境温度40℃ | 起始负载为80%额定容量 | 150%额定容量连续运行不低于 30min | 变压器的热点温度不超过140℃ | ABCD | 油浸式变压器厂内验收 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级工 | 2.3.126 | 126 | 依据变压器通用技术规范，下列关于变压器电流互感器选项正确的是（ ）。 | .二次引线束采用金属槽盒（不锈钢布线槽）防护 | 二次引线应经金属屏蔽管道引到变压器控制柜的端子板上，引线应采用截面不小于4mm2的耐油、耐热的单 | 测量绕组模拟温度的电流互感器应设于高压侧套管 | 电流互感器的二次接线板应为整体浇注式，接线端子应为直径不小于 8mm 的螺栓 | ABC | 油浸式变压器厂内验收 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级工 | 2.3.127 | 127 | 依据Q/GDW 13008.1—2014，220kV 三相双绕组电力变压器采购标准第 1 部分—通用技术规范，变压器使用的 电流互感器对二次端子引出要求是（ ）。 | 接线板应为整体浇注式 | 采用小瓷套引出 | 接线端子应为直径不小于8mm的螺栓 | 接线端子应为直径不小于6mm的螺栓 | AD | 油浸式变压器厂内验收 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级工 | 2.3.128 | 128 | 下列不同电压等级新上变压器对绝缘油要求正确的是（）。 | 330kV及以上变压器油应是符合GB2536和DL/T1094规定的环烷基、低含硫量、添加抗氧化剂的新油, 提供的 | 110kV变压器油应是符合GB2536和DL/T1094规定的新油，提供的新油应包括总油量10%的备用油，单独封装 | 220kV变压器油应是符合GB2536和DL/T1094规定的新油，提供的新油除包括变压器运行用油外，还应包括安 | 35kV变压器油应是符合GB2536规定的新油, 提供的新油，应包括10%的备用油，单独封装 | ABCD | 油浸式变压器到货验收 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级工 | 2.3.129 | 129 | 关于变压器油箱内表面、铁心上下夹件等的油漆使用，下列选项正确的是（）。 | 均应涂以浅色漆 | 均应涂以深色漆 | 与变压器油有良好的相容性 | 用漆由卖方决定 | ACD | 油浸式变压器厂内验收 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级工 | 2.3.130 | 130 | 压力突变继电器更换需要做哪些准备工作（）。 | 准备相同型号、尺寸的压力突变继电器 | 查看新压力突变继电器校验合格证书 | 准备相关工具 | 切断相应回路电缆的电源 | ABC | 更换压力突变继电器的准备工作 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级工 | 2.3.131 | 131 | 简易复合式有载分接开关具有哪些特点（）。 | 操作方便、性能可靠 | 体积小、质量轻 | 结构简化 | 价格便宜 | BCD | 简易复合式有载分接开关吊芯 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级工 | 2.3.132 | 132 | 气体继电器更换需要做（ ）等准备工作。 | 准备相同型号、尺寸的气体继电器 | 查看新气体继电器校验合格证书 | 准备相关工具 | 切断相应回路电缆的电源 | ABC | 更换气体继电器准备工作 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 技师 | 2.4.1 | 1 | 变压器露天吊芯时若周围气温高于芯子温度，为防止芯子受潮可采取（）措施。 | 在吊出芯体前应停搁一些时间 | 将芯体冷却至低于周围温度10℃ | 吊芯后在芯体周围释放干燥空气 | 将芯体加热至高于周围温度10℃ | AD | 铁心检修 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 技师 | 2.4.2 | 2 | MR或长征电器一厂的ZY1组合式有载分接开关，在分接开关与操动机构连接后，要求切换开关动作瞬间到操 动机构动作完了之间的时间间隔，对于两个旋转方向应是相等的。校验步骤包括（）。 | 把分接开关及操动机构置于整定位置 | 用手柄向1→N方向摇，当听到切换开关动作响声时，开始记录并继续转，直到操动机构分接变换操作，指 | 若m＝K，说明连接无误；若m≠K且｜m－K｜＞1时，需要进行旋转差数的平衡，则把操动机构垂直传动轴 | 检查操动机构与分接开关连接旋转差数，一直到m＝K，较小的不相称是允许的 | ABCD | 不同类型开关操作机构调试转动圈数差标准 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 技师 | 2.4.3 | 3 | 某一台强油风冷却器，控制回路接线正确，但运行一段时间后，用工作状态控制开关不能切除，只有断开电 源自动开关，才能使其退出运行，处理时应从（）方面查找故障。 | 控制开关接点短路 | 继电器主接点短路 | 控制开关失灵 | 控制回路中靠近零线的某一点接地 | ACD | 冷却系统控制回路故障处理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 技师 | 2.4.4 | 4 | 检查和清洗MR组合式有载分接开关的切换开关的操作，下列选项正确的是（）。 | 首先用肉眼直观检查切换开关各部件。再用新变压器油把切换开关外表面清洗干净。检查和清洗之前，记 | 拆卸扇形接触器外壳，并用新变压器油对可动触头及带有过渡电阻器的扇形接触器外壳进行清洗。由于触头 | 清洗切换开关绝缘轴，如果轴为管形，轴的内部也必须清洗。在清洗绝缘件时要特别小心。所有的零件应 | 用游标卡尺测量固定及可动主弧触头和辅助触头的最大允许接触磨损为4mm（新触头厚约8±0.3mm）。主 | ABCD | 组合式有载分接开关吊芯解体检修 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 技师 | 2.4.5 | 5 | 拆卸MR组合式有载分接开关切换开关的步骤包括（），上述工作完毕后，用盖子盖住分接开关顶部，并用 4个M10螺钉紧固，防止掉入物体及尘土，直到重新安装完毕为止。 | 将分接开关置于整定档位 | 拆开上部齿轮机构驱动轴 | 卸下分接开关顶盖、取下位指示盘 | 吊出切换开关 | ABCD | 组合式有载分接开关吊芯解体检修 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 技师 | 2.4.6 | 6 | 重新安装组合式有载分接开关的切换开关步骤包括（）。 | 卸下封好的开关顶盖 | 重新检查切换开关，并在拆卸位置将其慢慢地放入油室，轻轻地转动切换开关绝缘轴，直到连轴节接合为止 | 对齐切换开关支承板和分接开关顶部的标志，用支撑板固定螺栓将切换开关固定；重新安装位置指示盘 | 封好顶部盖子，打开位于气体继电器与小油枕之间的阀门，注油、排气、调整油位 | ABCD | 组合式有载分接开关吊芯解体检修 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 技师 | 2.4.7 | 7 | 拆卸MR有载分接开关的切换开关扇形接触器外壳的步骤包括（）。 | 把切换开关调到中间位置 | 把切换开关调到双数档位置 | 把切换开关调到单数档位置 | 用扳手卸下扇形接触器外壳的螺钉（8个M6×20） | AD | 组合式有载分接开关吊芯解体检修 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 技师 | 2.4.8 | 8 | 有载开关分大修完毕后，应测量变压器所分头接的（ ）。 | 直流电阻 | 动作时间 | 电压比 | 过渡波形 | AC | 组合式有载分接开关吊芯解体检修 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 技师 | 2.4.9 | 9 | 下列关于油浸式变压器运行中异常声音的判断哪些是正确的（ ）。 | 当响声中夹有水的沸腾声时，可能是绕组有较严重局部放电 | 当响声中夹有连续的、有规律的撞击或摩擦声时，可能是变压器的器身绝缘有击穿 | 当响声中有爆裂声时，既大又不均匀，可能是变压器的某些部件因铁芯振动而造成机械接触 | 若变压器响声比平时增大而均匀时，应检查电网电压情况，也可能是变压器过负荷、负载变化较大、谐波 | D | 变压器运行异常声音的分析判断 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 技师 | 2.4.10 | 10 | 变压器正常运行时（）等部件会轻微振动并发出噪声，其幅度有限且强度稳定，较均匀。 | 铁芯 | 线圈 | 风机 | 油泵 | ABCD | 变压器运行异常声音的分析判断 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 技师 | 2.4.11 | 11 | 器身大修时，对绕组应检查的项目有（）。 | 绕组无变形，绝缘完整，不缺少垫块 | 引线绝缘距离应符合标准 | 判定绕组的绝缘等级进行 | 油隙不堵塞，绕组应压紧 | ACD | 绕组检修 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 技师 | 2.4.12 | 12 | 变压器器身大修时，对铁心应进行检查的项目有（）。 | 电、磁屏蔽完好、接地可靠 | 铁心叠片绝缘无局部变色，油路畅通 | 夹件及铁轭螺杆绝缘良好，铁心接地片完好 | 更换铁心绝缘 | BC | 铁心检修 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 技师 | 2.4.13 | 13 | 关于变压器铁芯接地及其要求，说法正确的是（）。 | 变压器铁心只允许一点接地，需接地的各部件间也只许单线连接 | 接地片表面不允许加包绝缘 | 接地片应用0.3mm×20mm；0.3mm×30mm；0.3mm×40mm的镀锡紫铜片制成 | 接地后用DC2500V摇表检验 | AC | 铁心检修 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 技师 | 2.4.14 | 14 | 油中熄弧的有载分接开关绝缘油需做（）试验。 | 耐压 | 微水 | 色谱 | 介质损耗因数 | AB | 组合式有载分接开关吊芯解体检修 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 技师 | 2.4.15 | 15 | 油浸式真空有载分接开关内绝缘油例行项目有（）。 | 耐压 | 微水 | 色谱 | 介质损耗因数 | ABC | 组合式真空有载开关吊芯检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 技师 | 2.4.16 | 16 | 温度计应定期进行校验，以保证温度指示正确，具体标准是（）。 | 压力式温度计：全刻度±1.5℃(1.5级) | 电阻温度计：全刻度±1℃ | 棒式温度计：全刻度±2℃ | 压力式温度计：全刻度±2.5℃(2.5级) | ABCD | 造成温度控制器指示异常的原因 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 技师 | 2.4.17 | 17 | 根据过热缺陷对电气设备运行的影响程度将缺陷分为以下三类（） | 一般缺陷 | 严重缺陷 | 危急缺陷 | 重要缺陷 | ABC | 根据红外测温图谱判断故障 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 技师 | 2.4.18 | 18 | 变压器的油箱和冷却装置的作用有（）。 | 变压器的油箱和冷却装置是变压器的骨架 | 油箱是变压器的外壳，同时起一定的散热作用 | 冷却装置有降低变压器油温的作用 | 以上都对 | BC | 变压器油箱及管道检修 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 技师 | 2.4.19 | 19 | 油纸电容式套管因为（）,所以要高真空浸油。 | 油纸电容式套管芯子是由多层电缆纸和铝箔卷制的整体 | 按常规注油，屏间容易残存空气 | 残存的空气在高电场作用下，会发生局部放电，甚至导致绝缘层击穿，造成事故 | 油纸电容式套管强度高，能够承受住高真空 | ABC | 电容式套管真空注油 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 技师 | 2.4.20 | 20 | 关于变压器铁心的填充系数(利用系数)说法正确的是（）。 | 填充系数越大，铁心的制造工艺越简单 | 在一定的直径下，铁心柱的截面积越大，填充系数越大 | 填充系数越大，阶梯级数越多，叠片种类越多 | 变压器铁心柱截面多为阶梯形，填充系数是铁心柱截面积与外接圆面积之比 | BCD | 铁心检修 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 技师 | 2.4.21 | 21 | 变压器铁心多点接地的原因可能有：铁心夹件肢板距心柱太近硅钢片翘起触及夹件肢板；穿心螺杆的钢套过 长与铁轭硅钢片相碰；铁心与下垫脚间的纸板脱落；铁压板位移与铁心柱相碰；以及（）。 | 悬浮金属粉末或异物进入油箱，在电磁引力作用下形成桥路，使下铁轭与垫脚或箱底接通 | 温度计座套过长或运输时芯子窜动，使铁心或夹件与油箱相碰 | 铁心绝缘受潮或损坏，使绝缘电阻降为零 | 上下夹件夹的过紧 | ABC | 铁心检修 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 技师 | 2.4.22 | 22 | 关于硅钢片漆膜的绝缘电阻观点正确的是()。 | 越大越好，大的涡流损耗小 | 越小越好，小的涡流损耗小 | 漆膜绝缘电阻太大，有可能造成铁心不能整个接地 | 漆膜的绝缘电阻即不能太大也不能太小， | CD | 铁心检修 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 技师 | 2.4.23 | 23 | 变压器铁心绝缘损坏会造成（）后果。 | 变压器运行声音变大 | 产生环流热 | 事故 | 局部过热 | BCD | 铁心检修 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 技师 | 2.4.24 | 24 | 如因外部损伤或绝缘老化等原因，使硅钢片间绝缘损坏，会造成（）。 | 通过铁心接地点的电流增大 | 涡流增大 | 局部过热 | 严重时还会造成铁心烧毁 | BCD | 铁心检修 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 技师 | 2.4.25 | 25 | 变压器绕组重绕后，测得的空载损耗、短路损耗及总损耗值，与国家标准规定的数值比较允许偏差各是 （）。 | 空载损耗允许5%、短路损耗允许＋15% | 空载、短路损耗分别允许＋15% | 总损耗＋10% | 总损耗＋15% | BC | 绕组检修 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 技师 | 2.4.26 | 26 | 选定变压器绕组所用导线电流密度主要取决于（）。 | 负载损耗 | 空载损耗 | 绕组温升 | 变压器二次侧突然短路时的动、热稳定 | ACD | 绕组检修 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 技师 | 2.4.27 | 27 | 有载分接开关快速机构的作用是（）。 | 操作方便 | 缩短过渡电阻的通电时间 | 提高有载开关动作的可靠性 | 提高触头的灭弧能力，减少触头烧损 | BD | 复合式有载分接开关吊芯解体检修 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 技师 | 2.4.28 | 28 | 选定电力变压器硅钢片磁通密度应遵守的原则是（）。 | 磁通密度要选在饱和点以下。电力变压器冷轧硅钢片可取1.65～1.7T；热轧硅钢片可在1.45T以下 | 在过激磁10%时，在额定容量下应能连续运行 | 油浸变压器正常运行时，铁心表面温度不超过80℃，若温升过高，加冷却油道后仍不能降低温升时，就要降 | 考虑电力变压器的运行特点，在过激磁5%时，在额定容量下应能连续运行 | ACD | 铁心检修 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 技师 | 2.4.29 | 29 | 绝缘材料的热击穿是由于（）造成的。 | 在电压的作用下绝缘材料的介质损耗随温度的增加而增大 | 绝缘材料增加的热量大于散发的热量时绝缘材料加速老化、绝缘强度降低 | 温度高 | 电压高 | ABC | 绕组检修 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 技师 | 2.4.30 | 30 | 电器绝缘内部存在缺陷是难免的，例如固体绝缘中的空隙、杂质，液体绝缘中的气泡等。这些（）的场强达 到一定值时，就会发生局部放电。这种放电只存在于绝缘的局部位置，而不会立即形成贯穿性通道，称为局 部放电。 | 空隙中 | 气泡中 | 导电部位 | 局部固体绝缘表面上 | ABD | 绕组检修 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 技师 | 2.4.31 | 31 | 提高变压器绕组对冲击电压的耐受能力措施有（）。 | 加静电屏 | 增大纵向电容 | 加强端部线匝的绝缘 | 加静电环 | BCD | 绕组检修 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 技师 | 2.4.32 | 32 | 通常采取（）绕组增大纵向电容，提高绕组对冲击电压的耐受能力。 | 连续式 | 内屏蔽式 | 分区补偿(递减纵向电容补偿) | 纠结式 | BCD | 绕组检修 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 技师 | 2.4.33 | 33 | 变压器的铁心叠片质量除要求硅钢片尺寸公差应符合图纸要求、硅钢片边缘毛刺应不大于0.03mm外，还必须 满足下列要求（）。 | 硅钢片叠装整齐 | 硅钢片漆膜厚度不大于0.015mm | 冷轧硅钢片必须沿硅钢片碾压方向使用 | 硅钢片绝缘有老化、变质、脱落现象，影响特性及安全运行时，必须重新涂漆 | BCD | 铁心检修 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 技师 | 2.4.34 | 34 | 铁心采用绑扎方式与采用穿心螺杆夹紧相比有（）特点。 | 采用绑扎方式夹紧铁心，工艺复杂，压力集中 | 采用绑扎方式夹紧铁心，工艺简单，压力均匀 | 空载电流和空载损耗较大 | 空载电流和空载损耗较小 | BD | 铁心检修 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 技师 | 2.4.35 | 35 | 角环的作用是（）。 | 延长绕组端部绝缘沿面放电距离 | 增加绕组端部的绝缘厚度 | 防止绕组端部对地放电 | 防止高、低压绕组端部绝缘沿面放电 | AD | 绕组检修 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 技师 | 2.4.36 | 36 | 变压器绕组导线焊接的要求有（）。 | 不得使用气焊焊接 | 方形绕组焊点不得在绕组棱角处 | 必须使用磷铜焊条焊接 | 焊点应牢固、光滑，无缺口、疙瘩及烧伤过火现象 | BD | 绕组检修 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 技师 | 2.4.37 | 37 | 变压器常用A级绝缘材料有：绝缘纸板、电缆纸和（）等。 | 酚醛纸板 | 木材 | 变压器油 | 黄漆绸 | ABCD | 绕组检修 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 技师 | 2.4.38 | 38 | 清洗变压器油箱及附件的正确方法是（）。 | 使用清洁剂的水溶液直接清洗 | 将油箱等附件放在水箱内，用浓度2%～5%的氢氧化钠溶液加热浸煮数小时，然后用清水冲净 | 可以先将油箱等附件放到盐酸或硝酸溶液浸泡，然后用清水冲净 | 可用铲刀和钢丝刷将表面的油泥和锈除去，再用加热的磷酸三钠溶液进行洗刷，最后用清水冲净 | BD | 变压器油箱及管道检修 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 技师 | 2.4.39 | 39 | 变压器油箱涂底漆和一、二道漆的要求有（）。 | 底漆和第一道漆厚度一般在0.05mm左右 | 漆膜光滑均匀 | 一、二道漆的厚度一致 | 前一道漆干透后再涂下一道漆 | ACD | 变压器油箱及管道检修 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 技师 | 2.4.40 | 40 | 变压器引线绝缘损坏处理方法中包含（）步骤。 | 及时更换损坏绝缘的引线 | 按规定的绝缘厚度包扎，包好后再包一层布带 | 按规定的绝缘厚度包扎，包好后不必再另行加包绝缘 | 将损坏的绝缘剥成锥形(锥形长度不小于5～7倍的绝缘厚度) | BD | 引线及绝缘支架检修 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 技师 | 2.4.41 | 41 | 变压器油箱磁（电）屏蔽装置应检查（）。 | 屏蔽板与油箱连接应无松动放电现象 | 固定应牢固 | 无放电痕迹 | 可靠接地 | ABCD | 变压器油箱及管道检修 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 技师 | 2.4.42 | 42 | 变压器绝缘件要保持清洁的原因是（）。 | 会降低绝缘件的电气强度 | 杂质分散到变压器油中，会降低油的电气绝缘强度 | 绝缘件上的灰尘易引起表面放电 | 绝缘件不清洁影响变压器的美感，影响产品整体形象 | BC | 绕组检修 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 技师 | 2.4.43 | 43 | 在绝缘上做标记不用铅笔而用红蓝铅笔的原因是（）。 | 铅笔芯是非导体，在绝缘零件上用铅笔做标号不会引起表面放电 | 红蓝笔芯是导体，在绝缘零件上用铅笔做标号容易引起表面放电 | 铅笔芯是导体，在绝缘零件上用铅笔做标号易引起表面放电 | 红蓝笔芯是非导体，在绝缘零件上用铅笔做标号不会引起表面放电 | CD | 绕组检修 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 技师 | 2.4.44 | 44 | 静电板的结构及安放位置正确的是（）。 | 在绝缘圈上绕一层开口的薄铜带,外面再包以绝缘，即成静电板 | 在绝缘圈上，绕一层闭环的薄铜带，外面再包以绝缘，即成静电板 | 静电板放于绕组端部，与绕组引线绝缘 | 静电板放于绕组端部，一头与绕组引线连接 | AD | 绕组检修 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 技师 | 2.4.45 | 45 | 静电板安放的作用是（）。 | 增大绕组端部的电容 | 提高绕组耐受冲击电压的能力 | 改善端部的电场分布 | 改善端部电压分布 | ABCD | 绕组检修 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 技师 | 2.4.46 | 46 | 变压器吊芯对绕组检查项目（）。 | 绕组表面应清洁无油垢、碳素及金属杂质 | 绕组表面无碰伤，露铜 | 绕组无松散，引线抽头须绑扎牢固，端绝缘应无损伤、破裂 | 对绝缘等级做出鉴定 | ABCD | 绕组检修 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 技师 | 2.4.47 | 47 | 变压器油箱涂漆后，用锐利的小刀刮下一块漆膜，若（）即认为弹性良好。 | 很容易割下 | 不碎裂 | 不粘在一起 | 能自然卷起 | BCD | 变压器油箱及管道检修 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 技师 | 2.4.48 | 48 | 铁心硅钢片要进行退火处理的原因是（）。 | 退火何以提高铁心的绝缘特性，减少铁心多点接地的几率 | 退火处理可消除内应力，恢复材料本身的电磁性 | 退火处理改变材料本身的电磁性，降低磁滞损耗 | 硅钢片在加工过程中，容易产生内应力，使局部金相结构改变，降低磁导率，增加磁滞损耗 | BD | 铁心检修 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 技师 | 2.4.49 | 49 | 叠装铁心时，测量铁心叠厚的原因是（）。 | 保证设计要求的铁心直径 | 防止三相厚度不一致 | 主要是防止绕组套装不上 | 避免铁心直径过大或过小 | AD | 铁心检修 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 技师 | 2.4.50 | 50 | 叠装铁心时要注意测量铁心叠厚，如不符合要求应（）处理。 | 用临时夹件加紧后重新测量 | 更换测量工具 | 消除硅钢片搭片、错片、毛刺、弯曲等缺陷 | 更换新的硅钢片 | CD | 铁心检修 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 技师 | 2.4.51 | 51 | 硅钢片冲剪后要求毛刺不能太大的原因是（）。 | 过大的毛刺会造成短路损耗增加 | 减小了铁心的有效截面，使磁通密度增大，损耗增加 | 过大的毛刺会使片间短路，铁心的涡流损耗增加 | 硅钢片毛刺太大，将会使叠片系数降低 | BCD | 铁心检修 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 技师 | 2.4.52 | 52 | 油纸电容式套管内强力弹簧的作用是（）。 | 将上、下瓷套通过导管压紧，保证套管的密封 | 通过导管压紧电容芯子 | 保持密封胶垫的压力 | 压紧套管上部的储油柜 | AC | 电容式套管顶部密封垫更换、试漏 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 技师 | 2.4.53 | 53 | 油浸式变压器焊接补漏时，由于（），可以进行变压器带油补焊。 | 油的对流作用，电焊产生的热量可迅速散开，焊点附近温度不高 | 补漏电焊时间较短 | 油内不含大量氧气 | 带油补焊控制得当，焊接技术好 | ABC | 变压器油箱及管道检修 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 技师 | 2.4.54 | 54 | 关于硅钢片的铁损和导磁性能说法正确的有（）。 | 铁损越大越好 | 铁损越小越好好 | 导磁性能越小越好 | 导磁性能越大越好 | BD | 铁心检修 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 技师 | 2.4.55 | 55 | 变压器检修检查铁心时应注意（）问题。 | 检查铁心各处螺丝是否松动，铁心表面应无杂物、油垢、水锈 | 检查可见硅钢片、绝缘漆膜应完整、清洁、无过热等现象，硅钢片应无损伤断裂 | 铁心、穿心螺丝及夹件绝缘良好 | 接地片良好，不松动，插入深度不小于70mm(配电不小于30mm)；铁压环接地片无断裂，应压紧且接地良好 | ABCD | 铁心检修 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 技师 | 2.4.56 | 56 | 变压器吊芯检查前应做()试验。 | 绝缘电阻、泄漏电流试验 | 主变压器要做tgδ | 高低压直流电阻 | 绝缘油耐压 | ABCD | 绕组检修 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 技师 | 2.4.57 | 57 | 变压器露天吊芯应满足（）条件。 | 应有防火、防盗、防小动物短路措施 | 若周围气温高于芯子温度，在吊出芯子前应停搁一些时间，必要时也可将芯子加热至高于周围温度5℃ | 应在晴朗的天气进行，空气相对湿度小于75%时进行 | 应有防止灰尘和雨水浇在器身上的有效措施 | BCD | 绕组检修 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 技师 | 2.4.58 | 58 | 绕组检修时对油道的检查项目有哪些（）。 | 油道保持畅通，无油垢及其他杂物积存 | 外观整齐清洁，绝缘及导线无破损 | 特别注意导线的统包绝缘，不可将油道堵塞，以防局部过热、老化 | 相间隔板完整并且固定牢固 | ABC | 绕组检修 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 技师 | 2.4.59 | 59 | 变压器油箱带油电焊补漏时防止火灾的措施（）。 | 补焊时补漏点应在油面以下100mm－200mm，油箱内无油时不可施焊 | 不对运行的变压器进行焊接补漏 | 油箱易入火花处应用铁板或其他耐热材料挡好，附近不能有易燃物，同时准备好消防器材 | 不长时间施焊，必要时采用负压补焊 | ACD | 变压器油箱及管道检修 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 技师 | 2.4.60 | 60 | 变压器绕组在真空干燥过程中要进行修整的原因是（）。 | 干燥后的绕组轴向高度降低，可能使局部垫块不整齐 | 随着轴向高度的降低，压紧弹簧压力减小，要随之反复加压 | 调整绕组轴向高度，使高度符合设计要求 | 检查绕组外观，发现异常要及时处理 | ABCD | 绕组检修 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 技师 | 2.4.61 | 61 | 变压器吊芯(罩)时使用的主要设备和材料有( )。 | 起重设备、油容器及滤油设备、电气焊设备、一般工具及专用工具 | 干燥的绝缘纸板、电缆纸、布带和其他备品备件 | 绝缘电阻表、温湿度计等其他试验设备 | 梯子及消防设备 | ABCD | 起吊或落回钟罩(器身） | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 技师 | 2.4.62 | 62 | 油浸式变压器绕组纸包扁线外包绝缘厚度正确的是（）。 | 110kV两边绝缘厚为1.45mm、220kV两边绝缘厚为2.95mm | 110kV两边绝缘厚为1.35mm、220kV两边绝缘厚为1.95mm | 35kV及以下两边绝缘厚为0.65mm | 35kV及以下两边绝缘厚为0.45mm | BD | 绕组检修 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 技师 | 2.4.63 | 63 | 在变压器绕组上焊接引线时应注意哪些问题（）。 | 多股软铜线焊接须用细铜线绑扎端头并打扁，引线焊缝内均匀填满焊料，既不可出现气孔，也不可有较大 | 焊接及焊完冷却过程中，碳精夹子不能松动，由专人掌握电源开关，不可使引线热到白热耀眼的程度，不能 | 焊接后清除焊渣，焊接处的导电面积应符合要求 | 调整好电焊机及焊机电流，做好绕组保护措施 | ABCD | 引线及绝缘支架检修 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 技师 | 2.4.64 | 64 | 变压器引线或出头绝缘搭接处要削出锥形斜梢的原因是（）。 | 变压器的降低局部放电量 | 使引线焊接后所包的绝缘逐层搭压，避免降低引线的绝缘强度 | 增加引线的爬电距离，避免闪络放电 | 绝缘包扎方便 | BC | 引线及绝缘支架检修 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 技师 | 2.4.65 | 65 | 鉴定变压器绕组绝缘老化程度的方法是按绝缘的（）确定的。 | 弹性 | 电气强度 | 用手按绝缘有无变形 | 色泽 | ACD | 绕组检修 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 技师 | 2.4.66 | 66 | 对变压器绕组绝缘不同老化程度的处理方法正确的是（）。 | 1、2级绝缘属正常状态，可以放心使用 | 3级绝缘属不正常状态，绕组可以继续使用，但应酌情安排更换绕组 | 达到4级老化的绕组不能继续使用 | 达到3级、4级老化的绕组只要绕组不损坏都可以继续使用 | ABC | 绕组检修 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 技师 | 2.4.67 | 67 | 变压器绕组上常采用的过电压保护措施有（）。 | 静电环 | 铝箔屏蔽 | 加强线饼 | 静电屏 | ABCD | 绕组检修 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 技师 | 2.4.68 | 68 | 变压器铁心叠装完毕后要进行（）检查。 | 叠片缝隙应符合要求，不允许搭头或错叠；各级叠厚尺寸公差、总叠厚尺寸公差，不应超过标准规定 | 两面夹件肢板应在同一平面上，肢板不能相碰，也不能离芯柱太近(不得大于10mm) | 铁心、夹件对地绝缘良好，铁心仅一点接地 | 芯柱垂直、铁心窗口不得呈菱形，穿芯螺杆、夹件绝缘符合要求 | ABD | 铁心检修 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 技师 | 2.4.69 | 69 | 变压器绕组的线匝经常采用数根并联导线绕成，由于并联的各导线（）原因，使并联的导线间产生循环电流 ，从而增加导线的损耗，若消除并联导线中的环流，并联的导线必须换位。 | 在漏磁场中所处的位置不同，漏电抗也不等 | 导线的长度不同，电阻也不相等 | 在漏磁场中所处的位置不同，感应的电动势也不相等 | 每根导线上分配的负荷不相等，各导线的电流不相等 | BC | 绕组检修 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 技师 | 2.4.70 | 70 | 有载分接开关操作机构产生连调现象的原因是（）。 | 顺序接点调整不当，不能断开或断开时间过短 | 交流接触器铁心有剩磁或结合面上有油污 | 按钮接点粘连 | 时间继电器调整偏大 | ABC | 有载分接开关传动轴连接要点及注意事项 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 技师 | 2.4.71 | 71 | 变压器选用大电流套管时，必须采取（）措施，防止涡流导致局部过热。 | 在大电流套管法兰周围加装磁屏蔽 | 在箱盖上加隔磁焊缝，隔磁焊缝中可补焊耐酸不锈钢 | 应采用有色金属三联法兰 | 增大套管直径 | BC | 变压器油箱及管道检修 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 技师 | 2.4.72 | 72 | 磁力指针式油表指示不正确的原因可能有()。 | 油枕呼吸器堵塞 | 油枕隔膜漏油或油枕隔膜下积存大量气体 | 指针松动或卡住，磁铁的磁力降低或位置调整不当 | 油表浮球或转轴卡住，浮球破损 | BCD | 不同类型变压器储油柜形成假油位的原因 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 技师 | 2.4.73 | 73 | 有载分接开关检修时过渡电阻的检查项目有（）。 | 是否有裂纹、烧断、过热及短路现象 | 接头是否紧固 | 相互间绝缘是否良好 | 电阻值应与铭牌相符或符合厂家规定 | AD | 组合式有载分接开关吊芯解体检修 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 技师 | 2.4.74 | 74 | 组合式有载分接开关检修时，切换开关触头的检查项目是()。 | 触头表面是否有氧化层，与触头连接软的铜线是否损坏 | 触头是否就位，动作顺序是否正确 | 触头压紧弹簧是否损坏，压力应合适 | 触头烧伤情况，触头厚度不小于厂家规定值 | ABCD | 组合式有载分接开关吊芯解体检修 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 技师 | 2.4.75 | 75 | 组合式有载分接开关的快速机构在检修时应检查( )项目。 | 检查各传动部分和接触部位有无过量磨损或松动 | 极限档位电气、机械闭锁可靠 | 检查缓冲器的活塞是否灵活 | 检查快速机构的弹簧有无裂纹和永久变形 | ACD | 组合式有载分接开关吊芯解体检修 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 技师 | 2.4.76 | 76 | 强油风冷却器油流继电器常开常闭接点接错后有（）后果。 | 冷却器正常工作时，红色信号灯反而不亮 | 冷却器故障停运时，备用冷却器起动 | 冷却器虽然正常工作，但备用冷却器却起动 | 冷却器故障停运时，备用冷却器不能起动 | ACD | 冷却装置不同故障对应的信号及设备异常表现 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 技师 | 2.4.77 | 77 | 变压器组装时，电容式套管安装有哪些注意事项（）。 | 拉引线的细绳要结实并挂在合适的位置，随着套管的装入，逐渐拉出引线头；注意引线不得有扭曲和打结 | 起吊套管要遵守起重操作规程，防止损坏瓷套；套管起吊时的倾斜度应根据变压器套管升高座的角度而定 | 引线和接线端子要有足够的接触面积和接触压力；接线端要可靠密封，防止进水 | 套管油面是否合适，是否有漏油或瓷套损坏；核对引线长度是否合适，检查引线头焊接情况 | ABCD | 110kV及以上变压器套管更换工艺、标准及相关要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 技师 | 2.4.78 | 78 | 电容式套管拆卸解体的步骤中包括（）。 | 将套管垂直安放在支架上，拆下尾部均压罩，从尾部放油，取下紧固螺母、弹簧压板、弹簧、弹簧承座以 | 拆接线座、垫圈，取下膨胀器，再拆接地小套管 | 用支架托住套管黄铜管尾端，拧紧弹簧压板螺母，使弹簧压缩 | 吊住黄铜管拆除管体尾部支架、抬起下瓷套，拆下底座，再落下瓷套，吊出电容芯子 | ABCD | 110kV套管的解体检修解体操作 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 技师 | 2.4.79 | 79 | 更换变压器密封胶垫应注意（）问题。 | 密封橡胶垫受压面积应与螺丝的力量相适应 | 密封材料不能使用石棉盘根和软木垫等 | 密封处的压接面应处理干净，放置胶垫时最好先涂一层粘合胶液如聚氯乙烯清漆等 | 带油更换油塞的橡胶封环时，应将进出口各处的阀门和通道关闭，在负压保持不致大量出油的情况下，迅 | ABCD | 变压器油箱及管道检修 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 技师 | 2.4.80 | 80 | 组合型有载分接开关主要由（）部分组成。 | 选择开关 | 快速机构及操作机构 | 切换开关 | 范围开关 | ABCD | 组合式有载分接开关吊芯解体检修 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 技师 | 2.4.81 | 81 | 安装绕组外部围屏时要注意（）问题。 | 围屏纸板应采用高密度纸板 | 纸板边缘应支撑在长垫块的端头，纸板应围紧实，搭接头错开 | 围屏纸板与铁心保持足够大距离，避免造成沿面放电 | 围屏纸板边缘不可接触绕组表面，以免造成绕组表面爬电 | BD | 绕组检修 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 技师 | 2.4.82 | 82 | 组合式有载分接开关过渡电阻烧毁的原因有（）。 | 过渡电阻质量不良或有短路，电阻值不能满足要求 | 切换开关触头有氧化膜、油中杂质在过渡电阻上积存影响散热 | 制造工艺或安装不良，使主触头不就位而过渡电阻长时间通电 | 快速机构故障，缓冲器不能正常动作，使切换开关触头停在过渡位置，过渡电阻长期通过电流 | ACD | 组合式有载分接开关吊芯解体检修 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 技师 | 2.4.83 | 83 | 电阻式复合型和电阻式组合型有载调压装置有哪些区别（）。 | 中小容量的变压器使用复合式开关，大容量变压器使用组合式开关 | 复合型开关的选择开关兼有切换触头并设置在一个绝缘筒内；组合型的切换开关单独放在绝缘筒内，选择开 | 复合型开关价格比组合式开关价格高 | 复合型开关本体，切换开关和选择开关合并为一体；组合型的切换开关和选择开关是分开的 | BD | 组合式有载分接开关吊芯解体检修 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 技师 | 2.4.84 | 84 | 拆卸组合式有载分接开关的切换开关对操作位置有( )要求。 | 可以在任何操作位置拆卸切换开关，但应记住取出开关时的实际操作位置 | 必须在极限位置拆卸 | 可以在任意位置随意拆装 | 在校准位取出切换开关 | AD | 组合式有载分接开关吊芯解体检修 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 技师 | 2.4.85 | 85 | 由于铁心方面的原因，造成变压器空载损耗增加一般有哪些因素（）。 | 硅钢片之间绝缘不良，穿芯螺杆、轭铁螺杆或压板的绝缘损坏 | 设计不当致使轭铁中某一部分磁通密度过大 | 铁心中的油道堵塞、铁心温度增加 | 铁心中有一部分硅钢片短路 | ABD | 铁心检修 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 技师 | 2.4.86 | 86 | 由于绕组方面的原因，造成变压器空载损耗增加一般有哪些因素（）。 | 绕组匝间短路、绕组并联支路短路 | 绕组中导线电流密度不等 | 各并联支路匝数不等 | 绕组绝缘受潮 | AC | 绕组检修 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 技师 | 2.4.87 | 87 | 拆卸M型有载分接开关的切换开关扇形接触器外壳的步骤包括（）。 | 把切换开关调到中间位置 | 把切换开关调到双数档位置 | 把切换开关调到单数档位置 | 用扳手卸下扇形接触器外壳的螺钉(8个M6×20) | AD | 组合式有载分接开关吊芯解体检修 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 技师 | 2.4.88 | 88 | 在拆卸M型有载分接开关的切换开关扇形接触器外壳时，必须把切换开关调到中间位置，在该位置上切换开关 具有（）特点。 | 在该位置上每个扇形分流开关的两辅助弧触头是闭合的 | 在该位置上每个扇形分流开关的两辅助弧触头是分开的，主触头是闭合的 | 快速机构的绕紧滑块和击发滑块达到约在中间的稳定位置 | 快速机构不起作用 | ACD | 组合式有载分接开关吊芯解体检修 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 技师 | 2.4.89 | 89 | 目前常用的油箱检漏方法主要有（）。 | 在接缝处涂肥皂水，看是否起泡来判断 | 不能加压的焊件在焊缝正面涂白土，背面涂煤油，观察30min看有无渗漏痕迹 | 压缩空气试验，以观察压力下降的速度来判断 | 在油箱及各部件上涂撒白土，直接观察渗漏 | ABCD | 变压器油箱及管道检修 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 技师 | 2.4.90 | 90 | 检查和清洗M型有载分接开关的切换开关时，应（）。 | 首先用肉眼直观检查切换开关各部件。再用新变压器油把切换开关外表面清洗干净。检查和清洗之前，记 | 拆卸扇形接触器外壳，并用新变压器油对可动触头及带有过渡电阻器的扇形接触器外壳进行清洗。由于触头 | 清洗切换开关绝缘轴，如果轴为管形，轴的内部也必须清洗。在清洗绝缘件时要特别小心。所有的零件应 | 用游标卡尺测量固定及可动主弧触头和辅助触头的最大允许接触磨损为4mm(新触头厚约8±0.3mm)。主弧 | ABCD | 组合式有载分接开关吊芯解体检修 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 技师 | 2.4.91 | 91 | 油浸电容式套管在起吊时要注意（）问题。 | 使用尼龙吊带可以吊套管瓷瓶或将军帽，注意套管的倾斜角度应与升高座一致 | 直立起吊安装时，应使用法兰盘上的吊耳，并用麻绳绑扎套管上部以防倾倒 | 不能吊套管瓷裙，以防钢丝绳与瓷套相碰处损坏；竖起套管时，应避免任一部位着地 | 起吊速度要缓慢，避免碰撞其他物体 | BCD | 110kV及以上变压器高压套管起吊注意事项 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 技师 | 2.4.92 | 92 | 根据运行中的变压器发出的声音，可以判断运行情况的原因是（）。 | 正常运行的变压器，发出的是均匀的“嗡嗡”声 | 变压器运行异常时，其发出的声音会发生变化,可能包含杂音 | 变压器运行异常情况不同，产生杂音也不同 | 根据变压器运行发出的声音很难判断变压器的运行情况 | ABC | 变压器运行异常声音的分析判断 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 技师 | 2.4.93 | 93 | 下列根据变压器异常运行声音判断异常情况，正确的是()。 | 仍是“嗡嗡”声，但比原来大，无杂音。也可能随着负荷的急剧变化，呈现“割割割”的间谐响声，这时 | “叮叮当当”的金属撞击声，但仪表指示、油位和油温均正常，这种声音可能是夹紧铁心的螺钉松动或内部 | 放电的“噼啪”声，可能是绕组匝间短路、引线接触不良或分接开关接触不良所引起 | 连续较长时间的“沙沙沙”声，变压器各部无异常，指示仪表指示正常，这种声音可能是变压器外部部件 | ABD | 变压器运行故障声音的分析判断 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 技师 | 2.4.94 | 94 | 变压器铁芯检修时，对铁芯上下夹件、方铁、绕组压板的检查项目，下列选项正确的是（ ）。 | 铁芯与上下夹件、方铁、压板、底脚板间均应保持良好绝缘 | 钢压板与铁芯间要有明显的均匀间隙；绝缘压板应保持完整、无破损和裂纹，并有适当紧固度 | 钢压板不得构成闭合回路，同时应有一点接地 | 打开上夹件与铁芯间的连接片和钢压板与上夹件的连接片后，测量铁芯与上下夹件间和钢压板与铁芯间的 | ABCD | 铁心检修 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 技师 | 2.4.95 | 95 | 有载分接开关检修前的准备工作，观点正确的是（）。 | 根据运行、维护和试验中发现的缺陷及检修性质，明确检修项目、工艺要求和质量标准 | 根据检修要求准备必要的工器具、仪器仪表、材料备品和专用工具 | 组织人力、安排进度、落实责任并按安全工作规程要求办理工作票，完成检修开工手续和安全技术措施 | 填写检修报告 | ABC | 有载开关吊芯解体检修准备工作 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 技师 | 2.4.96 | 96 | 下列关于正反向有载调压说法正确的有（）。 | 正反向有载调压就是正反两个方向都可以操作的有载分接开关 | 正反向有载调压是通过极性开关的切换，将调压绕组与主绕组同极性串联，达到增加电压和降低电压的目的 | 可使同样的调压绕组调压范围扩大一倍 | 正反向有载调压就是在带极性开关有载分接开关 | BCD | 组合式真空有载开关吊芯检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 技师 | 2.4.97 | 97 | 关于有载分接开关工作原理说法正确的是()。 | 切换必须在瞬间完成，确保不切断负荷电流 | 采用过渡电路限制循环电流，达到切换分接头而不切断负载电流的目的 | 在不切断负载电流的条件下，切换分接头的调压装置 | 在切换瞬间，需同时连接两个分接头 | BCD | 组合式真空有载开关吊芯检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 技师 | 2.4.98 | 98 | 绕组感应电动势的方向与绕组绕向有关，绕组绕向的确定方法正确的是（）。 | 由起头开始，线匝沿左螺旋前进为右绕向，反之为左绕向 | 由起头开始，线匝沿左螺旋前进为左绕向，反之为右绕向 | 面对绕组起绕端观察，线匝由起端开始按逆时针方向旋转为左绕向，反之为右绕向 | 面对绕组起绕端观察，线匝由起端开始按逆时针方向旋转为右绕向，反之为左绕向 | BC | 绕组检修 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 技师 | 2.4.99 | 99 | 变压器油箱磁（电）屏蔽装置检查时，应满足哪些要求（）。 | 固定应牢靠 | 表面应清洁，无放电痕迹 | 对地绝缘电阻合格 | 接地应可靠 | ABCD | 变压器油箱及管道检修 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 技师 | 2.4.100 | 100 | 变压器油箱胶垫接头粘合应牢固，并放置在油箱法兰直线部位的两螺栓的中间，搭接面应平放，搭接面要求 （）。 | 长度不少于胶垫宽度的2倍 | 胶垫压缩量为其厚度的1/3左右 | 胶棒压缩量为1/2左右 | 胶棒压缩量为1/3左右 | ABC | 变压器油箱及管道检修 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 技师 | 2.4.101 | 101 | 变压器器身检修时，对调压装置与引线连接应检查的项目有（）。 | 检查调压装置与引线连接是否正确 | 各分接头应清洁，接触压力适当，动触头正确停留在各个位置，且与指示器的指示相符 | 调压装置的机械传动部位完整无损，动作正确可靠， 绝缘筒无漏油，各部分坚固良好 | 电动机构完好，档位指示一致 | ABC | 引线及绝缘支架检修 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 技师 | 2.4.102 | 102 | 抽真空过程中，为防止真空泵停用或发生故障时，真空泵润滑油被吸入变压器本体，真空系统应装设（）。 | 逆止阀 | 缓冲罐 | 真空罐 | 真空阀 | AB | 变压器真空注油、热油循环工艺标准及质量要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 技师 | 2.4.103 | 103 | 变压器绕组检修时，绕组围屏应检查的项目有（）。 | 表面应清洁 | 无破损、无变形、无发热、和树枝状放电痕迹 | 绑扎紧固完整 | 分接引线出口处封闭良好 | ABCD | 绕组检修 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 技师 | 2.4.104 | 104 | 变压器器身检修时，对检查绝缘支架及引线在绝缘支架内固定的要求有（）。 | 绝缘支架应无破损、裂纹、弯曲变形及烧伤现象 | 绝缘支架与铁夹件的固定可用钢螺栓，绝缘件与绝缘支架的固定应用绝缘螺栓；两种固定螺栓均需有防松措 | 绝缘夹件固定引线处应垫以附加绝缘，以防卡伤引线绝缘 | 引线固定用绝缘夹件的间距，应考虑在电动力的作用下，不致发生引线短路 | ABCD | 引线及绝缘支架检修 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 技师 | 2.4.105 | 105 | 变压器检修时，要检查绕组压钉的紧固情况的原因是（）。 | 运行中震动会造成绕组压钉退丝 | 变压器绕组的机械强度和稳定性降低，承受不住变压器二次侧短路时的电动力 | 机械力长期作用于绕组压钉造成丝扣疲劳松动 | 由于机械力的作用和绝缘物水分的扩散，绕组绝缘尺寸收缩，使变压器的轴向紧固松动 | AD | 绕组检修 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 技师 | 2.4.106 | 106 | 变压器油箱内，“咕噜咕噜”像水开了似的响声。变压器内部出现这种声音应特别重视，可能是（）所引起 。 | 绕组匝间短路 | 引线接触不良 | 分接开关接触不良 | 夹件松动 | ABC | 变压器运行故障声音的分析判断 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 技师 | 2.4.107 | 107 | 变压器油箱内，放电的噼啪声。变压器内部出现这种声音应引起重视，可能是变压器内部（）。 | 绝缘有局部放电 | 铁心接地片断开 | 分接开关接触不良 | 引线接触不良 | AB | 变压器运行故障声音的分析判断 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 技师 | 2.4.108 | 108 | 下列容易产生局部放电的设备结构和制造工艺有哪些（）。 | 绝缘内部局部电场强度过高 | 金属部件有尖角 | 绝缘混入杂质 | 局部带有缺陷产品内部金属接地部件之间、导电体之间电气连接不良 | ABCD | 绕组检修 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 技师 | 2.4.109 | 109 | 三相变压器组通常不作Y，y联接的原因（）。 | 三相变压器组作Y，y联接时，绕组中不可能有三次谐波电流通过 | 三相变压器组作Y，y联接时励磁电流为正弦波形电流，磁通则为平顶波形 | 三次谐波磁通在变压器一、二次绕组中分别产生三次谐波电动势，与基波叠加将产生过电压 | 三相变压器组作Y，y联接时，绕组中能有三次谐波电流通过，产生三次谐波电动势，与基波叠加将产生过 | ABC | 绕组检修 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 技师 | 2.4.110 | 110 | 绝缘介质在交流电压作用下的介质损耗有（）。 | 电阻损耗 | 电导损耗 | 空载损耗 | 极化损耗 | BD | 绕组检修 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 技师 | 2.4.111 | 111 | 变压器绕组铜线焊接使用( )焊料。 | 银焊料 | 铜焊料 | 直径1.0mm以下的导线允许用锡焊料 | 磷铜焊料 | ACD | 引线及绝缘支架检修 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 技师 | 2.4.112 | 112 | 有载分接开关的基本电路主要由（）组成。 | 过渡电路 | 选择电路 | 基本调压电路 | 基本电路 | ABC | 组合式有载分接开关吊芯解体检修 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 技师 | 2.4.113 | 113 | 变压器用的电阻测温计现场和后台不一致的原因主要有（）。 | 铂电阻损坏 | 变送器损坏 | 表计损坏 | 温度计底座温包缺油 | ABCD | 造成温度控制器指示异常的原因 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 技师 | 2.4.114 | 114 | 有载分接开关吊芯的常规试验项目（） | 过渡电阻测量、接触电阻的测量 | 切换波形试验、工作顺序测定 | 测量连同分接开关的绕组直流电阻 | 绝缘油相关试验 | ABCD | 组合式有载分接开关吊芯解体检修 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 技师 | 2.4.115 | 115 | 检查变压器是否有异常声音时，应注意检查的事项及采取的措施有（）。 | 观察电流、电压的变化，是否与保护信号装置的动作同时发生 | 在变压器周围多转几圈，站在不同的位置听其响声，用手敲打或用绝缘杆敲击油箱外部附属设备或套管的连 | 注意与发生响声的同时有关系统设备的运行状况和动作情况 | 必要时采取油样，进行色谱分析，综合判断潜伏性故障 | ABCD | 变压器运行异常声音的分析判断 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 技师 | 2.4.116 | 116 | 变压器出现内热性故障一般是由哪些情况引起的（）。 | 分接开关接触不良 | 铁芯多点接地和局部短路、导线过电流和接头焊接不良 | 电磁屏蔽不良导致漏磁集中 | 冷却油道堵塞 | ABCD | 绕组检修 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 技师 | 2.4.117 | 117 | 变压器套管更换前应对套管做哪些试验（）。 | 套管绝缘电阻试验 | 套管内油试验 | 套管的介质损耗试验 | 套管的局部放电试验 | ABCD | 110kV及以上变压器套管更换前的准备工作 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 技师 | 2.4.118 | 118 | 电容式套管末屏上引出的小套管是供（）。 | 变压器局部放电试验用的 | 测量套管的直流电阻用的 | 测量套管的接触电阻用的 | 套管介质损试验用的 | AD | 电容式套管结构 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 技师 | 2.4.119 | 119 | 硅钢片的铁损常用( )表示。 | 用B10，B50，B100表示 | 用在50Hz频率下铁心中的磁通密度为1.0、1.5和1.7T时硅钢片每千克质量损耗值(W／kg)表示 | 用P10／50，P15／50，P17／50表示 | 用铁心的损坏等级表示 | BC | 铁心检修 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 技师 | 2.4.120 | 120 | 变压器器身包括铁心和（）等部件。 | 绕组 | 绝缘部件 | 夹件 | 引线 | ABD | 绕组检修 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 技师 | 2.4.121 | 121 | 在应用多层电介质绝缘时要注意（）。 | 在由不同介电常数的电介质组成的多层绝缘中，ε大的电介质中E值大，ε中小的电介质E值小 | 在应用多层电介质绝缘时引入ε大的电介质会使ε小的电介质中的电场强度上升 | 在应用多层电介质绝缘时引入ε小的电介质会使ε大的电介质中的电场强度上升 | 在由不同介电常数的电介质组成的多层绝缘中，ε大的电介质中E值小，ε中小的电介质E值大 | BD | 绕组检修 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 技师 | 2.4.122 | 122 | 检修MR组合式有载分接开关时，吊出切换开关的步骤包括（）。 | 切换开关驱动轴上的槽及支撑板上三角标记必须在校准位置 | 卸下支撑板的固定螺钉（M8×20螺钉），并仔细检查是否还有连接的地方需要拆除 | 用起重吊耳小心地垂直吊出切换开关，并放在平坦、清洁的地方 | 把切换开关油箱中的脏油排净，再用新的合格的变压器油冲洗干净，拆下抽气管并将内外都冲刷干净后重 | ABC | 组合式有载分接开关吊芯解体检修 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 技师 | 2.4.123 | 123 | 拆卸M型有载分接开关时，切换开关吊芯检修包括（）等项目。 | 切换开关驱动轴上的槽及支撑板上三角标记必须在校准位置 | 卸下支撑板的固定螺钉(M8×20螺钉)，并仔细检查是否还有连接的地方需要拆除 | 用起重吊耳小心地垂直吊出切换开关，并放在平坦、清洁的地方 | 把切换开关油箱中的脏油排净，再用新的合格的变压器油冲洗干净，拆下抽气管并将内外都冲刷干净后重 | ABCD | 组合式有载分接开关吊芯解体检修 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级技师 | 2.5.1 | 1 | 应用“三比值”法判断变压器内部故障时，应注意（ ）。 | 根据各组分含量达到注意值时即可用“三比值”法判断故障性质 | 具体情况具体分析，不能死搬硬套 | 应注意设备结构与运行情况 | 特征气体的比值应在故障下运行不断监视 | BCD | 三比值判断故障种类及性质 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级技师 | 2.5.2 | 2 | 进行变压器油中溶解气体故障分析时,考查产气速率时应注意（ ）。 | 考查期间尽量使负荷-散热条件保持稳定 | 如果设备已脱气或运行时间不长，不宜考查相对产气速率 | 对于新设备及大修后的设备，要立即考查 | 对于气体浓度很高的设备或故障检修后的设备，应先进行脱气处理 | ABD | 根据产气速率判断故障性质及发展趋势 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级技师 | 2.5.3 | 3 | 对变压器油进行色谱分析的原因是（ ）。 | 色谱分析法可以准确判断故障部位 | 色谱分析法可以准确判断变压器内部潜在故障的发展趋势 | 色谱分析法可以判断变压器内部潜在故障的性质 | 色谱分析法可以判断变压器内部潜在故障的严重程度 | CD | 利用变压器油特征气体判断故障类型和性质 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级技师 | 2.5.4 | 4 | 对变压器油进行色谱分析的理由是（ ）。 | 色谱分析法可以取代油质其它分析试验 | 色谱分析法可以取代电气预防性试验 | 色谱分析法可以判断变压器内部潜在故障的性质 | 色谱分析法可以判断变压器内部潜在故障的严重程度 | CD | 三比值判断故障种类及性质 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级技师 | 2.5.5 | 5 | 某变压器，油量40吨，油中溶解气体分析结果如下，运用“三比值法”判断故障的正确方法是（ ）。 | C2H2/C2H4，＜0.1 | CH4/H2，＞3 | C2H4/C2H6，＞3 | C2H4/ H2，＞3 | ABC | 三比值编码规则 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级技师 | 2.5.6 | 6 | 油品在使用过程中，油质劣化一般分为（ ）阶段。 | 诱导期 | 发展期 | 反应期 | 迟滞期 | ACD | 变压器油质变化对变压器绝缘的影响 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级技师 | 2.5.7 | 7 | 【多选题】 变压器油中油泥生成后，对变压器安全运行的影响表现为（）。 | 油泥是一种树脂状的部分导电物质，能适度的溶解在油中 | 最终会从油中沉淀出来，粘附在绝缘材料及变压器的壳体边缘的壁上，沉积在循环油道及冷却散热片等地方 | 加速固体绝缘的破坏，造成变压器丧失吸收冲击负荷的能力 | 引起变压器线圈局部过热，使变压器的工作温度升高，降低设备出力 | ABCD | 变压器类设备油化验数据常分析、判断 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级技师 | 2.5.8 | 8 | 色谱法分析的优点有（ ）。 | 分离效能高 | 分析速度快 | 样品用量多 | 灵敏度高 | ABD | 利用变压器油特征气体判断故障类型和性质 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级技师 | 2.5.9 | 9 | 造成变压器在运行中温度不正常地升高的原因是（ ）等。 | 分接开关接触不良 | 线圈匝间短路，铁芯局部短路 | 油冷却系统故障 | 环境温度影响 | ABC | 变压器温度过高对变压器的影响 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级技师 | 2.5.10 | 10 | 变压器在运行中出现（），会造成温度不正常升高（ ）。 | 分接开关接触不良 | 线圈匝间短路 | 铁芯局部短路 | 油冷却系统故障 | ABCD | 变压器类设备运行数据异常分析、判断 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级技师 | 2.5.11 | 11 | 变压器油中故障特征气体来源于（ ）。 | 变压器内的有机绝缘材料在电和热的作用下分解 | 变压器运行负荷产生 | 外界侵入及空气溶解 | 油和固体绝缘的老化-绝缘材料存在放电 | AD | 利用变压器油特征气体判断故障类型和性质 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级技师 | 2.5.12 | 12 | 变压器内的过热性故障可能是由（ ）造成的。 | 导电回路过热 | 铁芯多点接地 | 铁芯穿心螺丝悬浮 | 负荷电流的漏磁通在油箱上产生局部过热 | ABD | 对运行中出现异常或故障的变压器类设备分析判断或处理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级技师 | 2.5.13 | 13 | 变压器油色谱分析中乙炔气体在几到几十ppm之间，总烃含量不大，氢气和CO气体上升，局部放电测试中发 现有较大的放电量（1000pC以上），则可能是（ ）造成的。 | 变压器内存在金属异物 | 穿缆引线在进入套管均压球处扭结或断裂 | 铁芯穿心螺丝悬浮 | 油流放电 | AB | 利用变压器油特征气体判断故障类型和性质 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级技师 | 2.5.14 | 14 | 某20000kVA、35kV主变压器轻瓦斯动作频繁，温升较正常时偏高，但电气试验未发现绝缘不良或受潮，色谱 反映CH4、C2H4超标，总烃超标，C2H2已接近注意值，H2及C2H6都有明显增长，但CO、CO2增长不明显 ，采用三比值编码法判断得出三比值编码组合为0、2、2，且有乙炔产生，说明主变压器内部可能存在高温点 ，试分析判断可能的故障原因为（ ）。 | 变压器内部存在裸金属过热 | 接头接触不良 | 铁芯多点接地环流发热 | 变压器油中气泡被击穿 | ABC | 对运行中出现异常或故障的变压器类设备分析判断或处理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级技师 | 2.5.15 | 15 | 某双绕组变压器进行诊断性试验，需要获取高低绕组之间的电容量，采用电子电桥进行试验，可采取的试验 办法有（）。 | 高压绕组短路加压，低压绕组短接接入Cx端，直接测量 | 高压绕组短路加压，铁心、夹件短接接入Cx端，直接测量 | 分别测量高压绕组对地电容、低压绕组对地电容，计算获取 | 分别测量高压绕组对地电容，低压绕组对地电容，高压及低压绕组对地电容，计算获取 | AD | 变压器类设备电气试验数据异常分析、判断 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级技师 | 2.5.16 | 16 | 某500kV变压器，现场开展内检，发现油箱顶部磁屏蔽接地线螺栓松动，打开螺栓外部屏蔽帽，有黑色绝缘油 流出，根据内检情况推断哪些试验能发现以上缺陷。（） | 直流电阻测试与初值存在明显差异 | 绝缘油中含有乙炔及少量烃类气体 | 局部放电带电检测可能存在异常 | 变压器电压比测试可能存在异常 | BC | 利用变压器油特征气体判断故障类型和性质 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级技师 | 2.5.17 | 17 | 某换流站极1 012B A相换流变非电量保护发“轻瓦斯动作告警”。现场运维人员进行检查，外观情况正常，油 温及油位正常，地面无油迹，无异常响声。 发现用于轻瓦斯报警的浮球已下沉至底部红色刻度线处，上部已无变压器油，而下部用于重瓦斯跳闸的浮球 正常。 手动启动在线油色谱系统，检测结果为：乙炔821μl/L，氢气2450μl/L，总烃1485μl/L。最近一次的检测数为 乙炔0，氢气10.1μl/L，总烃11.01μl/L。针对以上情况，安排电气试验，以下说法正确的是（ ）。 | 安排绝缘电阻和介质损耗及电容量测试，初步判断绕组主绝缘情况 | 安排直流电阻测试，判断线圈有无匝间短路，电磁线有无开焊、断股等缺陷，分接开关接触是否可靠 | 变比测试，判断变压器是否存在匝间短路 | 电容量测试、频率响应法和电抗法绕组变形测试，判断变压器有无绕组变形 | ABCD | 对运行中出现异常或故障的变压器类设备分析判断或处理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级技师 | 2.5.18 | 18 | 某500千伏主变自2007年起发现油中总烃呈持续增长趋势，最近一次取样H2 118μL/L，CH4 216μL/L，C2H6 107μL/L，C2H4 162μL/L，C2H2 0μL/L。变压器未历经近区短路冲击；总烃增长呈增长-稳定-增长的趋势。 根据上述情况及检测结果，制定变压器运维措施，下列说法正确的有（ ）。 | 进一步开展铁芯夹件接地电流检测、红外精确测温、超声及高频局放等带电检测 | 进一步了解变压器总烃增长与变压器负荷变化之间的关系 | 缩短油色谱监测周期 | 如绝缘油中出现乙炔或总烃增速加快，应进一步加强监视，必要时安排停电试验和现场内检 | ABCD | 对运行中出现异常或故障的变压器类设备分析判断或处理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级技师 | 2.5.19 | 19 | 某变压器油色谱检测发现乙炔含量由0突增至32.8μL/L,氢气和其他烃类气体略有增长，CO、CO2含量未见明 显增长；中压绕组－低、平衡绕组及地电容量与上次修试时比较电容量偏差10.99%；低―高、中、平衡绕组及 地电容量与上次修试时比较电容量偏差7.47%。 高-中短路阻抗C相与历史数据比较差值为6.61%，高-低短路阻抗C相与历史数据比较差值为-9.79%，中-低短路 阻抗C相与历史数据比较差值为-21.13%。 主变直流电阻测试未见异常。 根据上述情况及检测结果，下列说法正确的是（ ）。 | 油色谱检测结果显示，乙炔含量激增，符合油中电弧性放电缺陷特征 | 绕组电容量测试与初值存在变形差异，变压内部存在一个或多个绕组发生变形 | C相绕组，高-中，中-低两个绕组对阻抗均发生改变，表明中压绕组出现绕组变形 | 绕组变形已造成线圈匝间短路，电磁线断股或开焊等接触不良的缺陷 | ABC | 变压器类设备电气试验数据异常分析、判断 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级技师 | 2.5.20 | 20 | 某自耦变压器发生故障后，运回变压器厂进行解体性检修，主要异常如下： B相中压绕组向内凹陷，内表面有爬电痕迹，附着大量游离碳；其余绕组检查未见异常。变压器连接组标号为 YNa0d11，根据检查结果判断，下列说法正确的是（）。 | 油色谱检测可能会乙炔含量激增的现象，符合油中电弧性放电缺陷特征 | 绕组电容量测试，高压-中压绕组对低压绕组及地电容量会增大；低压绕组对高压-中压绕组及地电容量会减 | B相中压绕组已出现绕组变形 | B相绕组，高压对中压阻抗较初值增加，中压对低压阻抗较初值减少 | ACD | 变压器类设备油化验数据常分析、判断 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级技师 | 2.5.21 | 21 | 某500kV并联电抗器在运行中故障跳闸，电抗器转检修后，应对一次设备开展（）工作。 | 一次设备检查，设备周围有无油迹 | 压力释放阀检查，是否动作 | 检查电抗器引线与套管接触是否可靠 | 瓦斯继电器检查，二次接线是否正常，继电器内有无气体 | ABD | 对运行中出现异常或故障的变压器类设备分析判断或处理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级技师 | 2.5.22 | 22 | 油浸式互感器的膨胀器外罩应标注清晰耐久的（）的标准油位线，油位观察窗应选用具有耐老化、透明度高 的材料进行制造。油位指示器应采用荧光材料。 | 最高（MAX） | 最低（MIN）油位线 | 20℃油位线 | 40℃油位线 | ABC | 互感器反措 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级技师 | 2.5.23 | 23 | 变压器铁芯多点接地时，在运行时可能出现（ ）异常现象。 | 铁芯接地电流变大，超过规定值 | 较长时间多点接地，使油浸变压器油劣化而产生可燃性气体，使气体继电器动作 | 铁芯过热使器身中木质垫块及夹件碳化 | 严重的多点接地会使接地线烧断，使变压器失去了正常的一点接地 | ABCD | 铁芯多点接地在运行时的异常现象 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级技师 | 2.5.24 | 24 | 变压器运行时，以下（ ）方法可以判断铁芯多点接地故障。 | 超声波检测 | 铁芯接地电流测量 | 变压器油气相色谱分析 | 红外测温 | BC | 铁芯多点接地故障判断方法 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级技师 | 2.5.25 | 25 | 用变压器油中溶解气体分析法是检测变压器铁芯多点接地故障最简便，最有效的方法，常用的是（ )。 | 两比值法 | 三比值法 | 四比值法 | 产气速率法 | BC | 铁芯多点接地故障判断方法 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级技师 | 2.5.26 | 26 | 某主变压器型号为 SFPSZ10-180000/220，额定电压为220kV/110kV/35kV，额定容量为 180000kVA/18000VA6000kVA，主变压器运行中,35kV侧发生近区短路。短路后对变压器本体油样化验，发现微 量乙炔，随后进行数次采样化验，乙炔含量呈下降趋势。次年进行电气试验，在测量介损时发现电容量出现 明显变化，特别是低压侧绕组对其他两侧及对地电容量较前年增加8.4%，中压绕组对其他两侧及对地电容减 少2.2%，以下分析正确的是（ ）。 | 低压绕组对地(铁芯)电容量变大，则说明低压绕组出现受力变形，使低压绕组直径扩大，远离铁芯侧 | 中压绕组对其他两相及对地电容量减小，则说明中压绕组与低压绕组距离减小 | 低压绕组对地(铁芯)电容量变大，则说明低压绕组出现压紧变形，使低压绕组直径缩小，靠近铁芯侧 | 中压绕组对其他两相及对地电容量减小，则说明中压绕组与低压绕组距离增大 | CD | 对运行中出现异常或故障的变压器类设备分析判断或处理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级技师 | 2.5.27 | 27 | 变压器色谱三比值分析，以下比值范围的编码正确的是（ ）。 | 比值范围＜0.1，C2Ｈ2/C2H4编码为0 | 比值范围＜0.1，CH4/H2编码为1 | 比值范围＜0.1，C2H4/C2H6编码为0 | 比值范围＜0.1，C2Ｈ2/C2H4编码为2 | ABC | 三比值编码规则 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级技师 | 2.5.28 | 28 | 变压器受到近区短路冲击跳闸后，应开展（ ）及其他诊断性试验，综合判断无异常后方可投入运行。 | 油中溶解气体组分分析 | 直流电阻 | 绕组变形 | 铁芯接地电流 | ABC | 对运行中出现异常或故障的变压器类设备分析判断或处理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级技师 | 2.5.29 | 29 | 变压器新油应由生产厂家提供新油（ )报告。 | 无腐蚀性硫 | 结构簇 | 糠醛 | 油中颗粒度 | ABCD | 变压器反措 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级技师 | 2.5.30 | 30 | 110（66）kV及以上电压等级变压器在运输过程中，应按照相应规范安装具有时标且有合适量程的三维冲击记 录仪。变压器就位后( )人员应共同验收，记录纸和押运记录应提供给用户留存。 | 制造厂 | 运输部门 | 监理单位 | 用户 | ABCD | 变压器反措 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级技师 | 2.5.31 | 31 | 变压器绝缘材料的聚合度测定在取样后，须将油中的（）提取干净，然后粉碎、硝化，使之溶解于乙酸乙酯 溶剂中，并利用乌别洛得粘度计测定纸溶液的粘度，求得纸的聚合度。 | 油脂 | 水分 | 金属离子 | 添加剂 | ACD | 变压器油糠醛含量 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级技师 | 2.5.32 | 32 | 变压器固体绝缘劣化时，会有烃类气体和CO、CO2的产生，在绝缘老化诊断中将（）作为特征气体。 | C2Ｈ2 | CO | CO2 | C2H4 | BC | 体现变压器绝缘状态的参数 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级技师 | 2.5.33 | 33 | 以下（）是变压器固体绝缘状态、老化程度的化学诊断法。 | 聚合度分析（DP） | 油中溶解气体分析 | 糠醛含量分析 | 水分分析 | ABCD | 变压器绝缘状态知识 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级技师 | 2.5.34 | 34 | 以下（）是变压器固体绝缘状态、老化程度的电气诊断法。 | 绝缘电阻 | 极化指数 | 介质损耗角正切值 | 局部放电 | ABCD | 根据绝缘试验数据对设备的绝缘状态判断 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级技师 | 2.5.35 | 35 | 变压器运行电压过高有什么危害对变压器的影响，下列选项描述正确的是（）。 | 电压过高会造成铁芯饱和、励磁电流减小 | 电压过高铁损减小 | 电压过高会使铁芯发热，使绝缘老化 | 电源电压过高时,会使变压器过励磁,响声增大且尖锐 | CD | 变压器绝缘状态知识 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级技师 | 2.5.36 | 36 | 铁心多点接地的原因可能是：悬浮金属粉末或异物进入油箱，在电磁引力作用下形成桥路，使下铁轭与垫脚 或箱底接通；温度计座套过长或运输时芯子窜动，使铁心或夹件与油箱相碰；铁心绝缘受潮或损坏，使绝缘 电阻降为零；铁压板位移与铁心柱相碰；以及（）。 | 铁心夹件肢板距心柱太近硅钢片翘起触及夹件肢板 | 夹件对地绝缘损坏，使绝缘电阻降为零 | 铁心与下垫脚间的纸板脱落 | 穿心螺杆的钢套过长与铁轭硅钢片相碰 | ACD | 铁芯多点接地原因 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级技师 | 2.5.37 | 37 | 油中糠醛含量虽能反映绝缘老化状况，但测试结果会受多种因素影响。因此， 设备在运行过程中可能出现糠 醛含量波动。主要影响因素有（ ）。 | 作为一般多相平衡体系，糠醛在油和纸之间的平衡关系受温度影响。 | 变压器进行真空滤油处理时，油中糠醛含量相应下降。变压器油经过某些吸附剂处理后，油 中糠醛全部消 | 油中糠醛含量随吸附剂量和吸附剂更换时间 的不同而有不同程度的下降，每次更换吸附剂后可能出现一个 | 变压器更换新油或油经处理后，油中 糠醛含量先大幅度降低，然后由于纸绝缘中的糠醛向油中扩散，油中 | ABCD | 变压器油糠醛含量 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级技师 | 2.5.38 | 38 | 变压器吊芯检修时，应从以下（ )方面鉴定绕组绝缘的老化程度。 | 绝缘材料的颜色 | 绝缘材料的有无裂纹 | 绝缘材料的弹性 | 绝缘材料的重量 | ABC | 绕组固体绝缘老化等级 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级技师 | 2.5.39 | 39 | 有载分接开关操作机构产生连调现象的原因是（）。 | 顺序接点调整不当，不能断开或断开时间过短 | 交流接触器铁心有剩磁或结合面上有油污 | 按钮接点粘连 | 时间继电器调整偏大 | ABC | 处理分接开关的复杂疑难故障 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级技师 | 2.5.40 | 40 | GB 1094.2-2013《电力变压器》油浸式变压器温升，对油浸式变压器的绕组和顶层油的温升限值规定为（）。 | 顶层绝缘液体温升限值60K | ON冷却方式变压器绕组平均温升限值65K | OF冷却方式绕组平均的温升限值为55K | OD冷却方式的变压器，绕组平均温升70K | ABD | 变压器温升、稳定温升及温升限值 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级技师 | 2.5.41 | 41 | 下列哪些属于变压器冷却装置控制系统常见的故障类型（ ）。 | 冷却器误发信号 | 工作冷却器的空气开关跳闸、热保护继电器动作后，不能启动备用冷却器 | 工作交流电源故障，不能自动切换到备用电源运行 | 负荷或者油温达到整定值后，辅助冷却器不能自动启动 | ABCD | 变压器强油循环风冷全停或风冷系统异常对设备的影响 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级技师 | 2.5.42 | 42 | 以下（ ）选项，能反应变压器的绝缘状况。 | 绝缘电阻 | 介质损耗因数 | 吸收比 | 极化指数 | ABCD | 根据绝缘试验数据对设备的绝缘状态判断 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级技师 | 2.5.43 | 43 | 铁芯接地屏蔽、磁屏蔽的故障原因有（）。 | 自身短路 | 多点接地 | 悬浮电位放电 | 装配工艺差 | ABC | 铁芯多点接地故障查找与排除 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级技师 | 2.5.44 | 44 | 铁芯接地故障的表现特征有（）。 | 铁芯局部过热，使铁芯损耗增加，甚至烧坏 | 过热造成的温升，使变压器油分解，产生的气体溶解于油中，引起变压器油性能下降 | 油中气体不断增加并析出（电弧放电故障时，气体析出量较之更高、更快）、可能导致气体继电器动作而 | 铁芯接地电流750kV及以下主变大于100mA，1000kV主变大于300mA | ABCD | 铁芯多点接地在运行时的异常现象 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级技师 | 2.5.45 | 45 | 铁芯多点接地故障，会使变压器油特征气体（ ）比重较大，而CO、CO2气体含量变化不大或正常；当同时出 现有少量的C2H2气体时，则有可能存在间隙性多点接地。 | C2H2 | CH4 | C2H4 | H2 | BC | 变压器温度过高对变压器的影响 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级技师 | 2.5.46 | 46 | 变压器在运行中温度不正常地升高,可能是由（ ）造成的。 | 变压器内部出现故障 | 变压器冷却循环系统故障 | 变压器室的进出风口阻塞或积尘严重 | 变压器缺油或散热管堵塞 | ABCD | 运行变压器温度异常的原因 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级技师 | 2.5.47 | 47 | 变压器分接开关接触不良，接触不良的原因大致有：接触点的压力不够及（ ）等原因。 | 开关接触处有油泥堆积，使动、静触头间有一层油泥膜 | 接触面小使接点熔伤 | 定位指示与开关的接触位置不太对应 | DW型鼓形分接开关的几个接触环与接触柱不同时接触 | ABCD | 变压器温度异常分析判断及处理方法 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级技师 | 2.5.48 | 48 | 某一台强油风冷却器控制回路接线正确，但运行一段时间后，用工作状态控制开关不能切除，只有断开电源 自动开关才能使其退出运行，应从（ ）等方面查找故障原因。 | 控制回路串线，使开关无法断开交流接触器的线圈回路 | 控制开关接点短路或控制开关失灵，使开关无法断开交流接触器的线圈回路 | 控制回路中靠近零线的某一点接地，虽断开控制开关，但220V的交流接触器线圈仍通过接地点形成回路 | 转换开关标识错误，无法正确断开 | BC | 变压器冷却方式的改造方案校核标准 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级技师 | 2.5.49 | 49 | 在我省电力系统中电力变压器常用的冷却方式一般分为（ ）。 | 强迫油循水冷 | 油浸自冷式 | 油浸风冷式 | 强迫油循环风冷 | BCD | 变压器冷却方式及其优缺点 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级技师 | 2.5.50 | 50 | 变压器温度变化正常，油位变化不正常，则说明油枕油位是假油位，假油位形成的原因有（ ）。 | 呼吸器堵塞 | 油标堵塞或油位表指针损坏、失灵 | 全密封油枕未按全密封方式加油，内部有残存空气 | 冷却系统故障，变压器油温异常升高 | ABC | 变压器油温油位曲线与储油柜的匹配 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级技师 | 2.5.51 | 51 | 变压器油位过低或看不到油位，视为油位不正常，油位过低的原因，一般有（ ）。 | 严重渗漏油 | 油枕设计不当，油枕容量与变压器油配合不当 | 注油不当，未按标准温度油位线加油 | 检修人员临时工作多次放油后，未及时补油 | ABCD | 变压器油温油位曲线与储油柜的匹配 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级技师 | 2.5.52 | 52 | 变压器大型部件更换施工方案编制依据有（）及《油浸式变压器（电抗器）检修规范》等。 | 电力变压器检修导则 | 浸式变压器（电抗器）精益化评价细则 | 油浸式变压器（电抗器）检修细则 | 油浸式变压器（电抗器）验收细则 | ABCD | 变压器大型部件更换施工方案编制依据 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级技师 | 2.5.53 | 53 | 变压器检修方案编制前的准备工作包括（）。 | 查阅资料 | 确定检修内容 | 编制作业指导书 | 施工场地落实 | ABCD | 变压器检修方案编制前的准备工作 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级技师 | 2.5.54 | 54 | 査阅档案和变压器的状态评价资料包括：运行中所发现的缺陷、异常情况、事故情况及出口短路次数及具体 情况；负载、温度和主要组、部件的运行情况；以及（ ）等。 | 历次缺陷处理记录 | 上次小修、大修总结报告和技术档案 | 历次试验记录（包括油的化验和色谱分析)，了解绝缘状况 | 大负荷下的红外测温试验情况 | ABCD | 变压器检修方案编制前的准备工作 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级技师 | 2.5.55 | 55 | 变压器检修方案的主要内容包括检修项目及进度表；人员组织及分工；特殊检修项目的施工方案；以及（ ）。 | 确保施工安全、质量的技术措施和现场防火措施 | 主要施工工具、设备明细表、主要材料明细表 | 绘制必要的施工图 | 后勤保障方案 | ABC | 变压器检修方案的主要内容 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级技师 | 2.5.56 | 56 | 变压器检修记录及报告的作用（）。 | 下次检查检修前评估提供了必要的技术资料 | 为精益化检查、设备达标提供依据 | 为变压器检修后的日常运行提供必要的技术资料 | 为检修报告中得出本次检修的验收意见和质量评价提供了重要分析依据 | ACD | 变压器检修记录及报告作用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级技师 | 2.5.57 | 57 | 变压器检修记录一般包括以下内容（ ）。 | 变压器本体、组部件检修质量记录 | 工具保管记录 | 组附件拆装记录 | 缺陷处理记录 | ABCD | 变压器检修报告的内容及填写 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级技师 | 2.5.58 | 58 | 变压器检修报告一般包括（ ）。 | 检修原因 | 检修变压器的基本情况 | 检修处理情况及检修结论 | 确定下次检修日期 | ABC | 变压器检修报告的内容及填写 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级技师 | 2.5.59 | 59 | 变压器检修报告的内容主要包含（）及其他内容。 | 后勤保障信息 | 检修信息和主要工艺 | 设备基本信息和主要性能参数 | 编写、审核、批准和验收信息 | BCD | 变压器检修报告的内容及填写 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级技师 | 2.5.60 | 60 | 以下（ ）选项是变压器检修记录及报告的填写要求和注意事项。 | 记录的及时性 | 记录的原始性 | 记录的清晰准确 | 签署要求 | BCD | 变压器检修记录及报告的填写要求和注意事项 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级技师 | 2.5.61 | 61 | 变压器风冷改造校核依据是（ ）。 | 上层油温 | 绕组温度 | 绕组温升限值 | 上层油的温升限值 | CD | 变压器冷却方式的改造方案校核标准 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级技师 | 2.5.62 | 62 | 自然油循环风冷或自冷方式的变压器与相同电压等级同容量的强迫油循环变压器相比具有（ ）优点。 | 体积大、成本低 | 噪音低 | 维护量小、附件故障率低 | 运行成本低 | BCD | 变压器冷却方式及其优缺点 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级技师 | 2.5.63 | 63 | 变压器储油柜的容积必须保证（ ）要求。 | 最低环境温度，变压器停运的情况下储油柜内有油 | 最低环境温度，变压器停运时储油柜油位不低于40% | 最高环境温度，变压器满载的时候储油柜内的油不能溢出 | 最高环境温度，变压器空载时储油柜内的油不能溢出 | AC | 储油柜容积的匹配计算及相关计算要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级技师 | 2.5.64 | 64 | 变压器强油循环风冷全停的原因有（ ）。 | 变压器冷却系统配置的两个独立电源均失电 | 变压器冷却系统回路信号接点错误 | 两路电源缺相保护均故障 | 冷却系统控制箱小母线短路 | ABCD | 变压器强油循环风冷全停或风冷系统异常对设备的影响 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级技师 | 2.5.65 | 65 | 变压器强油循环风冷全停或风冷系统故障及风道堵塞，变压器会出现（）等异常情况。 | 冷却效果降低，变压器温度升高 | 变压器油位随温度升高而升高，甚至会引起压力释放阀动作 | 温度升高，变压器寿命降低 | 高温报警、甚至跳变压器三侧开关 | ABCD | 变压器强油循环风冷全停或风冷系统异常对设备的影响 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级技师 | 2.5.66 | 66 | 为防止变压器出口短路事故，下列措施正确的是（）。 | 240MVA 及以下容量变压器应选用通过突发短路试验验证的产品 | 变压器 35kV 及以下低压母线应考虑绝缘化 | 全电缆线路不应采用重合闸 | 特殊情况下可增设限流电抗器 | ABC | 变压器反措 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级技师 | 2.5.67 | 67 | 变压器承受近区短路故障后应进行（）试验。 | 直流电阻 | 油色谱分析 | 工频耐压 | 绕组变形试验 | BD | 变压器反措 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级技师 | 2.5.68 | 68 | 关于分接开关的叙述正确的是（）。 | 无励磁分接开关在改变分接位置后，必须测量使用分接的直流电阻和变比 | 有载分接开关检修后，应测量全程的直流电阻和变比，合格后方可投运 | 长期使用的无励磁分接开关，即使运行不要求改变分接位置，也应结合变压器停电转动分接开关，防止运 | 当有载分接开关动作次数或运行时间达到制造厂规定值时，应进行检修，并对开关的切换程序与时间进行 | ABCD | 变压器反措 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级技师 | 2.5.69 | 69 | 为防止变压器套管事故，下列在运行中采取的措施正确的是（）。 | 作为备品的 110(66)kV 及以上套管，应竖直放置 | 应注意保持套管油位正常 | 如套管的伞裙间距低于规定标准，应采取加硅橡胶伞裙套等措施 | 水平存放的备品套管不能再使用 | ABC | 变压器反措 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级技师 | 2.5.70 | 70 | 油纸电容套管在最低环境温度下不应出现负压，下列（）情况会造成套管负压。 | 频繁取油样分析 | 常温下破真空后重新密封 | 接线端子发热 | 末屏端子接触不良 | AB | 变压器反措 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级技师 | 2.5.71 | 71 | 油浸电容型套管事故抢修安装前，如有水平运输、存放情况，安装就位后，带电前必须进行一定时间的静放 ，下列叙述正确的是（ ）。 | 1000kV 应大于 72h | 750kV 套管应大于 48h | 500（330）kV 套管应大于 24h | 110（66）～220kV 套管应大于12h | AB | 变压器反措 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级技师 | 2.5.72 | 72 | 220kV及以上变压器的内线圈应采用（）导线。 | 半硬导线 | 半硬自粘换位导线 | 复合硬导线 | 非自粘的普通换位导线 | AB | 变压器反措 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级技师 | 2.5.73 | 73 | （）变压器必须进行现场局部放电试验。 | 220kV及以上电压等级的变压器 | 110（66）kV 及以上电压等级的变压器在新安装的变压器 | 220kV 及以上电压等级变压器拆装套管、本体排油暴露绕组或进入内检后 | 容量在180MVA及以上的变压器 | BC | 变压器反措 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级技师 | 2.5.74 | 74 | 110（66）kV 及以上电压等级变压器在( )，应采用频响法和低电压短路阻抗法对绕组进行变形测试，并留存原 始记录。 | 出厂前 | 投产前 | 首次检修 | 计划检修 | AB | 变压器反措 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级技师 | 2.5.75 | 75 | 110（66）kV 及以上电压等级变压器在运输过程中，应按照相应规范安装具有时标且有合适量程的三维冲击记 录仪。变压器就位后，四方人员应共同验收，（）应提供给用户留存。 | 三维冲击记录纸 | 押运记录 | 运输线路 | 气象记录 | AB | 变压器反措 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级技师 | 2.5.76 | 76 | 强迫油循环变压器安装结束后应进行（ ）后方可进行交接试验。 | 油循环 | 充分排气 | 静放 | 调整油位 | ABC | 变压器反措 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级技师 | 2.5.77 | 77 | 对 500kV 及以上电压等级的变压器变压器新油，生产厂家除提供新油的无腐蚀性硫、结构簇，还需提供（ ）等检测报告。 | T501 | 聚合度 | 糠醛 | 油中颗粒度 | ACD | 变压器反措 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级技师 | 2.5.78 | 78 | 生产厂家首次设计、新型号或有运行特殊要求的变压器，在首批次生产系列中应进行（ ）。 | 例行试验 | 试运行试验 | 型式试验 | 特殊试验（短路承受能力试验视实际情况而定） | ACD | 变压器反措 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级技师 | 2.5.79 | 79 | 国家电网有限公司十八项电网重大反事故措施—2018，关于局放量要求描述正确的是（ ）。 | 110（66）kV及以上电压等级的变压器在新安装时，应进行现场局部放电试验，110（66）kV电压等级变压 | 出厂局部放电试验测量电压为1.5Um/3时，220kV～750kV电压等级变压器高、中压端的局部放电量不大于 | 变压器新安装进行现场局部放电试验要求，220～750kV电压等级变压器高、中压端的局部放电量不大于 | 1000kV电压等级变压器出厂、现场新安装试验均要求，高压端的局部放电量不大于100pC，中压端的局部放 | ABD | 变压器反措 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级技师 | 2.5.80 | 80 | 出厂试验时应将供货的套管安装在变压器上进行试验；密封性试验应将供货的散热器（冷却器）安装在变压 器上进行试验；主要附件（）等，在出厂时均应按实际使用方式经过整体预装。 | 套管 | 分接开关 | 冷却装置 | 导油管 | ABCD | 变压器反措 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级技师 | 2.5.81 | 81 | 当运行变压器瓦斯继电器轻瓦斯出现（ ）情况时，应立即申请停电检查。 | 有载开关发生轻瓦斯报警 | 本体瓦斯继电器观察窗能看到气体 | 非强迫油循环结构且未装排油注氮装置的变压器（电抗器）本体轻瓦斯报警 | 变压器（电抗器）一天内连续发生两次本体轻瓦斯报警 | CD | 变压器反措 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级技师 | 2.5.82 | 82 | 变压器套管均压环固定有（ ）要求。 | 采用单独的紧固螺栓 | 紧固螺栓与密封螺栓共用 | 禁止紧固螺栓与密封螺栓共用 | 密封螺栓上、下两道密封共用 | AC | 变压器反措 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级技师 | 2.5.83 | 83 | 变压器分接开关检修后应做（ ）试验，合格后方可投运。 | 无励磁分接开关在检修或改变分接位置后，仅测量使用分接的直流电阻和变比 | 无励磁分接开关在检修后，应测量全部分接的直流电阻和变比；改变分接位置后，应测量使用分接的直流电 | 有载分接开关检修后，应测量全部分接的直流电阻和变比 | 有载分接开关检修后，仅测量使用分接的直流电阻和变比 | BC | 变压器反措 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级技师 | 2.5.84 | 84 | 变压器本体与开关油室旁通管正确使用方法是（ ）。 | 有载调压变压器抽真空注油时，接通变压器本体与开关油室旁通管 | 有载调压变压器排油油时，接通变压器本体与开关油室旁通管 | 有载调压变压器抽真空时，接通变压器本体与开关油室旁通管，真空注油时拆除旁通管或关闭旁通管阀门 | 真空注油后应及时拆除旁通管或关闭旁通管阀门 | AD | 变压器反措 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级技师 | 2.5.85 | 85 | 运行中变压器（ ）时，应先将变压器重瓦斯保护停用。 | 冷却器油回路由关闭位置旋转至开启位置时 | 油位计的油面异常升高、降低，需要打开放油、补油或放气阀门时 | 呼吸系统有异常现象，需要打开放油、补油或放气阀门时 | 通向储油柜各阀门由关闭位置旋转至开启位置时 | ABCD | 变压器反措 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级技师 | 2.5.86 | 86 | ( )，应配置多组分油中溶解气体在线监测装置。 | 220kV 及以上电压等级油浸式变压器 | 110kV 及以上电压等级油浸式变压器 | 存在绝缘缺陷的 110（66）kV 油浸式变压器 | 位置特别重要110（66）kV 油浸式变压器 | ACD | 变压器反措 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级技师 | 2.5.87 | 87 | 变压器在运行阶段( )，应进行现场局部放电试验。 | 220kV 及以上电压等级变压器拆装储油柜 | 220kV 及以上电压等级变压器进人内检后 | 220kV 及以上电压等级变压器拆装电容式套管 | 220kV及以上电压等级变压器本体排油暴露绕组 | BCD | 变压器反措 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级技师 | 2.5.88 | 88 | 运行中油浸式互感器（ ）时，应退出运行。 | 油浸式互感器的膨胀器异常伸长顶起上盖时 | 正立式互感器出现渗漏油时 | 倒立式电流互感器、电容式电压互感器出现电容单元渗漏油情况时 | 电流互感器内部出现异常响声时 | ACD | 互感器反措 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级技师 | 2.5.89 | 89 | 电子式电流互感器满足（ ）要求。 | 传输回路应选用可靠的光纤耦合器 | 户外采集卡接线盒应满足 IP55 防尘防水等级 | 户外采集卡接线盒应满足 IP67 防尘防水等级 | 采集卡应满足安装地点最高、最低运行温度要求 | ACD | 互感器反措 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级技师 | 2.5.90 | 90 | 运行中的环氧浇注干式互感器外绝缘如有（ ），应立即更换。 | 有裂纹 | 沿面放电 | 局部变色 | 变形 | ABCD | 互感器反措 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级技师 | 2.5.91 | 91 | 运行中的 35kV 及以下电压等级电磁式电压互感器，如发生（ ）时，应进行检查及试验。 | 高压熔断器两相同时熔断 | 高压熔断器三相同时熔断 | 单相多次熔断 | 单相熔断一次 | ABC | 互感器反措 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级技师 | 2.5.92 | 92 | 新投运的 110（66）kV 及以上电压等级电流互感器，1～2 年内应取油样进行（ ）试验，取样后检查油位应符 合设备技术文件的要求。 | 含气量 | 介损 | 油中溶解气体组分 | 微水分析 | CD | 互感器反措 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级技师 | 2.5.93 | 93 | 气体绝缘互感器运输时，除110kV 及以下电压等级互感器应直立安放运输外，还要求满足（ ）等正确选项 ，到达目的地后检查振动记录装置的记录，若记录数值超过 10g 一次或 10g 振动子落下，则产品应返厂解体检 查。 | 220kV 及以上电压等级互感器应满足卧倒运输的要求 | 110（66）kV 产品每批次超过 10 台时，每车装 10g 振动子 2 个，低于 10 台时每车装 10g 振动子 1 个 | 220kV 产品每台安装 10g 振动子 2个 | 330kV 及以上电压等级每台安装带时标的三维冲击记录仪 | ABD | 互感器反措 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级技师 | 2.5.94 | 94 | 事故抢修的油浸式互感器，应保证绝缘试验前静置时间，其中（ ） 。 | 110（66）～220kV 设备静置时间应大于 12h | 110（66）～220kV 设备静置时间应大于 24h | 500（330）kV 设备静置时间应大于 36h | 500（330）kV 设备静置时间应大于 48h | BC | 互感器反措 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级技师 | 2.5.95 | 95 | 110（66）kV 及以上电压等级的油浸式电流互感器，应逐台进行交流耐压试验。试验前应保证充足的静置时间 ，其中( )。试验前后应进行油中溶解气体对比分析。 | 110（66）kV 互感器不少于 12h | 110（66）kV 互感器不少于 24h | 220～330kV 互感器不少于 36h | 220～330kV 互感器不少于 48h | BD | 互感器反措 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级技师 | 2.5.96 | 96 | 油浸式互感器的膨胀器外罩应满足（ ）要求。 | 应标注清晰耐久的最高（MAX）、最低（MIN）油位线及 20℃的标准油位线 | 油位观察窗应选用具有耐老化、透明度高的材料进行制造 | 油位指示器应采用荧光材料 | 采用不锈钢或铝合金材料 | ABC | 互感器反措 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级技师 | 2.5.97 | 97 | 某主变压器型号为 SFPSZ10-180000/220，额定电压为220kV/110kV/35kV，额定容量为 180000kVA/18000VA6000kVA，主变压器运行中,35kV侧发生近区短路。短路后对变压器本体油样化验，发现微 量乙炔，随后进行数次采样化验，乙炔含量呈下降趋势。次年进行电气试验，在测量介损时发现电容量出现 明显变化，特别是低压侧绕组对其他两侧及对地电容量较前年增加8.4%，中压绕组对其他两侧及对地电容减 少2.2%，处理方法是（ ）。 | 更换低压绕组 | 采用半硬自粘换位导线，提高绕组机械强度 | 增大导线截面，减小电流密度，提高抗短路能力 | 将低压绕组由螺旋式改为连续式改善单匝线饼导线换位处的受力，防止绝缘受损导致放电 | ABCD | 对运行中出现异常或故障的变压器类设备分析判断或处理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级技师 | 2.5.98 | 98 | 变压器运行中，（ ）等状况可能造成局部异常过热。 | 分接开关接触不良 | 绕组匝间短路 | 散热器堵塞 | 铁芯硅钢片间存在短路 | ABD | 变压器温度异常分析判断及处理方法 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级技师 | 2.5.99 | 99 | 有载开关气体继电器选用原则（ ）。 | 油灭弧有载分接开关应选用油流速动继电器，不应采用具有气体报警（轻瓦斯）功能的气体继电器 | 真空灭弧有载分接开关应选用具有油流速动、气体报警（轻瓦斯）功能的气体继电器 | 新安装的真空灭弧有载分接开关，宜选用具有集气盒的气体继电器 | 有载开关气体继电器均选用具有气体报警（轻瓦斯）功能的气体继电器 | ABC | 变压器反措 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级技师 | 2.5.100 | 100 | 220kV及以上电压等级变压器( )后，应进行现场局部放电试验。 | 拆装套管 | 更换储油柜 | 本体排油暴露绕组 | 进人内检 | ACD | 变压器反措 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级技师 | 2.5.101 | 101 | 在IEC导则中推荐CO/CO2的比值作为判据，该值( )表示可能有纤维绝缘分解故障。 | 小于0.2 | 大于0.33 | 小于0.09 | 大于1 | BC | 体现变压器绝缘状态的参数 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级技师 | 2.5.102 | 102 | 变压器对绝缘纸老化寿命的判断标准大致定为 （）。 | 当平均聚合度下降到500时，变压器整体绝缘处于寿命初期 | 当平均聚合度下降到500时，变压器整体绝缘处于寿命中期 | 当平均聚合度下降到250时，可认为变压器绝缘寿命的中期 | 当平均聚合度下降到250时，可认为变压器绝缘寿命己终止 | BD | 绝缘材料的聚合度分析 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.1 | 1 | 闪点相当于加热油品使空气中油蒸汽浓度达到爆炸下限时的温度。（ ） |  |  |  |  | A | 绝缘油型号及含义 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.2 | 2 | 25号变压器油的凝点不应高于－25℃。（ ） |  |  |  |  | A | 绝缘油型号及含义 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.3 | 3 | 110KV电力变压器的常规检验周期为每半年至少取样化验一次。（ ） |  |  |  |  | B | 绝缘油的例行试验周期 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.4 | 4 | “运行中变压器油的质量标准”适用于充油电气设备所用各种牌号矿物变压器油在交接、运行中的质量监督 。（ ） |  |  |  |  | B | 绝缘油的试验项目及标准 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.5 | 5 | 变压器油的干燥脱气是指将变压器油中的水分降低到10×10-6以下，气体含量降低到1%以下，使变压器的性 能达到国家标准要求。（ ） |  |  |  |  | A | 绝缘油的试验项目及标准 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.6 | 6 | 进行油中溶解气体分析的油样，可同时用于油中水分含量的测定，不必单独取样。（ ） |  |  |  |  | A | 绝缘油的试验项目及标准 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.7 | 7 | 球形电极测定的击穿电压比平板电极低。（ ） |  |  |  |  | B | 绝缘油的试验项目及标准 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.8 | 8 | 超高压变压器油SH0040标准中规定按低温性能分为10号、25号和45号三个牌号。（ ） |  |  |  |  | B | 绝缘油型号及含义 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.9 | 9 | 运行中变压器油质量标准中击穿电压值为平板电极所测定值。（ ） |  |  |  |  | A | 绝缘油的试验项目及标准 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.10 | 10 | 油泥是油中具有形成沉淀物倾向的气体物质和液体物质的聚集体。（ ） |  |  |  |  | B | 绝缘油的性质及作用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.11 | 11 | 检查运行油的外观不能发现油中不溶性油泥、纤维和脏物的存在。（ ） |  |  |  |  | B | 绝缘油的试验项目及标准 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.12 | 12 | 对于超高压变压器设备，一般都要求装入设备的油品应有较低的含气量，以减少设备局部过热的可能性。（ ） |  |  |  |  | B | 绝缘油的试验项目及标准 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.13 | 13 | 测定油品界面张力时，如果仪器清洗不干净或有外界污染物存在，则测得的界面张力值偏低。（） |  |  |  |  | A | 绝缘油的试验项目及标准 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.14 | 14 | 油水之间界面张力的测定是检查油中含有因老化而产生的可溶性杂质的一种直接有效的方法。（ ） |  |  |  |  | B | 绝缘油的试验项目及标准 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.15 | 15 | 二次线圈的匝数小于一次线圈的匝数，这种变压器称之为升压变压器。（） |  |  |  |  | B | 变压器原理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.16 | 16 | 对称的三线交流电路中，无论负载是星形还是三角形接法，三相总有功功率P=1.732U1I1cosφ。（） |  |  |  |  | A | 变压器原理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.17 | 17 | “OSFPSZ-250000/220”中的“P”是指自然油循环。（） |  |  |  |  | B | 变压器型号与技术参数 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.18 | 18 | 变压器型号“SZ11-40000/110”中的“Z”是指有载调压开关。（） |  |  |  |  | A | 变压器型号与技术参数 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.19 | 19 | 普通变压器绕制时高压绕组更靠近铁芯。（） |  |  |  |  | B | 变压器结构 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.20 | 20 | 常用的变压器铁芯材料是冷轧硅钢片。（） |  |  |  |  | A | 变压器结构 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.21 | 21 | 非晶合金不能作为变压器的铁芯材料。（） |  |  |  |  | B | 变压器结构 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.22 | 22 | 变压器的夹紧装置与铁轭相贴处无需绝缘。（） |  |  |  |  | B | 变压器结构 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.23 | 23 | 变压器绕组相间隔板与高低压绕组之间的软纸筒属于主绝缘。（） |  |  |  |  | A | 变压器结构 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.24 | 24 | YnD11的变压器在正常运行时，中性点电流可视为0。（） |  |  |  |  | A | 变压器运行基本知识 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.25 | 25 | 变压器的温度与周围环境温度的差称为温升。（） |  |  |  |  | B | 变压器运行基本知识 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.26 | 26 | 变压器在运行时，铁芯内部会通过电流。（） |  |  |  |  | B | 变压器运行基本知识 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.27 | 27 | 变压器工作时，一次绕组中的电流强度是由二次绕组中的电流强度决定的。（） |  |  |  |  | A | 变压器运行基本知识 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.28 | 28 | 变压器在负载时不产生空载损耗。（） |  |  |  |  | B | 变压器运行基本知识 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.29 | 29 | 变压器不仅能变换电压，还能变换电流和阻抗。（） |  |  |  |  | A | 变压器的作用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.30 | 30 | 电抗器是一种电容元件。（） |  |  |  |  | B | 电抗器原理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.31 | 31 | 一般而言，在施加交流电压相同的情况下，通电长直导体的电感小于螺线管导体。（） |  |  |  |  | A | 电抗器原理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.32 | 32 | “CK”在电抗器的型号中表示串联电抗器。（） |  |  |  |  | A | 电抗器型号与技术参数 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.33 | 33 | “BKDF-50/35-7”的含义是容量50kVA、电压等级35kV、电抗率为7的并联三相干式风冷电抗器。（） |  |  |  |  | B | 电抗器型号与技术参数 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.34 | 34 | 用绝缘压板和螺杆将绕好的线圈拉紧，则称为夹持式空芯电抗器。（） |  |  |  |  | A | 电抗器结构 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.35 | 35 | 水泥电抗器是一个无导磁材料的实芯电感线圈。（） |  |  |  |  | B | 电抗器结构 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.36 | 36 | 干式空心电抗器相对于油浸式电抗器更易发生燃烧。（） |  |  |  |  | B | 电抗器结构 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.37 | 37 | 按照绝缘介质分类，铁芯式电抗器可以分为油浸式和干式。（） |  |  |  |  | A | 电抗器分类 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.38 | 38 | 铝不能作为电抗器线圈的导线材质。（） |  |  |  |  | B | 电抗器运行基本知识 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.39 | 39 | 电抗器的接线分为串联、并联和串并联三种方式。（） |  |  |  |  | B | 电抗器运行基本知识 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.40 | 40 | 移相不属于电抗器的作用。（） |  |  |  |  | B | 电抗器的作用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.41 | 41 | 电流互感器的一次绕组由4段组成时，可通过串、并联及串并改变实现6种变比。（） |  |  |  |  | B | 电流互感器结构 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.42 | 42 | 半浇注式电流互感器只能用于户内。（） |  |  |  |  | A | 电流互感器结构 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.43 | 43 | 0.5级的电流互感器是指在额定工况下，电流互感器的传递误差不大于5%。（） |  |  |  |  | B | 电流互感器运行基本知识 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.44 | 44 | 电流互感器是按电磁感应原理工作的。（） |  |  |  |  | A | 电流互感器原理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.45 | 45 | “DT-XHDCZ-630/10.5”中“630/10.5”是指电压630V，电流10.5A。（） |  |  |  |  | B | 消弧线圈型号与技术参数 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.46 | 46 | 干式消弧线圈的绝缘材质一般为环氧树脂。（） |  |  |  |  | A | 消弧线圈结构 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.47 | 47 | 油浸式消弧线圈中的绝缘油一般不能与变压器中的绝缘油通用。（） |  |  |  |  | B | 消弧线圈运行基本知识 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.48 | 48 | 消弧线圈不存在三相五柱式的结构。（） |  |  |  |  | B | 消弧线圈结构 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.49 | 49 | 消弧线圈的冷却方式没有风冷。（） |  |  |  |  | B | 消弧线圈分类 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.50 | 50 | 消弧线圈在发挥作用时能够对人体和设备起到保证安全的作用。（） |  |  |  |  | A | 消弧线圈的作用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.51 | 51 | 中性点经消弧线圈接地的电网，称为补偿电网。（） |  |  |  |  | A | 消弧线圈运行基本知识 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.52 | 52 | 消弧线圈的电感无法分级可变。（） |  |  |  |  | B | 消弧线圈运行基本知识 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.53 | 53 | 当消弧线圈发挥作用时，会间断系统的供电。（） |  |  |  |  | B | 消弧线圈运行基本知识 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.54 | 54 | 中性点经消弧线圈接地的系统属于大接地电流系统。（） |  |  |  |  | B | 消弧线圈运行基本知识 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.55 | 55 | 中性点不接地系统发生单相接地故障时，非故障相的相电压增加为原来的1.732倍。（） |  |  |  |  | A | 接地变压器原理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.56 | 56 | 使电网具有人为中性点，这就是接地变压器的作用。（） |  |  |  |  | A | 接地变压器原理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.57 | 57 | DKSC是指单相固体成型接地变（电抗器）。（） |  |  |  |  | B | 接地变压器型号与技术参数 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.58 | 58 | “DKSC-1250/10.5-315/0.4”中的“315”指的是低压侧容量315kVA。（） |  |  |  |  | A | 接地变压器型号与技术参数 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.59 | 59 | “DKSC-730/10-10/0.4”的含义是高压侧容量730kVA、电压等级10kV，低压侧容量10kVA、电压等级400V的三 相干式接地变（电抗器）。（） |  |  |  |  | A | 接地变压器型号与技术参数 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.60 | 60 | 曲折形连接的接地变压器在结构上通常与普通三相芯式电力变压器不相同。（） |  |  |  |  | B | 接地变压器结构 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.61 | 61 | 干式接地变的结构与干式变压器相同。（） |  |  |  |  | A | 接地变压器结构 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.62 | 62 | 接地变的铁芯可以用冷轧晶粒取向硅钢片叠成多级截面。（） |  |  |  |  | A | 接地变压器结构 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.63 | 63 | 接地变的铁芯与绕组之间不可以用纸板进行绝缘。（） |  |  |  |  | B | 接地变压器结构 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.64 | 64 | 三相接地变一般采用Z型接线。（） |  |  |  |  | A | 接地变压器结构 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.65 | 65 | 油浸式接地变均为自然冷却。（） |  |  |  |  | A | 接地变压器结构 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.66 | 66 | 接地变按绝缘介质可以分为SF6气体绝缘、油绝缘和固体（环氧树脂）绝缘。（） |  |  |  |  | A | 接地变压器分类 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.67 | 67 | 接地变按相数一般可分为单相和双相。（） |  |  |  |  | B | 接地变压器分类 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.68 | 68 | 接地变对提高供电可靠性、减少停电事故没有作用。（） |  |  |  |  | B | 接地变压器的作用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.69 | 69 | 我国电力系统中，10kV电网一般采用中性点不接地的运行方式。（） |  |  |  |  | A | 接地变压器运行基本知识 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.70 | 70 | 接地变在正常运行时一定处于空载状态。（） |  |  |  |  | B | 接地变压器运行基本知识 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.71 | 71 | 接地变在运行中不能与消弧线圈相连。（） |  |  |  |  | B | 接地变压器运行基本知识 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.72 | 72 | 接地变可以带二次负载，代替站用变。（） |  |  |  |  | A | 接地变压器运行基本知识 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.73 | 73 | 在带二次负载时，接地变压器的一次容量应为消弧线圈与二次负载容量之和。（） |  |  |  |  | A | 接地变压器运行基本知识 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.74 | 74 | 绝缘油型号“DB-45”中“D”的含义是电力用。（） |  |  |  |  | A | 绝缘油型号及含义 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.75 | 75 | 绝缘油“DB-10”的含义是燃点为10℃电力变压器用油。（） |  |  |  |  | B | 绝缘油型号及含义 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.76 | 76 | 新疆克拉玛依是我国绝缘油的主要产地之一。（） |  |  |  |  | A | 绝缘油型号及含义 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.77 | 77 | 尼纳斯有限公司不是全球主要的绝缘油供应商。（） |  |  |  |  | B | 绝缘油型号及含义 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.78 | 78 | 10号绝缘油的凝固点高于25号绝缘油。（） |  |  |  |  | A | 绝缘油型号及含义 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.79 | 79 | 我国东北地区的变压器适合用型号为DB-10的绝缘油。（） |  |  |  |  | B | 绝缘油型号及含义 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.80 | 80 | 我国长江以南地区的变压器可以使用型号为DB-25的绝缘油。（） |  |  |  |  | A | 绝缘油型号及含义 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.81 | 81 | 绝缘油的密度可以用ρ来表示。（） |  |  |  |  | A | 绝缘油的性质及作用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.82 | 82 | 绝缘油的体积与环境温度没有关系。（） |  |  |  |  | B | 绝缘油的性质及作用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.83 | 83 | 黏度是表示油品在外力作用下，做相对层流运动时，油品分子间产生内摩擦阻力的性质。（） |  |  |  |  | A | 绝缘油的性质及作用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.84 | 84 | 当温度降低时，绝缘油的流动性增大。（） |  |  |  |  | B | 绝缘油的性质及作用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.85 | 85 | 通常将油品随温度变化的程度，称为油品的黏温性。（） |  |  |  |  | A | 绝缘油的性质及作用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.86 | 86 | 油品的凝点和倾点高，则其低温流动性好。（） |  |  |  |  | B | 绝缘油的性质及作用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.87 | 87 | 当达到闪点后，仍继续加热，油蒸气浓度增大，当外界引火后，其火焰超过5s仍不熄灭，此时油品便燃烧起来 ，发生此现象时的最高油温即称为燃点。（） |  |  |  |  | B | 绝缘油的性质及作用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.88 | 88 | 理论上，变压器油的闪点应该高于其燃点。（） |  |  |  |  | B | 绝缘油的性质及作用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.89 | 89 | 变压器油的闪点如有大幅度的降低，一般可确定油中有挥发性可燃气体产生。（） |  |  |  |  | A | 绝缘油的性质及作用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.90 | 90 | 酸值的上升是油初始劣化的标志。（） |  |  |  |  | A | 绝缘油的性质及作用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.91 | 91 | 绝缘油中酸性物质的存在不会促使固体绝缘材料老化和造成腐蚀。（） |  |  |  |  | B | 绝缘油的性质及作用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.92 | 92 | 绝缘油中酸性物质的存在会缩短设备使用寿命。（） |  |  |  |  | A | 绝缘油的性质及作用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.93 | 93 | 水溶性酸是指变压器油中能溶于水的无机酸、高分子等有机酸等。（） |  |  |  |  | B | 绝缘油的性质及作用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.94 | 94 | 当油中的水溶性酸含量增加（pH降低）时，会使固体绝缘材料和金属产生腐蚀。（） |  |  |  |  | A | 绝缘油的性质及作用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.95 | 95 | pH值升高，代表绝缘油中酸性降低。（） |  |  |  |  | A | 绝缘油的性质及作用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.96 | 96 | 一般在变压器成品油中加入一定量的人工合成的抗氧化剂，以提高油品的抗氧化能力。（） |  |  |  |  | A | 绝缘油的性质及作用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.97 | 97 | 用于绝缘油的抗氧化剂又可以被称为钝化剂。（） |  |  |  |  | A | 绝缘油的性质及作用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.98 | 98 | 变压器油无法防止潮气对完全浸入油内的铁芯和绕组的侵蚀。（） |  |  |  |  | B | 绝缘油的性质及作用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.99 | 99 | 变压器油在有载开关内的作用主要是绝缘和消弧。（） |  |  |  |  | A | 绝缘油的性质及作用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.100 | 100 | 当变压器油呈现深褐色时，还能够继续使用一段时间。（） |  |  |  |  | B | 绝缘油的性质及作用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.101 | 101 | 在规定的试验条件下绝缘油发生击穿时的电压称为油的击穿电压。（） |  |  |  |  | A | 绝缘油的性质及作用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.102 | 102 | 干燥清洁的油品具有较低的击穿电压值。（） |  |  |  |  | B | 绝缘油的性质及作用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.103 | 103 | 当油中水分较高或含有杂质颗粒时，会降低油的击穿电压值。（） |  |  |  |  | A | 绝缘油的性质及作用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.104 | 104 | 当油氧化或过热而引起劣化时，或混入其他杂质时，介质损耗因数也会随之减小。（） |  |  |  |  | B | 绝缘油的性质及作用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.105 | 105 | 变压器油应具有良好的热传导性和流动性，以确保变压器铁芯和绕组能得到有效冷却。（） |  |  |  |  | A | 绝缘油的性质及作用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.106 | 106 | 温度的升高将加速绝缘油的老化。（） |  |  |  |  | A | 绝缘油的性质及作用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.107 | 107 | 绝缘油的耐压强度与油中含水水分、油劣化产物和机械混合物有关。（） |  |  |  |  | A | 绝缘油的性质及作用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.108 | 108 | 仪表的准确度等级越高，基本误差越小。（） |  |  |  |  | A | 万用表的结构、原理及使用方法 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.109 | 109 | 万用表只能用于测量交流电压、电流，不能测量直流电压、电流。（） |  |  |  |  | B | 万用表的结构、原理及使用方法 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.110 | 110 | 万用表只能通过直流，利用二极管将交流变为直流，从而实现交流电的测量。（） |  |  |  |  | A | 万用表的结构、原理及使用方法 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.111 | 111 | 使用万用表时应将红色表笔插入标有“-”号的插孔，黑色表笔插入标有“+”号的插孔。（） |  |  |  |  | B | 万用表的结构、原理及使用方法 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.112 | 112 | 在用万用表测量某电路电阻时，不必切断被测电路的电源。（） |  |  |  |  | B | 万用表的结构、原理及使用方法 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.113 | 113 | 在用万用表测量某一电量时，可以在测量的同时换档。（） |  |  |  |  | B | 万用表的结构、原理及使用方法 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.114 | 114 | 如果长期不使用 ，还应将万用表内部的电池取出来，以免电池腐蚀表内其它器件。（） |  |  |  |  | A | 万用表的结构、原理及使用方法 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.115 | 115 | 兆欧表使用时应放在平稳、牢固的地方，且远离大的外电流导体和外磁场。（） |  |  |  |  | A | 兆欧表的结构、原理及使用方法 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.116 | 116 | 画外螺纹的外径（即牙顶）用细实线，内径（即牙根）用虚线，螺纹界线用粗实线表示。（） |  |  |  |  | B | 各种螺栓规格的识别及使用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.117 | 117 | 电老化是一般变压器最主要的老化形式。（） |  |  |  |  | B | 各种绝缘材料种类的识别及使用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.118 | 118 | 当分别从两线圈的某一端通入电流时，若这两电流产生的磁通是互相加强的，则这两端称为异名端。（） |  |  |  |  | B | 变压器原理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.119 | 119 | 中频变压器属于电力变压器。（） |  |  |  |  | B | 变压器原理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.120 | 120 | 变压器产生的视在功率等于有功功率和无功功率之和。（） |  |  |  |  | B | 变压器原理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.121 | 121 | 变压器一次绕组电压与二次绕组电压之比的倒数等于一次绕组电流与二次绕组电流之比。（） |  |  |  |  | A | 变压器原理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.122 | 122 | 变压器空载运行时绕组中的电流称为额定电流。（） |  |  |  |  | B | 变压器原理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.123 | 123 | 一般把变压器接交流电源的绕组叫做一次绕组，把与负载相连的绕组叫做二次绕组。（） |  |  |  |  | A | 变压器原理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.124 | 124 | 变压器一次绕组电流与二次绕组电流之比等于一次绕组电压与二次绕组电压之比的倒数。（） |  |  |  |  | A | 变压器原理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.125 | 125 | 变压器额定相电压之比等于其对应相匝数之比。（） |  |  |  |  | A | 变压器原理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.126 | 126 | 变压器和互感器一、二次侧都是交流，所以并无绝对极性，但有相对极性。（） |  |  |  |  | A | 变压器原理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.127 | 127 | 油浸式电力变压器冷却方式为ODAF时，变压器油不经过线圈内部，只在外部循环冷却。（） |  |  |  |  | B | 变压器型号与技术参数 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.128 | 128 | 我国生产的油浸式电力变压器中纵绝缘主要采用油-屏障绝缘结构。（） |  |  |  |  | B | 变压器结构 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.129 | 129 | 自耦变压器的一次绕组和二次绕组共同套在同一铁芯柱上且绕向相同。（） |  |  |  |  | A | 变压器结构 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.130 | 130 | 变压器的铁芯是由厚度为0.35～0.5（或以下）mm的硅钢片叠成。为了减小涡流损耗，硅钢片应涂绝缘漆。 （） |  |  |  |  | A | 变压器结构 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.131 | 131 | 由于变压器铁芯必须接地，则变压器铁芯与油箱底钢垫脚之间无需采取绝缘措施。（） |  |  |  |  | B | 变压器结构 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.132 | 132 | 电力系统是电源、电力网以及用户组成的整体。（） |  |  |  |  | A | 变压器运行基本知识 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.133 | 133 | 变压器绝缘受潮后电容值随温度升高而增大。（） |  |  |  |  | A | 变压器运行基本知识 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.134 | 134 | 油浸式变压器绝缘受潮后，其绝缘的吸收比（或极化指数）增大。 |  |  |  |  | B | 变压器运行基本知识 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.135 | 135 | 当两台阻抗电压不等的变压器并联运行时, 阻抗电压大的变压器满载，阻抗电压小的变压器就要欠载。（） |  |  |  |  | B | 变压器运行基本知识 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.136 | 136 | 当温度在10℃时，测量110kV、220kV变压器的绝缘电阻，其绝缘电阻值无明显下降，（R60″）大于 10000MΩ时，可以对吸收比不作考核要求。（） |  |  |  |  | A | 变压器运行基本知识 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.137 | 137 | 安装自耦变压器，将使系统的单相短路电流大为增加，有时甚至超过三相短路电流。（） |  |  |  |  | A | 变压器运行基本知识 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.138 | 138 | 变压器在空载合闸时的励磁电流基本上是感性电流。（） |  |  |  |  | A | 变压器运行基本知识 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.139 | 139 | 单相变压器连接成三相变压器组时，其接线组应取决于一、二次侧绕组的绕向和首尾的标记。（） |  |  |  |  | A | 变压器运行基本知识 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.140 | 140 | 变压器的铁损和铜损，均随负载的大小而变。（） |  |  |  |  | B | 变压器运行基本知识 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.141 | 141 | 容性无功功率与感性无功功率两者的表达式相同，性质也相同。（） |  |  |  |  | B | 变压器运行基本知识 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.142 | 142 | 大气过电压可分为直接雷击、雷电反击和感应雷电过电压。（） |  |  |  |  | A | 变压器运行基本知识 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.143 | 143 | 自耦变压器的经济效益与变比有关，变比增加时，其经济效益随之减少。（） |  |  |  |  | A | 变压器运行基本知识 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.144 | 144 | 变压器分接开关接触不良，可使直流电阻三相不平衡系数增大。（） |  |  |  |  | A | 变压器运行基本知识 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.145 | 145 | 变压器的空载损耗与温度有关，而负载损耗则与温度无关。 |  |  |  |  | B | 变压器运行基本知识 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.146 | 146 | 运行中的变压器铁芯允许不接地。（） |  |  |  |  | B | 变压器运行基本知识 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.147 | 147 | 不管大型变压器在试验前是否运行，其绕组温度和环境温度总是有差别的。（） |  |  |  |  | A | 变压器运行基本知识 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.148 | 148 | 有的变压器的绝缘电阻很高，所以没有吸收现象。（） |  |  |  |  | B | 变压器运行基本知识 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.149 | 149 | 当变压器运行出现异常情况时，应适当缩短检测预试的周期。（） |  |  |  |  | A | 变压器运行基本知识 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.150 | 150 | 在现场试验中，变压器空载损耗主要是空载电流在变压器绕组中流过时，在绕组电阻上产生的损耗。（） |  |  |  |  | B | 变压器运行基本知识 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.151 | 151 | 所用变压器的外壳应可靠的保护接地。（） |  |  |  |  | A | 变压器运行基本知识 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.152 | 152 | 负载功率因数较低时，电源设备的容量就不能被充分利用，并在送电线路上引起较大的电压降和功率损失。 （） |  |  |  |  | A | 变压器运行基本知识 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.153 | 153 | 变压器铁芯及其金属构件必须可靠接地是为了防止变压器在运行或试验时，由于静电感应而在铁芯或其他金 属构件中产生悬浮电位，造成对地放电。（） |  |  |  |  | A | 变压器运行基本知识 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.154 | 154 | 当变比不完全相等的两台变压器从高压侧输入，低压侧输出并列运行时，在两台变压器之间将产生环流，使 得两台变压器空载输出电压变比小的升、大的降。（） |  |  |  |  | B | 变压器运行基本知识 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.155 | 155 | 变压器在运行中产生气泡的原因有油在高电压作用下析出气体，油中杂质、水分在高电场作用下电解，密封 不严、潮气反透、温度骤变、油中气体析出和局部过热引起绝缘材料分解产生气泡等。（） |  |  |  |  | A | 变压器运行基本知识 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.156 | 156 | 变压器的介质损耗随温度增加而减小。（） |  |  |  |  | B | 变压器运行基本知识 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.157 | 157 | 变压器、互感器绝缘受潮会使直流电阻下降，总损耗明显增加。（） |  |  |  |  | B | 变压器运行基本知识 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.158 | 158 | 悬浮电位由于电压高，电场较集中，一般会使周围固体介质烧坏或炭化。（） |  |  |  |  | A | 变压器运行基本知识 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.159 | 159 | 自然循环风冷的油浸式变压器油温超温报警值一般设定在90℃。（） |  |  |  |  | B | 变压器运行基本知识 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.160 | 160 | 对于低压侧有空载运行或者带短母线运行可能的变压器，宜在变压器低压侧装设避雷器进行保护。（） |  |  |  |  | A | 变压器运行基本知识 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.161 | 161 | 变压器各侧应配置过电压保护，特别关注变压器低压侧中性点应配置过电压保护装置。（） |  |  |  |  | A | 变压器运行基本知识 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.162 | 162 | 变压器温度计指示结果绕组温度不应低于油温。（） |  |  |  |  | A | 变压器运行基本知识 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.163 | 163 | 油浸式变压器（电抗器）中铁心及夹件绝缘的接地电流为750kV及以下设备≤100mA，1000kV设备≤300mA。 （） |  |  |  |  | A | 变压器运行基本知识 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.164 | 164 | 油浸式变压器（电抗器）吸湿器中的加热器工作正常启动定值为工作正常启动定值＜RH60%。（） |  |  |  |  | A | 变压器运行基本知识 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.165 | 165 | 变压器在额定负载的运行状态下，效率最高。（） |  |  |  |  | B | 变压器运行基本知识 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.166 | 166 | 过电压可分为大气过电压和内部过电压。（） |  |  |  |  | A | 变压器运行基本知识 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.167 | 167 | 变频串联谐振装置依靠大功率变频电源调节电源频率，使回路达到谐振，所用电抗器的电感量也是可调的。 （） |  |  |  |  | B | 电抗器运行基本知识 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.168 | 168 | 干式电抗器运行中应无噪声、振动。（） |  |  |  |  | B | 电抗器运行基本知识 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.169 | 169 | 三相三柱式电压互感器可用作绝缘监视。（） |  |  |  |  | B | 电压互感器的作用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.170 | 170 | 电压互感器按相数分为单相电压互感器和三相电压互感器。（） |  |  |  |  | A | 电压互感器分类 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.171 | 171 | 电压互感器按安装场所可以分为户内用和户外用。（） |  |  |  |  | A | 电压互感器原理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.172 | 172 | 电压互感器一次侧与二次侧的电压成正比。（） |  |  |  |  | A | 电压互感器原理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.173 | 173 | 电容式电压互感器应满足电容量初值差不超过±2%。（） |  |  |  |  | A | 电压互感器运行基本知识 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.174 | 174 | 110（66）kV及以上电磁式电压互感器应满足：串级式介损因数≤0.02，非串级式介损因数≤0.005。（） |  |  |  |  | A | 电压互感器运行基本知识 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.175 | 175 | 电流互感器高压侧接头过热，若接头发热是由于表面氧化层使接触电阻增大，则应把电流互感器接头处理干 净，抹上导电膏；若接头发热是由于接头接触不良，应旋紧接头固定螺钉，使其接触处有足够的压力。（） |  |  |  |  | A | 电流互感器运行基本知识 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.176 | 176 | 电流互感器二次绕组使用应注意避免保护盲区。（） |  |  |  |  | B | 电流互感器运行基本知识 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.177 | 177 | 电流互感器按电流比变换分有单电流比电流互感器、多电流比电流互感器和多个铁芯电流互感器。（） |  |  |  |  | A | 电流互感器分类 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.178 | 178 | 电流互感器主要由铁芯、一次绕组、二次绕组、绝缘材料和外瓷套组成。（） |  |  |  |  | A | 电流互感器结构 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.179 | 179 | 电容型绝缘的电流互感器，其一次绕组末屏的引出端子、铁心引出接地端子应接地牢固可靠。（） |  |  |  |  | A | 电流互感器结构 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.180 | 180 | 电流互感器的一次电流与二次电流成反比。（） |  |  |  |  | B | 电流互感器原理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.181 | 181 | 电气设备的金属外壳接地是工作接地。（） |  |  |  |  | B | 电流互感器运行基本知识 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.182 | 182 | 除使用特殊仪器外，所有使用携带型仪器的测量工作，均应在电流、电压互感器的低压侧进行。（） |  |  |  |  | A | 电流互感器运行基本知识 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.183 | 183 | 消弧线圈本体接地应有两个不同的接地点，接地螺栓直径应不小于12mm，接地引下线截面应满足安装地点短 路电流的要求。（） |  |  |  |  | A | 消弧线圈结构 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.184 | 184 | 电容电流大于150A，补偿方式应根据系统规模的发展，应采用分散补偿方式，或采用自动补偿消弧线圈并联 固定电抗器的方式，防止补偿过于集中造成系统因消弧线圈退出引起严重欠补偿运行。（） |  |  |  |  | A | 消弧线圈运行基本知识 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.185 | 185 | 消弧线圈精益化评价细则中要求自动调谐消弧线圈应能根据实际测量的系统电容电流对其自动调谐功能的准 确性进行校核。（） |  |  |  |  | A | 消弧线圈运行基本知识 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.186 | 186 | 消弧线圈容量应满足欠补偿运行要求。（） |  |  |  |  | B | 消弧线圈运行基本知识 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.187 | 187 | 电容电流大于150A及以上，补偿方式应根据系统规模的发展，应采用分散补偿方式。（） |  |  |  |  | A | 消弧线圈运行基本知识 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.188 | 188 | 接地变压器不带二次负荷时，接地变压器容量等于消弧线圈容量。（） |  |  |  |  | A | 接地变压器运行基本知识 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.189 | 189 | 1kV以下中性点不接地系统中的电气设备应采用保护接零。（） |  |  |  |  | B | 接地变压器运行基本知识 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.190 | 190 | 变压器油主要是由许多不同分子量的碳氢化合物组成的混合物，基本以烷烃、环烷烃和少部分芳香烃为主。 （） |  |  |  |  | A | 绝缘油的性质及作用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.191 | 191 | 闪点不是绝缘油的物理性质。（） |  |  |  |  | B | 绝缘油的性质及作用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.192 | 192 | 影响变压器油击穿电压的因素有水分和杂质、温度、电压作用时间、电场均匀程度和压力等。（） |  |  |  |  | A | 绝缘油的性质及作用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.193 | 193 | 泡沫灭火器适用于扑救油脂类物品。（） |  |  |  |  | A | 绝缘油的性质及作用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.194 | 194 | 阳光照射会加速绝缘油的氧化过程。（） |  |  |  |  | A | 绝缘油的性质及作用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.195 | 195 | IEC60422-2005《电气设备中矿物绝缘油-维护和管理指南》中绝缘油“差”级别的含义指代油开始劣化，需要 缩短检测周期。（） |  |  |  |  | B | 绝缘油的性质及作用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.196 | 196 | 变压器油中的糠醛是唯有纸绝缘老化才生成的产物。因此，测试油中糠醛含量，可以反映变压器纸绝缘的老 化情况。（） |  |  |  |  | A | 绝缘油的试验项目及标准 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.197 | 197 | 对于运行中变压器进行油中溶解气体色谱分析，有任一组分含量超过注意值则可判定为变压器存在过热性故 障。（） |  |  |  |  | B | 绝缘油的试验项目及标准 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.198 | 198 | 绝缘油含气量检测时，油样的保存不得超过5天。（） |  |  |  |  | B | 绝缘油的试验项目及标准 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.199 | 199 | 站用变精益化评价细则中，35kV站用变绝缘油试验结果应满足：介质损耗因数（90℃）≤0.02(注意值)。（） |  |  |  |  | B | 绝缘油的试验项目及标准 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.200 | 200 | 油化验三比值“102”所代表的故障性质是高能量放电故障。（） |  |  |  |  | A | 绝缘油的试验项目及标准 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.201 | 201 | 只有特征气体超注意值时，才能进一步用三比值法判断其故障性质；气体含量正常，三比值法没有意义。 （） |  |  |  |  | A | 绝缘油的试验项目及标准 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.202 | 202 | 数字式仪表不可以直接测量动态参数和参量的变化全过程。（） |  |  |  |  | B | 万用表的结构、原理及使用方法 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.203 | 203 | 仪表的准确度等级用实际误差来表示。（） |  |  |  |  | B | 万用表的结构、原理及使用方法 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.204 | 204 | 电磁系仪表在测量时指针抖动的原因是测量机构的固有频率与被测量频率共振。可通过改变可动部分的重量 或更换游丝的方法消除。（） |  |  |  |  | A | 万用表的结构、原理及使用方法 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.205 | 205 | 二极管具有单向导通性。（） |  |  |  |  | A | 万用表的结构、原理及使用方法 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.206 | 206 | 万用表使用后，应把选择挡旋到最高电阻档上。（） |  |  |  |  | B | 万用表的结构、原理及使用方法 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.207 | 207 | 用万用表检测二极管时，宜使用万用表的10Ω挡。（） |  |  |  |  | B | 万用表的结构、原理及使用方法 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.208 | 208 | 指标式兆欧表在测量之前，指标可以停留在刻度盘的任意位置上。（） |  |  |  |  | A | 万用表的结构、原理及使用方法 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.209 | 209 | 机械万用表转换开关在电流档位时，可以将两个测棒直接跨接在电源上。（） |  |  |  |  | B | 万用表的结构、原理及使用方法 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.210 | 210 | 数字万用表测量电阻、电压时显示屏显示的是有效值。（） |  |  |  |  | A | 万用表的结构、原理及使用方法 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.211 | 211 | 兆欧表和万用表都能测量绝缘电阻，基本原理是一样的，只是适用范围不一样。（） |  |  |  |  | B | 兆欧表的结构、原理及使用方法 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.212 | 212 | 兆欧表的内部结构主要由一台手摇发电机和一个磁电式流比计组成。（） |  |  |  |  | A | 兆欧表的结构、原理及使用方法 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.213 | 213 | 兆欧表按结构可分为指针式和数字式。（） |  |  |  |  | A | 兆欧表的结构、原理及使用方法 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.214 | 214 | 油浸式变压器预防性试验时，铁芯绝缘电阻测量应采用2500V兆欧表，对老旧变压器或怀疑有缺陷的铁芯，可 采用1000V兆欧表。（） |  |  |  |  | A | 兆欧表的结构、原理及使用方法 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.215 | 215 | 绝缘的吸收比能够反映各类设备绝缘除受潮、脏污以外的所有局部绝缘缺陷。（） |  |  |  |  | B | 兆欧表的结构、原理及使用方法 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.216 | 216 | 绝缘电阻和吸收比(或极化指数)能反映发电机或油浸式变压器绝缘的受潮程度，是判断绝缘是否受潮的一个重 要指标。（） |  |  |  |  | A | 兆欧表的结构、原理及使用方法 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.217 | 217 | 对有介质吸收现象的大型电机、变压器等设备，其绝缘电阻、吸收比和极化指数的测量结果，与所用兆欧表 的电压高低、容量大小及刻度上限值等无关。（） |  |  |  |  | B | 兆欧表的结构、原理及使用方法 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.218 | 218 | 用兆欧表测量电气设备的绝缘电阻时应根据被测试设备不同的电压等级，正确选用相应电压等级的兆欧表。 （） |  |  |  |  | A | 兆欧表的结构、原理及使用方法 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.219 | 219 | 用兆欧表测量电气设备的绝缘电阻时，测量结束后应先断开火线，再停止摇动兆欧表手柄转动或关断兆欧表 电源。（） |  |  |  |  | A | 兆欧表的结构、原理及使用方法 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.220 | 220 | 测绝缘电阻过程中不应用布或手擦拭兆欧表的表面玻璃。因为用布或手擦拭兆欧表的表面玻璃，会因摩擦产 生静电荷，影响测量结果。（） |  |  |  |  | A | 兆欧表的结构、原理及使用方法 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.221 | 221 | 直流双臂电桥基本上不存在接触电阻和接线电阻的影响，所以，测量小电阻可获得比较准确的结果。（） |  |  |  |  | A | 单双臂直流电桥的结构、原理及使用方法 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.222 | 222 | 用单臂电桥测量直流电阻，所测电阻不包括引线部分的电阻。（） |  |  |  |  | B | 单双臂直流电桥的结构、原理及使用方法 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.223 | 223 | 直流单、双臂电桥，电源电压降低，其灵敏度将降低，测量误差将加大。（） |  |  |  |  | A | 单双臂直流电桥的结构、原理及使用方法 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.224 | 224 | 用单臂电桥测量大于10Ω的直流电阻时，不必减去引线电阻。（） |  |  |  |  | B | 单双臂直流电桥的结构、原理及使用方法 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.225 | 225 | 用双臂电桥测量直流电阻时，不要减去引线电阻。（） |  |  |  |  | A | 单双臂直流电桥的结构、原理及使用方法 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.226 | 226 | 单臂直流电桥一般用于测量10Ω以上的电阻。（） |  |  |  |  | A | 单双臂直流电桥的结构、原理及使用方法 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.227 | 227 | 双臂直流电桥调零时应先把灵敏度调节到最大，进行调零；然后再把灵敏度调节到最小，再调一次零。（） |  |  |  |  | B | 单双臂直流电桥的结构、原理及使用方法 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.228 | 228 | 使用双臂直流电桥测量电阻时，与C1、C2连接的导线应设置在被测端的外侧，与P1、P2连接的导线应设置在 被测端的内侧。（） |  |  |  |  | A | 单双臂直流电桥的结构、原理及使用方法 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.229 | 229 | 双臂直流电桥在操作测量时，“G”按键可以一直处于连通状态直至测量完毕。（） |  |  |  |  | B | 单双臂直流电桥的结构、原理及使用方法 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.230 | 230 | 将万用表测试棒分别接在QJ44型双臂电桥的端钮C1、C2点，按下G按钮，检流计如有指示，则说明检流计回 路无故障。（） |  |  |  |  | B | 万用表操作 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.231 | 231 | 双臂电桥测量电阻时，测量电源按钮按下时间过长，不会使被测电阻发热而使其电阻值变化，影响测量准确 性，同时会使桥体的接点烧结而产生一层氧化膜，影响正常测量。（） |  |  |  |  | B | 单双臂直流电桥操作 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.232 | 232 | 双臂直流电桥测量完毕后应先松开“B”键，后松开“G”键。（） |  |  |  |  | B | 单双臂直流电桥操作 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.233 | 233 | 链条葫芦使用时应注意，严禁超负荷使用，起重能力在3吨以下的允许单人拉链，起重能力在3吨以上的允许 两人拉链，严禁随意增加人数猛拉。（） |  |  |  |  | B | 起重吊装作业注意事项 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.234 | 234 | 起重工作中吊升构件的方法一般有平移法、滑起法、旋转法、悬吊法。（） |  |  |  |  | B | 起重吊装作业注意事项 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.235 | 235 | 起重中滚是在重物之下设置上下滚道和滚杠，在物体随着上下滚道之间滚杠的滚动不断向前移动。（） |  |  |  |  | A | 起重吊装作业注意事项 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.236 | 236 | 吊具上的钢丝绳，应适时地清洗并涂以润滑油或润滑脂，特别是钢丝绳弯曲处。（） |  |  |  |  | A | 起重吊装作业注意事项 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.237 | 237 | 在拉开上级电源的断路器或取下熔丝后，搭接检修电源前必须使用万用表测量搭接桩头是否带电。（） |  |  |  |  | A | 拆、接临时检修电源操作 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.238 | 238 | 三相电动机不能缺相运行。（） |  |  |  |  | A | 检修电源拆接注意事项 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.239 | 239 | 行灯使用注意事项手持行灯电压不准超过48V。（） |  |  |  |  | B | 常用工具的识别及使用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.240 | 240 | 一般在绘制机件图时，最常用的三种基本视图是主视图、俯视图和右视图。（） |  |  |  |  | B | 常用工具的识别及使用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.241 | 241 | 用红外线测温仪测量电气设备的运行温度时，对铜导体测得准，对铝导体测不准。（） |  |  |  |  | B | 常用工具的识别及使用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.242 | 242 | 使用钳形电流表进行带电测量时，应站在绝缘垫上，并戴绝缘手套，选择相应电压等级。（） |  |  |  |  | A | 常用工具的识别及使用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.243 | 243 | 在工程技术上，常选大地作为零电位点。（） |  |  |  |  | A | 常用工具的识别及使用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.244 | 244 | 用游标卡尺测量工件尺寸时，测量数值是尺身数值+游标数值。（） |  |  |  |  | A | 常用工具的识别及使用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.245 | 245 | 较好的耐振能力和维护方便不属于现场使用仪器仪表的基本要求。（） |  |  |  |  | B | 常用工具的识别及使用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.246 | 246 | 绝缘安全工器具又分为基本绝缘安全工器具和辅助绝缘安全工器具，绝缘手套、绝缘靴和绝缘垫属于辅助绝 缘安全工器具。（） |  |  |  |  | A | 常用工具的识别及使用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.247 | 247 | 磁电系仪表的优点是本身消耗功率小、标尺刻度均匀和准确度高。（） |  |  |  |  | A | 常用工具的识别及使用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.248 | 248 | 用电压表测量电压时，电压表应与被测电路并联。（） |  |  |  |  | A | 常用工具的识别及使用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.249 | 249 | 用电流表测量电流时，电流表应与被测电路并联。（） |  |  |  |  | B | 常用工具的识别及使用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.250 | 250 | 电气仪表按工作原理分有电磁式、电动式、磁电式、感应式、整流式、热电式、电子式、静电式仪表等几种 形式。（） |  |  |  |  | A | 常用工具的识别及使用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.251 | 251 | 检修工器具使用要求工器具要定期检测、保养，如超期可以在一个月内短期使用，但应注意安全。（） |  |  |  |  | B | 常用工具的识别及使用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.252 | 252 | 检修工器具应指定专人保管维护，执行领用登记制度。（） |  |  |  |  | A | 常用工具的识别及使用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.253 | 253 | 使用单梯工作时，梯子与地面的夹角约为50°。（） |  |  |  |  | B | 常用工具的识别及使用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.254 | 254 | 电焊机使用时，焊接人员应穿戴绝缘鞋、电焊手套、电焊面罩等专业劳动防护用品。（） |  |  |  |  | A | 常用工具的识别及使用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.255 | 255 | 电焊机外壳应可靠接地，接地电阻不得大于4Ω。（） |  |  |  |  | A | 常用工具的识别及使用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.256 | 256 | 变电站内只要保持足够的安全距离，可以使用金属材质的梯子。（） |  |  |  |  | B | 常用工具的识别及使用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.257 | 257 | 工机具的使用应符合使用说明要求，现场操作人员应掌握工机具的操作规范。（） |  |  |  |  | A | 常用工具的识别及使用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.258 | 258 | 人字梯的限制开关拉链应完全张开，并有限制开度的措施。（） |  |  |  |  | A | 常用工具的识别及使用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.259 | 259 | 热焊接设备使用注意事项，施工操作时，现场1～2米范围之内，不应有易燃物品摆放。（） |  |  |  |  | A | 常用工具的识别及使用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.260 | 260 | 力矩扳手第一次使用或长期未使用，需再度使用时，先以高扭力操作3～4次。（） |  |  |  |  | B | 常用工具的识别及使用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.261 | 261 | 钳形电流表使用完毕后放置到电流最大量程或者放置到“OFF”档位。（） |  |  |  |  | A | 常用工具的识别及使用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.262 | 262 | 使用中电钻机壳温度不得超过50℃。（） |  |  |  |  | B | 常用工具的识别及使用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.263 | 263 | 使用单位应建立台帐，对工器具使用说明书及图纸等技术资料进行归档。（） |  |  |  |  | A | 常用工具的识别及使用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.264 | 264 | 水平尺在存放保管时不可以悬挂。（） |  |  |  |  | B | 常用工具的识别及使用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.265 | 265 | 使用电动扳手前应确认现场所接电源与电动扳手所需要电压是否相符，是否接有漏电保护器。（） |  |  |  |  | A | 常用工具的识别及使用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.266 | 266 | 活络扳手的扳口夹持螺母时，呆扳唇在下，活扳唇在上。（） |  |  |  |  | B | 常用工具的识别及使用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.267 | 267 | 不准在千斤顶的摇把上套接管子或用其他任何方法来加长摇把的长度。（） |  |  |  |  | A | 常用工具的识别及使用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.268 | 268 | 在机械加工过程中，常用的量尺有钢尺、游标卡尺；千分尺；百分表极限量规等。（） |  |  |  |  | A | 常用工具的识别及使用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.269 | 269 | 用角尺测量工件垂直度时，无需用锉刀去除工件棱边上的毛刺。（） |  |  |  |  | B | 常用工具的识别及使用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.270 | 270 | 滚动牵引重物时，可以用手去拿滚杠。（） |  |  |  |  | B | 常用工具的识别及使用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.271 | 271 | 当机具具有对称平面时，为了既表达内形又表达外形，一般以对称轴为界，一半画视图，这种视图称为全剖 视图。（） |  |  |  |  | B | 常用工具的识别及使用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.272 | 272 | 在砂轮机上工作时，必须带护目镜，在钻床上进行钻孔时严禁戴手套。（） |  |  |  |  | A | 常用工具的识别及使用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.273 | 273 | 锯割时要注意不能用没齿的锯条，锯条不能太紧或太松，木材快锯断时要用手扶着锯下的部分或支撑起来。 （） |  |  |  |  | A | 常用工具的识别及使用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.274 | 274 | 滑就是把重物放在滑道上，用卷扬机或者人力牵引，使重物滑动的操作。（） |  |  |  |  | A | 常用工具的识别及使用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.275 | 275 | 常用滤油机结构形式可以分为复合式、板框式、离心式和真空式。（） |  |  |  |  | B | 常用工具的识别及使用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.276 | 276 | 使用滤油机应注意电源接线是否正确、接地是否良好，极板与滤油纸放置是否正确，压紧极板不要用力过猛 ，机身放置平稳，使用完毕后及时清理干净并断开电源，压力、油位及声音是否正常。（） |  |  |  |  | A | 常用工具的识别及使用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.277 | 277 | 额定电流大于1500A的电抗器，连接螺栓应采用非磁性金属材质。（） |  |  |  |  | A | 各种螺栓规格的识别及使用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.278 | 278 | 绝缘就是不导电的意思。（） |  |  |  |  | A | 各种绝缘材料种类的识别及使用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.279 | 279 | 绝缘体不导电是因为绝缘体中几乎没有自由电子。（） |  |  |  |  | A | 各种绝缘材料种类的识别及使用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.280 | 280 | 因为变压器的容量比互感器类大得多，所以绝缘水平高，耐压强度高。（） |  |  |  |  | B | 各种绝缘材料种类的识别及使用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.281 | 281 | 在交流电压下，两种不同介电系数的绝缘介质串联使用时，介电系数小的介质上承受电压小。（） |  |  |  |  | B | 各种绝缘材料种类的识别及使用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.282 | 282 | 通过测量绝缘电阻可以有效地发现固体绝缘非贯穿性裂纹。（） |  |  |  |  | B | 各种绝缘材料种类的识别及使用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.283 | 283 | 介质绝缘电阻随温度升高而减少，金属材料的电阻随温度升高而增加。（） |  |  |  |  | A | 各种绝缘材料种类的识别及使用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.284 | 284 | 气体绝缘击穿后，其绝缘性能还可以恢复。（） |  |  |  |  | A | 各种绝缘材料种类的识别及使用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.285 | 285 | 变压器中使用的是A级绝缘材料，运行中，只要控制变压器的上层油温不超过A级绝缘材料的极限温度，就不 影响变压器的使用寿命。（） |  |  |  |  | B | 各种绝缘材料种类的识别及使用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.286 | 286 | 变压器有绝缘缺陷时，吸收比增大。（） |  |  |  |  | B | 各种绝缘材料种类的识别及使用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.287 | 287 | 介质的绝缘电阻随温度升高而增加，金属材料的电阻随温度升高而降低。（） |  |  |  |  | B | 各种绝缘材料种类的识别及使用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.288 | 288 | 高压设备绝缘能否安全可靠的运行，起主要作用的是其耐受电压的能力。（） |  |  |  |  | A | 各种绝缘材料种类的识别及使用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.289 | 289 | 通常情况下，电气设备受潮后，绝缘电阻和电容量都减小。（） |  |  |  |  | B | 各种绝缘材料种类的识别及使用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.290 | 290 | 被试品在交流耐压试验前后应测其绝缘电阻，以检查耐压试验前后被测试设备的绝缘状态。（） |  |  |  |  | A | 各种绝缘材料种类的识别及使用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.291 | 291 | 设一层绝缘纸的击穿电压为U，则n层同样绝缘纸的电气强度为nU。（） |  |  |  |  | B | 各种绝缘材料种类的识别及使用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.292 | 292 | 介质绝缘电阻通常具有负的温度系数。（） |  |  |  |  | A | 各种绝缘材料种类的识别及使用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.293 | 293 | 电介质老化主要有电、热、化学、机械作用等几种原因。（） |  |  |  |  | A | 各种绝缘材料种类的识别及使用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.294 | 294 | 任何一种绝缘材料，在其两端施加电压，总会有一定电流通过，这种现象也做绝缘体的泄漏。（） |  |  |  |  | A | 各种绝缘材料种类的识别及使用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.295 | 295 | 影响介质绝缘强度的因素除了与所加电压的高低有关外，还与电压的波形、极性、频率、作用时间、电压上 升的速度和电极的形状等有关。（） |  |  |  |  | A | 各种绝缘材料种类的识别及使用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.296 | 296 | 绝缘电阻随温度上升而减小。（） |  |  |  |  | A | 各种绝缘材料种类的识别及使用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.297 | 297 | 湿度增大，绝缘表面易吸附潮气形成水膜，表面泄漏电流增大，影响测量准确性。（） |  |  |  |  | A | 各种绝缘材料种类的识别及使用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.298 | 298 | 绝缘介质在施加直流电压后，常有明显的电流随时间增大的现象，这种现象称为介质的吸收现象。（） |  |  |  |  | B | 各种绝缘材料种类的识别及使用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.299 | 299 | 不论什么样的放电，都是由于绝缘材料耐受不住外施电压所形成的电场强度所致。（） |  |  |  |  | B | 各种绝缘材料种类的识别及使用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.300 | 300 | 在交流电压下，两种不同介电系数的绝缘介质串联使用时，介电系数大的介质承受的电压高。（） |  |  |  |  | B | 各种绝缘材料种类的识别及使用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.301 | 301 | 常用的A级绝缘材料有绝缘纸板、电缆纸、聚脂薄膜、酚醛纸板、木材、变压器油和黄漆绸等。（） |  |  |  |  | B | 各种绝缘材料种类的识别及使用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.302 | 302 | 高压试验应填用第一种工作票。（） |  |  |  |  | A | 工作票收集、归档 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.303 | 303 | 电气设备事故抢修时可以不用工作票。（） |  |  |  |  | A | 工作票收集、归档 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.304 | 304 | 在填写检修记录时，首先应注明填写的日期、温度、湿度和环境。（） |  |  |  |  | A | 检修记录的填写、收集、归档 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.305 | 305 | 可以用橡胶手套代替绝缘手套。（） |  |  |  |  | B | 常用工具的识别及使用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.306 | 306 | 双臂电桥采用内接电源，测量电阻时，如果双臂电桥的指针偏向“+”方向，则应减小测量的阻值。（） |  |  |  |  | B | 单双臂直流电桥的结构、原理及使用方法 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.307 | 307 | 电流互感器精益化评价细则中要求110（66）kV等级的电流互感器油中溶解气体组分试验中乙炔含量 ≤2μL/L。（） |  |  |  |  | A | 绝缘油的试验项目及标准 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.308 | 308 | 电压互感器的接线应遵守“并联”的原则，即其一次应和被测电压的电路并联。而二次则和所有的测量机构 的电压绕组、负载并联。（） |  |  |  |  | A | 电压互感器运行基本知识 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.309 | 309 | 气相色谱法绝缘油含气量检测，500kV主变运行油中含气量不超过2%。（） |  |  |  |  | B | 绝缘油的试验项目及标准 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.310 | 310 | 变压器中的水分主要存在于变压器油中。（） |  |  |  |  | B | 变压器运行基本知识 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.311 | 311 | 变压器的吸湿器变色硅胶（含指示剂氯化钙或氯化钴浸）颜色为红时，表明该硅胶吸潮已达饱和状态。（） |  |  |  |  | A | 变压器运行基本知识 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.312 | 312 | 在万用表上，符号“－”或“DC”表示直流。（） |  |  |  |  | A | 万用表的结构、原理及使用方法 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.313 | 313 | 造成兆欧表指针不指“0”、“∞”位置的原因是平衡线圈短路或断路。（） |  |  |  |  | B | 兆欧表的结构、原理及使用方法 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.314 | 314 | 固体介质的击穿场强最高，液体介质次之，气体介质的最低。（） |  |  |  |  | A | 各种绝缘材料种类的识别及使用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.1 | 1 | 单相变压器的接线组标号的时钟序数只有6和12两种。（） |  |  |  |  | A | 变压器本体及附件巡视 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.2 | 2 | 全绝缘变压器是指中性点的绝缘水平与线端绝缘水平相同的变压器；分级绝缘变压器是指中性点的绝缘水平 低于线端绝缘水平的变压器。（） |  |  |  |  | A | 变压器本体及附件巡视 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.3 | 3 | 有一台1600kVA的配电变压器，一般按规程要求应装设过电流、电流速断、瓦斯、过负荷保护及过电流、电流 速断、瓦斯、过负荷和温度信号装置。（） |  |  |  |  | A | 变压器本体及附件巡视 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.4 | 4 | 接地变压器铁心只能一点接地运行。（） |  |  |  |  | A | 接地变压器铁芯的检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.5 | 5 | 接地变压器铁心在运行中可以两点接地。（） |  |  |  |  | B | 接地变压器铁芯的检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.6 | 6 | 变压器上层油温温度计有轻微进水，不需处理。（） |  |  |  |  | B | 压力式温度计、电阻温度计检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.7 | 7 | 油浸式变压器本体压力释放阀动作后通常情况下动作于跳闸。 |  |  |  |  | B | 压力释放阀检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.8 | 8 | 变压器巡视过程中，应注意观察免维护吸湿器应检查电源，检查排水孔畅通、加热器工作正常。（） |  |  |  |  | A | 变压器吸湿器巡视 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.9 | 9 | 变压器调压装置分为无励磁调压装置和有载调压装置两种，它们是以调压时变压器是否需要停电来区别的。 （） |  |  |  |  | A | 无励磁分接开关检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.10 | 10 | 10kV电力变压器过负荷保护动作后，经一段时间发出警报信号，不作用于跳闸。（） |  |  |  |  | A | 变压器气体继电器巡视 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.11 | 11 | 变压器本体气体继电器视窗有少量气体无需处理。（） |  |  |  |  | B | 变压器气体继电器巡视 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.12 | 12 | 分接开关同相分接头之间的绝缘属于纵绝缘。（） |  |  |  |  | A | 有载开关换油注意事项 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.13 | 13 | 变压器油中灭弧的有载分接开关气体继电器视窗可以有少量气体，不影响正常运行。 |  |  |  |  | A | 变压器分接开关巡视 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.14 | 14 | 当变压器绕线发生匝间短路时，在短路的线匝内流着超过额定数值的电流，但在变压器外电路中的电流值还 不足以使变压器的过电流保护或差动保护动作，在这种情况下，瓦斯保护却能动作。（） |  |  |  |  | A | 变压器气体继电器巡视 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.15 | 15 | 气体继电器按动作原理不同，可分为两种结构，一是浮筒式气体继电器，二是挡板式气体继电器；按其接点 形式不同，又有水银接点的气体继电器和干簧接点的气体继电器两种。（） |  |  |  |  | A | 变压器气体继电器巡视 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.16 | 16 | 变压器冷却装置控制箱和端子箱的电源只需具备手动切换功能，风机应能正常切换。（） |  |  |  |  | B | 变压器冷却装置控制箱和端子箱巡视 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.17 | 17 | 干式变压器巡视中绝缘支柱如有裂纹不必进行记录或处理。（） |  |  |  |  | B | 干式变压器(干式铁心电抗器)绝缘支柱巡视 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.18 | 18 | 干式变压器巡视中应检查温度指示器外观完好、温度指示器指示应正常、设置参数合理。（） |  |  |  |  | A | 干式变压器(干式铁心电抗器)温度指示器巡视 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.19 | 19 | 干式变压器巡视中整体应无异常过热部位，导体连接处无异常过热。（） |  |  |  |  | A | 干式变压器(干式铁心电抗器)巡视 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.20 | 20 | 电流互感器的准确级次有：0.2，0.5，1，3和10五个级次。保护用电流互感器的级号用“B”表示。（） |  |  |  |  | A | 干式电流互感器本体二次接线盒巡视 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.21 | 21 | 油浸式电流互感器在运行中不应出现油位异常升高或降低。（） |  |  |  |  | A | 油浸式电流互感器油位巡视 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.22 | 22 | 油浸式电流互感器的一次接线板过电压保护器表面清洁、无裂纹。（） |  |  |  |  | A | 油浸式电流互感器一次接线板、过电压保护器巡视 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.23 | 23 | 电流互感器准确度等级都有对应的容量，若负载超出规定的容量，其误差也将超出准确度等级。（） |  |  |  |  | A | 油浸式电流互感器一次接线板、过电压保护器巡视 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.24 | 24 | 干式电流互感器的一、二次引线接触良好，接头无过热，各连接引线无过热迹象，本体温度无异常。（） |  |  |  |  | A | 干式电流互感器一次引线巡视 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.25 | 25 | 10kV电流互感器的计量级和保护级允许对换使用。（） |  |  |  |  | B | 干式电流互感器运行状态巡视 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.26 | 26 | 干式互感器应有明显的接地符号标志，接地端子应与设备底座可靠连接，并从底座接地螺栓用一根接地引下 线与地网可靠连接。 |  |  |  |  | B | 干式电流互感器接地点巡视 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.27 | 27 | SF6电流互感器设备外观应完好，无渗漏。（） |  |  |  |  | B | SF6电流互感器设备外观巡视 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.28 | 28 | SF6电流互感器的密度继电器作用是监视气体压力。（） |  |  |  |  | B | SF6电流互感器密度继电器（压力表）巡视 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.29 | 29 | 油浸式电压互感器在运行中不应出现油位异常升高或降低。（） |  |  |  |  | A | 油浸式电压互感器油位巡视 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.30 | 30 | 电容式电压互感器是利用电容分压原理制成的，由电容分压器和中间变压器两部分组成。（） |  |  |  |  | A | 电容式电压互感器电磁单元的检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.31 | 31 | 油浸式电压互感器的外装式一次消谐装置外观良好，安装牢固。（） |  |  |  |  | A | 油浸式互感器设备检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.32 | 32 | 电压互感器的误差包括变比误差和测量误差。 |  |  |  |  | B | 油浸式电压互感器运行状态巡视 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.33 | 33 | 干式电压互感器正常运行时，一、二次引线应接触良好，接头无过热，各连接引线无过热迹象，本体温度无 异常。（） |  |  |  |  | A | 干式电压互感器一次引线巡视 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.34 | 34 | 干式电压互感器的二次回路主熔断器或自动开关完好。（） |  |  |  |  | A | 干式电压互感器运行状态巡视 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.35 | 35 | 干式电压互感器的外装式一次消谐装置外观良好，安装牢固。（） |  |  |  |  | A | 干式电压互感器一次引线巡视 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.36 | 36 | 电压互感器的误差分为电压误差和电流误差两部分。（） |  |  |  |  | B | 干式电压互感器运行状态巡视 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.37 | 37 | 电子式电压互感器电压采集单元接触良好，二次输出电压正常。（） |  |  |  |  | A | 电子式电压互感器电压采集单元巡视 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.38 | 38 | SF6电压互感器设备外观应完好，无渗漏油。（） |  |  |  |  | B | SF6电压互感器设备外观巡视 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.39 | 39 | SF6电压互感器的密度继电器允许存在轻微漏气现象。（） |  |  |  |  | B | SF6电压互感器密度继电器（压力表）巡视 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.40 | 40 | 干式电抗器防护罩应外观清洁，无异物，无破损、无倾斜。（） |  |  |  |  | A | 干式电抗器防护罩巡视 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.41 | 41 | 干式电抗器引线有断股，只要断股不多可以不必处理。 |  |  |  |  | B | 干式电抗器线夹及引线巡视 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.42 | 42 | 干式电抗器接地应构成闭合环路并两点接地。（） |  |  |  |  | B | 干式电抗器支架及接地巡视 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.43 | 43 | 干式接地变在运行中气体继电器内无气体。（） |  |  |  |  | B | 干式接地变压器本体巡视 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.44 | 44 | 油浸式接地变在运行中吸湿剂罐装至顶部1/6-1/5处，受潮变色不超过2/3。 |  |  |  |  | A | 油浸式接地变压器本体巡视 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.45 | 45 | 油浸式接地变在运行中的阀门应必须根据实际需要，处在关闭和开启位置。（） |  |  |  |  | A | 油浸式接地变压器本体巡视 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.46 | 46 | 正常运行时油浸式接地变的气体继电器内应无气体。（） |  |  |  |  | A | 油浸式接地变压器本体巡视 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.47 | 47 | 中性点隔直装置的电阻限流装置巡视中遥信、遥测量与装置运行情况可以有一定的偏差。（） |  |  |  |  | B | 电阻限流装置巡视 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.48 | 48 | 中性点隔直装置的电容隔直装置巡视中应注意观察遥信、遥测量与装置运行情况是否一致。（） |  |  |  |  | A | 电容隔直装置巡视 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.49 | 49 | 绝缘电阻试验是考核变压器绝缘水平的一个决定性试验项目。（） |  |  |  |  | B | 变压器本体及附件巡视 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.50 | 50 | 风冷却器是自然油循环形式的散热装置。（） |  |  |  |  | B | 变压器冷却装置巡视 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.51 | 51 | 风冷却器和水冷却器均是采用强迫油循环方式，一般由油泵、散热器、风扇（或水循环管路和水泵）及油流 继电器等部分组成。（） |  |  |  |  | A | 变压器冷却装置巡视 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.52 | 52 | 检查变压器冷却装置时，逐台关闭冷却器电源一定时间（30分钟左右）后，冷却器正压区无渗漏现象。（） |  |  |  |  | B | 变压器冷却装置巡视 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.53 | 53 | 散热器如有渗漏油首先应考虑更换密封件或渗漏部件。（） |  |  |  |  | B | 变压器冷却装置巡视 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.54 | 54 | 带有套管型电流互感器的风冷变压器应有吹风装置控制箱。在负载电流大于2／3额定电流或油面温度达到 55℃时，应投入风扇电动机，当低于1／2额定电流或低于45℃时应切除风扇电动机。（） |  |  |  |  | A | 变压器冷却装置巡视 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.55 | 55 | 强迫油循环风冷却器的集油室内设有隔板，将集油室分成几个小区域，其目的是增长油的流通路径。（） |  |  |  |  | A | 变压器冷却装置巡视 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.56 | 56 | 在强油风冷却器中，潜油泵和风扇电动机的控制回路设有短路、过负荷、断相等保护，使用的主要元件有熔 丝、接触器及热继电器等。（） |  |  |  |  | A | 冷却装置检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.57 | 57 | 强迫油循环风冷却器检修后，必须进行油压试漏，试验压力为100～150kPa。（） |  |  |  |  | B | 变压器冷却装置巡视 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.58 | 58 | 变压器冷却器油泵选型时应选用转速小于3000r/min。（） |  |  |  |  | B | 冷却装置检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.59 | 59 | 变压器冷却装置的风机或油泵应轮换运行。（） |  |  |  |  | A | 冷却装置检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.60 | 60 | 变压器电容型套管末屏对地绝缘电阻应≥2000MΩ A.正确 |  |  |  |  | B | 电容型套管检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.61 | 61 | 对于存在裂纹、破损的电容式套管应尽快安排更换。（） |  |  |  |  | A | 电容型套管检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.62 | 62 | 油浸式电容套管的导电结构可分为两种：穿缆结构和导杆结构。（） |  |  |  |  | A | 电容型套管检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.63 | 63 | 变压器的无励磁调压和有载调压，都是通过改变绕组匝数达到改变电压的目的。（） |  |  |  |  | A | 无励磁分接开关检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.64 | 64 | 变压器无励磁分接开关调档后，必须进行直流电阻试验。（） |  |  |  |  | A | 无励磁分接开关检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.65 | 65 | 变压器无励磁分接开关调档后进行直流电阻即可，无需测量变比。（） |  |  |  |  | B | 无励磁分接开关检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.66 | 66 | 变压器有载分接开关的结构是由切换开关、选择开关、范围开关、快速机构、操动机构5个部分组成。（） |  |  |  |  | A | 有载分接开关检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.67 | 67 | 因为瓦斯保护变压器油箱内部的故障，因此当变压器套管发生相间短路时，瓦斯保护不应动作。（） |  |  |  |  | A | 变压器气体继电器巡视 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.68 | 68 | QJ1型气体继电器的开口杯在活动过程中与接线端子距离不应小于3mm；开口杯下降使干簧接点动作的滑行距 离不小于1.5mm；开口杯上的磁铁距干簧接点玻璃管壁的距离应为0.5～1.0mm。 |  |  |  |  | B | 变压器气体继电器巡视 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.69 | 69 | QJ1型气体继电器瓦斯接点开始动作时，永久磁铁距干簧接点玻璃管壁应为2.5～4mm。然后，永久磁铁随挡板 向前滑行的距离不小于1.5mm；挡板到终止位置时，永久磁铁与干簧接点玻璃管壁应有距离1～2mm。 |  |  |  |  | B | 变压器气体继电器巡视 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.70 | 70 | 若气体继电器集气盒有气体，只需取瓦斯气体进行色谱分析进行判断。（） |  |  |  |  | B | 变压器气体继电器巡视 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.71 | 71 | 温度计底座内缺油常常是导致其温度计测量不准的原因。（） |  |  |  |  | A | 绕组温度计检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.72 | 72 | 油浸式变压器绕组温度计是直接对绕组进行测量得到的温度值。（） |  |  |  |  | B | 绕组温度计检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.73 | 73 | 表盘式油位计通常用于小容量的变压器上。（） |  |  |  |  | B | 油位计检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.74 | 74 | 110（66）kV及以上变压器D类检修基准周期是3年。（） |  |  |  |  | B | 变压器检修周期 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.75 | 75 | 变压器C类检修是指局部性检修。（） |  |  |  |  | B | 变压器检修项目 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.76 | 76 | 变压器D类检修指在不停电状态下进行的检修。（） |  |  |  |  | A | 变压器检修项目 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.77 | 77 | 干式电流互感器外绝缘有冷凝水不影响其正常运行。 |  |  |  |  | B | 干式电流互感器运行状态巡视 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.78 | 78 | 电流互感器应有明显的接地符号标志，接地端子应与设备底座可靠连接，并从底座接地螺栓用一根接地引下 线与地网可靠连接。（） |  |  |  |  | B | 干式电流互感器运行状态巡视 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.79 | 79 | 电流互感器二次端子间有放电烧伤痕迹，应进行更换。（） |  |  |  |  | B | 油浸式电流互感器二次接线盒巡视 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.80 | 80 | 电流互感器二次侧严禁开路，二次备用绕组可靠短路接地。（） |  |  |  |  | A | 油浸式电流互感器运行状态巡视 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.81 | 81 | 电流互感器的二次出线端子密封良好，并有防转动措施。（） |  |  |  |  | A | 干式电流互感器设备外观巡视 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.82 | 82 | 为使接地良好可靠，干式变压器铁心应有两点接地。（） |  |  |  |  | B | 干式变压器(干式铁心电抗器)巡视 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.83 | 83 | 干式变压器低压零线与设备本体空气绝缘净距离要求：10kV≥125mm ，35kV≥300mm。（） |  |  |  |  | A | 干式变压器(干式铁心电抗器)巡视 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.84 | 84 | 干式变压器高低压引线、母排应接触良好，单螺栓固定时需使用弹簧垫片（防松螺母）。 |  |  |  |  | B | 干式变压器(干式铁心电抗器)导体连接处巡视 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.85 | 85 | SF6电流互感器例行检查时，其设备外观完好无损。外绝缘表面清洁、无裂纹及放电现象。（） |  |  |  |  | A | SF6电流互感器设备外观巡视 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.86 | 86 | 对SF6互感器进行检修时，检查一次引线连接，如有过热，应清除氧化层，涂黄油或重新紧固。（） |  |  |  |  | B | SF6电流互感器一次引线巡视 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.87 | 87 | SF6互感器，检修时除更换一些易于装配的密封件外，必要时可以对密封壳解体。（） |  |  |  |  | B | SF6电流互感器本体二次接线盒巡视 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.88 | 88 | 气体绝缘电流互感器各部位应无漏气现象。（） |  |  |  |  | A | SF6电流互感器运行状态巡视 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.89 | 89 | 油浸式电流互感器一、二次接线端子应连接牢固，接触良好，标志清晰，无过热痕迹。（） |  |  |  |  | A | 油浸式电流互感器一次引线、末屏巡视 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.90 | 90 | 油浸式电压互感器及附件绝缘电阻满足要求。现场应用5000V兆欧表测量互感器的绝缘电阻。（） |  |  |  |  | B | 油浸式电流互感器二次接线盒巡视 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.91 | 91 | 油浸式电压互感器运行时二次回路不能短路。（） |  |  |  |  | A | 油浸式电流互感器运行状态巡视 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.92 | 92 | 电流互感器运行时二次回路可以短时开路。（） |  |  |  |  | B | 油浸式电流互感器运行状态巡视 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.93 | 93 | 电容式电压互感器除具有电磁式电压互感器的全部功能外，同时可兼做载波通信的耦合电容器。（） |  |  |  |  | A | 电容式电压互感器电磁单元的检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.94 | 94 | 传统的电磁式电压互感器有与断路器断口电容发生串联谐振的可能。（） |  |  |  |  | A | 电容式电压互感器电磁单元的检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.95 | 95 | 电容式电压互感器和电容式电流互感器原理相同。（） |  |  |  |  | B | 电容式电压互感器检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.96 | 96 | 间隙外壳无变形现象不属于电阻限流装置互感器例行检查合格标准。（） |  |  |  |  | A | 电阻限流装置互感器检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.97 | 97 | 电容隔直装置电子旁路开关检查，主回路接触电阻测试符合产品技术要求。（） |  |  |  |  | A | 电容隔直装置电子旁路开关检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.98 | 98 | 电容隔直装置高能氧化锌组件检查，氧化锌组件的排气通道应通畅，为安装方便压力释放喷口方向可不考虑 。（） |  |  |  |  | B | 电容隔直装置高能氧化锌组件检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.99 | 99 | 电容隔直装置互感器检查时，互感器外壳接地牢固。（） |  |  |  |  | A | 电容隔直装置互感器检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.100 | 100 | 不同牌号的国产新油混合使用时，应按实际混合比例进行混合油样的凝点试验，然后按混合后实测的凝点决 定是否可用。（） |  |  |  |  | A | 绝缘油的混油规定 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.101 | 101 | 不同产地的绝缘油，牌号相同，就可以混合使用。（） |  |  |  |  | B | 绝缘油的混油规定 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.102 | 102 | 有载分接开关补油后，油位应比本体储油柜偏高一些。 |  |  |  |  | B | 有载开关换油注意事项 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.103 | 103 | 变压器需要补油时，应首先考虑从油箱下部的注油阀补油。（） |  |  |  |  | B | 储油柜的补油、油位调整注意事项 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.104 | 104 | 对管式油位计的储油柜补油，环境温度为20℃对应的位置为0.4d。d为储油柜半径。（） |  |  |  |  | B | 储油柜的补油、油位调整 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.105 | 105 | 对变压器进行带电补油操作时，油温油位曲线中的油温应取环境温度。（） |  |  |  |  | B | 储油柜的补油、油位调整 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.106 | 106 | 第一组冷却器冲洗完成后，可立即送电试运转。（） |  |  |  |  | B | 带电水冲洗注意事项 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.107 | 107 | 变压器带电水冲洗之前，风冷控制箱、二次端子箱、油流继电器接线盒等应做好防水措施。（） |  |  |  |  | A | 带电水冲洗工器具、材料的准备 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.108 | 108 | 带电水冲洗主要用于220kV及以上强迫油循环变压器。（） |  |  |  |  | A | 带电水冲洗工器具、材料的准备 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.109 | 109 | 吸湿剂宜采用无钴变色硅胶，并经干燥、筛选。（） |  |  |  |  | A | 变色硅胶更换前的准备工作 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.110 | 110 | 油浸式变压器更换吸湿器或吸湿剂时，必须将相应重瓦斯保护改投信号，工作结束后恢复。 |  |  |  |  | A | 变色硅胶更换前的准备工作 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.111 | 111 | 更换变压器吸湿器硅胶之前，应仔细检查吸湿器的呼吸情况。（） |  |  |  |  | A | 变色硅胶更换前的准备工作 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.112 | 112 | 更换纯瓷套管时，压脚的螺栓应逐个一次紧固完成。（） |  |  |  |  | B | 纯瓷套管的固定方式 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.113 | 113 | 更换变压器纯瓷套管时，应注意将密封面彻底清洁，否则容易引起渗漏油。（） |  |  |  |  | A | 油浸式变压器纯瓷套管检修、更换 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.114 | 114 | 有载分接开关换油时，注油管和放油管可以混用。（） |  |  |  |  | B | 有载开关换油注意事项 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.115 | 115 | 若需采集变压器油样进行含气量、油中溶解气体分析等项目，应使用磨口瓶。（） |  |  |  |  | B | 油样采集 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.116 | 116 | 采集变压器瓦斯继电器气体时，应先打开取气盒下部气塞，逐渐放出气盒内的变压器油。（） |  |  |  |  | A | 气样采集 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.117 | 117 | 变压器油样保存时间不得超过四天。（） |  |  |  |  | A | 油样、气样的保存 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.118 | 118 | 变压器油样运输和保存期间，应避光，避免剧烈震动，避免空运。（） |  |  |  |  | A | 油样、气样的保存 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.119 | 119 | 变压器油样正式取样前用放掉一些油冲洗管路，并将取样容器用油冲洗一遍。 |  |  |  |  | B | 油样采集 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.120 | 120 | 更换风机过程中先断开电源、打开接线盒将电源接线脱开，拆卸过程中注意防止叶轮碰撞变形。（） |  |  |  |  | A | 更换干式变压器风机的注意事项 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.121 | 121 | 变压器油样正式取样前用放掉一些油冲洗管路，并将取样容器用油冲洗至少五遍。（） |  |  |  |  | B | 油样采集 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.122 | 122 | 变压器绝缘压板与铁芯间有明显的均匀间隙，绝缘压板应保持完整、无破损、无变形、无开裂。（） |  |  |  |  | A | 干式站用变铁芯的检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.123 | 123 | SF6电流互感器各部位应接地可靠。 |  |  |  |  | A | SF6电流互感器接地点巡视 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.124 | 124 | SF6电流互感器应有明显的接地符号标志，接地端子应与设备底座可靠连接，并从底座接地螺栓用两根接地引 下线与地网不同点可靠连接。（） |  |  |  |  | A | SF6电流互感器接地点巡视 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.125 | 125 | 油流继电器更换完毕后气体应充分排出。 |  |  |  |  | A | 油流继电器检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.126 | 126 | 油浸式变压器绕组温度计是直接对绕组进行测量得到的温度值。（） |  |  |  |  | B | 绕组温度计检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.127 | 127 | 变压器箱盖上的测温座中预先注入适量变压器油，再将测温传感器安装其中，并做好防水措施。（） |  |  |  |  | A | 压力式温度计、电阻温度计检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.128 | 128 | 变压器冷却装置检查是为了及时的发现和消除冷却装置上存在的影响运行或散热效率的因素。（） |  |  |  |  | A | 冷却装置检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.129 | 129 | 控制柜箱门密封衬垫应完好，必要时更换门密封衬垫，检查电缆入口，封堵完好。（） |  |  |  |  | A | 接地变压器引线、端子及其它附件的检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.130 | 130 | 干式变压器巡视中整体应无异常过热部位，导体连接处无异常过热。（） |  |  |  |  | A | 干式电抗器本体巡视 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.131 | 131 | 干式站用变风冷控制参数设置正确及风扇向绕组间吹风，且运转正常。（） |  |  |  |  | A | 干式站用变风机及温控器的检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.132 | 132 | 变压器升高座（套管型电流互感器）检修过程中，应先将外部的二次连接线全部脱开，裸露的线头应立即单 独绝缘包扎，不需要做标记。（） |  |  |  |  | B | 电容型套管检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.133 | 133 | 变压器升高座（套管型电流互感器）检修过程中，未使用的互感器二次绕组应可靠短接后接地。（） |  |  |  |  | A | 电容型套管检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.134 | 134 | 变压器吸湿剂的潮解变色不应超过三分之二，更换硅胶应保留六分之一到五分之一高度的空隙。 |  |  |  |  | A | 变压器吸湿器巡视 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.135 | 135 | 有载分接开关机构档位指针停止在规定区域内与顶盖档位、远方档位一致。 |  |  |  |  | A | 有载分接开关检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.136 | 136 | 无励磁分接开关密封垫圈入槽、位置正确，压缩均匀，法兰面啮合良好无渗漏油。 |  |  |  |  | A | 无励磁分接开关检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.137 | 137 | 变压器风机的调试应运行2min以上，转动方向正确、运转应平稳、灵活，无异常噪声，三相电流基本平衡。 |  |  |  |  | B | 更换干式变压器风机的注意事项 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.138 | 138 | 变压器整组冷却器调试检查转动方向正确，运转平稳，无异声，各部密封良好，不渗油，无负压，油泵和风 机负载电流分别无明显差异。 |  |  |  |  | A | 冷却装置检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.139 | 139 | 变压器油流继电器正常工作时的指针指示应正确、抖动，微动开关信号切换正确稳定，接线盒盖应密封良好 。 |  |  |  |  | B | 油流继电器检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.140 | 140 | 新更换的变压器风扇，叶轮应转动灵活，通入220V交流电源，运行5min以上。 |  |  |  |  | B | 冷却装置检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.141 | 141 | 气体继电器应水平安装、不受机械应力，密封良好，无渗油。 |  |  |  |  | A | 气体继电器检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.142 | 142 | 压力式（信号）温度计金属细管不宜过长，冗余部分应按照大于30mm弯曲半径盘好妥善固定。（） |  |  |  |  | B | 压力式温度计、电阻温度计检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.143 | 143 | 户外油浸式变压器箱盖上的测温座应有防水措施。（） |  |  |  |  | A | 绕组温度计检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.144 | 144 | 变压器二次端子箱箱门应无锈蚀、密封衬垫完好有效。 |  |  |  |  | A | 变压器冷却装置控制箱和端子箱巡视 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.145 | 145 | 变压器二次端子箱各部触点及端子板应完好无缺损，连接螺栓应无松动或丢失，未使用的套管型电流互感器 绕组应短接后接地。 |  |  |  |  | A | 变压器冷却装置控制箱和端子箱巡视 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.146 | 146 | 变压器绕组应清洁，无油垢、无变形、无过热变色和放电痕迹。 |  |  |  |  | A | 接地变压器绕组外观检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.147 | 147 | 变压器引线绝缘应完好，无变形、起皱、变脆、破损、断股、变色。 |  |  |  |  | A | 变压器引线巡视 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.148 | 148 | 铁心组间、夹件、穿心螺栓、钢拉带绝缘良好，其绝缘电阻应符合设备技术要求，应多点可靠接地。（） |  |  |  |  | B | 干式站用变铁芯的检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.149 | 149 | 油箱外表面应洁净，无锈蚀，漆膜完整，焊缝无渗漏点。 |  |  |  |  | A | 变压器本体及附件巡视 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.150 | 150 | 变压器排油时，必须将变压器进气阀和油罐的放气孔打开，必要时进气阀和放气孔都要接入干燥空气装置。 （） |  |  |  |  | A | 储油柜的补油、油位调整 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.151 | 151 | 胶囊式储油柜补油：由注油管将油注满储油柜，直至排气孔出油。从储油柜排油管排油，至油位计指示正常 油位为止。（） |  |  |  |  | A | 储油柜的补油、油位调整 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.152 | 152 | 内油式波纹储油柜：注油过程中，时刻注意油位指针的位置，边注油边排气，调整达到指定油位。（） |  |  |  |  | A | 储油柜的补油、油位调整 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.153 | 153 | 外油式波纹储油柜：保持呼吸口阀门关闭，排气口阀门打开的状态，注油至排气口排净空气并稳定出油后 ，排气口阀门无需关闭，同时停止注油，打开呼吸口，并检查油位。（） |  |  |  |  | B | 储油柜的补油、油位调整 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.154 | 154 | 电容型套管套管外观完好，辅助伞裙无开胶、损坏，防污闪喷涂层允许出现少量的龟裂、起毛现象。（） |  |  |  |  | B | 电容型套管检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.155 | 155 | 压力式温度计和电阻（远传）温度计的指示，差值在20℃之内即可。（） |  |  |  |  | B | 压力式温度计、电阻温度计检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.156 | 156 | 变压器引出线安装不应采用铜铝过渡线夹。（） |  |  |  |  | B | 变压器引线巡视 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.157 | 157 | 变压器充油套管的油位计就地指示应清晰，便于观察，油位正常，倾斜15°安装油位应位于1/2至2/3。（） |  |  |  |  | B | 变压器套管巡视 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.158 | 158 | 变压器运行时，断流阀密封良好，性能可靠，处于打开位置。（） |  |  |  |  | B | 变压器充氮灭火装置巡视 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.159 | 159 | 变压器运行时，吸湿器油封油位油量适中，在最低刻度与最高刻度之间，呼吸器呼吸应正常。（） |  |  |  |  | A | 变压器吸湿器巡视 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.160 | 160 | 变压器吸湿器密封良好，无裂纹，吸湿剂干燥、自上而下无变色，在顶盖下应留出1/2高度的空隙，在2/3位置 处应有标示。（） |  |  |  |  | B | 变压器吸湿器巡视 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.161 | 161 | 变压器集气盒应引下便于取气，集气盒无油，管路应无变形、无死弯，阀门处于关闭状态。（） |  |  |  |  | B | 变压器气体继电器巡视 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.162 | 162 | 变压器温度计密封良好、无凝露，温度计应具备良好的防雨措施，本体及二次电缆进线50mm应被遮蔽 ，60°向下雨水不能直淋。（） |  |  |  |  | B | 压力式温度计、电阻温度计检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.163 | 163 | 变压器冷却器两路电源两路电源任意一相缺相，断相保护均能正确动作，两路电源相互独立、但不互为备用 。 |  |  |  |  | B | 冷却装置检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.164 | 164 | 变压器应保证有两根与主接地网不同地点连接的接地引下线。（） |  |  |  |  | A | 变压器本体及附件巡视 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.165 | 165 | 变压器的纵绝缘是指同相的不同电压等级之间的绝缘。（） |  |  |  |  | B | 变压器本体及附件巡视 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.166 | 166 | 变压器的外绝缘包括引线对铁芯之间的绝缘。（） |  |  |  |  | B | 干式变压器(干式铁心电抗器)绝缘支柱巡视 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.167 | 167 | 一般35kV 及以下变压器主要是靠油间隙的绝缘。 |  |  |  |  | A | 绝缘油的混油规定 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.168 | 168 | 当变压器运行或辅助的冷却器油泵或风扇电动机发生故障时，备用冷却器应启动。 |  |  |  |  | A | 变压器冷却装置巡视 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.169 | 169 | 变压器套管只对引线对地有绝缘作用。（） |  |  |  |  | B | 变压器套管巡视 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.170 | 170 | 电容式电压互感器由电容分压器和中间变压器两部分组成。（） |  |  |  |  | A | 电容式电压互感器检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.171 | 171 | 温度越高变压器绕组的直流电阻越小。（） |  |  |  |  | B | 绕组温度计检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.172 | 172 | 由于变压器的瓦斯保护只反映油箱内部故障，因此不能作为变压器主保护。（） |  |  |  |  | B | 气体继电器检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.173 | 173 | 变压器接入负载后，只要保持电源电压和频率不变，则主磁通将保持不变。（） |  |  |  |  | A | 变压器检修目的 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.174 | 174 | 变压器的空载损耗主要是铁芯中的损耗，损耗原因主要有磁滞和涡流。（） |  |  |  |  | A | 变压器检修目的 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.175 | 175 | 变压器绕组浸漆主要是为了增强绝缘。（） |  |  |  |  | B | 干式站用变及其附件检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.176 | 176 | 皱纹纸主要用于引线焊接弯曲处包扎绝缘 |  |  |  |  | A | 油浸式互感器一、二次引线检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.177 | 177 | 轻瓦斯保护的动作容积一般为25-30立方厘米。（） |  |  |  |  | B | 气体继电器检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.178 | 178 | 油纸电容型套管末屏运行中必须接地。（） |  |  |  |  | A | 电容型套管检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.179 | 179 | 测量变压器绕组直流电阻的目的是检查导电回路的完整性，检查绕组及引线的焊接，检查开关及套管的连接 及接触情况 |  |  |  |  | A | 接地变压器绕组外观检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.180 | 180 | 当变压器重瓦斯、差动保护同时动作时，可初步判断为变压器内部故障。（） |  |  |  |  | A | 气体继电器检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.181 | 181 | 变压器铁心绝缘过低会引起绕组绝缘电阻不合格。（） |  |  |  |  | B | 干式站用变铁芯的检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.182 | 182 | 220kV变压器220kV侧油纸电容型套管顶部密封不良，可能导致进水使绝缘受潮，下部密封不良将使套管渗油 使得油面下降。（） |  |  |  |  | A | 电容型套管检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.183 | 183 | 不同牌号的变压器油一般情况下是可以混合使用的。（） |  |  |  |  | B | 绝缘油的混油规定 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.184 | 184 | 切除空载变压器将产生励磁涌流。（） |  |  |  |  | B | 变压器本体及附件巡视 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.185 | 185 | 复合式有载分接开关由切换开关和选择器两部分组成。（） |  |  |  |  | B | 有载分接开关检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.186 | 186 | 110kV 变压器一般采用中性点调压方式。（） |  |  |  |  | A | 有载分接开关检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.187 | 187 | 无励磁调压变压器只要不带负荷就可以进行调档。（） |  |  |  |  | B | 无励磁分接开关检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.188 | 188 | 220kV及以上变压器必须进行真空注油。（） |  |  |  |  | A | 储油柜的油位调整范围规定 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.189 | 189 | 变压器干燥的目的是去除变压器器身绝缘中的水分。（） |  |  |  |  | A | 变压器检修目的 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.190 | 190 | 电力变压器小修时，必须吊出铁芯。（） |  |  |  |  | B | 变压器检修项目 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.191 | 191 | 35kV及以下的绕组匝间绝缘厚度为0.55mm。（） |  |  |  |  | B | 接地变压器绕组外观检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.192 | 192 | 变压器有载调压复合型分接开关是切换开关和选择开关合为一体。（） |  |  |  |  | A | 有载分接开关检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.193 | 193 | 为保证变压器瓦斯保护可靠动作，由变压器到油枕的油管应有升高坡度。（） |  |  |  |  | A | 气体继电器检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.194 | 194 | 35kV套管1min工频耐受电压应为100kV。（） |  |  |  |  | A | 电容型套管检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.195 | 195 | 110kV套管1min工频耐受电压应为365kV。（） |  |  |  |  | B | 电容型套管检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.196 | 196 | 全绝缘变压器可不装设接地保护。（） |  |  |  |  | B | 变压器本体及附件巡视 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.197 | 197 | 变压器油粘度小，流动性不好，不利于变压器散热。（） |  |  |  |  | B | 绝缘油的混油规定 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.198 | 198 | 电力变压器吸收比应大于1.3。（） |  |  |  |  | A | 接地变压器绕组外观检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.199 | 199 | 自耦变压器的几何尺寸是由通过容量决定的。（） |  |  |  |  | B | 变压器本体及附件巡视 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.200 | 200 | 25号变压器油的凝固点是25℃。（） |  |  |  |  | B | 油样、气样的保存 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.201 | 201 | 可以在电流互感器的二次侧装设熔断器。（） |  |  |  |  | B | 干式电流互感器运行状态巡视 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.202 | 202 | 有载调压变压器在带电情况下， 可以随时调压。（） |  |  |  |  | B | 有载分接开关检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.203 | 203 | 油浸式变压器检修的基准周期35kV及以下4年、110（66）kV及以上3年。（） |  |  |  |  | A | 变压器检修周期 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.204 | 204 | 油浸式变压器D类检修项目包含专业巡视、带电水冲洗、冷却系统部件更换工作、辅助二次元器件更换、金属 部件防腐处理、箱体维护等不停电工作。（） |  |  |  |  | A | 变压器检修项目 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.205 | 205 | 巡视油浸式变压器储油柜过程中，顶层温度计、绕组温度计外观应完整，表盘密封良好，无进水、凝露，温 度指示正常，并应与远方温度显示比较，相差不超过10℃。（） |  |  |  |  | B | 变压器本体及附件巡视 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.206 | 206 | 巡视油浸式变压器冷却装置过程中，散热器外观完好、无锈蚀、无渗漏油。（） |  |  |  |  | A | 变压器冷却装置巡视 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.207 | 207 | 巡视油浸式变压器电容型套管过程中，末屏应短路，密封良好，无渗漏油。（） |  |  |  |  | B | 变压器套管巡视 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.208 | 208 | 巡视油浸式变压器吸湿器过程中，外观无破损，干燥剂变色部分不超过2/3，不应自上而下变色。（） |  |  |  |  | A | 变压器吸湿器巡视 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.209 | 209 | 无励磁分接开关密封良好，无渗漏油，档位指示器清晰、指示正确。（） |  |  |  |  | A | 无励磁分接开关检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.210 | 210 | 检查有载分接开关机构箱时，机构箱应密封良好，无进水、凝露，控制元件及端子无烧蚀发热。（） |  |  |  |  | A | 有载分接开关检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.211 | 211 | 变压器的有载分接开关油流控制（气体）继电器应密封良好，无集聚气体， 户外变压器的不必装设防雨罩。 （） |  |  |  |  | B | 有载分接开关检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.212 | 212 | 气体继电器接线盒电缆引出孔应封堵严密，出口电缆应设防水弯，电缆外护套最低点可不设排水孔。（） |  |  |  |  | B | 气体继电器检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.213 | 213 | 油浸式变压器在过负荷运行情况下即使内部无故障也可能出现喷油现象。（） |  |  |  |  | A | 压力释放阀检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.214 | 214 | 突发压力继电器应外观完好、无渗漏。（） |  |  |  |  | A | 变压器突发压力继电器巡视 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.215 | 215 | 油浸变压器运行过程中断流阀控制手柄在检修位置。（） |  |  |  |  | B | 变压器充氮灭火装置巡视 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.216 | 216 | 巡视油浸式变压器冷却装置控制箱和端子箱过程中，指示灯显示正常，投切温湿度控制器及加热器工作正常 。（） |  |  |  |  | A | 变压器冷却装置控制箱和端子箱巡视 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.217 | 217 | 巡视油浸式变压器冷却装置控制箱和端子箱过程中，电源可以不具备自动投切功能，但风机能正常切换。 （） |  |  |  |  | B | 变压器冷却装置控制箱和端子箱巡视 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.218 | 218 | 巡视干式变压器(干式铁心电抗器)过程中设备外观应完整无损，器身上无异物。（） |  |  |  |  | A | 干式变压器(干式铁心电抗器)巡视 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.219 | 219 | 纯瓷充油套管检修时应注意按厂家规定正确吊装设备，设置揽风绳控制方向，并设专人指挥。（） |  |  |  |  | A | 纯瓷套管的固定方式 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.220 | 220 | 纯瓷充油套管检修过程中，绝缘筒与导电杆中间应有固定圈防止窜动，导电杆应处于瓷套的中心位置。（） |  |  |  |  | A | 油浸式变压器纯瓷套管压紧标准 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.221 | 221 | 纯瓷充油套管检修过程中，更换放气塞密封圈时其压缩量越大越好。（） |  |  |  |  | B | 油浸式变压器纯瓷套管压紧标准 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.222 | 222 | 油纸电容型套管外表面应清洁，无放电、裂纹、破损，油位应正常，注油孔密封良好。（） |  |  |  |  | A | 电容型套管检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.223 | 223 | 油纸电容型套管末屏端子应接地，无放电、损坏、渗漏。（） |  |  |  |  | A | 电容型套管检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.224 | 224 | 电阻限流装置巡视外观无锈蚀、无灰尘、无破损、无变形。（） |  |  |  |  | A | 电阻限流装置巡视 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.225 | 225 | 电容隔直装置巡视外观无锈蚀、无灰尘、无破损、无变形。（） |  |  |  |  | A | 电容隔直装置巡视 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.226 | 226 | 互感器接地端、一、二次接线端子接触良好，无锈蚀，标志模糊。（） |  |  |  |  | B | 干式互感器一、二次引线接检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.227 | 227 | 干式空心电抗器支撑条稍微下坠或上移是没有问题的。（） |  |  |  |  | B | 干式电抗器支架及接地巡视 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.228 | 228 | 检查放电线圈时，放电线圈表面应清洁，无闪络放电和破损。（） |  |  |  |  | A | 消弧线圈附件巡视 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.229 | 229 | 集合式电容器呼吸器玻璃罩杯油封完好，受潮硅胶不超过2/3。（） |  |  |  |  | A | 变压器吸湿器巡视 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.230 | 230 | 工作前应将电容器各高压设备逐个多次充分放电。（） |  |  |  |  | A | 电容隔直装置电容器检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.231 | 231 | 对已运行的非全密封放电线圈进行检查，发现受潮应及时更换。（） |  |  |  |  | A | 消弧线圈附件巡视 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.232 | 232 | 户外干式电抗器要求表面憎水性能良好，无浸润。（） |  |  |  |  | A | 干式电抗器本体巡视 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.233 | 233 | 电抗器线夹及引线无散股、扭曲、断股，抱箍、线夹应无裂纹、过热。（） |  |  |  |  | A | 干式电抗器线夹及引线巡视 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.234 | 234 | 变压器有载分接开关例行检查时，应检查各分接位置显示应正确一致，并三相联调远传无误。（） |  |  |  |  | A | 有载分接开关检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.235 | 235 | 检查油浸式互感器的防污涂层的憎水性，若失效应直接重新涂覆。（） |  |  |  |  | B | 油浸式互感器设备检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.236 | 236 | 对电容式电压互感器的电容器单元检查时，应重点检查分压电容器应密封良好，无渗漏。（） |  |  |  |  | A | 电容器单元渗油处理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.237 | 237 | 电阻限流装置互感器检查时，互感器接地端、一、二次接线端子接触良好，无锈蚀，标志清晰。（） |  |  |  |  | A | 电阻限流装置互感器检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.238 | 238 | 众所周知，变压器在负载时不产生空载损耗。（） |  |  |  |  | B | 变压器本体及附件巡视 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.239 | 239 | 在强油风冷却器中，风电动机和潜油泵的控制回路不是必须要设有过负荷、短路、断相等保护。（） |  |  |  |  | A | 冷却装置检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.240 | 240 | 自耦变压器的变比是不应该大于1.5～2的。（） |  |  |  |  | A | 变压器本体及附件巡视 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.241 | 241 | 变压器套管表面脏污和潮湿是不会引起沿面闪络电压的下降或上升的。（） |  |  |  |  | B | 油浸式变压器纯瓷套管外观要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.242 | 242 | 油纸电容式套管顶部密封不好，很有可能导致绝缘击穿，下部密封不良将使套管发生渗油现象，进而使油面 下降。（） |  |  |  |  | A | 变压器套管巡视 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.243 | 243 | 变压器分接开关带电部分整体对油箱壁的绝缘属于纵绝缘。（） |  |  |  |  | B | 变压器分接开关巡视 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.244 | 244 | 电容式套管末屏上引出的小套管是供套管介损试验和变压器局部放电试验用的。正常运行时，小套管应该可 靠接地。（） |  |  |  |  | A | 电容型套管检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.245 | 245 | 分接开关触头的接触压力增大，将使得触头的接触电阻减小，所以压力越大越好，一般要求接触压力不应小 于450kPa。（） |  |  |  |  | B | 有载分接开关检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.246 | 246 | 变压器运行时间较长，分接开关触头表面通常覆有一层氧化膜和部分污垢。（） |  |  |  |  | A | 有载分接开关检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.247 | 247 | 变压器有载分接开关例行检查时，应检查三相联调远传无误、各分接位置显示应正确一致。（） |  |  |  |  | A | 有载分接开关检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.248 | 248 | 干式电抗器引线断股不必引起重视。（） |  |  |  |  | B | 干式变压器(干式铁心电抗器)导体连接处巡视 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.249 | 249 | 变压器顶层油温升极限值为55K，超过此温度，应经一定延时后，切除变压器。（） |  |  |  |  | B | 变压器本体及附件巡视 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.250 | 250 | 有载分接开关换油过程中应严格注意不能将新油和旧油混用。（） |  |  |  |  | A | 有载开关换油注意事项 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.251 | 251 | 变压器带电水冲洗冲洗机使用过程中必须直接接地。（） |  |  |  |  | A | 带电水冲洗工器具、材料的准备 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.252 | 252 | 在对35kV无油保护装置的变压器储油柜进行补油后，应进行反复多次放气。（） |  |  |  |  | B | 储油柜的补油、油位调整注意事项 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.253 | 253 | 变压器一次引线拆除过程中应直接使用棘轮扳手进行拆除。（） |  |  |  |  | B | 一次接线排搭接要求及注意事项 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.254 | 254 | 干式电压互感器本体二次接线盒密封应良好，无渗漏。（） |  |  |  |  | B | 干式电压互感器本体二次接线盒密封检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.255 | 255 | 电容隔直装置机械旁路开关巡视过程中其外绝缘应清洁、无破损。（） |  |  |  |  | A | 电容隔直装置机械旁路开关检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.256 | 256 | 变压器取样的总体原则是：所取油样应有代表性，一般从油箱下部取样。（） |  |  |  |  | A | 油样采集 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.257 | 257 | 更换温度控制器前无需阅读厂家产品说明书，按照经验直接更换。（） |  |  |  |  | B | 更换干式变压器温度控制器的准备工作 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.258 | 258 | 更换时温度控制器应存放在干燥、通风、无腐蚀性气体的地方，以免锈蚀影响性能。（） |  |  |  |  | A | 更换干式变压器温度控制器的注意事项 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.259 | 259 | 更换干式变压器温度控制器时，温度控制器传感器应插入牢固、可靠。（） |  |  |  |  | A | 更换干式变压器温度控制器 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.260 | 260 | 变压器引线一般分为三种，绕组线端与套管连接的引出线、各相绕组之间的连接引线以及绕组分接头与分接 开关相连的分接引线。（） |  |  |  |  | A | 变压器引线巡视 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.261 | 261 | 变压器引线夹持件应具有足够的机械强度和电气强度。（） |  |  |  |  | A | 变压器引线巡视 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.262 | 262 | 变压器冷却装置一般分为以下四种：片式散热器、扁管散热器、强油风冷却器、强油水冷却器。（） |  |  |  |  | A | 变压器冷却装置巡视 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.263 | 263 | 变压器上的油纸电容式套管分为油纸电容式、油纸电容加强式、可装电流互感器油纸电容式、可装电流互感 器油纸电容加强式。（） |  |  |  |  | A | 电容型套管检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.264 | 264 | 变压器温度计检修，温度计内应无水气，触点无锈蚀，触点和端子绝缘电阻应大于500MΩ。（） |  |  |  |  | B | 压力式温度计、电阻温度计检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.265 | 265 | 巡视油浸式变压器过程中，发现呼吸器蓝色硅胶内有少量浸油，硅胶无变色，呼吸器下方有少量油迹，判断 变压器无异常。（） |  |  |  |  | B | 变压器吸湿器巡视 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.266 | 266 | 无励磁分接开关档位调节到位后即可投入运行。（） |  |  |  |  | B | 无励磁分接开关检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.267 | 267 | 无励磁分解开关的机械寿命规定为100000次。（） |  |  |  |  | B | 无励磁分接开关检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.268 | 268 | 无励磁分接开关浸在变压器油中，其长期载流的触头在1.2倍额定通过电流下对变压器油的稳定温升不大于 50K。（） |  |  |  |  | B | 无励磁分接开关检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.269 | 269 | 除非特殊情况，不同牌号的油不宜混合使用。（） |  |  |  |  | A | 绝缘油的混油规定 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.270 | 270 | 用真空滤油机注油后需保持真空，220千伏保持6h以上，110千伏保持4h以上。（） |  |  |  |  | B | 储油柜的补油、油位调整注意事项 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.271 | 271 | 通常把变压器绝缘以外的试验统称为特性试验。（） |  |  |  |  | A | 变压器检修项目 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.272 | 272 | 电压互感器的接线有单相接线、V，v接线、Y，yn接线、YN，yn,d开口接线。（） |  |  |  |  | A | 油浸式电流互感器一次引线、末屏巡视 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.273 | 273 | 倒立式电流互感器是二次绕组处于下部油箱，主绝缘置于一次绕组或一、二次绕组上。（） |  |  |  |  | B | 油浸式电流互感器一次引线、末屏巡视 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.274 | 274 | 三绕组电压互感器的辅助二次绕组是接成开口三角形。（） |  |  |  |  | A | 干式电压互感器本体二次接线盒密封检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.275 | 275 | 在有载分接开关中，过渡电阻的作用是熄弧。（） |  |  |  |  | B | 有载分接开关检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.276 | 276 | 分接开关触头的接触电阻的要求不大于1000微欧。（） |  |  |  |  | B | 有载分接开关检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.277 | 277 | 电流互感器的一、二次绕组是减极性接法。（） |  |  |  |  | A | 油浸式电流互感器一次引线、末屏巡视 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.278 | 278 | 纠结式绕组与连续式绕组相比，主要差别是它的结构更牢固。（） |  |  |  |  | B | 变压器本体及附件巡视 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.279 | 279 | 变压器联结组别差不多时，可以并联运行的。（） |  |  |  |  | B | 变压器本体及附件巡视 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.280 | 280 | 干式变压器在巡视时应注意观察风冷控制及风扇是否运转正常。（） |  |  |  |  | A | 干式变压器(干式铁心电抗器)风冷巡视 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.281 | 281 | SF6电压互感器在巡视过程中如发现一次引线有过热现象，必须立即安排停电处理以防过热对引线造成损伤。 |  |  |  |  | B | SF6电压互感器一次引线巡视 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.282 | 282 | 发现油浸式电流互感器一次接线排根部渗油，应立即更换。（） |  |  |  |  | B | 一次接线排根部渗油处理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.283 | 283 | 变压器冷却装置负压检查项目的检查方法为逐台关闭冷却器电源一定时间（15min左右）后，检查冷却器负压 区应无渗漏现象。（） |  |  |  |  | B | 冷却装置检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.284 | 284 | 变压器冷却装置负压检查项目的检查方法为逐台关闭冷却器电源一定时间（30min左右）后，检查冷却器负压 区应无渗漏现象。 （） |  |  |  |  | A | 冷却装置检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.285 | 285 | 油浸式电流互感器例行检查，应检查二次回路在端子排两点接地处，接地是否可靠。 |  |  |  |  | B | 油浸式互感器设备检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.286 | 286 | 对变压器进行油样采集时，应先放一些油冲洗管路，而不应直接接取进行试验。（） |  |  |  |  | A | 油样采集 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.287 | 287 | 对变压器进行水冲洗时，方向应从进风侧往出风侧冲洗。（） |  |  |  |  | B | 带电水冲洗注意事项 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.288 | 288 | 更换吸湿器硅胶时，应检查吸湿器底部油杯内油位低于呼吸口，防止呼吸不畅。（） |  |  |  |  | B | 变色硅胶更换前的准备工作 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.289 | 289 | 在对变压器进行巡视时，应注意检查绕组温度应低于上层油温。（） |  |  |  |  | B | 变压器本体及附件巡视 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.290 | 290 | 对SF6互感器进行补气时，工作人员应站在下风向。（） |  |  |  |  | B | SF6互感器补气操作 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.291 | 291 | 巡视油浸式变压器套管过程中，套管油位应清晰可见，观察窗玻璃清晰；具有单个油位表观察窗的套管垂直 安装时，套管油位应达到或超过油位表的2/3。（） |  |  |  |  | B | 变压器套管巡视 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.292 | 292 | 变压器潜油泵应转向正确，泵转动应平稳、灵活，无转子扫膛、叶轮碰壳等异声，三相空载电流不平衡。 （） |  |  |  |  | B | 冷却装置检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.293 | 293 | 油浸式消弧线圈在运行中的散热器蝶阀应处于关闭位置。（） |  |  |  |  | B | 油浸式消弧线圈本体巡视 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.294 | 294 | 油浸式消弧线圈正常运行时气体继电器内应充满变压器油。（） |  |  |  |  | A | 油浸式消弧线圈本体巡视 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.295 | 295 | SF6电流互感器外壳接地点应用构支架可靠连接。（） |  |  |  |  | A | SF6电流互感器接地点巡视 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.296 | 296 | 10kV电力变压器气体继电器保护动作时，重瓦斯动作一定作用于跳闸。（） |  |  |  |  | B | 变压器气体继电器巡视 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.297 | 297 | 采用正反向调压线圈的优点是增加抽头数目使有载开关结构复杂化，缺点是减小了调压范围。（） |  |  |  |  | B | 有载分接开关检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.298 | 298 | 电容式套管是利用电容分压原理来调整电场的。（） |  |  |  |  | A | 电容型套管检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.1 | 1 | 用真空滤油机处理油品，真空度越高，水的汽化温度就越低，脱水效率也越差。 |  |  |  |  | B | 操作滤油机 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.2 | 2 | 适当提高真空滤油时的油温降低油粘度，可加速传质过程，提高净化效率。（ ） |  |  |  |  | A | 操作滤油机 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.3 | 3 | 真空滤油机可以滤除含有大量机械杂质和游离水分的油品。（ ） |  |  |  |  | B | 滤油机的基本知识 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.4 | 4 | 板框式压力滤油机适用于过滤水分和杂质较少的污油，但它不能有效地除去溶解的和胶态的杂质，也不能脱 除气体。（） |  |  |  |  | A | 操作滤油机 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.5 | 5 | 采用真空滤油不能滤除油中的水分。（ ） |  |  |  |  | B | 滤油机的基本知识 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.6 | 6 | 定量滤纸按孔隙大小分为快速、中速、慢速3种。（ ） |  |  |  |  | A | 滤油机操作规范、注意事项 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.7 | 7 | 真空泵内注入的真空泵油是为了达到近似极限真空度。（ ） |  |  |  |  | A | 真空泵操作规范、注意事项 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.8 | 8 | 处理绝缘油的滤油机，精滤器选用的滤芯精度应不小于5μm。（ ） |  |  |  |  | B | 滤油机的基本知识 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.9 | 9 | 滤油机的流量大小与工作压力有关。（ ） |  |  |  |  | B | 操作滤油机 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.10 | 10 | 真空净油机的进油泵、排油泵的流量，扬程必须与净油能力和过滤阻力相匹配。（ ） |  |  |  |  | A | 滤油机的基本知识 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.11 | 11 | 板框滤油机的过滤单元进、出油方向可任意选择。（ ） |  |  |  |  | B | 滤油机操作规范、注意事项 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.12 | 12 | 二级真空净油机的真空泵有两台旋片式真空泵。（ ） |  |  |  |  | B | 滤油机的基本知识 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.13 | 13 | 采用压力滤油机净化油品，不受环境情况的影响。（ ） |  |  |  |  | B | 滤油机操作规范、注意事项 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.14 | 14 | 滤油机的油泵安全阀可起到调节工作压力的作用。（ ） |  |  |  |  | A | 操作滤油机 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.15 | 15 | 真空滤油机净化油品适用于对油的深度脱水脱气处理。（ ） |  |  |  |  | A | 滤油机的基本知识 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.16 | 16 | 真空滤油机配有的精过滤器是对油进行最终过滤。（ ） |  |  |  |  | A | 滤油机的基本知识 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.17 | 17 | 压力式滤油机采用压力式过滤原理，利用吸附和过滤作用的介质去除油中的水分和气体。（ ） |  |  |  |  | B | 滤油机操作规范、注意事项 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.18 | 18 | 板框式压力滤油机过滤床一般有10～20个过滤单元。（ ） |  |  |  |  | A | 滤油机操作规范、注意事项 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.19 | 19 | 处理超高压变压器油时，可将压滤机与真空过滤机配合使用，以提高油的净化程度。（ ） |  |  |  |  | A | 滤油机的基本知识 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.20 | 20 | 油品的析气性是指绝缘油在高压电场下，烃分子发生化学变化时放出或吸收气体的性能。（ ） |  |  |  |  | A | 滤油机的基本知识 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.21 | 21 | 真空滤油机的真空度越高，水汽化温度越低，脱水效果越好。（ ） |  |  |  |  | A | 滤油机的基本知识 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.22 | 22 | 充氮灭火装置是一种“预防为主、防消结合”的消防设施，具有经济、有效适用的特点。（） |  |  |  |  | A | 油浸式变压器充氮灭火装置检修质量标准及注意事项 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.23 | 23 | 充氮灭火装置适用于变压器油箱外部和分接开关箱内部火源的灭火。（） |  |  |  |  | B | 油浸式变压器充氮灭火装置检修质量标准及注意事项 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.24 | 24 | 充氮灭火装置调试实验时，不能随意进行打开氮气阀操作，即使在氮气瓶关闭的情况下亦如此。（） |  |  |  |  | A | 油浸式变压器充氮灭火装置检修操作 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.25 | 25 | 充氮灭火装置检修时，必须拆除电爆管座连线，卸掉重锤，调试过程中禁止扳动摆杆，以放防排油和注氮。 （） |  |  |  |  | A | 油浸式变压器充氮灭火装置检修操作 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.26 | 26 | 为了保证安全，充氮灭火装置在正式运行之前不要打开氮气瓶主阀。（） |  |  |  |  | A | 油浸式变压器充氮灭火装置检修质量标准及注意事项 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.27 | 27 | 充氮灭火装置退出运行，除切断电源外，必须将蝶阀装置机械锁定并关闭氮气瓶主阀。（） |  |  |  |  | A | 油浸式变压器充氮灭火装置检修操作 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.28 | 28 | 充氮灭火装置断流阀的作用是防止储油柜中的油浇到初燃的火上，加剧火势。（） |  |  |  |  | A | 油浸式变压器充氮灭火装置检修质量标准及注意事项 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.29 | 29 | 充氮灭火装置运行时，将断流阀手柄置于“手动打开”位置，并锁定。 |  |  |  |  | B | 油浸式变压器充氮灭火装置检修操作 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.30 | 30 | 储油柜检修时应考虑现场的施工电源及照明。（） |  |  |  |  | A | 油浸式变压器储油柜检修前准备工作 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.31 | 31 | 储油柜要放置在事先准备好的铁板上，以防损坏储油柜。 |  |  |  |  | B | 油浸式变压器储油柜检修前准备工作 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.32 | 32 | 储油柜拆接作业使用工具袋，防止高处落物。（） |  |  |  |  | A | 油浸式变压器储油柜检修前准备工作 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.33 | 33 | 隔膜式储油柜一般采用连杆式铁磁油位计。（） |  |  |  |  | A | 隔膜式储油柜检修 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.34 | 34 | 指针式油位计连杆应伸缩灵活，无变形折裂，浮筒完好无变形和漏气。（） |  |  |  |  | A | 指针式油位计的检修、更换 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.35 | 35 | 指针式油位计当指针在“0”最低油位和“10”最高油位时，限位报警信号动作应正确，否则应调节连杆长度 。 |  |  |  |  | B | 指针式油位计的检修、更换 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.36 | 36 | 拆卸指针式油位计时应先将油面降至表计以下，再将接线盒内信号连接线脱开。（） |  |  |  |  | A | 指针式油位计的检修、更换 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.37 | 37 | 指针式油位计当指针在“0”最低油位和“10”最高油位时，限位报警信号动作不正确，应调节浮球位置。 （） |  |  |  |  | B | 指针式油位计的检修、更换 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.38 | 38 | 变压器的储油柜是全真空设计的，不可将储油柜和变压器油箱一起进行抽真空注油。（） |  |  |  |  | B | 油浸式变压器储油柜检修质量标准及注意事项 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.39 | 39 | 胶囊应挂在挂钩上，保证胶囊悬挂在储油柜内，防止胶囊堵塞各联管口。（） |  |  |  |  | A | 胶囊式储油柜检修 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.40 | 40 | 胶囊在安装前应在现场进行密封试验，如发现有泄漏现象，需对胶囊进行修补。（） |  |  |  |  | B | 胶囊式储油柜检修 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.41 | 41 | 指针式油位计复装时应根据伸缩连杆的实际安装结点用手动模拟连杆的摆动观察指针的指示位置应正确，然 后固定安装结点。（） |  |  |  |  | A | 指针式油位计的检修、更换 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.42 | 42 | 隔膜式储油柜注油后应排尽气体后塞紧放气塞。（） |  |  |  |  | A | 隔膜式储油柜检修 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.43 | 43 | 隔膜式储油柜的隔膜周边压装在上、下柜沿之间，隔膜的内侧紧贴在油面上，外侧通过吸湿器与大气相通。 （） |  |  |  |  | A | 隔膜式储油柜检修 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.44 | 44 | 金属波纹储油柜检修应检查金属波纹移动滑道和滑轮完好无卡涩。（） |  |  |  |  | A | 金属波纹储油柜检修 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.45 | 45 | 散热器拆卸后，无需用盖板将法兰口封住。（） |  |  |  |  | B | 油浸式变压器散热器检修操作 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.46 | 46 | 散热器碟阀应完好，安装方向、操作杆位置应统一，开闭指示标志应清晰、正确。（） |  |  |  |  | A | 油浸式变压器散热器检修操作 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.47 | 47 | 散热器吊装时确保密封面平行和同心，密封胶垫放置位置准确，密封垫压缩量为2/3。（） |  |  |  |  | B | 油浸式变压器散热器检修操作 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.48 | 48 | 散热器风机的调试运转应平稳、灵活，无异常噪声，三相电流基本平衡。（） |  |  |  |  | A | 油浸式变压器散热器检修操作 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.49 | 49 | 散热器拆装前后应确认蝶阀、开闭位置正确。 |  |  |  |  | A | 油浸式变压器散热器检修操作 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.50 | 50 | 散热器安装前应用合格油进行冲洗。 |  |  |  |  | A | 油浸式变压器散热器检修操作 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.51 | 51 | 升高座经过拆装的部位，其密封件视其情况更换。（） |  |  |  |  | B | 油浸式变压器升高座流变检修操作 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.52 | 52 | 升高座检修时，应做好防止异物落入主变内部的措施。（） |  |  |  |  | A | 油浸式变压器升高座流变检修操作 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.53 | 53 | 升高座拆下后应注油或充干燥气体密封保存。（） |  |  |  |  | A | 油浸式变压器升高座流变检修操作 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.54 | 54 | 升高座大修后，CT二次接线板及端子密封应完好、无渗漏、清洁无氧化，引线裸露部分不大于3mm，二次极 性正确性。（） |  |  |  |  | B | 油浸式变压器升高座流变检修操作 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.55 | 55 | 为了便于套管安装，电流互感器和升高座的中心线应一致。（） |  |  |  |  | A | 油浸式变压器升高座流变检修操作 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.56 | 56 | 升高座装到并固定在油箱上之后，应把绕组的软引线拉出，固定在法兰上。（） |  |  |  |  | A | 油浸式变压器升高座流变检修操作 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.57 | 57 | 对无导气连管的变压器升高座放油，更换排气塞的密封胶垫，注油后只需对更换密封垫的升高座排气。 |  |  |  |  | B | 油浸式变压器升高座流变检修操作 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.58 | 58 | 拆装有倾斜度的套管，起吊过程中应保证套管倾斜度和安装角度一致，并保证油位计的朝向正确。（） |  |  |  |  | A | 电容型套管检修 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.59 | 59 | 套管拆卸时，应先松开法兰螺栓，再使吊索受力。（） |  |  |  |  | B | 电容型套管检修 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.60 | 60 | 电容式套管在检修现场可短时间倾斜放置，对套管头部位置进行垫高处理。（） |  |  |  |  | B | 电容型套管检修 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.61 | 61 | 电容式套管拆除外引接地结构末屏端子时，应采取措施防止端部转动造成损坏。（） |  |  |  |  | A | 电容型套管检修 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.62 | 62 | 弹簧式结构末屏端子应保持内部弹簧复位灵活，防止接地不良。（） |  |  |  |  | A | 电容型套管检修 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.63 | 63 | 通过压盖弹片式结构末屏端子应注意检查弹片弹力，避免弹力过大。（） |  |  |  |  | B | 电容型套管检修 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.64 | 64 | 穿缆引线绝缘破损应用干燥好的白布带进行半叠包扎。（） |  |  |  |  | A | 电容型套管检修 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.65 | 65 | 电容式套管的内绝缘是电容式结构，以绝缘纸板和导电铝箔组成油纸电容芯子。（） |  |  |  |  | B | 电容型套管检修 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.66 | 66 | 在电容式套管中心，铜导电管处于地电位，而其最外侧接近法兰处是额定电压电位。（） |  |  |  |  | B | 电容型套管检修 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.67 | 67 | 电容式套管顶部结构的密封至关重要，由于顶部结构密封不良而导致水分沿引线渗入变压器线圈造成烧坏事 故者不少。（） |  |  |  |  | A | 电容型套管检修 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.68 | 68 | 正常情况下无励磁开关的大修和小修与变压器的大修和小修周期同步进行。（） |  |  |  |  | A | 油浸式变压器无载分接开关检修操作 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.69 | 69 | 无励磁开关拆装前后指示位置必须一致，各相手柄及传动机构可以互换。（） |  |  |  |  | B | 油浸式变压器无载分接开关检修操作 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.70 | 70 | 无励磁开关操作杆拆下后，应放入变压器油中或用干净塑料纸包上，防止受损、受潮。（） |  |  |  |  | A | 油浸式变压器无载分接开关检修操作 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.71 | 71 | 无励磁开关检查各零部件螺栓紧固，对部分硬木螺栓紧固时用力均匀，防止损坏。（） |  |  |  |  | A | 油浸式变压器无载分接开关检修操作 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.72 | 72 | 无励磁开关测量接触压力，应专用的测压计或弹簧秤来测量。（） |  |  |  |  | A | 油浸式变压器无载分接开关检修操作 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.73 | 73 | 无励磁开关检修必须用干净变压器油对触头、绝缘件、操作杆进行清洗，用干净白布擦拭干净。（） |  |  |  |  | B | 油浸式变压器无载分接开关检修操作 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.74 | 74 | 无励磁开关装复前检查操作杆传动机构操作灵活，无卡滞。（） |  |  |  |  | A | 油浸式变压器无载分接开关检修操作 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.75 | 75 | 无励磁开关调试最好在注油后和套管安装后进行，应逐级手动操作，操作灵活无卡滞，观察和通过测量确认 定位正确、指示正确、限位正确。（） |  |  |  |  | B | 油浸式变压器无载分接开关检修操作 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.76 | 76 | 对于三个单相无励磁开关采用三相联动时，拆卸前应做好定位标记。（） |  |  |  |  | A | 油浸式变压器无载分接开关检修操作 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.77 | 77 | 变压器箱盖与无励磁开关法兰盘之间渗漏油，可能是箱盖与无励磁开关法兰盘之间静密封圈失效。（） |  |  |  |  | A | 油浸式变压器无载分接开关检修操作 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.78 | 78 | 无励磁开关转轴与法兰盘或座套之间渗漏油，可能是转轴与法兰盘或座套之间动密封圈失效。（） |  |  |  |  | A | 油浸式变压器无载分接开关检修操作 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.79 | 79 | 无励磁开关触头接触压力降低应拉长触头弹簧。（） |  |  |  |  | B | 油浸式变压器无载分接开关检修操作 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.80 | 80 | 无励磁开关触头轻微烧伤时用砂纸打磨，烧伤严重时，应更换触头。（） |  |  |  |  | A | 油浸式变压器无载分接开关检修操作 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.81 | 81 | 有载开关机构箱检修前应断开有载开关控制、操作电源。（） |  |  |  |  | A | 油浸式变压器有载开关操作机构检查准备工作 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.82 | 82 | 手摇操作有载开关，逐挡检查1→n和n→1方向电动机构、传动齿轮连接正确，动作灵活，无卡滞现象。（） |  |  |  |  | A | 检查油浸式变压器有载开关操作机构 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.83 | 83 | 有载开关机构计数器，1→n方向完成一级分接变换，计数器加1，n→1方向完成一级分接变换，计数器减1。 （） |  |  |  |  | B | 检查油浸式变压器有载开关操作机构 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.84 | 84 | 有载开关机构缓慢地向超极限方向转动，仔细听可听见两级限位开关的动作声响，返回时可听见两级限位开 关的返回声响。（） |  |  |  |  | A | 检查油浸式变压器有载开关操作机构 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.85 | 85 | 有载机构手摇到到两个端点位置时，继续向超极限方向转动，若手感有明显的阻碍，说明机械限位功能失效 。（） |  |  |  |  | B | 检查油浸式变压器有载开关操作机构 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.86 | 86 | 当电动机构在进行一个分接变换操作未完成之前，人为使电源突然中断，电动机构动作中断，一旦电源恢复 后，电动机构自动再启动，继续完成这一级分接变换操作。（） |  |  |  |  | A | 检查油浸式变压器有载开关操作机构 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.87 | 87 | 具有中间挡位超越功能的有载机构，在9a、9b、9c切换时，在9a、9c档不停车实现超越。（） |  |  |  |  | A | 检查油浸式变压器有载开关操作机构 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.88 | 88 | 有载机构操作方向指示有电动操作方向指示和手动操作方向指示两种。（） |  |  |  |  | A | 检查油浸式变压器有载开关操作机构 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.89 | 89 | 有载电动机构箱安装垂直度应不大于10°，垂直传动轴应垂直。 |  |  |  |  | B | 检查油浸式变压器有载开关操作机构 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.90 | 90 | 有载电动机构按1→n或n→1按钮，电动机构正常启动，随后按紧急停车按钮，电源保护开关跳闸，电动机构 应立即停运。（） |  |  |  |  | A | 检查油浸式变压器有载开关操作机构 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.91 | 91 | 220V供电的单相电动机构的有载开关，操作时无法控制方向，出现这种情况，最大的可能是电动机电容器回 路断线或接触不良或电容器故障。（） |  |  |  |  | A | 检查油浸式变压器有载开关操作机构 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.92 | 92 | 有载开关在线滤油装置可换式滤芯结构特点是内部设有止回阀、旁通阀。（） |  |  |  |  | B | 检修油浸式变压器有载开关在线滤油装置 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.93 | 93 | 有载开关在线滤油装置旋装式滤芯由除颗粒和除水分滤芯并联组成。（） |  |  |  |  | B | 检修油浸式变压器有载开关在线滤油装置 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.94 | 94 | 装有在线滤油装置的变压器有载分接开关油的耐压、含水量测试取样一律从滤油机管路上的取样阀抽取。 （） |  |  |  |  | A | 检修油浸式变压器有载开关在线滤油装置 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.95 | 95 | 有载开关在线滤油装置检修完毕后要在内部进行循环、补油、放气，投入运行时应短时退出有载分接开关气 体继电器跳闸压板。（） |  |  |  |  | A | 检修油浸式变压器有载开关在线滤油装置 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.96 | 96 | 强油循环冷却装置调试检查，转动方向正确，运转平稳，无异声，各部密封良好，不渗油，无负压，油泵和 风机负载电流分别无明显差异。（） |  |  |  |  | A | 强油循环冷却装置检修项目 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.97 | 97 | 强油循环风冷装置应采取各自独立的双电源供电，并能自动切换。（） |  |  |  |  | A | 强油循环冷却装置检修项目 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.98 | 98 | 油流继电器挡板应铆接牢固，无松动、开裂，返回弹簧应安装牢固，弹力适当。 |  |  |  |  | A | 油流继电器检修、更换 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.99 | 99 | 冷却系统的油泵、风扇等应有过负载、短路保护。（） |  |  |  |  | A | 潜油泵检修、更换前准备工作 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.100 | 100 | 工作或辅助冷却器故障退出后，应自动投入备用冷却器。（） |  |  |  |  | A | 潜油泵检修、更换前准备工作 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.101 | 101 | 在更换油泵前，应先拧开油泵放油孔，然后再关闭油泵进出口阀门。（） |  |  |  |  | B | 潜油泵检修、更换 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.102 | 102 | 简易复合式有载分接开关宜采用变压器及其储油柜油压对油室进行密封检漏。（） |  |  |  |  | A | 简易复合式有载分接开关加放油 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.103 | 103 | 简易复合式有载分接开关的选择开关触头系统采用夹片式接触结构。（） |  |  |  |  | A | 简易复合式有载分接开关吊芯 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.104 | 104 | 简易复合式有载分接开关的静触头通常把主触头与电弧触头做成一个整体，主触头由铜钨合金制成。（） |  |  |  |  | B | 简易复合式有载分接开关吊芯 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.105 | 105 | 简易复合式有载分接开关吊芯时，芯体缓慢起吊6～10cm后，将芯体旋转10°～20°，使芯体与绝缘护筒的两 侧触头错开，芯体呈自由状态，然后再继续缓慢吊出。（） |  |  |  |  | A | 简易复合式有载分接开关吊芯 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.106 | 106 | 简易复合式有载分接开关吊芯时，起吊过程中起吊中心应与芯体中心轴线错开，防止碰伤触头与芯体。（） |  |  |  |  | B | 简易复合式有载分接开关吊芯 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.107 | 107 | 简易复合式有载分接开关的主动触头，轻度烧损可用0号砂皮打光，烧损至3.5mm时，应更换触头。（） |  |  |  |  | A | 简易复合式有载分接开关吊芯 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.108 | 108 | 简易复合式有载分接开关的副动触头，轻度烧损可用0号砂皮打光，烧损至5mm时，应更换触头。（） |  |  |  |  | A | 简易复合式有载分接开关吊芯 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.109 | 109 | 简易复合式有载分接开关的静触头，轻度烧损可用1号砂皮打光，烧损至1.2mm时，应更换触头。 |  |  |  |  | B | 简易复合式有载分接开关吊芯 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.110 | 110 | 简易复合式有载分接开关的蜗轮蜗杆配合适度，啮合良好，其间隙应为0.5～1mm。（） |  |  |  |  | A | 简易复合式有载分接开关吊芯 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.111 | 111 | 简易复合式有载分接开关在选择开关芯体上安装快速机构，将指示限位杆安装在主轴顶端，将传动机构安装 在快速机构上，传动机构的拨臂工作面应对准快速机构拐臂的臂杆，底板螺丝应紧固。（） |  |  |  |  | A | 简易复合式有载分接开关吊芯 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.112 | 112 | 第一种工作票填写时，所有栏目不得空白，若没有内容应填“无”。（） |  |  |  |  | A | 一种票填写 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.113 | 113 | 《干式并联电抗器精益化评价细则》中规定，35kV～110kV并联电容器装置所配置的干式串联空心电抗器应采 用三相叠装结构。（） |  |  |  |  | B | 干式并联电抗器评价 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.114 | 114 | 《干式并联电抗器精益化评价细则》中规定，电抗器表面涂层应无破损、脱落或龟裂，无放电痕迹。（） |  |  |  |  | A | 干式并联电抗器评价 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.115 | 115 | 《干式并联电抗器精益化评价细则》中规定，干式电抗器运行时散热风机运转正常，温控装置正常，温度指 示正常。（） |  |  |  |  | A | 干式并联电抗器评价 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.116 | 116 | 《干式并联电抗器精益化评价细则》中规定，干式电抗器相间差值不大于三相平均值的2%。（） |  |  |  |  | B | 干式并联电抗器评价 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.117 | 117 | 《消弧线圈精益化评价细则》中规定，消弧线圈本体接地应有3个不同的接地点，接地螺栓直径应不小于12 mm，接地引下线截面应满足安装地点短路电流的要求。（） |  |  |  |  | B | 消弧线圈评价 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.118 | 118 | 《中性点隔直装置精益化评价细则》规定，隔直电容器安装应牢固，无松动。（） |  |  |  |  | A | 中性点隔直装置评价 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.119 | 119 | 《中性点隔直装置精益化评价细则》规定，隔直电容器外壳应无明显变形，外表无锈蚀，无渗漏。（） |  |  |  |  | A | 中性点隔直装置评价 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.120 | 120 | 《中性点隔直装置精益化评价细则》规定，隔直电容器无过热或异常声响。（） |  |  |  |  | A | 中性点隔直装置评价 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.121 | 121 | 《中性点隔直装置精益化评价细则》规定，晶闸管触发回路用电缆接线牢固、无松动，电缆应使用穿黄腊管 的高压一次电缆。（） |  |  |  |  | A | 中性点隔直装置评价 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.122 | 122 | 隔膜式储油柜补油过程为，由注油管将油注满储油柜，直至排气孔出油。从储油柜排油管排油，至油位计指 示正常油位为止。（） |  |  |  |  | B | 变压器补油及油位调整的注意事项 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.123 | 123 | 隔膜式储油柜补油过程为，注油前应将隔膜上部的气体排除。由注油管向隔膜下部注油达到比指定油位稍高 ，再次充分排除隔膜上部的气体，调整达到指定油位。（） |  |  |  |  | B | 变压器补油及油位调整的注意事项 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.124 | 124 | 内油式波纹储油柜注油过程中，时刻注意油位指针的位置，边注油边排气，调整达到指定油位。（） |  |  |  |  | A | 金属膨胀器储油柜补油及油位调整注意事项 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.125 | 125 | 外油式波纹储油柜注油时，保持呼吸口阀门关闭，排气口阀门打开的状态，注油至排气口排净空气并稳定出 油后，关闭排气口阀门，同时停止注油，打开呼吸口，并检查油位。（） |  |  |  |  | A | 金属膨胀器储油柜补油及油位调整注意事项 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.126 | 126 | 变压器经真空注油后进行补油时，应从下部油箱阀门注入。 |  |  |  |  | B | 变压器补油及油位调整的注意事项 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.127 | 127 | 变压器补油时，按油面上升高度逐步打开升高座导油管、冷却器（散热器）等最高位置放气塞进行排气，出 油后即旋紧放气塞。（） |  |  |  |  | A | 金属膨胀器储油柜补油及油位调整 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.128 | 128 | 雨雪天或雾天不宜进行变压器补油工作。（） |  |  |  |  | A | 变压器补油及油位调整的注意事项 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.129 | 129 | 焊缝和钢板沙眼的渗漏是油箱等部件制造过程中的材料或工艺缺陷引起。（） |  |  |  |  | A | 变压器渗漏油的部位检查方法 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.130 | 130 | 一般变压器焊缝渗漏问题较好解决，而密封性渗漏彻底解决的难度较大。（） |  |  |  |  | B | 变压器渗漏油的处理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.131 | 131 | 对于发现的密封性渗漏问题，应考虑更换密封件或渗漏部件。（） |  |  |  |  | A | 变压器渗漏油的处理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.132 | 132 | 对于发现的焊缝渗漏问题，严重者可用堵漏胶等暂时处理。（） |  |  |  |  | B | 变压器渗漏油的处理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.133 | 133 | 无密封槽的法兰，密封件安装过程中要用密封胶把密封件固定在法兰的密封面上。（） |  |  |  |  | A | 变压器渗漏油的处理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.134 | 134 | 在更换新的密封件前，所有大小法兰的密封面和密封槽均应清除锈迹和修磨凸起的焊渣、漆膜等杂质，以及 补平砂孔沟痕，要保证密封面平整光滑清洁。（） |  |  |  |  | A | 变压器渗漏油的处理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.135 | 135 | 更换新的密封件时，所有法兰、盖板装配时，紧固螺栓、螺母必须一次完成紧固。（） |  |  |  |  | B | 变压器渗漏油的处理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.136 | 136 | 对因焊接或钢材本身缺陷造成的渗漏油，不可使用带油补焊的方法进行处理。（） |  |  |  |  | B | 变压器渗漏油的处理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.137 | 137 | 带油补焊处理渗油，在持续真空下，以电弧焊方式进行补焊，焊条采用Φ3.2及以下焊条。（） |  |  |  |  | A | 变压器渗漏油的处理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.138 | 138 | 法兰螺孔渗漏油，由于内圈焊接有砂眼、裂纹致使绝缘油通过螺孔渗漏，对于这种渗漏油可采取在螺孔内垫 密封橡胶头的办法进行处理。（） |  |  |  |  | A | 变压器渗漏油的处理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.139 | 139 | 变压器钟罩(或油箱)的密封胶垫胶垫，接头粘合牢固，并放置在油箱法兰直线部位的两螺栓的中间，搭接面平 放，搭接面长度不少于胶垫宽度的2～3倍。（） |  |  |  |  | A | 变压器密封垫的选择标准 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.140 | 140 | 对于拆卸运输的变压器进行两次密封试验，第一次在变压器装配完毕，且装完所有充油组件后进行，第二次 在变压器拆卸外部组部件、在运输状态下对变压器本体进行。（） |  |  |  |  | A | 变压器密封试验注意事项 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.141 | 141 | 散热器密封试验，用盖板将接头法兰密封，加油压进行试漏。（） |  |  |  |  | A | 变压器密封试验操作 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.142 | 142 | 检查胶囊的密封性能，进行气压试验，压力为0.02～0.03MPa，时间12h(或浸泡在水池中检查有无冒气泡)应无 渗漏。（） |  |  |  |  | A | 变压器密封试验操作 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.143 | 143 | 隔膜式储油柜密封试验，可充油进行密封试验，压力0.02～0.03MPa，时间24h。（） |  |  |  |  | B | 变压器密封试验操作 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.144 | 144 | 更换气体继电器过程时，关闭联管上的阀门，使气体继电器与储油柜、变压器本体油路隔断，松开连接螺栓 ，将气体继电器拆下。（） |  |  |  |  | A | 更换气体继电器 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.145 | 145 | 气体继电器接线柱根部渗油的处理方法是，取出气体继电器芯体，更换接线柱底部密封圈，并拧紧螺母。 （） |  |  |  |  | A | 处理气体继电器芯体、接线柱、探针等部位的渗漏 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.146 | 146 | 气体继电器的接线盒应有防雨罩或有效的防雨措施。（） |  |  |  |  | A | 更换气体继电器 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.147 | 147 | 气体继电器更换后，观察窗的挡板应处于打开位置。（） |  |  |  |  | A | 更换气体继电器的工艺标准及注意事项 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.148 | 148 | 压力突变继电器在更换前应切断相应回路电缆的电源，妥善保护和防止工作时损坏电缆，接线头用塑料薄膜 包扎，做好标记，标号套应完整无缺少。（） |  |  |  |  | A | 更换压力突变继电器的工艺标准及注意事项 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.149 | 149 | 压力式温度计不需经校验就可安装。（） |  |  |  |  | B | 更换温度控制器的注意事项 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.150 | 150 | 温度计安装时温包应一部分插入有油的套筒内，套筒应密封良好。（） |  |  |  |  | B | 更换温度控制器 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.151 | 151 | 调换风扇使用梯子时，应用绳子将梯子扎牢，有专人扶好梯子配合。（） |  |  |  |  | A | 更换油浸式变压器风机 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.152 | 152 | 将换上的电动机调整同心度，左右间隙不对，可直接移动电动机，高低不对可调整底脚垫片。（） |  |  |  |  | A | 更换油浸式变压器风机 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.153 | 153 | 风机装上风扇叶子后，螺栓应均匀紧固，并检查风叶与风筒间隙上下左右应相等。（） |  |  |  |  | A | 更换油浸式变压器风机 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.154 | 154 | 风机更换后，测量三相运行电流，应基本平衡。（） |  |  |  |  | A | 更换油浸式变压器风机 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.155 | 155 | 压力释放阀开启压力不宜选的过小，开启压力不要低于55kPa。（） |  |  |  |  | A | 压力释放阀检修、更换前准备工作 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.156 | 156 | 大型变压器压力释放阀附有专用升高座，更换时应先关闭升高座上的蝶阀。（） |  |  |  |  | A | 压力释放阀检修、更换 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.157 | 157 | 在调换冷却器的油流继电器前首先要确认变压器已停运。（） |  |  |  |  | B | 压力释放阀检修、更换 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.158 | 158 | 更换新油流继电器时，要使用原密封圈，并且要放正。 |  |  |  |  | B | 油流继电器检修、更换 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.159 | 159 | 对油流继电器进行充油放气，应先打开放气阀，然后打开油泵进油阀，待油流继电器及管道内空气全部排除 后，再打开油泵出油阀。（） |  |  |  |  | A | 油流继电器检修、更换 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.160 | 160 | 指针式油位表更换前应将油面降至表计以下，并将接线盒内信号连接线脱开。（） |  |  |  |  | A | 油位表检修、更换前准备工作 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.161 | 161 | 隔膜式储油柜更换油位计的流程为，先打开储油柜手孔盖板，卸下开口销，拆除连杆与密封隔膜相连接的铰 链，从储油柜上整体拆下油位计。（） |  |  |  |  | A | 指针式油位计的检修、更换 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.162 | 162 | 干式消弧线圈本体检修时，应检查绝缘支撑件清洁，无裂纹、损伤。（） |  |  |  |  | A | 干式消弧线圈本体检修 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.163 | 163 | 干式消弧线圈铁心应有两点接地，接触良好。（） |  |  |  |  | B | 干式消弧线圈本体检修 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.164 | 164 | 油浸式消弧线圈器身吊罩检修时，应由专人进行，穿着无钮扣、无金属挂件的专用检修工作服和鞋。（） |  |  |  |  | A | 油浸式消弧线圈本体检修 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.165 | 165 | 干式接地变压器的环氧树脂表面及端部应光滑平整，无裂纹或损伤变形。（） |  |  |  |  | A | 干式接地变压器检修 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.166 | 166 | 消弧线圈成套装置调匝式分接开关传动机构及控制回路检修时，应先断开上级电源空开。（） |  |  |  |  | A | 成套装置分接开关检修 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.167 | 167 | 消弧线圈成套装置，对于相控式装置，可控硅动作特性应符合运行单位要求。（） |  |  |  |  | B | 成套装置分接开关检修 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.168 | 168 | 消弧线圈成套装置检修时，严防电压互感器二次侧反充电对一次侧输出高电压。（） |  |  |  |  | A | 成套装置电压互感器检修 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.169 | 169 | 消弧线圈成套装置检修时，严禁造成电流互感器二次侧短路。（） |  |  |  |  | B | 成套装置电流互感器检修 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.170 | 170 | 消弧线圈成套装置的阻尼电阻阻值应与出厂值无明显偏差，允许误差≤±4%。（） |  |  |  |  | B | 成套装置阻尼电阻及其组件检修 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.171 | 171 | SF6互感器的气体密度继电器、压力表应加装防雨罩，并按相关要求进行校验。（） |  |  |  |  | A | SF6电压互感器检修 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.172 | 172 | SF6互感器二次引线及接线板密封良好，SF6气体压力指示正常。（） |  |  |  |  | A | SF6电压互感器检修 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.173 | 173 | SF6互感器气室抽真空及密封性检查应按照厂家要求进行，厂家无明确规定时，抽真空至133Pa以下。（） |  |  |  |  | A | SF6电压互感器检修 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.174 | 174 | SF6互感器气室抽真空时，严禁用抽真空的时间长短来估计真空度，抽真空所连接的管路一般不超过2米。（） |  |  |  |  | B | SF6电压互感器检修 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.175 | 175 | SF6互感器打开气室工作前，应先将SF6气体回收并抽真空后，用高纯氮气冲洗3次。（） |  |  |  |  | A | SF6电流互感器检修 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.176 | 176 | SF6气体绝缘互感器当表压低于0.35MPa或指示偏出绿色正常压力区时，控制补气速度约为0.1MPa/h。（） |  |  |  |  | A | SF6电流互感器检修 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.177 | 177 | SF6气体密度继电器，不论其结构原理怎样不同，它们都只能够补偿由于设备内部温升带来的压力变化，而不 能补偿环境温度带来的变化。（） |  |  |  |  | B | SF6电流互感器检修 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.178 | 178 | 油浸式互感器的金属膨胀器按其结构可分为波纹式、盒式和串组式三大类。（） |  |  |  |  | A | 油浸式电流互感器检修 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.179 | 179 | 带波纹式金属膨胀器的互感器一般适用于放倒运输的互感器。（） |  |  |  |  | B | 油浸式电流互感器检修 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.180 | 180 | 盒式膨胀器焊缝较少，工艺较简单，结构适用于放倒运输的互感器。（） |  |  |  |  | A | 油浸式电流互感器检修 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.181 | 181 | 串组式膨胀器，在若干个膨胀盒中央，用弹性波纹管串联而成，它集波纹式和盒式膨胀器的优点于一体。 （） |  |  |  |  | A | 油浸式电流互感器检修 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.182 | 182 | 用真空注油设备对油浸式互感器膨胀器补油到略高于正常油位，排除残存气体，然后复原。（） |  |  |  |  | A | 油浸式电流互感器检修 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.183 | 183 | 220kV及以上电压等级的电容式电压互感器，其电容器单元安装时必须按照出厂时的编号以及上下顺序进行安 装，严禁互换。（） |  |  |  |  | A | 油浸式电压互感器检修 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.184 | 184 | 电容式电压互感器的电容分压器的低压端子及互感器底座的接地连接应牢固可靠。（） |  |  |  |  | A | 电容单元的检修 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.185 | 185 | 中性点隔直装置的电阻器本体应完好无破损、无变形，放电间隙距离应符合产品技术条件要求。（） |  |  |  |  | A | 中性点隔直装置电阻限流装置检修 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.186 | 186 | 中性点隔直装置电容隔直装置检修时，电容器不需要放电。（） |  |  |  |  | B | 中性点隔直装置电容隔直装置检修 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.187 | 187 | 干式电流互感器绝缘表面如有放电痕迹，可用细砂纸打磨掉碳化层，露出正常的树脂绝缘表面后用90%酒精溶 液清洗干净，重新填涂同型号的树脂材料。 |  |  |  |  | B | 干式电流互感器检修 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.188 | 188 | 干式电压互感器有外装式一次消谐装置时，应安装牢固。（） |  |  |  |  | A | 干式电压互感器检修 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.189 | 189 | 站用变纯瓷套管与导电杆中间应有固定圈，导电杆应处于瓷套的中心位置。（） |  |  |  |  | A | 油浸式站用变的检修(例行检查、吊芯检修） | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.190 | 190 | 站用变吊芯检修，整个绕组无倾斜、位移，导线径向无明显弹出。（） |  |  |  |  | B | 油浸式站用变的检修(例行检查、吊芯检修） | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.191 | 191 | 站用变吊芯检修，铁心接地片插入深度应足够、且牢靠，其外露部分应包扎绝缘。（） |  |  |  |  | A | 油浸式站用变的检修(例行检查、吊芯检修） | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.192 | 192 | 500kV及以下变压器出厂验收应对变压器外观、出厂试验中的外施工频耐压试验、操作冲击试验、雷电冲击试 验、带局部放电测试的长时感应耐压试验、温升试验或过电流试验等关键项目进行旁站见证验收。（） |  |  |  |  | A | 油浸式变压器厂内验收 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.193 | 193 | 220kV及以下变压器到货验收在运检部门认为有必要时参与。（） |  |  |  |  | B | 油浸式变压器到货验收 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.194 | 194 | 1000kV变压器隐蔽工程验收应全过程参与。（） |  |  |  |  | A | 油浸式变压器隐蔽工程验收 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.195 | 195 | 变压器中间验收项目包括组部件安装、抽真空注油、热油循环等。（） |  |  |  |  | A | 油浸式变压器中间验收 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.196 | 196 | 电流互感器出厂验收内容包括外观、出厂试验过程和结果。（） |  |  |  |  | A | 电流互感器厂内验收 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.197 | 197 | 电流互感器到货验收应进行货物清点、运输情况检查、包装及外观检查。（） |  |  |  |  | A | 电流互感器到货验收 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.198 | 198 | 220kV电流互感器隐蔽工程验收应全过程参与。（） |  |  |  |  | B | 电流互感器竣工（预）验收 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.199 | 199 | 电压等级不同的电流互感器，根据不同的结构、组部件执行选用相应的竣工验收标准。（） |  |  |  |  | A | 电流互感器竣工（预）验收 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.200 | 200 | 电压互感器厂内验收的关键点见证采用查阅制造厂家记录、监造记录和现场查看方式。（） |  |  |  |  | A | 电压互感器厂内验收 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.201 | 201 | 对首次入网的500（330）kV及以下电压互感器设备或者在运检部门认为必要时应进行出厂验收。（） |  |  |  |  | A | 电压互感器厂内验收 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.202 | 202 | 110kV电压互感器隐蔽工程验收应全过程参与。（） |  |  |  |  | B | 电压互感器竣工（预）验收 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.203 | 203 | 电压互感器竣工验收，针对不同电压等级可以按照相同的交接试验项目、标准检查安装记录、试验报告。 （） |  |  |  |  | B | 电压互感器竣工（预）验收 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.204 | 204 | 干式电抗器中间验收项目不包括接地装置验收等。 |  |  |  |  | B | 干式电抗器中间验收 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.205 | 205 | 干式电抗器竣工验收应核查安装记录、交接试验报告及出厂试验报告。（） |  |  |  |  | A | 干式电抗器竣工（预）验收 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.206 | 206 | 中性点隔直装置出厂验收应检查装置本体，限流电阻试验、过电压保护组件试验、放电间隙试验、测控装置 试验。 |  |  |  |  | A | 变压器中性点隔直装置厂内验收 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.207 | 207 | 中性点隔直装置隐蔽工程验收由所属管辖单位运检部选派相关专业技术人员参与。（） |  |  |  |  | A | 变压器中性点隔直装置竣工（预）验收 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.208 | 208 | 中性点隔直装置的中间验收，运检部门认为有必要时参加。（） |  |  |  |  | A | 变压器中性点隔直装置竣工（预）验收 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.209 | 209 | 站用变到货验收应进行货物清点、运输情况检查、包装及外观检查。（） |  |  |  |  | A | 站用变到货验收 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.210 | 210 | 站用变中间验收项目包括组部件安装、直流电阻测量、耐压试验等。（） |  |  |  |  | B | 站用变启动验收 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.211 | 211 | 站用变竣工验收，绝缘型式不同的，根据不同的结构、组部件执行选用相应的验收标准。（） |  |  |  |  | A | 站用变竣工（预）验收 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.212 | 212 | 真空滤油机如果用加热器，必须要先投入加热器，然后开启油泵，停机时顺序相反。 |  |  |  |  | B | 操作滤油机 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.213 | 213 | 真空滤油机正常运行时，应注意观察真空罐下孔里的油位，当超出范围时应调节进油阀的大小。（） |  |  |  |  | A | 操作滤油机 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.214 | 214 | 板框式滤油机接通电源后必须要接好地线才能操作。操作时，注意电机转动方向要符合要求。（） |  |  |  |  | A | 滤油机操作规范、注意事项 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.215 | 215 | 滤纸使用前应进行干燥处理。（） |  |  |  |  | A | 操作滤油机 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.216 | 216 | 吊车起吊重物应符合自身的吨位要求，严禁超负荷起吊。（） |  |  |  |  | A | 吊车吨位、场地的要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.217 | 217 | 大型吊车进入施工场地前，施工单位必须提前做好道路、场地的整理，不得阻碍吊车的行走、站位。（） |  |  |  |  | A | 吊车吨位、场地的要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.218 | 218 | 吊车工作的场地以及吊臂回转范围内不能有障碍物，还需划定危险区域，不准闲人进入。（） |  |  |  |  | A | 吊车使用注意事项 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.219 | 219 | 吊车起重机司机必须与指挥人员密切配合,特殊情况可以不服从指挥人员的信号指挥。（） |  |  |  |  | B | 操作人员、指挥人员的要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.220 | 220 | 吊车指挥信号要事先向汽车吊起重机司机交待清楚，如遇操作过程中看不清指挥信号时，应设中转助手，准 确传递信号。 |  |  |  |  | A | 操作人员、指挥人员的要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.221 | 221 | 吊车起重机只能垂直吊起载荷,严禁拖拽尚未离地的载荷,要避免侧载。（） |  |  |  |  | A | 吊车使用注意事项 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.222 | 222 | 吊车在带电线路附近工作时,应与其保持规定电压等级的安全距离。（） |  |  |  |  | A | 吊车使用注意事项 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.223 | 223 | 吊车停工或休息时,可以将吊物悬挂在空中。（） |  |  |  |  | B | 吊车使用注意事项 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.224 | 224 | 现场登高车使用必须经过专业人员的培训及确认合格后方可操作。（） |  |  |  |  | A | 操作人员的要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.225 | 225 | 登高作业车行驶过程中可以上下登高作业车。 |  |  |  |  | B | 登高作业车操作规范 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.226 | 226 | 人员在登高车作业时，不允许超出平台外或站立在护栏上进行作业。（） |  |  |  |  | A | 登高作业车操作规范 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.227 | 227 | 使用登高车作业时必须系扣好安全带，严禁不系安全带进行作业。（） |  |  |  |  | A | 登高作业车操作规范 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.228 | 228 | 真空泵的使用应由有经验的人员操作。（） |  |  |  |  | A | 真空泵操作人员的要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.229 | 229 | 需要达到高真空，启动罗茨泵必须保证前级泵运行，不能单独启动罗茨泵。（） |  |  |  |  | A | 真空泵操作规范、注意事项 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.230 | 230 | 电焊工作不需要持证作业。（） |  |  |  |  | B | 电焊机操作人员的要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.231 | 231 | 电焊机移动时，应切断电源，不得拖拉电缆。（） |  |  |  |  | A | 电焊机使用注意事项 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.232 | 232 | 电焊机焊接时，不准用手触摸电焊机导线，不准用手臂夹持带电焊钳。（） |  |  |  |  | A | 电焊机使用注意事项 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.233 | 233 | 可以将登高车作为起重设备来使用。（） |  |  |  |  | B | 登高作业车使用注意事项 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.234 | 234 | 变压器排油注氮灭火系统的启动应满足“先断电、后灭火”要求。（） |  |  |  |  | A | 油浸式变压器充氮灭火装置检修质量标准及注意事项 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.235 | 235 | 同一变电站不同变压器的排油注氮系统应由共同的控制单元控制。（） |  |  |  |  | B | 油浸式变压器充氮灭火装置检修质量标准及注意事项 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.236 | 236 | 套管升高座等处积集气体应通过带坡度的集气总管引至储油柜。 |  |  |  |  | B | 油浸式变压器厂内验收 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.237 | 237 | 变压器油箱的顶部不应形成积水，油箱内部不应有窝气死角。（） |  |  |  |  | A | 油浸式变压器厂内验收 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.238 | 238 | 变压器的油箱上应有用于双向拖动的拖耳及千斤顶的顶升点。 |  |  |  |  | B | 油浸式变压器厂内验收 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.239 | 239 | 5000kVA及以上变压器油箱上应装有梯子，梯子下部有一个可锁住踏板的挡板，梯子位置应便于对气体继电器 的检查.。 |  |  |  |  | B | 油浸式变压器厂内验收 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.240 | 240 | 110kV 及以上的油浸式电力变压器，35kV 及10kV 套管采用带法兰的纯瓷套管，套管上部压碗应为铜压碗，并 有放气结构。 |  |  |  |  | A | 油浸式变压器厂内验收 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.241 | 241 | 变压器油箱内表面、铁心上下夹件等均应涂以浅色漆，并与变压器油不相容。 |  |  |  |  | B | 油浸式变压器厂内验收 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.242 | 242 | 变压器出厂时，外表面应油漆一新，并供给适当数量的原用漆，用于安装现场补漆或整体油漆。 |  |  |  |  | A | 油浸式变压器厂内验收 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.243 | 243 | 变压器油箱外部螺栓等金属件应采用冷镀锌等防锈措施。 |  |  |  |  | B | 油浸式变压器厂内验收 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.244 | 244 | 有载分接开关具有远方操作、急停和闭锁等功能，满足就地及远方控制操作要求。 |  |  |  |  | A | 油浸式变压器厂内验收 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.245 | 245 | 变压器端子箱设计应合理，端子箱应能防晒、防雨、防潮，并有足够的空间，端子箱防护等级应满足IP55，材 质为不锈钢304。（） |  |  |  |  | A | 油浸式变压器厂内验收 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.246 | 246 | 端子箱要求所有的电缆及接头应有防进水措施，电缆布置应由上往下接入。（） |  |  |  |  | B | 油浸式变压器厂内验收 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.247 | 247 | 变压器通常为带油运输，如受运输条件限制时，可不带油运输，但应充以干燥的气体，并明确标志所充气体 种类。（） |  |  |  |  | A | 油浸式变压器到货验收 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.248 | 248 | 油灭弧有载分接开关应选用油流继电器，不应采用气体报警（轻瓦斯）功能。 |  |  |  |  | A | 油浸式变压器厂内验收 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.249 | 249 | 真空灭弧有载分接开关应选用具有油流速动、气体报警（轻瓦斯）功能的气体继电器。 |  |  |  |  | A | 油浸式变压器厂内验收 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.250 | 250 | 10kV及以上变压器本体用压力释放阀应带定向喷射装置。 |  |  |  |  | B | 油浸式变压器厂内验收 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.251 | 251 | 为便于带电更换，变送器与温度传感器应采用一体式结构，不宜分开布置。 |  |  |  |  | B | 油浸式变压器厂内验收 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.252 | 252 | 强油循环风冷变压器应有备用冷却器，自然油循环风冷变压器应有备用风扇。 |  |  |  |  | A | 油浸式变压器可研初设审查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.253 | 253 | 对空心浮球式气体（油流）继电器，应检查浮球耐受真空压力要求，如不能承受变压器抽真空要求，则应在 变压器完成真空注油后再进行安装。（） |  |  |  |  | A | 更换气体继电器 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.254 | 254 | 油浸式变压器（电抗器）油位计验收时，应测量油枕实际油位，并核对油位和温度的曲线图是否相符。 |  |  |  |  | A | 油浸式变压器竣工（预）验收 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.255 | 255 | 冷却系统验收时，应根据设计回路图核对功能是否正确可靠，包括电源自动切换功能、各组冷却器投入顺序 切换功能、强油风冷变压器三侧开关分开后，油泵自动停运功能等。 |  |  |  |  | A | 油浸式变压器竣工（预）验收 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.256 | 256 | 气体继电器至端子箱电缆应将每个触点的引线集中引出，必须合用一根多芯电缆。 |  |  |  |  | B | 油浸式变压器到货验收 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.257 | 257 | 变压器中与油相接触的绝缘材料、胶、漆等与油应有良好的相容性。（） |  |  |  |  | A | 油浸式变压器厂内验收 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.258 | 258 | 气体继电器更换后，调试应在注满油并连通油路的情况下进行，打开气体继电器的放气小阀排净气体，通过 按压探针发出重瓦斯信号，并能正常复归。（） |  |  |  |  | A | 更换气体继电器 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.1 | 1 | 有载开关电动机构和分接开关分离复装后，均应做联接校验。（） |  |  |  |  | A | 分接开关与电动机构连接调试 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.2 | 2 | 有载开关电动机构安装后，电动机构箱安装应水平，垂直传轴应垂直，传动轴的联接螺栓应紧固，紧锁片应 锁定；动作应灵活，无卡滞，联接可靠。（） |  |  |  |  | A | 有载开关操作机构更换工艺、标准及相关要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.3 | 3 | 有载开关电动机构安装后，电动机构与分接开关的分接位置指示应一致。（） |  |  |  |  | A | 新操作机构与原有载开关匹配 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.4 | 4 | M型有载开关芯体检修时，应记录切换开关凸轮机构的实际位置和凸轮方向。（） |  |  |  |  | A | 组合式有载分接开关吊芯解体检修 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.5 | 5 | 分接开关分头间的绝缘属于主绝缘。（） |  |  |  |  | B | 组合式有载分接开关吊芯解体检修 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.6 | 6 | 电阻式有载分接开关是指过渡电路采用电阻作为限流元件的有载分接开关；电阻式有载分接开关按结构和动 作原理不同可分为组合式和复合式两种有载分接开关。（） |  |  |  |  | A | 组合式有载分接开关吊芯解体检修 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.7 | 7 | 有载分接开关的电动操动机构在极限位置设有电气限位和机械限位装置。向极限位置以外操作时，机械限位 装置应先起作用。 |  |  |  |  | B | 有载开关操作机构更换工艺、标准及相关要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.8 | 8 | 复合式有载分接开关芯子从绝缘筒内吊出时，应分两步进行，即先吊出40mm高后，转一个角度，向上提出芯 子，这样做是为了开关芯子上的触头与绝缘筒的触头互相错开，避免撞击和磨损触头。当芯子复位时，步骤 相反。（） |  |  |  |  | B | 复合式有载分接开关吊芯解体检修 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.9 | 9 | 变压器有载分接开关的结构是由切换开关、选择开关、范围开关、快速机构、开关芯体5个部分组成。（） |  |  |  |  | B | 组合式有载分接开关吊芯解体检修 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.10 | 10 | 变压器有载调压组合型分接开关是切换开关和选择开关合为一体，选择与切换同时完成。（） |  |  |  |  | B | 复合式有载分接开关吊芯解体检修 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.11 | 11 | 有载分接开关的电动机构操作中，如果电动机转向和按钮控制的方向相反（相序相反），在极限位置上电气 限位开关将失去作用。（） |  |  |  |  | A | 有载开关操作机构更换工艺、标准及相关要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.12 | 12 | 运行较长时间的变压器，其分接开关触头表面常覆有氧化膜和污垢。（） |  |  |  |  | A | 组合式有载分接开关吊芯解体检修 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.13 | 13 | 分接开关触头的接触压力增大，触头的接触电阻减小，一般要求接触压力不应小于450kPa。 |  |  |  |  | A | 组合式有载分接开关吊芯解体检修 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.14 | 14 | MR型有载分接开关的快速动作机构是采用拉簧-曲柄机构。（） |  |  |  |  | B | 组合式有载分接开关吊芯解体检修 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.15 | 15 | 分接开关带电部分对油箱壁的绝缘属于纵绝缘。（） |  |  |  |  | B | 复合式真空有载开关吊芯检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.16 | 16 | 测量变压器绕组的直流电阻，可判断导线焊接质量、绕组短路、开关接触不良或引线接错等故障。（） |  |  |  |  | A | 绕组检修 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.17 | 17 | 油浸式真空有载分接开关筒内绝缘油例行试验只进行耐压和微水检测。（） |  |  |  |  | B | 复合式真空有载开关吊芯检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.18 | 18 | 检查有载开关真空灭弧室是否有松动，如果发现松动应进行紧固并采取锁紧措施，注意手试即可。（） |  |  |  |  | A | 复合式真空有载开关吊芯检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.19 | 19 | 起吊或落回变压器钟罩时，四角应系缆绳，由专人扶持，使其保持平稳。（） |  |  |  |  | A | 起吊或落回钟罩(器身） | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.20 | 20 | 变压器吊罩时，要有专人负责，钟罩吊起时不可在空中摆动，以防撞坏器身。钟罩吊起100mm时暂停,发现吊 绳有偏斜时,采取临时措施，继续起吊。（） |  |  |  |  | B | 起吊或落回钟罩(器身） | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.21 | 21 | 变压器吊罩时，要有专人负责，钟罩吊起时不可在空中摆动，钟罩四角要系缆绳并有专人扶持，以防撞坏器 身。钟罩吊起100mm时暂停,检查吊绳有无偏斜,放下找正后再起吊。（） |  |  |  |  | A | 起吊或落回钟罩(器身） | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.22 | 22 | 有载分接开关切换开关芯体吊出，一般宜在整定(中间)工作位置进行。（） |  |  |  |  | A | 复合式有载分接开关吊芯解体检修 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.23 | 23 | 有载分接开关操作机构和分接开关分离复装后，不需做联接校验。（） |  |  |  |  | B | 有载分接开关传动轴连接要点及注意事项 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.24 | 24 | 有载分接开关切换开关的检查，应检查切换开关所有紧固件，尤其是3块弧形板上的紧固件是否松动；所有紧 固件应紧固，无松动。（） |  |  |  |  | A | 组合式有载分接开关吊芯解体检修 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.25 | 25 | 有载分接开关切换开关芯体拆卸绝缘弧形板时不需释放储能机构爪卡，将储能机构移至切换开关过渡弧触头 桥接位置。（） |  |  |  |  | B | 组合式有载分接开关吊芯解体检修 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.26 | 26 | 有载分接开关切换开关绝缘弧形板检修时，应拆开一相，检查一相，清洗一相，装配一相，三相不得同时拆 开。（） |  |  |  |  | A | 组合式有载分接开关吊芯解体检修 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.27 | 27 | 油浸式真空有载分接开关内绝缘油耐压或微水检测不合格，应进行清洗、换油或滤油处理。（） |  |  |  |  | A | 复合式真空有载开关吊芯检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.28 | 28 | 油浸式真空有载分接开关，是采用真空灭弧室开断和接通负载电流与循环电流的有载分接开关。（） |  |  |  |  | A | 组合式真空有载开关吊芯检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.29 | 29 | 进入变压器内检修人员，在空间狭小的地方可以短时踩踏夹持件、支撑件。（） |  |  |  |  | B | 变压器油箱及管道检修 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.30 | 30 | 变压器油箱按其结构形式一般可分为芯式和壳式两种。（） |  |  |  |  | B | 变压器油箱及管道检修 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.31 | 31 | 大型变压器油箱磁（电）屏蔽装置，屏蔽装置不需接地，对地绝缘电阻应良好。 |  |  |  |  | B | 变压器油箱及管道检修 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.32 | 32 | 大型变压器油箱磁（电）屏蔽装置，屏蔽板与油箱连接应无松动放电现象，固定应牢固，无放电痕迹并可靠 接地。（） |  |  |  |  | A | 变压器油箱及管道检修 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.33 | 33 | 检查油浸式变压器绕组时，绕组表面应清洁，无油迹，无变形，无过热变色，无放电痕迹。 |  |  |  |  | B | 绕组检修 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.34 | 34 | 检查变压器绕组相间隔板和围屏，发现有轻微破损、变色、变形但无放电痕迹时，不需做进一步检查。（） |  |  |  |  | B | 绕组检修 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.35 | 35 | 进入变压器油箱内检修时，需考虑通风，防止工作人员窒息。（） |  |  |  |  | A | 变压器油箱及管道检修 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.36 | 36 | 变压器套管解体检修一般宜在室内进行，无灰尘飞扬，湿度小于75%。（） |  |  |  |  | A | 套管解体环境要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.37 | 37 | 变压器运行时，会有连续均匀的“嗡嗡”的响声，如果“嗡嗡”声比正常声音增大，可能是负荷过大和电网 电压过高造成的。（） |  |  |  |  | A | 变压器运行异常声音的分析判断 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.38 | 38 | 胶囊式储油柜内有大量空气时，在夏季负荷高峰胶囊膨胀会造成呼吸器管堵塞，严重时会使压力释放阀动作 。 |  |  |  |  | A | 变压器假油位的危害 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.39 | 39 | 当发现储油柜油位异常时，可以使用水平管测量方法，测量储油柜实际油位。 |  |  |  |  | A | 变压器本体实际油位测量 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.40 | 40 | 波纹膨胀式储油柜内有大量空气时，在夏季负荷高峰时造成呼吸器管堵塞，严重时会使压力释放阀动作。 （） |  |  |  |  | B | 不同类型变压器储油柜形成假油位的原因 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.41 | 41 | 线圈中通入直流电流，进入稳定状态后会产生自感电动势。（） |  |  |  |  | B | 绕组检修 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.42 | 42 | 通电导线周围和磁铁一样也存在着磁场，这种现象称为电流磁效应。（） |  |  |  |  | A | 铁心检修 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.43 | 43 | 磁场的强弱，方向发生变化或导线与磁场发生相对运动时，在导体中会引起电动势，这种现象叫做电磁感应 。（） |  |  |  |  | A | 绕组检修 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.44 | 44 | 在磁场中，导线切割磁力线产生的感应电动势的大小与以下因素有关：①导线的有效长度；②导线垂直于磁 场方向的运动速度；③磁感应强度。（） |  |  |  |  | A | 铁心检修 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.45 | 45 | 励磁电流与通过该励磁电流绕组匝数的乘积叫磁势，又称磁动势，以N·I表示。（） |  |  |  |  | A | 铁心检修 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.46 | 46 | 磁动势是磁路中产生磁通的根源，因此也是反映磁场强弱的量；磁动势越大，产生的磁通越大，说明磁场越 强。（） |  |  |  |  | A | 铁心检修 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.47 | 47 | 若两段导线的长度相等，通过的电流大小相等，则它们在某一匀强磁场中所受的磁场力也处处相等。（） |  |  |  |  | B | 铁心检修 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.48 | 48 | 铁心硅钢片涂漆的目的是减少漏磁。（） |  |  |  |  | B | 铁心检修 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.49 | 49 | 铁轭是指铁心中不套线圈的部分。（） |  |  |  |  | A | 铁心检修 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.50 | 50 | 连续式绕组的缺点是能在很大的范围内适应容量和电压的要求，而且机械强度高，散热性能好。（） |  |  |  |  | B | 绕组检修 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.51 | 51 | 变压器接线组别不同而并联运行，将产生很大的环流，所以接线组别不同，绝对不能并联运行。（） |  |  |  |  | A | 绕组检修 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.52 | 52 | 变压器空载时的主磁通由空载磁动势所产生，负载时的主磁通由原二次侧的合成磁动势所产生，因此负载时 的主磁通大于空载时的主磁通。（） |  |  |  |  | B | 铁心检修 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.53 | 53 | 在设计电力变压器时，磁通密度的选择应考虑变压器在过激磁5%时，在空载下能连续运行。（） |  |  |  |  | A | 铁心检修 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.54 | 54 | 电力变压器绕组的主绝缘是指低压绕组与铁心柱之间的绝缘、高压绕组和低压绕组之间的绝缘、相临两高压 绕组之间的绝缘和绕组两端与铁轭之间的绝缘。（） |  |  |  |  | A | 绕组检修 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.55 | 55 | 变压器的一次绕组为500匝，二次绕组为50匝，若将它接入380V电路中，二次侧可获得的电压为38V；若二次 侧负载电流为3A，则一次侧电流为30A。（） |  |  |  |  | B | 绕组检修 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.56 | 56 | 硅钢片在周期变化的磁场作用下改变自己的尺寸，这种现象称为磁致伸缩现象。磁致伸缩振动的频率等于电 网频率的2倍，振动是非正弦波，因而包含着高次谐波。（） |  |  |  |  | A | 铁心检修 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.57 | 57 | 由磁致伸缩所产生的噪声水平随磁通密度的增大而增高，当磁通密度由B1变到B2时，噪声水平的变化为 ΔL≈50lgB2／B1。（） |  |  |  |  | A | 铁心检修 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.58 | 58 | 变压器绕组电阻测量Rt，换算到75℃参考温度的温度换算系数K＝（α+75）／（α+t）。其中t为测量时绕组 的温度（℃）；α是导线材料温度系数，铜为235，铝为225。（） |  |  |  |  | A | 绕组检修 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.59 | 59 | 变压器工频耐压试验的作用是考核变压器的主绝缘强度，感应高压试验的作用是考核变压器主、纵绝缘强度 。（） |  |  |  |  | A | 绕组检修 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.60 | 60 | 变压器绕组导线的换位分完全和不完全换位，完全换位必须满足的条件是通过换位，使并联的每根导线在漏 磁场中所处的位置相同，换位后每根导线长度相等。（） |  |  |  |  | A | 绕组检修 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.61 | 61 | 变压器在运行中会产生损耗，损耗分为铁损耗和涡流损耗两大类。（） |  |  |  |  | B | 铁心检修 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.62 | 62 | 变压器空载试验的目的是测量短路损耗和阻抗电压，以检查铁心结构质量。（） |  |  |  |  | B | 铁心检修 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.63 | 63 | 绝缘纸板在变压器中常用来作为主绝缘的软纸筒、支撑条、垫块、相间隔板、绕组的支持绝缘及端绝缘和铁 轭绝缘。（） |  |  |  |  | A | 绕组检修 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.64 | 64 | 一般变压器绕组铜导线电流密度不超过2.5A／mm2。（） |  |  |  |  | A | 绕组检修 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.65 | 65 | 采用冷轧硅钢片，特别是经过退火处理的冷轧硅钢片，能够降低变压器的噪声水平。（） |  |  |  |  | A | 铁心检修 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.66 | 66 | 变压器的漏磁场在绕组中产生感应电动势，在此电动势作用下产生电流，这个漏磁场所引起的电流也是负载 电流的一部分。（） |  |  |  |  | B | 绕组检修 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.67 | 67 | 在变压器设计中，可以取：铜的许用应力QCA＝1200kg／cm2＝1.18×108Pa，铝的许用应力 QCA＝500kg／cm2＝0.49×108Pa。（） |  |  |  |  | A | 绕组检修 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.68 | 68 | 变压器绕组的轴向漏磁场产生轴向力，径向（横向）漏磁场产生径向力。（） |  |  |  |  | B | 绕组检修 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.69 | 69 | 手动葫芦拉不动时应增加拉链的人数。（） |  |  |  |  | B | 变压器油箱及管道检修 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.70 | 70 | 焊接出现质量问题，应从人、机械、材料、方法和环境5个方面分析原因。（） |  |  |  |  | A | 变压器油箱及管道检修 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.71 | 71 | 在焊接过程中，必须对焊件施加压力，同时加热或者不加热而完成的焊接称为压力焊。（） |  |  |  |  | A | 变压器油箱及管道检修 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.72 | 72 | 点焊、缝焊都是利用电阻热熔化母材金属的方法。（） |  |  |  |  | A | 变压器油箱及管道检修 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.73 | 73 | 尼龙绳与涤纶绳耐油，不怕虫蛀，都耐有机酸和无机酸腐蚀。（） |  |  |  |  | A | 起吊或落回钟罩(器身） | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.74 | 74 | 使用千斤顶时，千斤顶的顶部与物体的接触处应垫木板，目的是避免顶坏物体和防滑。 |  |  |  |  | A | 起吊或落回钟罩(器身） | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.75 | 75 | 移动式起重机在带电区域附近工作时，除应设专人监护外，起重机与输电线中带电设备的最小安全距离为 ：1kV以下为1.5m，10～24kV为2.0m，35～110kV为4.0m，220kV为6.0m，330kV为7.0m，500kV为7.5m。（） |  |  |  |  | A | 起吊或落回钟罩(器身） | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.76 | 76 | 起重用的卡环等，应每年试验一次，以2倍容许工作荷重进行10min的静力试验。（） |  |  |  |  | A | 起吊或落回钟罩(器身） | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.77 | 77 | 起重量不明的滑轮，可用经验公式：Q＝0.163×D2N进行估算。（D为滑轮直径，单位mm）。（） |  |  |  |  | A | 起吊或落回钟罩(器身） | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.78 | 78 | 麻绳与滑轮组配合使用时，滑轮的最小直径D必须不小于7×d（d为麻绳直径）。（） |  |  |  |  | A | 起吊或落回钟罩(器身） | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.79 | 79 | 滑轮轮轴磨损量达到轮轴公称直径的3%～5%时需要换轮轴。滑轮槽壁磨损达到厚度的10%，径向磨损量达到 绳直径的25%时均要检修或更换。（） |  |  |  |  | A | 起吊或落回钟罩(器身） | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.80 | 80 | 常用的千斤顶升降高度一般为100～300mm，起重能力为5～500t。（） |  |  |  |  | A | 起吊或落回钟罩(器身） | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.81 | 81 | 对于长大物件，选择吊点时，应将远离中心的对称点作为吊点，吊索的合力通过重心。（） |  |  |  |  | A | 起吊或落回钟罩(器身） | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.82 | 82 | 几台千斤顶联合使用时，每台的起重能力不得小于其计算载荷的1.2倍，以防因不同步造成个别千斤顶超负荷 而损坏。（） |  |  |  |  | A | 起吊或落回钟罩(器身） | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.83 | 83 | 变压器油箱试漏的方法有气压法、静压法和油压等。（） |  |  |  |  | A | 变压器油箱及管道检修 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.84 | 84 | 铁心硅钢片的加工毛刺一般不应大于0.03～0.05mm。（） |  |  |  |  | A | 铁心检修 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.85 | 85 | 铁心柱截面应大于铁轭截面。（） |  |  |  |  | B | 铁心检修 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.86 | 86 | 铁轭的夹紧方式有铁轭穿芯螺杆夹紧、环氧树脂玻璃丝粘带绑扎以及钢带绑扎等几种。（） |  |  |  |  | A | 铁心检修 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.87 | 87 | 叠装铁心时只能使用木块或铜块进行修整，不能用铁块敲打硅钢片边缘，以防止硅钢片产生较大的内应力或 由于硅钢片卷边使铁心片间短路导致铁心损耗增大。（） |  |  |  |  | A | 铁心检修 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.88 | 88 | 变压器绕组的纵绝缘是指绕组对铁心、油箱和其他接地部件及不同相绕组之间或不同侧绕组之间的绝缘。 （） |  |  |  |  | B | 绕组检修 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.89 | 89 | 变压器绕组的主绝缘是指绕组匝间、层间、段间及线段与静电板间的绝缘。（） |  |  |  |  | B | 绕组检修 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.90 | 90 | 变压器绕组的匝间绝缘是指相邻的两根导线间的绝缘；层间绝缘是指圆筒式绕组中相邻两层导线间的绝缘。 （） |  |  |  |  | A | 绕组检修 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.91 | 91 | 变压器绕组的铁轭绝缘在变压器中的作用是使绕组端部和铁轭绝缘；平衡绝缘的作用是垫平对着绕组的铁轭 夹件肢板，使其与铁轭保持同一平面。（） |  |  |  |  | A | 绕组检修 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.92 | 92 | 用垫块将线段隔开而形成的间隙称为层间油道；层间用撑条（或瓦楞纸板）隔开的间隙称为段间油道。（） |  |  |  |  | B | 绕组检修 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.93 | 93 | 弯制绝缘纸板时，应在弯折处涂酒精（或蒸馏水），以防弯制时绝缘纸板断裂。（） |  |  |  |  | A | 绕组检修 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.94 | 94 | 变压器绕组相间隔板与高低压绕组之间的软纸筒属于纵绝缘。（） |  |  |  |  | B | 绕组检修 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.95 | 95 | 绕组绕好后，沿径向排列的多根并联导线中的任一根导线出头应较上面的一根长出一段尺寸。（） |  |  |  |  | A | 绕组检修 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.96 | 96 | 用扁导线绕制的高压圆筒式绕组，其分接头应在最外层线匝上沿径向引出，根部用布带绑扎在相邻线匝上。 （） |  |  |  |  | A | 绕组检修 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.97 | 97 | 变压器吊心检修的项目有：检修绕组和铁心；检修分接开关；检修套管；检修箱体及附件；检修冷却系统 ；检修测量仪表；清洗箱体及喷漆；滤油。（） |  |  |  |  | A | 绕组检修 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.98 | 98 | 铁心穿芯螺栓绝缘电阻过低，会造成变压器整体绝缘电阻试验不合格。（） |  |  |  |  | B | 绕组检修 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.99 | 99 | 电话纸主要用于引线焊接弯曲处包扎绝缘。 |  |  |  |  | B | 绕组检修 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.100 | 100 | 在变压器绕组中，直纹布带的作用是保护或加固绝缘，斜纹布带的作用是绑扎线环及加固保护绝缘，它们能 当作独立的绝缘材料使用。（） |  |  |  |  | B | 绕组检修 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.101 | 101 | 绝缘材料按耐热等级分为Y、A、E、B、F、H级与C7级，其相应的耐热温度分别为90、105、120、130、155、 180℃及180℃以上。（） |  |  |  |  | A | 绕组检修 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.102 | 102 | 油介质电工绝缘纸板、电话纸、酚醛纸板、环氧酚醛玻璃布板、油性玻璃漆布等绝缘材料都属于A级绝缘。 （） |  |  |  |  | B | 绕组检修 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.103 | 103 | 插入电容式线圈的绕制是在连续式线圈线段内部插入增加纵向电容的屏线而成。（） |  |  |  |  | A | 绕组检修 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.104 | 104 | 油浸变压器的冷却方式有油浸自然冷却、油浸风冷却、强迫油循环风冷却和强迫油循环水冷却4种。（） |  |  |  |  | A | 冷却器控制回路的工作原理及基本要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.105 | 105 | 220kv自耦变压器有载调压常采用的接线方式是中部调压。（） |  |  |  |  | B | 组合式有载分接开关吊芯解体检修 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.106 | 106 | 导线漆膜厚度约为0.07～0.1mm，击穿强度保证值为400V，实际可达700～1000V。（） |  |  |  |  | A | 绕组检修 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.107 | 107 | 油纸电容式套管末屏上引出的小套管是供套管介损试验和变压器局部放电试验用的。正常运行中小套管应可 靠地接地。（） |  |  |  |  | A | 电容式套管结构 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.108 | 108 | 110kv油浸式变压器高压侧油纸电容式套管顶部密封不良，进水后可能导致套管介质损耗变小。 |  |  |  |  | B | 电容式套管顶部密封垫更换、试漏 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.109 | 109 | 外径需要在匝间垫纸板条。如果需垫的纸条总厚度较大，应集中垫在一匝上放置。（） |  |  |  |  | B | 绕组检修 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.110 | 110 | 35kV及以下的绕组匝绝缘厚度为0.45mm，所包的匝绝缘电缆纸厚度及层数为：0.12mm、2层或0.08mm、3层。 （） |  |  |  |  | A | 绕组检修 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.111 | 111 | 110kV绕组匝绝缘厚度为1.35mm，所包的匝绝缘电缆纸厚度及层数为0.08mm、8层。（） |  |  |  |  | A | 绕组检修 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.112 | 112 | 220kV绕组匝绝缘厚度为1.95mm，所包的匝绝缘电缆纸厚度及层数为：0.08mm、10层，0.12mm、1层。（） |  |  |  |  | A | 绕组检修 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.113 | 113 | 在纠结式绕组中，“纠线”上的换位称为连位，“连线”上的换位线称为纠位，内部换位称为底位。（） |  |  |  |  | B | 绕组检修 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.114 | 114 | 铁心的有效截面积与几何截面积之比叫做叠片系数，它与硅钢片的平整度、厚度、片间绝缘厚度及压紧力有 关。（） |  |  |  |  | A | 铁心检修 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.115 | 115 | 在平台上叠装铁心时，必须注意测量窗口距离尺寸和窗口对角线，以保证铁心不码成菱形，每码完一级要测 量铁心端面垂直度，每级叠片厚度。（） |  |  |  |  | A | 铁心检修 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.116 | 116 | 35kV及以下电压等级，容量为1600kVA及以下半连续式绕组，其段间纸圈应至少伸出绕组外径8mm。（） |  |  |  |  | A | 绕组检修 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.117 | 117 | 纠结式绕组中的纠线是指纠结单元内进行“纠结”连接的导线，连线是指由一个纠结单元进入下一个纠结单 元的导线。（） |  |  |  |  | A | 绕组检修 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.118 | 118 | 测量直流电阻的目的是检查导电回路的完整性、检验线圈及引线的焊接、检查开关及套管的接触情况。（） |  |  |  |  | A | 绕组检修 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.119 | 119 | 酚醛树脂漆是酚醛树脂溶于酒精而制成的。浸渍和粘结力强，在变压器制造和检修中，供各种纸、布及玻璃 布层压制品和卷制品作浸渍和胶粘之用。（） |  |  |  |  | A | 绕组检修 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.120 | 120 | 绕组的压紧程度与变压器承受短路能力无关。（） |  |  |  |  | B | 绕组检修 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.121 | 121 | 并联导线换位主要是解决导线长度不同的问题。（） |  |  |  |  | B | 绕组检修 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.122 | 122 | 变压器铁芯多点接地主要原因是变压器在现场装配及安装中不慎遗落金属异物，造成多点接地或铁轭与夹件 短路、芯柱与夹件相碰等。（） |  |  |  |  | A | 铁心检修 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.123 | 123 | 套装变压器绕组时，可以用手帮助往下压，但不能用其他工具下压。（） |  |  |  |  | A | 绕组检修 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.124 | 124 | 单螺旋式绕组进行“特殊换位”时，两组导线在上升和下降的过程中，都有一股导线要与撑条脱离，必须放 一个用纸板条制成的楔形垫将其填充起来。（） |  |  |  |  | A | 绕组检修 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.125 | 125 | 将多根并联导线分为两组绕制单螺旋式绕组时，由起绕点开始，两组导线间应放置0.5～1.0mm厚的绝缘纸板 条；两组之间进行特殊换位时在导线弯折处每组导线中与另一组相邻的一根上各放置一个0.5mm厚的绝缘纸板 槽，并用直纹布带绑扎在导线上。（） |  |  |  |  | A | 绕组检修 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.126 | 126 | 螺旋式绕组一般用于低压大电流的绕组或大型变压器的调压绕组，其导线为多根扁线并绕。单螺旋绕法是指 全部并绕导线每绕一匝即构成一个线饼；双螺旋绕法是指全部并绕导线分两组，每绕一匝构成两个线饼。 （） |  |  |  |  | A | 绕组检修 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.127 | 127 | 变压器噪声的主要声源是铁心（由于磁致伸缩）和在某些冷却系统中采用的风扇及潜油泵的噪声。（） |  |  |  |  | A | 变压器运行异常声音的分析判断 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.128 | 128 | 一台变压器的燕尾垫块按厚度一般有两种，最多不超过三种。（） |  |  |  |  | A | 绕组检修 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.129 | 129 | 目前取向电工硅钢片具有双面耐热氧化膜或有机绝缘涂层，每层厚度不超过3～4μm，在5kg／cm2的压力下 ，双层绝缘表面电阻不小于70Ω·cm2。（） |  |  |  |  | A | 铁心检修 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.130 | 130 | 绕组绝缘件（如绝缘纸筒、垫块、撑条及端绝缘等）构成绕组的主绝缘和纵绝缘，使绕组固定于一定的位置 ，并形成冷却油道。（） |  |  |  |  | A | 绕组检修 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.131 | 131 | 在一般情况下，110kV等级变压器的10kV内绕组的上端引出线每边绝缘厚度为6mm，下端引出线每边绝缘厚度 为6mm。220kV等级变压器的35kV内绕组的上端引出线，每边绝缘厚度为16mm，下端引出线每边绝缘厚度为 10mm。允许偏差均为1～2mm。（） |  |  |  |  | A | 绕组检修 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.132 | 132 | 连续式绕组的线段种类和垫纸板条的段数要尽量少，垫纸板条线段的纸板条总厚度不超过线段辐向尺寸的 1／3。纸板条尽可能垫在正段匝间，但首末线段因主纵绝缘要求所垫的纸板条位置不得变动。（） |  |  |  |  | A | 绕组检修 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.133 | 133 | 变压器铁心柱撑板、小容量低压绕组间撑条、铁轭垫块以及在大型变压器中引线支架等一般采用木制件。 （） |  |  |  |  | A | 铁心检修 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.134 | 134 | 铁质夹件与铁轭之间必需垫绝缘纸。（） |  |  |  |  | A | 铁心检修 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.135 | 135 | 高压电力变压器的绝缘结构主要采用油-纸屏障绝缘，这种绝缘由绝缘油间隙和电工纸层交错组成。在交流电 压和冲击电压作用下，油间隙承受的应力较大。（） |  |  |  |  | A | 绕组检修 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.136 | 136 | 采用皱纹纸包扎引线绝缘，是由于这种纸的浸油性能、抗张力、撕裂强度、伸长率都比电缆纸高。（） |  |  |  |  | A | 引线及绝缘支架检修 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.137 | 137 | DH-50电话纸厚度为0.05±4%mm，卷成500±10mm的纸卷，主要用于绝缘匝间和层间绝缘。（） |  |  |  |  | A | 绕组检修 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.138 | 138 | 温度计底座内没有变压器油会造成温度偏差。（） |  |  |  |  | A | 造成温度控制器指示异常的原因 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.139 | 139 | 在强油风冷却器中，控制回路的绝缘电阻达到0.2MΩ即满足运行要求。 |  |  |  |  | B | 冷却器控制回路的工作原理及基本要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.140 | 140 | 冷却器控制把手在工作位置. 油流继电器指针在停止位置，热继电器在自动复归位置，交流接触器频繁动作复 归，潜油泵有异常声音，冷却器应退出检查。（） |  |  |  |  | A | 冷却系统控制回路故障处理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.141 | 141 | 油枕（储油柜）缺油、假油位，可以通过红外测温诊断。（） |  |  |  |  | A | 根据红外测温图谱判断故障 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.142 | 142 | 开展状态检修的主要目的是提高检修的针对性和有效性，从而提高设备可靠性，降低设备的维修成本。（） |  |  |  |  | A | 油浸式变压器（电抗器）检修策略应用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.143 | 143 | 按照设备状态检修的要求，设备检修应该是基于巡检及例行试验、诊断性试验、在线监测、带电检测、家族 缺陷、不良工况等状态信息作出设备状态的评价。（） |  |  |  |  | A | 油浸式变压器（电抗器）检修策略应用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.144 | 144 | 施工现场无检修间时，不可在现场进行变压器的检修工作。（） |  |  |  |  | B | 器身检修环境、条件要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.145 | 145 | 电压致热型设备的缺陷一般定为严重及以上的缺陷。（） |  |  |  |  | A | 根据红外测温图谱判断故障 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.146 | 146 | 同类比较判断法就是根据同组三相设备、同相设备之间及同类设备之间对应部位的温差进行比较分析。（） |  |  |  |  | A | 根据红外测温图谱判断故障 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.147 | 147 | 变压器在检修过程中，油纸电容型套管一般不作解体检修，只有在套管tgδ不合格，需要进行干燥或套管本身 存在严重缺陷，不解体无法消除时，才分解检修。（） |  |  |  |  | A | 110kV套管的解体检修解体操作 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.148 | 148 | 油纸电容型套管，电容芯轻度受潮时，可用热油循环，将送油管接到套管顶部的油塞孔上，回油管接到套管 尾端的放油孔上，通过不高于80℃的热油循环，使套管的tgδ值达到正常数值为止。（） |  |  |  |  | A | 电容式套管结构 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.149 | 149 | 变压器在电压初相角α＝0°时，突然短路电流最大。（） |  |  |  |  | A | 绕组检修 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.150 | 150 | 电力自耦变压器的高中压侧中性点应根据调度人员指令，变化接地或不接地运行方式。 |  |  |  |  | B | 绕组检修 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.151 | 151 | 当铁心饱和后，为了产生正弦波磁通，励磁电流的波形将变为尖顶波，其中含有较大的三次谐波分量，对变 压器的运行有较大的影响。（） |  |  |  |  | A | 铁心检修 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.152 | 152 | 变压器的负载系数β越大，则电压变化率ΔU%越大。（） |  |  |  |  | A | 绕组检修 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.153 | 153 | 当变压器的负载阻抗角Φ2是落后的，则电压变化率ΔU%小于零；Φ2角越大，则电压变化率ΔU%越小。 （） |  |  |  |  | B | 绕组检修 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.154 | 154 | 在均匀电场中，油间隙内存在一定厚度的固体绝缘层时，则油隙中的放电电场强度提高。（） |  |  |  |  | A | 绕组检修 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.155 | 155 | 冷却器风扇装好以后，应用500V的摇表测量电动机及接线的绝缘电阻，数值不得低于0.5MΩ，同时用手转动 扇叶应无摆动、卡阻及窜动等现象。（） |  |  |  |  | A | 冷却器控制回路的工作原理及基本要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.156 | 156 | 变压器套管表面脏污和潮湿并不会造成沿面闪络电压的下降。（） |  |  |  |  | B | 电容式套管结构 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.157 | 157 | 变压器油的介电系数比绝缘纸板的介电系数大。（） |  |  |  |  | B | 绕组检修 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.158 | 158 | 铁心接地是为防止静电感应而在铁心或其他金属构件上产生悬浮电位，造成对地放电。（） |  |  |  |  | A | 铁心检修 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.159 | 159 | Ⅰ类有载开关，击穿电压大于30kV，含水量小于40mL/L，运行中击穿电压低于30kV时，应停止自动电压控制 器的使用，当击穿电压低于25kV时，含水量大于40mL/L，应停止分接变换操作，并及时处理。（） |  |  |  |  | A | 组合式有载分接开关吊芯解体检修 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.160 | 160 | Ⅱ类有载开关，击穿电压大于40kV，含水量小于30mL/L，运行中击穿电压低于40kV时，应停止自动电压控制 器的使用，当击穿电压低于35kV时，含水量大于30mL/L，应停止分接变换操作，并及时处理。（） |  |  |  |  | A | 复合式有载分接开关吊芯解体检修 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.161 | 161 | 有载开关的基本电路主要由过渡电路、选择电路和基本调压电路组成。（） |  |  |  |  | A | 复合式有载分接开关吊芯解体检修 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.162 | 162 | 电动机构箱安装垂直度要求不大于10°。（） |  |  |  |  | B | 有载开关操作机构更换工艺、标准及相关要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.163 | 163 | 有载分接开关分箱顶式安装和钟罩式安装两种安装方式。（） |  |  |  |  | A | 组合式有载分接开关吊芯解体检修 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.164 | 164 | 有载开关与电动机构一旦联轴错位，即挡位不一致时，在某一方向有载开关已到极限位置，而电动机构还未 到极限位置，若连续向该方向运转，对于老旧式有载开关，会立即造成开关爆炸事故。对于M型和V型有载开 关，因开关和机构中已设置了机械限位装置，会立即导致有载开关与电动机构发生堵转或断轴事故。（） |  |  |  |  | A | 有载分接开关传动轴连接要点及注意事项 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.165 | 165 | 有载开关控制回路加装了电流闭锁装置时，其整定值按1.2倍额定电流，返回系数按大于或等于0.9考虑。（） |  |  |  |  | A | 有载开关操作机构更换工艺、标准及相关要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.166 | 166 | 有载开关加装有联动保护时，时间继电器整定时间与有载开关相符。中间位置为1的有载开关整定时间为 7s，中间位置为3的有载开关整定时间为13.5s。（） |  |  |  |  | A | 有载开关操作机构更换工艺、标准及相关要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.167 | 167 | 电动操动机构，包括驱动机构、电动机传输齿轮、控制机构等应固定牢靠，连接部位正确，操作灵活，无卡 滞现象。齿轮盒注入符合制造厂规定的润滑油。滑动部位加了润滑脂，刹车皮上无油迹，制动可靠。（） |  |  |  |  | A | 有载开关操作机构更换工艺、标准及相关要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.168 | 168 | 当变动电动机构的操作电源后，在未确证电源相序是否正确前，禁止在极限位置进行电气控制操作。（） |  |  |  |  | A | 有载开关操作机构更换工艺、标准及相关要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.169 | 169 | 2台有载调压变压器并联运行时，允许在85%变压器额定负荷及以下进行分接变换操作。操作时，不得在1台变 压器上连续进行2个分接变换操作，必须1台变压器的分接变换完成后，再进行另一台变压器的分接变换操作 。每进行1次分接交换后，都要检查电压和电流的变化情况，防止误操作和过负荷。（） |  |  |  |  | A | 组合式真空有载开关吊芯检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.170 | 170 | 切换开关是有载开关的“心脏”，因为它承担着负荷电流的转换中的任务，有载开关的可靠性，很大程度上 取决于切换开关。 |  |  |  |  | A | 组合式有载分接开关吊芯解体检修 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.171 | 171 | 直流双臂电桥基本上不存在接触电阻和接线电阻的影响，所以，测量小阻值电阻可获得比较准确的测量结果 。 |  |  |  |  | A | 组合式有载分接开关吊芯解体检修 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.172 | 172 | 绝缘油中加入很薄的纸绝缘形成屏障即可大大提升耐压值。 |  |  |  |  | A | 绕组检修 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.173 | 173 | 湿度增大，绝缘表面易吸附潮气形成水膜，表面泄漏电流增大，影响测量准确性。 |  |  |  |  | A | 绕组检修 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.174 | 174 | 指标式兆欧表在测量之前必须进行指针调零。 |  |  |  |  | B | 造成温度控制器指示异常的原因 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.175 | 175 | 红外测温仪是以被测目标的红外辐射能量与温度成一定函数关系的原理而制成的仪器。 |  |  |  |  | A | 根据红外测温图谱判断故障 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.176 | 176 | 电容型变压器套管在安装前只须做两项实验：tanδ及电容量的测量。 |  |  |  |  | B | 电容式套管结构 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.177 | 177 | 变压器套管拆装时，经过拆装的部位，其密封件可以不作更换。 |  |  |  |  | B | 110kV及以上变压器套管更换工艺、标准及相关要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.178 | 178 | 有载调压开关操作电源的范围为0.65-1.1倍额定电压值。 |  |  |  |  | B | 有载分接开关基础知识 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.179 | 179 | 有载分接开关芯桶渗漏会造成有载分接开关油位下降。 |  |  |  |  | B | 不同类型变压器储油柜形成假油位的原因 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.180 | 180 | 如果用木夹件固定变压器绕组的引线，必须保证不发生沿木夹件对地沿面放电。（） |  |  |  |  | A | 引线及绝缘支架检修 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级技师 | 3.5.1 | 1 | 三比值用来判断变压器等电气设备的内部故障的类型。对气体含量正常的比值是没有意义的。（ ） |  |  |  |  | A | 三比值判断故障种类及性质 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级技师 | 3.5.2 | 2 | 随着温度上升，变压器油裂解生成的烃类气体最大值出现的顺序是：甲烷、乙烯、乙烷、乙炔。（ ） |  |  |  |  | B | 利用变压器油特征气体判断故障类型和性质 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级技师 | 3.5.3 | 3 | 运行中变压器油生成油泥，标志着油的氧化过程已进行了很长时间。（ ） |  |  |  |  | A | 变压器油质变化对变压器绝缘的影响 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级技师 | 3.5.4 | 4 | 变压器发生故障时，故障点周围的变压器油和固体绝缘材料因发热而产生气体，用气相色谱分析的方法可把 溶入油中的气体及含量分析出来，由此可判断变压器内部是否存在故障。（ ） |  |  |  |  | A | 三比值判断故障种类及性质 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级技师 | 3.5.5 | 5 | 如图，油裂解时生成的任何一种烃类气体，其产气速率都随温度而变化，而且在一特定温度下达到它的最大 值。（） |  |  |  |  | B | 利用变压器油特征气体判断故障类型和性质 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级技师 | 3.5.6 | 6 | 绝缘纸老化后，生成水、CO、CO2，其次还有糠醛（呋喃甲醛）,这些老化产物大都对电气设备无害。（ ） |  |  |  |  | B | 变压器油糠醛含量 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级技师 | 3.5.7 | 7 | 变压器绝缘纤维材料的老化不会加速油品老化的进程。 （ ） |  |  |  |  | B | 变压器油质变化对变压器绝缘的影响 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级技师 | 3.5.8 | 8 | 变压器绝缘材料的耐热等级是指绝缘材料在变压器所允许承受的最低温度。（ ） |  |  |  |  | B | 变压器绝缘状态知识 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级技师 | 3.5.9 | 9 | 气相色谱法的缺点是不能直接定性。（ ） |  |  |  |  | A | 三比值判断故障种类及性质 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级技师 | 3.5.10 | 10 | “绝缘蜡化”现象，是一种不溶于变压器油的树脂质物质造成的。（ ） |  |  |  |  | A | 变压器绝缘状态知识 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级技师 | 3.5.11 | 11 | 运行良好的变压器，其油中含水量约15ug/g,纸绝缘材料中应含有2%左右的水分。（ ） |  |  |  |  | A | 变压器油质变化对变压器绝缘的影响 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级技师 | 3.5.12 | 12 | 变压器局部高能量或由短路造成的闪络，沿面放电或电弧产生的故障为低能量放电故障。（ ） |  |  |  |  | B | 变压器类设备油化验数据常分析、判断 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级技师 | 3.5.13 | 13 | 对于故障能量较大，造成故障气体释放较快，产气速率小于溶解速率时，可能形成气泡。（ ） |  |  |  |  | B | 根据产气速率判断故障性质及发展趋势 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级技师 | 3.5.14 | 14 | 对于故障能量较低，气体释放缓慢的故障，所生成的气体大部分溶解于油中，基本处于平衡状态。（ ） |  |  |  |  | A | 变压器类设备油化验数据常分析、判断 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级技师 | 3.5.15 | 15 | 所有故障气体的产气速率均与故障的能量释放无关。（ ） |  |  |  |  | B | 根据产气速率判断故障性质及发展趋势 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级技师 | 3.5.16 | 16 | 当气体继电器发出信号时，应立即取气体继电器中的游离气体进行色谱分析，同时还应取油样进行溶解气体 分析，并比较油中溶解气体与气体继电器中的游离气体的浓度，以判断游离气体与溶解气体是否处于平衡状 态，进而可以判断故障的持续时间和气泡上升的距离。（ ） |  |  |  |  | A | 对运行中出现异常或故障的变压器类设备分析判断或处理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级技师 | 3.5.17 | 17 | 当气体继电器内的故障气体组分含量换算成油中含量的理论值明显超过油中溶解气体浓度，说明释放气体较 多，设备内部存在产生气体较快的故障，应该进一步计算气体的增长率。（ ） |  |  |  |  | A | 根据产气速率判断故障性质及发展趋势 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级技师 | 3.5.18 | 18 | 变压器油色谱分析呈现过热性缺陷，绕组直流电阻和铁芯绝缘良好，应考虑负荷电流的漏磁通在油箱上产生 局部过热。（） |  |  |  |  | A | 对运行中出现异常或故障的变压器类设备分析判断或处理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级技师 | 3.5.19 | 19 | 变压器油色谱分析中乙炔气体在几到几十ppm之间，CO气体无明显增长，则可能是穿缆引线在进入套管均压 球处扭结或断裂造成的。（） |  |  |  |  | B | 变压器类设备油化验数据常分析、判断 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级技师 | 3.5.20 | 20 | 某变压器，投运后按周期开展油色谱检测，1年内乙炔含量逐步上升至0.8，而氢气和其他烃类气体无明显增长 ，CO和CO2无明显增长，初步判断变压器内部存在裸金属电弧性放电。（） |  |  |  |  | A | 变压器类设备油化验数据常分析、判断 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级技师 | 3.5.21 | 21 | 干式电抗器应加强红外热像检测，发现电抗器金属构件、线圈包封是否存在异常温升；当线圈包封出现带状 发热时，应及时停电检查。（） |  |  |  |  | A | 变压器反措 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级技师 | 3.5.22 | 22 | 干式串联电抗器应加装防雨帽，防止电抗器在高温运行时，因淋雨而出现温度急剧下降，绝缘材料开裂；电 抗器出现开裂，胶熔、爬电、异响等现象的应及时停电检测，必要时安排检修或更换。（） |  |  |  |  | A | 变压器反措 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级技师 | 3.5.23 | 23 | 某220kV变压器，现场开展局部放电测试，局放试验未见异常，试验后立即开展油色谱分析，氢气及烃类气体 未见异常，可判断该变压器试验合格。（） |  |  |  |  | B | 变压器类设备电气试验数据异常分析、判断 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级技师 | 3.5.24 | 24 | 全电缆线路应采用重合闸，对于含电缆的混合线路应采取相应措施，防止变压器连续遭受短路冲击。（） |  |  |  |  | B | 变压器反措 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级技师 | 3.5.25 | 25 | 应开展变压器抗短路能力的校核工作，根据设备的实际情况有选择性地采取加装中性点小电抗、限流电抗器 等措施，对不满足要求的变压器进行改造或更换。（） |  |  |  |  | A | 变压器反措 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级技师 | 3.5.26 | 26 | 根据变压器绕组连同套管的电容量测试数据，可以判断变压器的绕组是否变形。（） |  |  |  |  | A | 变压器类设备电气试验数据异常分析、判断 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级技师 | 3.5.27 | 27 | 变压器直流电阻测试，是变压器绕组变形的辅助判断手段，但绕组及连接线未出现断股、开焊等接触不良的 情况，判断可能不灵敏。（） |  |  |  |  | A | 变压器类设备电气试验数据异常分析、判断 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级技师 | 3.5.28 | 28 | 变压器直流电阻测试，通常采用顶层油温进行温度换算，但外环境温度发生剧变或油温表读数不准时，将会 引起换算不准确。（） |  |  |  |  | A | 变压器类设备电气试验数据异常分析、判断 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级技师 | 3.5.29 | 29 | 变压器直流电阻测试，通常采用顶层油温进行温度换算，但外环境温度发生剧变或油温表读数不准时，将会 引起换算不准确；此时可采用同一油箱内的不同绕组在同一温度下的直流电阻比值开展综合分析。（） |  |  |  |  | A | 变压器类设备电气试验数据异常分析、判断 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级技师 | 3.5.30 | 30 | 变压器直流电阻测试后，变压器铁心内可能残存剩磁，投运时可能造成变压器励磁涌流过大，局部温度过高 ，色谱检测异常；现场通常采用直流去磁，正反向施加逐渐减小的直流电流，逐步缩小磁滞回环，从而消除 剩磁。（） |  |  |  |  | A | 变压器类设备油化验数据常分析、判断 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级技师 | 3.5.31 | 31 | 变压器油色谱分析中乙炔气体在几到几十ppm之间，总烃含量不大，氢气和CO气体上升，局部放电测试中发 现有较大的放电量（1000pC以上），则铁芯穿心螺丝可能悬浮。（） |  |  |  |  | B | 变压器类设备油化验数据常分析、判断 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级技师 | 3.5.32 | 32 | 某变压器，投运后按周期开展油色谱检测，1年内乙炔含量逐步上升至0.8，而氢气和其他烃类气体无明显增长 ，CO和CO2无明显增长，初步判断变压器内部存在裸金属电弧性放电。（） |  |  |  |  | A | 变压器类设备油化验数据常分析、判断 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级技师 | 3.5.33 | 33 | 220kV及以上油浸式变压器（电抗器）和位置特别重要或存在绝缘缺陷的110（66）kV油浸式变压器宜配置单 组份油中溶解气体在线监测装置。 |  |  |  |  | B | 变压器反措 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级技师 | 3.5.34 | 34 | 测试变压器绕组变形试验时要注意变压器铁芯剩磁带来的影响，应在测试绕组直流电阻后进行该试验。（ ） |  |  |  |  | B | 变压器类设备电气试验数据异常分析、判断 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级技师 | 3.5.35 | 35 | 测试有载分接开关动作特性时要注意变压器铁芯剩磁带来的影响，应在测试绕组直流电阻后进行该试验。（ ） |  |  |  |  | B | 变压器类设备电气试验数据异常分析、判断 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级技师 | 3.5.36 | 36 | 对高压电容式绝缘结构的套管、互感器及耦合电容器，不仅要监测其绝缘介质损耗因数，还要监测其电容量 的相对变化。（ ） |  |  |  |  | A | 对运行中出现异常或故障的变压器类设备分析判断或处理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级技师 | 3.5.37 | 37 | 应用红外辐射探测诊断方法，能够以非接触、实时、快速和在线监测方式获取设备状态信息，是判定电力设 备是否存在热缺陷，特别是外部热缺陷的有效方法（ ）。 |  |  |  |  | A | 变压器类设备运行数据异常分析、判断 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级技师 | 3.5.38 | 38 | 变压器中性点应有两根与地网主网格的不同边连接的接地引下线，并且每根接地引下线均应符合热稳定校核 的要求。（ ） |  |  |  |  | A | 变压器反措 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级技师 | 3.5.39 | 39 | 在变压器制造阶段，应取得所订购变压器的短路承受能力计算报告，并开展短路承受能力复核工作，220kV及 以上电压等级的变压器还应取得抗震计算报告。（） |  |  |  |  | B | 变压器反措 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级技师 | 3.5.40 | 40 | 220kV及以下主变压器的10kV～35kV中（低）压侧引线、户外母线（含架空软导线型式）及接线端子应进行绝 缘化处理。 |  |  |  |  | B | 变压器反措 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级技师 | 3.5.41 | 41 | 500（330）kV变压器35kV套管至母线的引线应绝缘化。 |  |  |  |  | A | 变压器反措 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级技师 | 3.5.42 | 42 | 变压器中、低压侧至配电装置采用电缆连接时，应采用三芯电缆。 |  |  |  |  | B | 变压器反措 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级技师 | 3.5.43 | 43 | 变压器中、低压侧至配电装置采用电缆连接时，应采用单芯电缆；运行中的三相统包电缆，应结合全寿命周 期及运行情况进行逐步改造。（） |  |  |  |  | A | 变压器反措 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级技师 | 3.5.44 | 44 | 全电缆线路禁止采用重合闸，对于含电缆的混合 线路应根据电缆线路距离出口的位置、电缆线路的比例等实际情况采取停用重合闸等措施，防止变压器连续 遭受短路冲击。（） |  |  |  |  | A | 变压器反措 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级技师 | 3.5.45 | 45 | 根据设备的实际情况有选择性地采取加装中性点小电抗、限流电抗器等措施，对满足要求的变压器进行改造 或更换。（） |  |  |  |  | B | 变压器反措 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级技师 | 3.5.46 | 46 | 220kV及以上电压等级变压器受到近区短路冲击未跳闸时，应立即进行油中溶解气体组分分析，并加强跟踪 ，同时注意油中溶解气体组分数据的变化趋势。（） |  |  |  |  | A | 变压器反措 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级技师 | 3.5.47 | 47 | 变压器受到近区短路冲击跳闸后，应开展油中溶解气体组分分析、直流电阻、绕组变形及其他诊断性试验 ，综合判断无异常后方可投入运行。（） |  |  |  |  | A | 变压器反措 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级技师 | 3.5.48 | 48 | 出厂试验时可不将供货的套管安装在变压器上进行试验；但密封性试验应将供货的散热器（冷却器）安装在 变压器上进行试验。（） |  |  |  |  | B | 变压器反措 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级技师 | 3.5.49 | 49 | 出厂局部放电试验测量电压为1.5Um/3时，110（66）kV电压等级变压器高压侧的局部放电量不大于150pC。 （） |  |  |  |  | B | 变压器反措 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级技师 | 3.5.50 | 50 | 220kV～750kV电压等级变压器高、中压端的局部放电量不大于100pC。（） |  |  |  |  | A | 变压器反措 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级技师 | 3.5.51 | 51 | 1000kV电压等级变压器高压端的局部放电量不大于100pC，中压端的局部放电量不大于200pC，低压端的局部 放电量不大于300pC。（） |  |  |  |  | A | 变压器反措 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级技师 | 3.5.52 | 52 | 500kV及以上电压等级并联电抗器的中性点电抗器出厂试验应进行短时感应耐压试验。（） |  |  |  |  | A | 变压器反措 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级技师 | 3.5.53 | 53 | 有中性点接地要求的变压器应在规划阶段提出直流偏磁抑制需求，在接地极30km内的中性点接地运行变压器 应重点关注直流偏磁情况。（） |  |  |  |  | B | 变压器反措 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级技师 | 3.5.54 | 54 | 充气运输的变压器应密切监视气体压力，压力低于0.01MPa时要补干燥气体。（） |  |  |  |  | A | 变压器反措 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级技师 | 3.5.55 | 55 | 充气运输的变压器应密切监视气体压力，压力低于0.02MPa时要补干燥气体，现场充气保存时间不应超过2个 月，否则应注油保存，并装上储油柜。（） |  |  |  |  | B | 变压器反措 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级技师 | 3.5.56 | 56 | 变压器新油应由生产厂家提供新油无腐蚀性 硫、结构簇、糠醛及油中颗粒度报告。（） |  |  |  |  | A | 变压器反措 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级技师 | 3.5.57 | 57 | 500kV及以上电压等级的变压器应提供T502等检测报告。（） |  |  |  |  | B | 变压器反措 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级技师 | 3.5.58 | 58 | 110（66）kV及以上电压等级变压器在运输过程中，应按照相应规范安装具有时标且有合适量程的三维冲击记 录仪。变压器就位后，运输部门、监理单位、用户三方人员应共同验收，记录纸和押运记录应提供给用户留 存。（） |  |  |  |  | B | 变压器反措 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级技师 | 3.5.59 | 59 | 110（66）kV及以上电压等级变压器只须投产前，采用频响法和低电压短路阻抗法对绕组进行变形测试，并留 存原始记录。（） |  |  |  |  | B | 变压器反措 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级技师 | 3.5.60 | 60 | 110（66）kV及以上电压等级的变压器在新安装时，应进行现场局部放电试验，110（66）kV电压等级变压器 高压侧的局部放电量不大于100pC。 |  |  |  |  | A | 变压器反措 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级技师 | 3.5.61 | 61 | 新安装的变压器，220～750kV电压等级变压器高压端的局部放电量不大于100pC，中压端的局部放电量不大于 200pC。 |  |  |  |  | A | 变压器反措 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级技师 | 3.5.62 | 62 | 对66～220kV电压等级变压器，在新安装时应抽样进行空载损耗试验和负载损耗试验。（） |  |  |  |  | A | 变压器反措 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级技师 | 3.5.63 | 63 | 当变压器油温低于10℃时，不宜进行变压器绝缘试验，如需试验应对变压器进行加温（如热油循环等）。 （） |  |  |  |  | B | 变压器反措 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级技师 | 3.5.64 | 64 | 结合变压器大修对储油柜的胶囊、隔膜及波纹管进行密封性能试验，如存在缺陷应进行更换。（） |  |  |  |  | A | 变压器反措 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级技师 | 3.5.65 | 65 | 110kV及以上电压等级变压器拆装套管、本体排油暴露绕组或进人内检后，应进行现场局部放电试验。（） |  |  |  |  | B | 变压器反措 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级技师 | 3.5.66 | 66 | 220kV及以上电压等级油浸式变压器和位置特别重要的110（66）kV油浸式变压器，应配置多组分油中溶解气 体在线监测装置。 |  |  |  |  | A | 变压器反措 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级技师 | 3.5.67 | 67 | 位置特别重要或存在绝缘缺陷的110（66）kV油浸式变压器，应配置多组分油中溶解气体在线监测装置。（） |  |  |  |  | A | 变压器反措 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级技师 | 3.5.68 | 68 | 强迫油循环结构或装排油注氮装置的变压器（电抗器）当本体轻瓦斯报警时，应立即申请停电检查。（） |  |  |  |  | B | 变压器反措 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级技师 | 3.5.69 | 69 | 非强迫油循环结构且未装排油注氮装置的变压器（电抗器）本体轻瓦斯一天内连续发生两次报警，应立即申 请停电检查。（） |  |  |  |  | B | 变压器反措 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级技师 | 3.5.70 | 70 | 220kV及以上变压器本体应采用双浮球并带挡板结构的气体继电器。（） |  |  |  |  | A | 变压器反措 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级技师 | 3.5.71 | 71 | 变压器本体保护不宜采用就地跳闸方式。（） |  |  |  |  | B | 变压器反措 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级技师 | 3.5.72 | 72 | 气体继电器在交接和变压器大修时应进行校验，压力释放阀只要有合格证就可以了。（） |  |  |  |  | B | 变压器反措 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级技师 | 3.5.73 | 73 | 户外布置变压器的气体继电器、油流速动继电器、温度计、油位表应加装防雨罩，二次电缆可不必采取防止 雨水顺电缆倒灌的措施。（） |  |  |  |  | B | 变压器反措 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级技师 | 3.5.74 | 74 | 当油位计的油面异常升高、降低或呼吸系统有异常现象，需要打开放油、补油或放气阀门时，均应先将变压 器重瓦斯保护停用。（） |  |  |  |  | A | 变压器反措 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级技师 | 3.5.75 | 75 | 变压器中性点应有两根与接地网主网格不同边连接的接地引下线，其中一根满足热稳定校核要求即可。（） |  |  |  |  | B | 变压器反措 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级技师 | 3.5.76 | 76 | 接地网热稳定校核只需在建成时一次完成，以后不需要再进行校核。 |  |  |  |  | B | 变压器反措 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级技师 | 3.5.77 | 77 | 油品的表面张力随温度的升高而升高。（） |  |  |  |  | B | 变压器类设备油化验数据常分析、判断 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级技师 | 3.5.78 | 78 | 测定油品的界面张力，既可以鉴别新油的质量，又可以判断运行油的老化程度。（） |  |  |  |  | A | 变压器油质变化对变压器绝缘的影响 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级技师 | 3.5.79 | 79 | 变压器油的界面张力值达19mN/m以下，表明油已严重老化，应予更换。（） |  |  |  |  | A | 变压器类设备油化验数据常分析、判断 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级技师 | 3.5.80 | 80 | 幅值定位法依靠各个检测部位信号大小进行定位。（） |  |  |  |  | A | 变压器类设备电气试验数据异常分析、判断 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级技师 | 3.5.81 | 81 | 特高频局放检测与超声波局放检测相比，抗干扰能力更好。（） |  |  |  |  | B | 变压器类设备电气试验数据异常分析、判断 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级技师 | 3.5.82 | 82 | 特高频检测法可以像脉冲电流法一样对试品局放进行量化，量化单位为mV、dBmV等。（） |  |  |  |  | B | 变压器类设备电气试验数据异常分析、判断 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级技师 | 3.5.83 | 83 | 吸湿器安装后，应保证呼吸顺畅且油杯内有可见气泡。（） |  |  |  |  | A | 变压器反措 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级技师 | 3.5.84 | 84 | 寒冷地区的冬季，变压器本体及有载分接开关吸湿器硅胶受潮达到2/3时，应及时进行更换，避免因结冰融化 导致变压器重瓦斯误动作。（） |  |  |  |  | A | 变压器反措 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级技师 | 3.5.85 | 85 | 新购有载分接开关的选择开关应有机械限位功能，过渡电阻应采用常接方式。 |  |  |  |  | B | 变压器反措 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级技师 | 3.5.86 | 86 | 真空注油后应及时拆除旁通管或关闭旁通管阀门，保证正常运行时变压器本体与开关油室不导通。（） |  |  |  |  | A | 变压器反措 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级技师 | 3.5.87 | 87 | 有载分接开关检修后，应测量全分接的直流电阻和变比后方可投运。（） |  |  |  |  | B | 变压器反措 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级技师 | 3.5.88 | 88 | 油浸式真空有载分接开关轻瓦斯报警后应暂停调压操作，并对气体和绝缘油进行色谱分析，根据分析结果确 定恢复调压操作或进行检修。（） |  |  |  |  | A | 变压器反措 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级技师 | 3.5.89 | 89 | 110（66）kV及以上电压等级变压器套管接线端子（抱箍线夹）应黄铜材质或铸造成型的抱箍线夹。（） |  |  |  |  | B | 变压器反措 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级技师 | 3.5.90 | 90 | 110（66）kV及以上电压等级变压器套管接线端子（抱箍线夹）应采用T2纯铜材质热挤压成型。禁止采用黄铜 材质或铸造成型的抱箍线夹。（） |  |  |  |  | A | 变压器反措 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级技师 | 3.5.91 | 91 | 套管均压环应采用单独的紧固螺栓，禁止紧固螺栓与密封螺栓共用，禁止密封螺栓上、下两道密封共用。 （） |  |  |  |  | A | 变压器反措 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级技师 | 3.5.92 | 92 | 油浸电容型套管事故抢修安装前，如有水平运输、存放情况，安装就位后，带电前必须进行一定时间的静放 ，其中 1000kV 应大于 72h，750kV 套管应大于 48h，500（330）kV套管应大于36h，110（66）～220kV套管应大 于12h。（） |  |  |  |  | B | 变压器反措 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级技师 | 3.5.93 | 93 | 新采购油纸电容套管在最低环境温度下不应出现负压。（） |  |  |  |  | A | 变压器反措 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级技师 | 3.5.94 | 94 | 运行巡视应检查并记录套管油位情况，当油位异常时，应进行红外精确测温，确认套管油位。当套管渗漏油 时，应立即处理，防止内部受潮损坏。（） |  |  |  |  | A | 变压器反措 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级技师 | 3.5.95 | 95 | 加强套管末屏接地检测、检修和运行维护，每次拆接末屏后应检查末屏接地状况，在变压器投运时和运行中 开展套管末屏的红外检测。（） |  |  |  |  | A | 变压器反措 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级技师 | 3.5.96 | 96 | 变压器冷却系统应配置两个相互独立的电源，并具备自动切换功能。（） |  |  |  |  | A | 变压器反措 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级技师 | 3.5.97 | 97 | 冷却系统电源应有三相电压监测，任一相故障失电时，应保证自动切换至备用电源供电。（） |  |  |  |  | A | 变压器反措 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级技师 | 3.5.98 | 98 | 冷却器与本体、气体继电器与储油柜之间连接的波纹管，两端口同心偏差不应大于12mm。（） |  |  |  |  | B | 变压器反措 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级技师 | 3.5.99 | 99 | 强迫油循环变压器的潜油泵启动应逐台启用，延时间隔应在15s以上，以防止气体继电器误动。（） |  |  |  |  | B | 变压器反措 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级技师 | 3.5.100 | 100 | 冷却器每年应进行1～2次冲洗，并宜安排在大负荷来临前进行。 |  |  |  |  | A | 变压器反措 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级技师 | 3.5.101 | 101 | 加强对冷却器与本体、气体继电器与储油柜相连的波纹管的检查，老旧变压器应结合技改大修工程对存在缺 陷的波纹管进行更换。（） |  |  |  |  | A | 变压器反措 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级技师 | 3.5.102 | 102 | 根据十八项反措要求，新安装的有载分接开关，宜选用具有集气盒的气体继电器。 |  |  |  |  | A | 变压器反措 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级技师 | 3.5.103 | 103 | 装有排油注氮装置的变压器本体与气体继电器间应增设断流阀，以防因储油柜中的油下泄而致使火灾扩大。 （） |  |  |  |  | B | 变压器反措 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级技师 | 3.5.104 | 104 | 油浸式互感器应选用带金属膨胀器微正压结构。（） |  |  |  |  | A | 互感器反措 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级技师 | 3.5.105 | 105 | 油浸式互感器生产厂家应根据设备运行环境最高和最低温度核算膨胀器的容量，一般不留裕度。（） |  |  |  |  | B | 互感器反措 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级技师 | 3.5.106 | 106 | 油浸式互感器的膨胀器外罩应标注清晰耐久的最高（MAX）、最低（MIN）油位线及20℃的标准油位线，油 位观察窗应选用具有耐老化、透明度高的材料进行制造。油位指示器应采用荧光材料。（） |  |  |  |  | A | 互感器反措 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级技师 | 3.5.107 | 107 | 生产厂家应明确倒立式电流互感器的允许最大取油量。（） |  |  |  |  | A | 互感器反措 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级技师 | 3.5.108 | 108 | 110kV及以上电压等级电流互感器必须满足卧倒运输的要求。 |  |  |  |  | B | 互感器反措 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级技师 | 3.5.109 | 109 | 电流互感器、电容式电压互感器出现电容单元渗漏油情况时，应退出运行。 |  |  |  |  | B | 互感器反措 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级技师 | 3.5.110 | 110 | 电容式电压互感器中间变压器高压侧对地应装设氧化锌避雷器。（） |  |  |  |  | B | 互感器反措 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级技师 | 3.5.111 | 111 | 电容式电压互感器电磁单元油箱排气孔应与油箱上平面一致，且密封可靠。（） |  |  |  |  | B | 互感器反措 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级技师 | 3.5.112 | 112 | 电容式电压互感器电磁单元油箱排气孔应高出油箱上平面10mm以上，且密封可靠。（） |  |  |  |  | A | 互感器反措 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级技师 | 3.5.113 | 113 | 电流互感器末屏接地引出线应在二次接线盒内就地接地或引至在线监测装置箱内接地。（） |  |  |  |  | A | 互感器反措 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级技师 | 3.5.114 | 114 | 末屏接地线应采用编织软铜线，末屏接地线的截面积、强度均应符合相关标准。（） |  |  |  |  | B | 互感器反措 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级技师 | 3.5.115 | 115 | 220kV 及以上电压等级的电容式电压互感器，其各节电容器安装时应按出厂编号及上下顺序进行安装，必要时 可以互换。（） |  |  |  |  | B | 互感器反措 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级技师 | 3.5.116 | 116 | 互感器安装时，应将运输中膨胀器限位支架等临时保护措施拆除，并检查顶部排气塞密封情况。（） |  |  |  |  | A | 互感器反措 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级技师 | 3.5.117 | 117 | 220kV及以上电压等级电流互感器运输时应在每辆运输车上安装冲击记录仪，设备运抵现场后应检查确认，记 录数值超过5g，应返厂检查。（） |  |  |  |  | B | 互感器反措 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级技师 | 3.5.118 | 118 | 110kV及以下电压等级电流互感器应直立安放运输。（） |  |  |  |  | A | 变压器反措 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级技师 | 3.5.119 | 119 | 事故抢修的油浸式互感器，应保证绝缘试验前静置时间，其中500（330）kV设备静置时间应大于 48h，110（66）～220kV设备静置时间应大于24h。（） |  |  |  |  | B | 变压器反措 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级技师 | 3.5.120 | 120 | 运行中油浸式互感器的膨胀器异常伸长顶起上盖时，应退出运行。（） |  |  |  |  | A | 互感器反措 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级技师 | 3.5.121 | 121 | 倒立式电流互感器、电容式电压互感器出现电容单元渗漏油情况时，应加强巡视，继续运行。（） |  |  |  |  | B | 互感器反措 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级技师 | 3.5.122 | 122 | 若互感器所在变电站短路电流超过互感器铭牌规定的动、热稳定电流值，应及时安排更换，禁止通过改变变 比来满足要求。 |  |  |  |  | B | 绝缘材料的聚合度分析 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级技师 | 3.5.123 | 123 | 当平均聚合度下降到500时，变压器整体绝缘处于寿命初期。（） |  |  |  |  | B | 绝缘材料的聚合度分析 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级技师 | 3.5.124 | 124 | 在诊断绝缘老化时进行纸绝缘的聚合度测量，判断标准：聚合度≥450。（） |  |  |  |  | B | 绝缘材料的聚合度分析 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级技师 | 3.5.125 | 125 | 利用高效液相色谱分析技术测定油中的糠醛含量，在新油验收阶段可以检验绝缘油中的糠醛溶剂的残留量 ，在运行阶段结合色谱分析，可以判断变压器内部存在故障是否涉及固体绝缘，对长期运行设备的绝缘老化 程度作出判断。（） |  |  |  |  | A | 变压器油糠醛含量 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级技师 | 3.5.126 | 126 | A级绝缘变压器的“六度法则”是指变压器运行温度超过温升极限值时，温度每增加6℃，变压器寿命减少一 半。（） |  |  |  |  | A | 变压器温度过高对变压器的影响 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级技师 | 3.5.127 | 127 | 变压器油顶层温升限值为55K，当超过此温度时应经一定延时后将变压器切除。（） |  |  |  |  | B | 变压器温升、稳定温升及温升限值 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级技师 | 3.5.128 | 128 | 强迫油循环风冷变压器冷却装置投入的数量应根据变压器温度、负荷来决定。（） |  |  |  |  | A | 变压器强油循环风冷全停或风冷系统异常对设备的影响 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级技师 | 3.5.129 | 129 | 变压器额定负荷时强油风冷装置全部停止运行，此时其上层油温不超过75℃就可以长时间运行。（） |  |  |  |  | B | 变压器强油循环风冷全停或风冷系统异常对设备的影响 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级技师 | 3.5.130 | 130 | 强迫油循环风冷变压器的最高上层油温一般不得超过75℃,油浸自冷、风冷变压器上层油温不宜经常超过 85℃,最高一般不得超过95℃。（） |  |  |  |  | A | 变压器冷却方式及其优缺点 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级技师 | 3.5.131 | 131 | 变压器额定负荷时强油风冷装置全部停止运行,此时其上层油温不超过75°C就可以长时间运行。（） |  |  |  |  | B | 变压器强油循环风冷全停或风冷系统异常对设备的影响 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级技师 | 3.5.132 | 132 | 强油风冷变压器冷却器全停总运行时间不得超过一个小时。（） |  |  |  |  | B | 变压器强油循环风冷全停或风冷系统异常对设备的影响 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级技师 | 3.5.133 | 133 | 流入无导向强油风冷变压器油箱的冷却油流通过油流导向隔板，有效地流过铁芯和绕组内部，提高了冷却效 果，降低了绕组的温升。（） |  |  |  |  | B | 变压器冷却方式及其优缺点 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级技师 | 3.5.134 | 134 | 带有套管型电流互感器的风冷变压器应有吹风装置控制箱。在负载电流大于2／3额定电流或油面温度达到 56℃时，应投入风扇电动机，当负载电流低于1／2额定电流且油面温度低于50℃时应切除风扇电动机。 （） |  |  |  |  | A | 变压器冷却方式及其优缺点 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级技师 | 3.5.135 | 135 | 为了防止油过速老化，油浸风冷和自冷变压器上层油温不宜经常超过85℃ 。（） |  |  |  |  | A | 变压器冷却方式及其优缺点 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级技师 | 3.5.136 | 136 | 变压器强油风冷装置冷却器的控制把手有工作、备用、辅助和停止四种运行状态。（） |  |  |  |  | A | 变压器冷却方式的改造方案校核标准 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级技师 | 3.5.137 | 137 | 在强油风冷却器中，潜油泵和风扇电动机的控制回路可以设有短路、过负荷、断相等保护的一种或几种，不 必配齐所有保护功能。（） |  |  |  |  | B | 变压器冷却方式的改造方案校核标准 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级技师 | 3.5.138 | 138 | 油浸自冷、风冷变压器正常运行时上层油温一般不超过75℃，最高不超过85℃。（） |  |  |  |  | B | 变压器冷却方式及其优缺点 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级技师 | 3.5.139 | 139 | 油浸自冷、风冷变压器正常运行时上层油温一般不超过85℃，最高不超过95℃，强油风冷一般不超过75℃。 （） |  |  |  |  | A | 变压器冷却方式及其优缺点 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级技师 | 3.5.140 | 140 | 变压器油位过低或看不到油位，视为油位不正常，低到一定程度时，会造成轻、重瓦斯动作，不会影响散热 ，但严重时会引起绝缘事故。（） |  |  |  |  | B | 变压器油温油位曲线与储油柜的匹配 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级技师 | 3.5.141 | 141 | 变压器检修方案编制前的准备工作主要是检修前状态评估；确定检修目的和内容；对变压器检修现场进行实 地勘察；与运行部门进行充分协调沟通及编制作业指导书。（） |  |  |  |  | A | 变压器检修方案编制前的准备工作 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级技师 | 3.5.142 | 142 | 变压器检修记录及报告应由检修单位编写，其格式统一、填写齐全、记录真实、结论明确，并由有关人员签 字后存档。（） |  |  |  |  | A | 变压器检修记录的内容及填写 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级技师 | 3.5.143 | 143 | 变压器储油柜的容积要保证在最低环境温度，变压器停电的情况下储油柜内有油，以及在最高环境温度，变 压器满载的时候储油柜内的油不能溢出。（） |  |  |  |  | A | 变压器油温油位曲线与储油柜的匹配 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级技师 | 3.5.144 | 144 | 同一电压等级同容量的变压器，储油柜的容积及其油温油位曲线是一样的。（） |  |  |  |  | B | 变压器油温油位曲线与储油柜的匹配 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级技师 | 3.5.145 | 145 | 每台变压器根据油量的多少，储油柜的容积及其油温油位曲线是不一样的。（） |  |  |  |  | A | 变压器油温油位曲线与储油柜的匹配 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级技师 | 3.5.146 | 146 | 不同厂家的变压器由于变压器油重不同、使用的储油柜容积不同，则对应油温油位曲线不同。（） |  |  |  |  | A | 变压器油温油位曲线与储油柜的匹配 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级技师 | 3.5.147 | 147 | 采用排油注氮保护装置的变压器，本体应采用不带联动功能双浮球结构的气体继电器。（） |  |  |  |  | B | 变压器反措 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级技师 | 3.5.148 | 148 | 变压器的气体继电器、油流速动继电器、温度计、油位表应加装防雨罩，并加强与其相连的二次电缆结合部 的防雨措施。（） |  |  |  |  | B | 变压器反措 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级技师 | 3.5.149 | 149 | 户外布置变压器的气体继电器、油流速动继电器、温度计、油位表应加装防雨罩，并加强与其相连的二次电 缆结合部的防雨措施。（） |  |  |  |  | A | 变压器反措 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级技师 | 3.5.150 | 150 | 根据糠醛含量与聚合度的线性关系，可得到聚合度的值，因此可从糠醛含量、聚合度的数值变化来判断绝缘 老化的程度。（） |  |  |  |  | A | 体现变压器绝缘状态的参数 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级技师 | 3.5.151 | 151 | 变压器绝缘材料的聚合度测定取样要求每次在代表性部位取纸样，取样数应该统一，以强调其可比性和同比 性。（） |  |  |  |  | A | 绝缘材料的聚合度分析 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级技师 | 3.5.152 | 152 | 变压器取纸样部位的不同，将会导致聚合度数值的不同，由于聚合度具有一定的分散性，因此，要求在多个 部位上取纸样，以求得平均聚合度。（） |  |  |  |  | B | 绝缘材料的聚合度分析 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级技师 | 3.5.153 | 153 | 当平均聚合度下降到200时，变压器整体绝缘处于寿命中期。（） |  |  |  |  | B | 绝缘材料的聚合度分析 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级技师 | 3.5.154 | 154 | 电磁波高次谐波的色散效应使得局部放电电磁波信号幅值和能量衰减较大且波形发生变化。（） |  |  |  |  | B | 变压器类设备电气试验数据异常分析、判断 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级技师 | 3.5.155 | 155 | 运行中变压器的冷却器油回路或通向储油柜各阀门由关闭位置旋转至开启位置时，均应先将变压器重瓦斯保 护停用。（） |  |  |  |  | A | 变压器反措 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级技师 | 3.5.156 | 156 | 新投运、大修后的油浸式真空有载分接开关投运并变换分接后的色谱跟踪周期与本体一致。（） |  |  |  |  | A | 变压器反措 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员