## 题库
题型 | 等级 | 题号 | 题目编号 | 题目内容 | 选项A | 选项B | 选项C | 选项D | 正确答案 | 关联评价点 | 工种 | 工种定义
单选题 | 初级工 | 1.1.1 | 1 | “ZF10-126”中ZF代表（）。 | 隔离开关 | 真空式断路器 | 封闭式组合电器 | 六氟化硫断路器 | C | 组合电器主要参数 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.2 | 2 | “ZF10-126”中10代表（）。 | 设计序号 | 设备额定电压 | 设备额定电流 | 设备额定短路电流 | A | 组合电器基本结构 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.3 | 3 | “ZF7-126”中126代表（）。 | 设计序号 | 设备额定电压 | 设备额定电流 | 设备额定短路电流 | B | 组合电器主要参数 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.4 | 4 | “ZF10-126(L)/T”中T代表（）。 | 液压弹簧结构 | 气动机构 | 液压机构 | 弹簧机构 | D | 组合电器主要参数 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.5 | 5 | GIS一般采用（)作为绝缘介质. A.SF6气体 | SF6气体 | 压缩空气 | 变压器油 | 真空 | A | 组合电器相关电气知识 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.6 | 6 | 相同电压等级的设备，GIS与敞开式设备相比，占地面积（）。 | 相同 | 较小 | 较大 | 不确定 | B | 组合电器基本作用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.7 | 7 | 只要产品的制造和安装调试质量得到保证，GIS各单元在使用过程中除了（）需要定期维修外，其他元件几乎 无需检修。 | 隔离开关 | 母线 | 断路器 | 电压互感器 | C | 组合电器相关电气知识 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.8 | 8 | 和相同电压等级的敞开式设备相比，GIS维修工作量和年运行费用（）。 | 相同 | 较大 | 较小 | 不确定 | C | 组合电器基本作用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.9 | 9 | 分箱式GIS的最大特点是（）。 | 相间影响小 | 外壳中感应电流引起的损耗小 | 外形尺寸小 | 结构紧凑 | A | 组合电器基本结构 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.10 | 10 | 与分箱式GIS相比，三相共箱式GIS外形尺寸和外壳损耗（）。 | 较小 | 较大 | 相同 | 不确定 | A | 组合电器基本结构 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.11 | 11 | 根据（）分类，GIS可以分为全SF6气体绝缘和部分气体绝缘型两类。 | 安装场所 | 接线方式 | 绝缘介质 | 结构形状 | C | 组合电器主要分类 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.12 | 12 | 根据（）分类，GIS可以分为户内型和户外型。 | 安装场所 | 接线方式 | 绝缘介质 | 结构形状 | A | 组合电器主要分类 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.13 | 13 | 目前新的GIS壳体材料都朝（）方向发展。 | 不锈钢 | 铝合金 | 碳钢 | 铸铁 | B | 组合电器相关电气知识 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.14 | 14 | GIS壳体材料可分为铝合金和（）两种。 | 钢 | 铁 | 铜 | 纯铝 | A | 组合电器相关电气知识 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.15 | 15 | 使用钢材制造GIS外壳的优点是（）。 | 损耗小 | 强度高 | 易加工 | 耐腐蚀 | B | 组合电器相关电气知识 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.16 | 16 | GIS设备中一般采用SF6做为绝缘介质，SF6的比重约为空气的（）倍。 | 2.2 | 3.5 | 4.6 | 5.1 | D | 组合电器相关电气知识 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.17 | 17 | SF6气体做为GIS设备中的绝缘介质，其绝缘恢复速度约比空气快（）倍。 | 10 | 50 | 100 | 200 | C | 组合电器相关电气知识 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.18 | 18 | 与其他气室压力相比，GIS设备中断路器气室的压力（）。 | 大 | 小 | 相同 | 不确定 | A | 组合电器相关电气知识 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.19 | 19 | GIS设备中，断路器设备的检修几率比其他元器件的检修几率更（）。 | 大 | 小 | 相同 | 不确定 | A | 组合电器基本结构 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.20 | 20 | GIS设计成很多气隔，检修范围会（）。 | 扩大 | 缩小 | 不变 | 不确定 | B | 组合电器基本结构 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.21 | 21 | GIS中断路器气室内的SF6气体在（）作用下可能分解成有毒物质。 | 高压 | 水分 | 电弧 | 氧气 | C | 组合电器相关电气知识 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.22 | 22 | 纯净的SF6气体是（）的。 | 无毒 | 有毒 | 中性 | 有益 | A | 组合电器相关电气知识 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.23 | 23 | 室内SF6设备检修前应提前通风（）分钟并用检漏仪测量SF6气体含量，不准一人从事室内检修工作。 | 10 | 15 | 20 | 30 | B | 组合电器相关电气知识 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.24 | 24 | 在室内充装SF6设备时，周围的环境湿度应小于（）。 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | D | 组合电器相关电气知识 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.25 | 25 | 表示组合电器的字符是（）。 | Z | L | ZF | S | C | 组合电器主要参数 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.26 | 26 | GIS设备中SF6气体的绝对压力与相对压力的关系是（）。 | 绝对压力=相对压力 | 绝对压力+大气压力=相对压力 | 相对压力+大气压力=绝对压力 | 绝对压力与相对压力没有关系 | C | 组合电器相关电气知识 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.27 | 27 | GIS内部清洗常用的气体为高纯度（）。 | 氧气 | 氩气 | 二氧化碳 | 氮气 | D | 组合电器相关电气知识 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.28 | 28 | GIS设备上的密度继电器是反映气室内部（）变化的。 | SF6气体压力 | SF6气体密度 | SF6气体微水含量 | SF6气体温度 | B | 组合电器相关电气知识 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.29 | 29 | 打开SF6电气设备的封盖后，检修人员应暂离现场通风（）min，工作时应尽量站在上风口，不宜站在电缆沟 等低洼区。 | 10 | 15 | 20 | 30 | D | 组合电器相关电气知识 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.30 | 30 | 皮肤接触六氟化硫后，用水冲洗患处至少（）min，作为热烧伤进行处理，并请医生及时诊治。 | 5 | 30 | 10 | 15 | D | 组合电器相关电气知识 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.31 | 31 | GIS安装中，进入其气室内部之前氧浓度不得低于（）。 | 0.1 | 0.15 | 0.18 | 0.2 | C | 组合电器相关电气知识 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.32 | 32 | GIS内部的清洁材料有（）。 | 不起毛纸、绸布、无纺布 | 棉布 | 纱头 | 高丽巾 | A | 组合电器相关电气知识 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.33 | 33 | GIS更换吸附剂时，必须在（）很短时间内进行。 | 吸附剂密封包装打开 | 抽真空之前 | 抽真空之后 | 打开开断单元检查触头 | B | 组合电器相关电气知识 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.34 | 34 | SF6组合电器绝缘下降的主要原因是由于（）的影响。 | SF6气体中杂质 | SF6气体中水分 | SF6气体比重 | SF6设备绝缘件 | B | 组合电器相关电气知识 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.35 | 35 | GIS内部的绝缘件可用（）清洗。 | 无水丙酮 | 无水乙醇 | 汽油 | 蒸馏水 | B | 组合电器相关电气知识 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.36 | 36 | GIS内部的金属件可用（）清洗。 | 无水丙酮 | 无水乙醇 | 汽油 | 蒸馏水 | A | 组合电器相关电气知识 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.37 | 37 | GIS快速地刀的作用是（）。 | 保护接地 | 工作接地 | 防雷 | 消除线路上的潜供电流 | D | 组合电器基本结构 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.38 | 38 | GIS内部的清洗时，不起毛纸可使用（）次。 | 1 | 2 | 3 | 清洁后循环使用 | A | 组合电器相关电气知识 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.39 | 39 | 对高压SF6组合电器进行局部性检修，在不破坏气密性的情况下对部件的解体检查、维修、更换和试验，这种 检修称为（）。 | A类检修 | B类检修 | C类检修 | D类检修 | B | 组合电器相关电气知识 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.40 | 40 | 对高压SF6组合电器在不停电状态下进行带电测试、外观检查和维修，这种检修称为（）。 | A类检修 | B类检修 | C类检修 | D类检修 | D | 组合电器相关电气知识 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.41 | 41 | GIS内部清洁后，可以（）触碰设备。 | 直接用手 | 戴医用手套 | 戴棉手套 | 戴纱手套 | B | 组合电器相关电气知识 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.42 | 42 | 户内GIS室排风扇应安装在（）。 | 任意位置 | 1米高处 | 0.5米高处 | 最低处 | D | 组合电器相关电气知识 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.43 | 43 | SF6气体优良性能不包括（）。 | 优良的热化学特性 | 随温度线性变化 | SF6气体分子负电性 | SF6介质绝缘恢复远比空气快 | B | 组合电器相关电气知识 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.44 | 44 | SF6是一种极不活泼的气体，由于氟原子的高电负性而使得SF6具有优异的电气性能，其（）。 | 灭弧特性好 | 散热性好 | 导电性好 | 化学活泼性好 | A | 组合电器相关电气知识 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.45 | 45 | 高压开关柜母线室不包括以下哪个元件（）。 | 母线穿柜套管 | 主母线 | 分支母线 | 电缆 | D | 开关柜基本结构 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.46 | 46 | 高压开关柜断路器室不包括以下哪个元件（）。 | 断路器本体 | 手车轨道 | 电流互感器 | 活门 | C | 开关柜基本结构 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.47 | 47 | 高压开关柜电缆室不包括以下哪个元件（）。 | 接地开关 | 高压断路器 | 电流互感器 | 电缆 | B | 开关柜基本结构 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.48 | 48 | 高压开关柜内的一次元件不包括（）。 | 电流互感器 | 电压互感器 | 避雷器 | 继电器 | D | 开关柜基本结构 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.49 | 49 | 高压开关柜内常见的二次元件不包括（）。 | 继电器 | 温湿度控制器 | 带电显示器 | 隔离开关 | D | 开关柜基本结构 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.50 | 50 | KYNxx-10型高压开关柜内活门位于( )。 | 母线室 | 断路器室 | 电缆室 | 继电器仪表室 | B | 开关柜基本结构 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.51 | 51 | 高压开关柜KYN28-12中K的含义是（ ） | 设计序号 | 固定式 | 移动式 | 金属铠装式 | D | 开关柜主要参数 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.52 | 52 | 高压开关柜KYN28-12中12的含义是（ ） | 设计序号 | 额定电压 | 额定电流 | 方案号 | B | 开关柜主要参数 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.53 | 53 | 高压开关柜KYN28-12中Y的含义是（ ） | 落地式 | 固定式 | 移动式 | 中置式 | C | 开关柜主要参数 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.54 | 54 | 高压开关柜KYN28-12中N的含义是（ ） | 户内式 | 固定式 | 移动式 | 中置式 | A | 开关柜主要参数 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.55 | 55 | 以下表示固定式开关柜的符号为（） | Y | G | N | W | B | 开关柜主要参数 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.56 | 56 | 以下表示金属封闭箱式开关柜的符号为（） | X | G | K | J | A | 开关柜主要参数 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.57 | 57 | 下列哪个不是高压开关柜的主要技术参数（） | 额定电压 | 额定电流 | 额定功率 | 额定开断电流 | C | 开关柜主要参数 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.58 | 58 | 高压开关柜按断路器的安装方式可分为移开式和（）。 | 充气式 | 中置式 | 固定式 | 落地式 | C | 开关柜主要分类 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.59 | 59 | 高压开关柜按安装地点可分为户内式和（）。 | 户外式 | 固定式 | 移开式 | 中置式 | A | 开关柜主要分类 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.60 | 60 | 高压开关柜内手车开关拉出后，隔离带电部位的挡板封闭后禁止开启，并在柜门上设置（ ）的标示牌。 | “禁止合闸，有人工作!” | “禁止合闸，线路有人工作!” | “止步，高压危险!” | “从此进出” | C | 开关柜相关电气知识 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.61 | 61 | 下面哪个型号不是常见的开关柜断路器型号（）？ | VS1 | VD4 | GN10 | VEP | C | 开关柜主要分类 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.62 | 62 | 手车式开关柜断路器手车的试验位置是指（ ）。 | 手车和柜体处于接通位置 | 断路器两侧形成隔离断口，手车和柜体仍保持机械联系，辅助回路接通 | 手车在柜体外，且与柜体脱离机械和电气联系 | 断路器手车做试验的位置 | B | 开关柜基本作用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.63 | 63 | 手车式开关柜断路器手车的检修位置是指（ ）。 | 手车和柜体处于接通位置 | 断路器两侧形成隔离断口，手车和柜体仍保持机械联系，辅助回路接通。 | 手车在柜体外，且与柜体脱离机械和电气联系 | 断路器手车运行时的位置 | C | 开关柜基本作用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.64 | 64 | 高压开关柜是金属封闭开关设备的简称，用作（）电网的三相电能。 | 接受 | 分配 | 接受和分配 | 控制 | C | 开关柜基本作用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.65 | 65 | 高压开关柜广泛应用于变配电系统中，起到对电路进行（ ）的作用。 | 测量 | 控制 | 保护 | 控制和保护 | D | 开关柜基本作用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.66 | 66 | 10kV高压开关柜配VD4断路器的储能形式为（） | 弹簧储能 | 气动储能 | 液压储能 | 液压弹簧储能 | A | 开关柜相关电气知识 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.67 | 67 | KYNXX—10型高压开关柜的三相主母线截面形状为( )。 | 圆形 | 三角形 | 矩形 | 椭圆形 | C | 开关柜相关电气知识 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.68 | 68 | 高压开关柜的带电显示装置由（）和带电显示器组成。 | 指示灯 | 显示开关 | 高压传感器 | 辅助开关 | C | 开关柜相关电气知识 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.69 | 69 | 高压开关柜导电回路电阻一般采用( )方法测量。 | 伏安法 | 电桥法 | 直流压降法 | 替代法 | C | 开关柜相关电气知识 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.70 | 70 | 开关柜的柜门关闭时防护等级应达到（）以上。 | IP4X | IP3X | IP2X | IP1X | A | 开关柜相关电气知识 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.71 | 71 | 开关柜的柜门打开时防护等级应达到（）以上。 | IP4X | IP3X | IP2X | IP1X | C | 开关柜相关电气知识 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.72 | 72 | 高压断路器母线套管用于支持、固定母线排，并使母线排对柜体（）。 | 导通 | 绝缘 | 放电 | 短接 | B | 开关柜相关电气知识 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.73 | 73 | 高压开关柜正常运行时，柜内零序电流互感器输出为（）。 | 额定电流 | 额定电流的2倍 | 0 | 额定电流的1/2 | C | 开关柜相关电气知识 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.74 | 74 | 高压开关柜的后柜门一般均设有（）。 | 电磁锁 | 机械锁 | 防盗锁 | 密码锁 | A | 开关柜相关电气知识 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.75 | 75 | KYN28-12开关柜的雷电冲击耐受电压为( )KV。 | 75 | 42 | 50 | 60 | A | 开关柜相关电气知识 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.76 | 76 | ZN28开关小修后，填写在报告中的合闸弹跳应该（）才为合格。 | ≤4ms | ≤3ms | ≤2ms | ≤1ms | C | 开关柜相关电气知识 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.77 | 77 | 中置式高压开关柜手车装于开关柜（），手车的装卸需要装载车。 | 底部 | 上部 | 下部 | 中部 | D | 开关柜相关电气知识 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.78 | 78 | 开关柜室应有排风机，排风机控制空开应设在（）。 | 室内 | 室外 | 控制室 | 门内 | B | 开关柜相关电气知识 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.79 | 79 | 10kV高压开关柜断路器的三相不同期应（）。 | ≤4ms | ≤3ms | ≤2ms | ≤1ms | C | 开关柜相关电气知识 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.80 | 80 | 当手车从试验位置向工作位置移动时，断路器室活门自动（）。 | 关闭 | 打开 | 锁止 | 不动 | B | 开关柜相关电气知识 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.81 | 81 | 就地操作高压开关柜断路器时应将远近控开关切换至（）位置。 | 远方 | 就地 | 隔离 | 任意 | B | 开关柜相关电气知识 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.82 | 82 | 手车式高压开关柜的（）设置有观察窗。 | 断路器室 | 母线室 | 电缆室 | 断路器室和电缆室 | D | 开关柜相关电气知识 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.83 | 83 | 万用表用完后，应将选择开关拨在（ ）档上。 | 电阻 | 电压 | 交流电压 | 电流 | C | 万用表的使用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.84 | 84 | 不属于万用表常规测试功能的有（ ）。 | 电阻 | 交流电压 | 脉冲电流 | 直流电压 | C | 万用表的使用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.85 | 85 | 不属于万用表组成部分的有（ ）。 | 测试笔 | 探针 | 鼠标 | 万用表本体 | C | 万用表的使用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.86 | 86 | 万用表的转换开关是实现（ ）的开关。 | 各种功能及量程 | 电流接通 | 接通被测物实现测量 | 电压接通 | A | 万用表的使用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.87 | 87 | 万用表可以准确测量（ ）波形的电压。 | 正弦波 | 方波 | 三角波 | 脉冲波 | A | 万用表的使用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.88 | 88 | 万用表测试的交流电压值为（ ）。 | 有效值 | 平均值 | 瞬时值 | 最大值 | A | 万用表的使用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.89 | 89 | 普通万用表的交流档，测量机构反映的是（ ）。 | 有效值，定度也按有效值 | 平均值，定度是按正弦波的有效值 | 平均值，定度也按平均值 | 峰值，定度也按峰值 | B | 万用表的使用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.90 | 90 | 用指针式万用表测量未知电阻时（ ）。 | 可以带电切换量程 | 可以带电测量电阻 | 应先放在欧姆档的大量程上 | 应先放在欧姆档的小量程上 | C | 万用表的使用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.91 | 91 | 用万用表测量回路通断时（ ）。 | 用电压档 | 用电流档 | 用电阻档大量程 | 用电阻档小量程 | D | 万用表的使用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.92 | 92 | 使用万用表时应注意（ ）转换开关，弄错时易烧坏表计。 | 功能 | 量程 | 功能及量程 | 位置 | C | 万用表的使用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.93 | 93 | 用绝缘电阻表测量极化指数是测量（ ）时绝缘电阻之比。 | 15s和60s | 1min和5min | 5min和10min | 1min和10min | D | 绝缘电阻表的使用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.94 | 94 | 绝缘电阻表有几根测试线（ ）。 | 1 | 2 | 3 | 4 | C | 绝缘电阻表的使用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.95 | 95 | 万用表有几根表笔（ ）。 | 1 | 2 | 3 | 4 | B | 万用表的使用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.96 | 96 | 用绝缘电阻表测量吸收比是测量（ ）时绝缘电阻之比。 | 15s和60s | 15s和45s | 20s和70s | 20s和60s | A | 绝缘电阻表的使用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.97 | 97 | 摇测低压电缆及二次电缆的绝缘电阻时应使用（ ）绝缘电阻表。 | 500V | 2500V | 1500V | 2000V | A | 绝缘电阻表的使用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.98 | 98 | 用绝缘电阻表对电气设备进行绝缘电阻的测量，主要是（ ）。 | 检测电气设备的导电性能 | 判别电气设备的绝缘性能 | 测定电气设备绝缘的老化程度 | 测定电气设备的耐压 | B | 绝缘电阻表的使用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.99 | 99 | 测量额定电压为lkV以上的变压器线圈的绝缘电阻时，必须使用( )V绝缘电阻表。 | 500 | 1000 | 1500 | 2500 | D | 绝缘电阻表的使用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.100 | 100 | 摇表测试时操作顺序（ ）。 | 先摇后搭 | 先搭后摇 | 同时进行 | 随便 | A | 绝缘电阻表的使用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.101 | 101 | 摇表测试完后操作顺序（ ）。 | 先拆线后停摇 | 先停摇后拆线 | 同时进行 | 随便 | A | 绝缘电阻表的使用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.102 | 102 | 绝缘电阻表测试不需要考虑那些环境因素（ ）。 | 环境湿度 | 环境温度 | 光照亮度 | 设备本体温度 | C | 绝缘电阻表的使用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.103 | 103 | 绝缘电阻表测试后，被测设备（ ）。 | 需要放电 | 不需要放电 | 不需任何处理 | 放不放电都可以 | A | 绝缘电阻表的使用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.104 | 104 | 绝缘电阻表测试流变二次线圈绝缘电阻时，非被试绕组应（ ）。 | 短接 | 悬空 | 短接接地 | 直接接地 | C | 绝缘电阻表的使用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.105 | 105 | 测量绝缘电阻使用的仪表是（ ）。 | 接地电阻测试仪 | 兆欧表 | 万用表 | 功率表 | B | 绝缘电阻表的使用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.106 | 106 | 测量变压器直流电阻，对于中小型变压器高压绕组可用（ ）测量。 | 万用表 | 兆欧表 | 单臂电桥 | 双臂电桥 | C | 单、双臂电桥的使用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.107 | 107 | 绝缘电阻表测试前应进行（ ）。 | 短路自检与开路自检 | 不需要自检 | 无所谓 | 先自放电 | A | 绝缘电阻表的使用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.108 | 108 | 不属于绝缘电阻表测试前自检项目的是（ ）。 | 短路自检 | 开路自检 | 交叉自检 | 电量自检 | C | 绝缘电阻表的使用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.109 | 109 | 绝缘电阻表正常测量时的摇速为（ ）r／min。 | 120 | 90 | 200 | 10 | A | 绝缘电阻表的使用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.110 | 110 | 使用钳形电流表时，被测的导线（ ）。 | 必须裸导线 | 绝缘、裸导线均可 | 必须绝缘线 | 任何线都可以 | B | 钳形电流表的使用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.111 | 111 | 使用钳形电流表时，被测导线位于（ ）。 | 钳内 | 钳外 | 钳上 | 钳下 | A | 钳形电流表的使用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.112 | 112 | 钳形电流表不能测量（ ）。 | 电压 | 电流 | 电阻 | 湿度 | D | 钳形电流表的使用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.113 | 113 | 测量低压线路和配电变压器低压侧的电流时，若不允许断开线路时，可使用（ ），应注意不触及其他带电部 分，防止相间短路。 | 钳形电流表 | 电流表 | 电压表 | 万用表 | A | 钳形电流表的使用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.114 | 114 | 气动操作机构型GIS小修报告里，除了对SF6气体检漏外，还对（ ）检漏。 | 液压油系统 | 空气管路 | 氯气罐 | 氧含量测试管路 | B | SF6检漏仪的使用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.115 | 115 | 采用局部包扎法进行六氟化硫检漏，包扎时间以（ ）小时为宜。 | 12~24 | 48 | 4~5 | 24 | A | SF6检漏仪的使用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.116 | 116 | 回路电阻测试仪的测量线有（ ）。 | 电压输出线 | 电压输入线、电流输出线 | 电流输入线 | 接地线 | B | 回路电阻仪的使用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.117 | 117 | 回路电阻测试仪是测量（ ）的通用测量仪器。 | 断路器、开关、母线电阻 | 断路器、开关电阻 | 断路器、母线上接触部件和其它流经小电流接点的导电回路电阻 | 断路器、开关、母线接点、母线上接触部件和其它流经大电流接点的导电回路电阻 | D | 回路电阻仪的使用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.118 | 118 | 回路电阻测试仪的测量线正确的接线方法（ ）。 | 电压输入线、电流输出线任意放置 | 电压输入线在电流输出线内侧 | 电压输入线在电流输出线外侧 | 不需夹电压线 | B | 回路电阻仪的使用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.119 | 119 | 红外检漏仪可以检测（ ）气体的泄漏。 | SF6 | 氮气 | 氧气 | CO2 | A | SF6检漏仪的使用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.120 | 120 | 回路电阻测试仪用于测试( )的回路电阻值。 | 带电导体 | 有感元器件 | 断路器、隔离开关、母线接点、母线上接触部件和其它流经大电流接点的导电回路电阻 | 带电导体和有感元器件 | C | 回路电阻仪的使用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.121 | 121 | 使用万用表测量金属导体电阻，电阻值随温度升高而（ ）。 | 增加 | 减小 | 不变 | 不一定 | A | 万用表的使用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.122 | 122 | 交流电路中，分别用P、Q、S表示有功功率、无功功率和视在功率，功率因数等于（ ）。 | P/S | Q/S | P/Q | Q/P | A | 万用表的使用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.123 | 123 | 开关机械特性测试仪在准备测试画面中，按（ ）键进入参数设置画面。 | 〖打印〗 | 〖合／分〗 | 〖执行〗 | 〖设置〗 | D | 开关特性仪的使用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.124 | 124 | 开关机械特性测试仪一般对（ ）断路器进行弹跳试验。 | 少油断路器 | 真空断路器 | SF6断路器 | 多油断路器 | B | 开关特性仪的使用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.125 | 125 | 开关机械特性测试仪可使用的位移传感器，一般为（ ）。 | 电磁震荡传感器 | 直线位移传感器 | 直线位移传感器及角位移传感器 | 角位移传感器 | C | 开关特性仪的使用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.126 | 126 | 相同截面积的铜导线比铝导线（ ）。 | 导电性能好、力学性能差 | 导电性能好、力学性能好 | 导电性能差、力学性能好 | 导电性能差、力学性能差 | B | 万用表的使用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.127 | 127 | 开关机械特性测试仪在准备测试画面中，断口状态显示（ ）。 | 用于判断开关的合状态 | 用于判断开关的分状态 | 用于判断仪器是否开机 | 用于判断开关的合、分状态，及断口线是否连接好 | D | 开关特性仪的使用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.128 | 128 | 新投运的设备、对核心部件或主体进行解体性检修后重新投运的设备，宜加强巡检；日最高气温35℃以上或 大负荷期间，宜加强( )。 | 红外测温 | 渗油检查 | 超负荷检查 | SF6渗漏 | A | SF6检漏仪的使用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.129 | 129 | 为预防开关设备载流回路过热，应定期用( )检查开关设备的接头部、隔离开关的导电部分(重点部位：触头 、出线座等)，特别是在重负荷或高温期间，加强对运行设备温升的监视，发现问题应及时采取措施。 | 红外线测温设备 | 紫外测试设备 | 激光测漏设备 | 望远镜 | A | 红外测温仪的使用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.130 | 130 | 单臂电桥平衡时，检流计指零，这时（ ）。 | 通过被测电阻的电流等于零 | 检流计两端电位等于零 | 检流计两端电位相等 | 不确定 | C | 单、双臂电桥的使用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.131 | 131 | 配电变压器大修后测量绕组直流电阻时，当被测绕组电阻不超过10Ω时，应采用（ ）进行测量。 | 万用表 | 单臂电桥 | 双臂电桥 | 兆欧表 | C | 单、双臂电桥的使用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.132 | 132 | 真空断路器的灭弧介质是（ ）。 | 油 | SF6 | 真空 | 空气 | C | 断路器相关电气知识 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.133 | 133 | 断路器液压机构应使用（ ）。 | 10号航空油 | 15号航空油 | 30号航空油 | 12号航空油 | A | 断路器相关电气知识 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.134 | 134 | 高压断路器液压机构中的执行部件是（），其把液流能量转变成机械功的转换环节 | 工作缸 | 储气筒 | 油泵 | 安全阀 | A | 断路器基本结构 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.135 | 135 | 断路器对绝缘材料的电气性能要求是耐受（ ） | 高电压的能力 | 过电流能力 | 热稳定能力 | 动稳定能力 | A | 断路器主要参数 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.136 | 136 | 断路器在低于额定电压下运行时，其开断短路容量会（ ） | 增加 | 不变 | 降低 | 先增加，后降低 | C | 断路器主要参数 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.137 | 137 | 表示国产高压断路器弹簧机构型号的汉语拼音是（ ） | D | T | J | Y | B | 断路器基本结构 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.138 | 138 | 目前江苏使用最多的瓷柱式高压断路器的机构主要分为？ | 弹簧机构、液压机构 | 弹簧机构、气动机构 | 弹簧机构、电磁机构 | 液压机构、气动机构 | A | 断路器主要分类 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.139 | 139 | 高压断路器之所以具有灭弧能力，主要是因为它具有 | 灭弧室 | 绝缘油 | 快速机构 | 并联电容器 | A | 断路器基本结构 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.140 | 140 | 高压断路器的额定开断电流是指在规定条件下开断（ ）。 | 最大短路电流最大值 | 最大冲击短路电流 | 最大短路电流有效值 | 最大负荷电流的2倍 | C | 断路器主要参数 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.141 | 141 | 断路器长时间允许通过的最大工作电流是（ ） | 最大工作电流 | 允许通过电流 | 开断电流 | 额定电流 | D | 断路器主要参数 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.142 | 142 | 为防止运行断路器绝缘拉杆断裂造成拒动，应对于LW6型等早期生产的、采用“螺旋式”连接结构( )的断路 器应进行改造。 | 绝缘拉杆 | 水平连杆 | 动触头 | 静触头 | A | 断路器基本结构 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.143 | 143 | 断路器在关合电容器组时，可能出现( )。 | 较大的涌流 | 重燃过电压 | 较大的截流 | 额定电流 | A | 断路器相关电气知识 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.144 | 144 | 交流特高压断路器装有分、合闸电阻的目的是限制( )。 | 短路电流 | 高频谐波 | 操作过电压 | 交流电磁波 | C | 断路器基本作用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.145 | 145 | 断路器相间的电动力的大小与电流成( ) A.反比 | 反比 | 一次方正比 | 平方正比 | 三次方成正比 | C | 断路器相关电气知识 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.146 | 146 | 以下哪个不是瓷柱式断路器主要部件（） | 灭弧室 | 操作机构 | 传动部件 | 接地刀闸 | D | 断路器基本结构 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.147 | 147 | 以下哪个不是高压断路器灭弧室的灭弧介质（） | SF6 | 空气 | 绝缘油 | 真空 | B | 断路器相关电气知识 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.148 | 148 | 220kV线路瓷柱式断路器的结构形式主要为（） | 分相操作 | 三相联动 | 相间联动 | 两相联动 | A | 断路器主要分类 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.149 | 149 | 220kV及以上瓷柱式断路器作为主变、母联断路器应选择（）断路器 | 分相操作 | 三相联动 | 相间联动 | 两相联动 | B | 断路器主要分类 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.150 | 150 | 西门子3AP1-FG-252断路器中，252表示什么？ | 额定电流 | 额定电压 | 设计编号 | 开断电流 | B | 断路器主要参数 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.151 | 151 | 瓷柱式断路器在分闸过程中动静触头距离不变的是（）断路器 | 定开距 | 变开距 | 大开距 | 不变开距 | A | 断路器基本结构 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.152 | 152 | 下面哪个属于变开距断路器的特点？ | 电弧长度较短 | 电弧电压低 | 压气室内SF6气体利用率不高 | 绝缘的喷嘴易被电弧灼伤 | D | 断路器基本结构 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.153 | 153 | 下列哪个不属于瓷柱式断路器灭弧室的主要组成部件 | 弧触头 | 主触头 | 垂直连杆 | 压气室 | C | 断路器基本结构 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.154 | 154 | 高压瓷柱式断路器合闸相间不同期一般为不大于（）ms A.4 B.3 C.2 D.5 | 4 | 3 | 2 | 5 | D | 断路器主要参数 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.155 | 155 | 高压瓷柱式断路器分闸相间不同期一般为不大于（）ms A.1 B.2 C.3 D.4 | 1 | 2 | 3 | 4 | C | 断路器主要参数 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.156 | 156 | SF6断路器按照结构形式分，以下哪个不正确？ | 瓷柱式断路器 | 自能式断路器 | 落地罐式断路器 | 组合电器用断路器 | B | 断路器基本结构 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.157 | 157 | SF6断路器额定开断电流的含义是什么？ | 额定电压下，断路器能保证可靠开断的最大短路电流周期分量有效值 | 断路器能承受的最大电流 | 断路器能够流过的的最大负荷电流 | 断路器允许通过的电流最大峰值 | A | 断路器主要参数 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.158 | 158 | SF6断路器的动稳定电流含义是什么？ | 反映断路器承受短路电流热效应的能力，指断路器在合闸状态下，一定时间内允许通过电流的最大周期分 | 反映断路器通过长期电流能力的参数 | 反映断路器承受短路电流电动力效应的能力，是断路器在合闸状态或关合瞬间允许通过的电流最大峰值 | 反映断路器能够通过的最大负荷电流 | C | 断路器主要参数 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.159 | 159 | 下列断路器其参数中哪两个参数数值上是相等的？ | 热稳定电流和动稳定电流 | 动稳定电流和额定开断电流 | 热稳定电流和额定关合电流 | 动稳定电流和额定关合电流 | D | 断路器主要参数 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.160 | 160 | 高压断路器的金属短接时间含义是什么？ | 指断路器在合闸操作时从动、静触头刚接触到刚分离时的一段时间 | 至断路器接到分闸命令开始到所有极触头都分离瞬间的时间间隔 | 至断路器从分闸线圈通电到三相电弧完全熄灭为止的时间 | 指断路器从合闸命令开始至最后一极弧触头接触瞬间的时间间隔 | A | 断路器主要参数 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.161 | 161 | 高压断路器的开断时间是指什么？ | 指断路器从极触头分开瞬间到三相电弧完全熄灭为止的时间 | 指断路器从分闸线圈通电到三相电弧完全熄灭为止的时间 | 至断路器接到分闸命令开始到所有极触头都分离瞬间的时间间隔 | 指断路器在合闸操作时从动、静触头刚接触到刚分离时的一段时间 | B | 断路器主要参数 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.162 | 162 | 高压断路器的额定电流是（）？ | 反映断路器能够通过的最大负荷电流 | 指断路器在规定使用和性能条件下可以长期通过电流的最大值 | 指断路器在规定使用和性能条件下可以长期通过电流的有效值 | 指断路器在规定使用和性能条件下可以长期通过电流的平均值 | C | 断路器主要参数 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.163 | 163 | 西门子3AQ1E中的E表示什么含义？ | 弹簧机构 | 气动机构 | 液压机构 | 电磁机构 | C | 断路器主要参数 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.164 | 164 | 高压断路器的液压机构储能介质有？ | SF6 | 氮气 | 液压油 | 航空油 | B | 断路器相关电气知识 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.165 | 165 | 高压断路器的液压弹簧机构的储能元件是什么？ | 液压油 | 拉簧 | 卷簧 | 碟簧 | D | 断路器基本结构 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.166 | 166 | 高压断路器弹簧操作机构储能弹簧主要有哪几种？ | 拉簧、卷簧、碟簧 | 拉簧、压簧、碟簧 | 拉簧、压簧、卷簧 | 弹簧、压簧、拉簧 | C | 断路器主要分类 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.167 | 167 | 进行高压断路器速度测试时，测得的速度实际为（） | 刚分、刚合速度 | 分、合闸平均速度 | 分、合闸最大速度 | 分、合闸最小速度 | A | 断路器主要参数 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.168 | 168 | 下列哪个不是高压断路器的主要技术参数（） | 额定电流 | 额定电压 | 开断电流 | 空载损耗 | D | 断路器主要参数 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.169 | 169 | 下面哪个是高压瓷柱式断路器的型号（） | 3AP1FG | GW4 | GN10 | KYN28 | A | 断路器相关电气知识 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.170 | 170 | 下面哪个型号是常见卷簧操作机构的名称（） | BLG1002A | BLK222 | VD4 | CJ2 | B | 断路器相关电气知识 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.171 | 171 | 高压断路器中既能起到传动作用，又能起隔离导电部分与传动部分的部件叫什么？ | 支架 | 压气缸 | 绝缘拉杆 | 相间连杆 | C | 断路器基本结构 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.172 | 172 | 以下在高压瓷柱式断路器中起到对地绝缘的部件名称为？ | 动静触头 | 支柱绝缘子 | 支架 | 均压环 | B | 断路器基本结构 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.173 | 173 | 下列哪个部件不属于高压瓷柱式断路器？ | 合闸电阻 | 瓦斯继电器 | 灭弧室 | 均压电容 | B | 断路器基本结构 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.174 | 174 | 用扳手拧紧螺母时，如果以同样大小的力作用在扳手上，则力距螺母中心远时比近时（ ）。 | 费力 | 相等 | 省力 | 不省力 | C | 钳工基本技能 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.175 | 175 | 在拖拉长物时，应顺长度方向拖拉，绑扎点应在重心的（ ）。 | 前端 | 后端 | 重心点 | 中端 | A | 搬运工基本技能 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.176 | 176 | 进行锉削加工时，锉刀齿纹粗细的选择取决定于（ ）。 | 加工工件的形状 | 加工面的尺寸 | 工件材料和性质 | 锉刀本身材料 | C | 钳工基本技能 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.177 | 177 | 垂直吊起一轻而细长的物件应打（ ）。 | 倒背扣 | 活扣 | 背扣 | 直扣 | A | 搬运工基本技能 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.178 | 178 | 锯割中，由于锯割材料的不同，用的锯条也不同，现在要锯割铝、紫铜材料，应选用（ ）。 | 粗锯条 | 中粗锯条 | 细锯条 | 任意锯条 | A | 钳工基本技能 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.179 | 179 | 在水平面或侧面进行錾切、剔工件毛刺或用短而小的錾子进行錾切时，握錾的方法采用（ ）法。 | 正握 | 反握 | 立握 | 正反握 | B | 钳工基本技能 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.180 | 180 | 拆除起重脚手架的顺序是（ ）。 | 先拆上层的脚手架 | 先拆大横杆 | 先拆里层的架子 | 随意 | A | 搬运工基本技能 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.181 | 181 | 起重时两根钢丝绳之间的夹角越大(但一般不得大于60°)所能起吊的质量越（ ）。 | 大 | 小 | 不变 | 略变 | B | 搬运工基本技能 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.182 | 182 | 起重钢丝绳虽无断丝，但每根钢丝磨损或腐蚀超过其直径的（ ）时即应报废，不允许再作为降负荷使用 。 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | B | 搬运工基本技能 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.183 | 183 | 夹持已加工完的工件表面时，为了避免将表面夹坏，应在虎钳口上衬以（ ）。 | 木板 | 铜钳口 | 棉布或棉丝 | 胶皮垫 | B | 钳工基本技能 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.184 | 184 | 选用锯条锯齿的粗细，可按切割材料的（ ）程度来选用。 | 厚度及软-硬 | 软-硬 | 厚度 | 厚度-软 | A | 钳工基本技能 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.185 | 185 | 进行錾削加工，当錾削快到工件尽头时，必须（ ）錾去余下的部分。对青铜和铸铁等脆性材料更应如此 ，否则尽头处就会崩裂。 | 坚持 | 调头 | 平放 | 立放 | B | 钳工基本技能 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.186 | 186 | 钻头上缠绕铁屑时，应及时停车，用（ ）清除。 | 手 | 工件 | 钩子 | 嘴吹 | C | 钳工基本技能 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.187 | 187 | 在起重吊装时，指挥人员用（ ）来指挥起吊。 | 手势 | 口笛 | 旗语 | 手势-口笛 | C | 搬运工基本技能 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.188 | 188 | 利用卷扬机拖拉变压器时，钢丝绳转弯的内侧是个（ ），工作人员一定要注意停留位置。 | 危险区 | 安全区 | 不危险也不安全 | 可以停留注意区 | A | 搬运工基本技能 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.189 | 189 | 最大极限尺寸与最小极限尺寸之差称为（ ）。 | 尺寸偏差 | 实际偏差 | 尺寸公差 | 极限偏差 | C | 钳工基本技能 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.190 | 190 | 孔径尺寸减去相配合的轴的尺寸所得到的代数差，其差值为正值时称为（ ）配合。 | 过盈 | 间隙 | 过度 | 静态 | B | 钳工基本技能 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.191 | 191 | 孔径尺寸减去相配合的轴的尺寸所得到的代数差，其差值为负值时称为（ ）配合。 | 过盈 | 间隙 | C-过度 | 静态 | A | 钳工基本技能 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.192 | 192 | 静拉力试验能测定金属材料的（ ）。 | 硬度 | 强度 | 韧性 | 疲劳 | B | 搬运工基本技能 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.193 | 193 | 使金属引起疲劳的是（ ）载荷。 | 静 | 动 | 冲击 | 交变 | D | 检修工基本技能 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.194 | 194 | 链条的传动功率随链条的节距增大而（ ）。 | 减小 | 不变 | 增大 | 交变 | C | 搬运工基本技能 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.195 | 195 | 在图样上所标注的法定长度计量单位为（ ）。 | 米(m) | 分米(dm) | 厘米(cm) | 毫米(mm) | D | 钳工基本技能 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.196 | 196 | 法定长度计量单位与英制单位是两种不同的长度单位，但它们之间可以互相换算，换算关系是1英寸(in)＝（ ）毫米(mm)。 | 10 | 12 | 20 | 25.4 | D | 钳工基本技能 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.197 | 197 | 游标卡尺的具体读数步骤分为三步：（1）读整数、（2）读小数、（3）将上述两次读数（ ）即为被测尺寸的 读数。 | 相加 | 相减 | 相乘 | 相除 | A | 钳工基本技能 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.198 | 198 | 千分尺的微分筒旋转一圈时，测微螺杆就轴向移动（ ）mm。 | 0.01 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | D | 钳工基本技能 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.199 | 199 | 在加工机械零件时，常用与（ ）相比较的方法来检验零件的表面粗糙度。 | 国家标准 | 量块 | 量条 | 表面粗糙度样板 | D | 钳工基本技能 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.200 | 200 | 黄铜是（ ）合金。 | 铜锌 | 铜锡 | 铜镁 | 铜钨 | A | 钳工基本技能 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.201 | 201 | 扁钢、等边三角钢、不等边三角钢的规格以（ ）的尺寸表示 | 各边宽及厚度 | 边宽 | 厚度 | 角度 | A | 钳工基本技能 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.202 | 202 | 构件受力弯曲时，垂直于轴线的截面上产生的内力为( ) 。 | 压力 | 张力和压力 | 张力 | 剪力 | B | 钳工基本技能 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.203 | 203 | 电气设备着火时,应使用( )灭火。 | 泡沫灭火器 | 干式灭火器 | 自来水 | 其它类型 | B | 检修工基本技能 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.204 | 204 | 须破坏才能拆卸的连结件为（ ）。 | 螺纹 | 键 | 斜销 | 铆钉 | D | 钳工基本技能 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.205 | 205 | 公制螺纹标注M8×0.75，其中“0.75”表示（ ）。 | 单线螺纹 | 1级螺纹 | 螺距 | 螺纹深 | C | 钳工基本技能 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.206 | 206 | 工程制图上未注明单位时其单位为（ ）。 | m | cm | mm | dm | C | 钳工基本技能 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.207 | 207 | 清洗设备，部分拆检零部件或局部更换磨损件，调整紧定机构，保证设备能满足生产工艺要求等工作属于（ ）。 | 大修 | 中修 | 小修 | 定修 | C | 检修工基本技能 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.208 | 208 | 手拉葫芦在使用中，当重物离开地面约（ ）左右时，停留一段时间，确认各部件受里正常后，再继续起吊。 | 0.1 | 0.2m | 0.3m | 0.4m | B | 搬运工基本技能 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.209 | 209 | 起重搬运工作，当设备需从低处运至高处时，可搭设斜坡下走道，但坡度应小于（ ）。 | 30° | 25° | 20° | 15° | D | 搬运工基本技能 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.210 | 210 | 使用新钢丝绳之前，应以允许拉断力的（ ）倍做吊荷试验15min。 | 4 | 3 | 2 | 1 | C | 搬运工基本技能 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.211 | 211 | 锯割薄板和管子时，应选用（ ）锯条。 | 细齿 | 中齿 | 粗齿 | 细齿、中齿 | A | 钳工基本技能 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.212 | 212 | 当验明设备确无电误后，应立即将检修设备（ ）。 | 接地 | 三相短路 | 接地并三相短路 | 接地并一相短路 | C | 检修工基本技能 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.213 | 213 | 要使机械传动机构结构紧凑，传动准确且近距离传动，可选择（ ）传动。 | 齿轮 | 带 | 链条 | 螺旋 | A | 搬运工基本技能 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.214 | 214 | 装设接地线和拆卸接地线的操作顺序是相反的，装设时是先装（ ）。 | 火线 | 接地端 | 三相电路端 | 零线 | B | 检修工基本技能 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.215 | 215 | 人体的安全电流(50～60Hz的交流、直流)是（ ）。 | 50～60Hz的交流电20mA和直流电50mA | 50～60Hz的交流电10mA和直流电36mA | 50～60Hz的交流电10mA和直流电50mA | 50～60Hz的交流电20mA和直流电36mA | C | 检修工基本技能 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.216 | 216 | 触电方式哪种最危险的是（ ）。 | 单相触电 | 两相触电 | 垮步电压 | 接触电压 | B | 检修工基本技能 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.217 | 217 | 0.1兆帕＝()。 | 0.1巴 | 0.2巴 | 0.8巴 | 1巴 | D | 检修工基本技能 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.218 | 218 | 设备被评价为注意状态，是指设备单项（或多项）状态量变化趋势朝接近标准限值方向发展，但未超过标准 限值，或部分一般状态量超过标准值，仍可以（ ），但应加强运行中的监视。 | 继续运行 | 正常运行 | 不可运行 | 根据具体情况而定 | A | 检修工基本技能 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.219 | 219 | 设备被评价为异常状态，是指设备单项重要状态量变化较大，已接近或略微超过标准限值，应( )，并适时安 排停电检修。 | 监视运行 | 正常运行 | 不可运行 | 根据具体情况而定 | A | 检修工基本技能 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.220 | 220 | 在雷雨季节前，大风、降雨（雪、冰雹）、沙尘暴之后，应对相关设备加强巡检；新投运的设备、对核心部 件或主体进行解体性检修后重新投运的设备，宜加强巡检；日最高气温35℃以上或大负荷期间，宜加强( )。 | 红外测温 | 渗油检查 | 超负荷检查 | SF6渗漏 | A | 检修工基本技能 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.221 | 221 | 钢芯铝绞线，其损伤面积不超过总面积的7%时，可用( )进行处理。 | 缠绕 | 加分流线 | 接续管 | 重做接头 | A | 搬运工基本技能 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.222 | 222 | 钢芯铝绞线，断一股钢芯，或铝线部分损坏面积超过铝线导电部分面积的( )时，必须重接 | 0.3 | 0.4 | 0.25 | 0.1 | C | 搬运工基本技能 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.223 | 223 | 测量绕组直流电阻的目的是( ) A.保证设备的温升不超过上限 | 保证设备的温升不超过上限 | 测量绝缘是否受潮 | 判断接头是否接触良好 | 判断绝缘是否下降 | C | 检修工基本技能 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.224 | 224 | 抬运细长物件时，抬结点应系在重物长的（ ）处。 | 1／2～1／3 | 1／3～1／4 | 1／4～1／5 | 1／5～1／6 | C | 搬运工基本技能 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.225 | 225 | 汽车起重机必须在水平位置上工作，允许倾斜度不得大于（ ）°。 | 3 | 5 | 6 | 10 | A | 搬运工基本技能 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.226 | 226 | 悬臂式起重机工作时，伸臂与地夹角应在起重机的技术性能所规定的角度范围内进行工作，一般仰角不准超 过（ ）°。 | 45 | 60 | 75 | 80 | C | 搬运工基本技能 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.227 | 227 | GW22型隔离开关为（）式隔离开关。 | 单柱 | 双柱 | 三柱 | 四柱 | A | 隔离开关主要分类 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.228 | 228 | GW4—126型隔离开关为（）式隔离开关。 | 单柱 | 双柱 | 三柱 | 四柱 | B | 隔离开关主要分类 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.229 | 229 | GW22型隔离开关是户外( )结构。 | 垂直伸缩式 | 水平伸缩式 | 水平旋转式 | 剪刀式 | A | 隔离开关主要分类 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.230 | 230 | GW23型隔离开关导电臂为（）。 | 垂直伸缩式 | 水平伸缩式 | 水平旋转式 | 剪刀式 | B | 隔离开关主要分类 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.231 | 231 | 隔离开关所带接地开关的接地方式不包括（）。 | 左接地 | 右接地 | 双接地 | 三接地 | D | 隔离开关主要分类 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.232 | 232 | GN19系列隔离开关为（）型隔离开关。 | 户内 | 户外 | 户内户外通用 | 防污型 | A | 隔离开关主要分类 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.233 | 233 | 隔离开关按使用环境可以分为普通型、（）。 | 手动式 | 插入式 | 防污型 | 双柱式 | C | 隔离开关主要分类 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.234 | 234 | 隔离开关的型号为GW4-40.5，其中40.5表示的是（ ）。 | 最高电压 | 额定电压 | 工频耐压 | 雷电冲击耐压 | B | 隔离开关主要参数 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.235 | 235 | 隔离开关某型号GW7F(A)-252D(W)/J3150 50中第一个W表示的是（ ）。 | 户内型 | 户外型 | 防污型 | 设计序号 | B | 隔离开关主要参数 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.236 | 236 | 隔离开关某型号GW7F(A)-252D(W)/J3150 50中(W)表示的是（ ）。 | 户内型 | 户外型 | 防污型 | 设计序号 | C | 隔离开关主要参数 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.237 | 237 | 隔离开关某型号GW7F(A)-252D(W)/J3150 50中3150表示的是（ ）。 | 额定电压 | 额定电流 | 动稳定电流 | 热稳定电流 | B | 隔离开关主要参数 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.238 | 238 | 隔离开关某型号GW7F(A)-252D(W)/J3150 50中D表示的是（ ）。 | 带接地开关 | 无接地开关 | 设计序号 | 防污型 | A | 隔离开关主要参数 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.239 | 239 | 隔离开关某型号GW7F(A)-252D(W)/J3150 50中252表示的是（ ）。 | 额定电压 | 额定电流 | 动稳定电流 | 热稳定电流 | A | 隔离开关主要参数 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.240 | 240 | 隔离开关额定峰值耐受电流是（）。 | 热稳定电流 | 动稳定电流 | 额定电流 | 额定电流的峰值 | B | 隔离开关主要参数 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.241 | 241 | 隔离开关额定短时耐受电流是（）。 | 热稳定电流 | 动稳定电流 | 额定电流 | 额定电流的峰值 | A | 隔离开关主要参数 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.242 | 242 | 下面不属于隔离开关传动机构的是（）。 | 拐臂 | 连杆 | 动静触头 | 操作绝缘子 | C | 隔离开关主要参数 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.243 | 243 | 隔离开关因没有专门的( )装置，故不能用来接通负荷电流和切断短路电流。 | 快速机构 | 灭弧 | 封闭 | 绝缘 | B | 隔离开关相关电气知识 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.244 | 244 | 隔离开关检修时其触头部分要抹（ ）。 | 导电脂 | 凡士林 | 机油 | 清洁剂 | B | 隔离开关相关电气知识 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.245 | 245 | 隔离开关检修时其传动部分要抹（ ）。 | 导电脂 | 凡士林 | 锂基二硫化钼 | 清洁剂 | C | 隔离开关相关电气知识 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.246 | 246 | 隔离开关的主刀在合闸位时，地刀应（ ）。 | 可以动作 | 不能动作 | 可以动作2/3行程 | 带电 | B | 隔离开关相关电气知识 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.247 | 247 | 隔离开关的地刀在合闸位时，主刀应（ ）。 | 可以动作 | 不能动作 | 可以动作一半行程 | 带电 | B | 隔离开关相关电气知识 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.248 | 248 | 隔离开关导电部分的作用是（）。 | 对地绝缘 | 传导电流 | 传动操作力矩 | 支持固定 | B | 隔离开关相关电气知识 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.249 | 249 | 隔离开关支持底座的作用是（）。 | 对地绝缘 | 传导电流 | 传动操作力矩 | 支持固定 | D | 隔离开关相关电气知识 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.250 | 250 | 隔离开关传动机构的作用是（）。 | 对地绝缘 | 传导电流 | 传动操作力矩 | 支持固定 | C | 隔离开关相关电气知识 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.251 | 251 | 隔离开关在通过短路电流时由于受电动力的作用有可能使隔离开关自动分开，所以在隔离开关本身或其操动 机构上应有（）。 | 锁扣装置 | 破冰装置 | 机械连锁 | 电气连锁 | A | 隔离开关相关电气知识 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.252 | 252 | 在隔离开关和接地开关操作过程中，必须保证先断开隔离开关后，再合接地开关；先拉开接地开关后，再合 隔离开关的操作顺序。所以在隔离开关和接地开关间应有可靠的（）。 | 锁扣装置 | 破冰装置 | 机械连锁装置 | 驱潮装置 | C | 隔离开关相关电气知识 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.253 | 253 | 闸刀式隔离开关适用于（ ）等级。 | 较高电压 | 低电压 | 变电所出线 | 变电所进线 | B | 隔离开关基本作用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.254 | 254 | 隔离开关的主要作用是（ ）。 | 断开电流 | 拉合线路 | 隔断电源 | 拉合空母线 | C | 隔离开关基本作用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.255 | 255 | 隔离开关可作为有（ ）无电流功率时，断开与闭合电路之用。 | 电压负荷 | 电流功率 | 电阻电流 | 电感电容 | A | 隔离开关基本作用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.256 | 256 | 隔离开关可以接通和断开线路中的（）。 | 短路电流 | 额定电流 | 任何电流 | 小电流 | D | 隔离开关基本作用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.257 | 257 | 下面不属于隔离开关的作用的是（ ）。 | 隔离电源 | 与断路器配合倒闸操作以改变系统运行接线方式 | 拉合线路中的小电流 | 拉合线路额定电流 | D | 隔离开关基本作用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.258 | 258 | 隔离开关的（ ）作用是指：在断口两端接近等电位的条件下，带负荷进行拉、合操作，变换双母线或其他不 长的并联线路的接线方式。 | 隔离电源 | 改变运行方式 | 接通和断开小电流电路 | 接通和断开大电流电路 | B | 隔离开关基本作用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.259 | 259 | 隔离开关的（ ）作用是指：用隔离开关将需要检修的设备与带电的电网隔开，使其具有明显的断开点，以保 证检修工作的安全进行。 | 隔离电源 | 改变运行方式 | 接通和断开小电流电路 | 接通和断开大电流电路 | A | 隔离开关基本作用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.260 | 260 | 下列不属于隔离开关接通和断开小电流作用的是（）。 | 接通和断开励磁电流不超过2A的空载变压器 | 接通和断开电容电流不超过5A的空载线路 | 接通和断开未带负荷的汇流空载母线 | 接通和断开高压额定电流或短路电流 | D | 隔离开关基本作用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.261 | 261 | 隔离开关一般不需要专门的（ ）。 | 灭弧室 | 电磁锁 | 触指 | 均压环 | A | 隔离开关基本结构 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.262 | 262 | 隔离开关的地刀动触杆分闸后应在（ ）位置。 | 垂直 | 水平 | 向下 | 任意 | B | 隔离开关基本结构 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.263 | 263 | 隔离开关的安装基础应（ ）。 | 水平 | 垂直 | 对称 | 无要求 | A | 隔离开关基本结构 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.264 | 264 | GW4—126型隔离开关主导电臂随支柱绝缘子作（ ）转动。 | 120度 | 180度 | 90度 | 60度 | C | 隔离开关基本结构 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.265 | 265 | 隔离开关各相都由基座、支柱绝缘子、出线座及（ ）等部分组成。 | 触头触指 | 灭弧室 | 绝缘油 | 操作机构 | A | 隔离开关基本结构 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.266 | 266 | 隔离开关与接地开关的联锁方式一般有（ ）种。 | 2 | 3 | 4 | 5 | A | 隔离开关基本结构 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.267 | 267 | GW5型隔离开关结构特点是双瓷柱，（）字型布置。 | V | W | U | I | A | 隔离开关基本结构 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.268 | 268 | ( )型隔离开关是户外单柱剪刀式结构。 | GW4 | GW5 | GW16 | GW6 | D | 隔离开关基本结构 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.269 | 269 | ( )型隔离开关是三柱双断口水平开启式。 | GW4 | GW5 | GW6 | GW7 | D | 隔离开关基本结构 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.270 | 270 | ( )型隔离开关是户外单柱垂直伸缩式结构。 | GW4 | GW5 | GW16 | GW7 | C | 隔离开关基本结构 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.271 | 271 | 隔离开关的组成部分一般不包括（）。 | 导电部分 | 传动部分 | 绝缘子 | 灭弧室 | D | 隔离开关基本结构 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.272 | 272 | GW17型隔离开关为（）式隔离开关。 | 单柱 | 双柱 | 三柱 | 四柱 | B | 隔离开关主要分类 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.273 | 273 | GW23型隔离开关为（）式隔离开关。 | 单柱 | 双柱 | 三柱 | 四柱 | B | 隔离开关主要分类 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.274 | 274 | 用绝缘电阻表对容性设备进行绝缘电阻测量时，阻值会越来越（ ）。 | 小 | 大 | 不变 | 不一定 | B | 绝缘电阻表的使用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.275 | 275 | 高压断路器额定关合电流在数值上是额定开断电流的（）倍 | 2.25 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | C | 断路器主要参数 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.276 | 276 | GIS设备中SF6气体常用的吸附剂有（）。 | 活性氧化铝和分子筛 | 氧化硅 | 硅脂 | 硫酸白土 | A | 组合电器相关电气知识 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.277 | 277 | 六氟化硫气体作为高压断路器的主要内部绝缘介质，其具有良好的绝缘性能是由于该气体（ ）。 | 稳动性能好 | 不易受潮 | 分子尺寸大 | 分子量大 | D | 断路器相关电气知识 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.278 | 278 | 六氟化硫气体具有良好的绝缘性能是由于该气体（）。 | 稳定性能好 | 不易受潮 | 分子尺寸大 | 电负性强 | D | 组合电器相关电气知识 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.279 | 279 | 高压开关柜的缓冲器主要有（）。 | 油缓冲器 | 胶垫缓冲器 | 没有缓冲器 | 油缓冲器和胶垫缓冲器 | D | 开关柜相关电气知识 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.280 | 280 | 隔离开关支持绝缘子的作用是（）。 | 传动操作力矩，以完成分合闸操作 | 保证带电部分与地绝缘及机械支撑 | 传动操作力矩，以完成分合闸操作，同时保证带电部分与地绝缘 | 以上都不是 | B | 隔离开关基本结构 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.281 | 281 | 北京ABBHPL550B2型断路器合闸时断口间最大不同期时间为不大于( )ms A.3 B.2 C.5 D.1 | 3 | 2 | 5 | 1 | A | 断路器主要参数 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.282 | 282 | 当断路器手车处于（）位置时，接地开关才能合闸。 | 试验 | 检修 | 工作 | 试验或检修 | D | 开关柜相关电气知识 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.283 | 283 | 用万用表测量电阻时，以指针的偏转处于（ ）为最适宜。 | 靠近∞端1/5范围内 | 靠∞端1/3范围内 | 接近中心刻度线 | 四分之一处 | C | 万用表的使用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.284 | 284 | 隔离开关操作绝缘子的作用是（）。 | 主要起支撑作用 | 只起传动作用 | 一是传递操作力矩，以完成分合闸操作;二是保证带电部分与地绝缘 | 以上都不是 | C | 隔离开关基本结构 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.1 | 1 | 下列选项中，断路器瓷套检查要求错误的是（）。 | 表面清洁 | 无损伤 | 允许有微小裂纹 | 无裂纹 | C | 断路器外绝缘件检查要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.2 | 2 | 断路器本体巡视时，应检查外绝缘有无放电，放电不超过第（）片伞裙。 | 二 | 四 | 六 | 八 | A | 断路器外绝缘件检查要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.3 | 3 | 断路器本体巡视时，应不出现（）伞裙放电。 | 上部 | 中部 | 下部 | 外部 | B | 断路器外绝缘件检查要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.4 | 4 | 运行中的断路器，覆冰厚度不超过设计值，一般为（）mm。 | 20 | 15 | 10 | 5 | C | 断路器外绝缘件检查要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.5 | 5 | 运行中的断路器，冰凌桥接长度不宜超过干弧距离的（）。 | 1/6 | 2/5 | 1/3 | 1/2 | C | 断路器外绝缘件检查要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.6 | 6 | 断路器用于法兰连接紧固的螺栓，紧固后螺纹一般应露出螺母（）圈。 | 0 | 1-4 | 2-3 | 4-5 | C | 断路器金属法兰检查要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.7 | 7 | 断路器用于法兰连接紧固的各螺栓、螺纹连接件应按要求（）。 | 涂胶 | 涂漆 | 涂油 | 涂凡士林 | A | 断路器金属法兰检查要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.8 | 8 | 下列选项中，（）不是运行中断路器均压环的外观检查要求。 | 锈蚀程度 | 有无变形 | 破损情况 | 有无电镀 | D | 断路器均压环外观检查要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.9 | 9 | 断路器（）应有排水孔的是。 | 均压环 | 灭弧室 | 机构箱 | 储能电机 | A | 断路器均压环排水孔检查要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.10 | 10 | SF6断路器均压电容、合闸电阻外观应完好，（）。 | 油位正常 | 油压正常 | 无渗漏油 | 气体压力正常 | D | 断路器均压电容外观检查要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.11 | 11 | 断路器均压电容密封面的连接螺栓应涂（）。 | 防水胶 | 二硫化钼 | 润滑油 | 凡士林 | A | 断路器均压电容外观检查要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.12 | 12 | 采用垫片（厂家调节垫片除外）调节断路器水平的，支架或底架与基础的垫片不宜超过()片。 | 1 | 3 | 5 | 10 | B | 断路器支架外观检查要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.13 | 13 | 采用垫片（厂家调节垫片除外）调节断路器水平的，支架或底架与基础的垫片总厚度符合要求的是（）。 | 5mm | 15mm | 20mm | 25mm | A | 断路器支架外观检查要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.14 | 14 | 采用垫片（厂家调节垫片除外）调节断路器水平的，支架或底架与基础的各垫片间应（）牢固。 | 焊接 | 栓接 | 胶粘 | 铆接 | A | 断路器支架外观检查要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.15 | 15 | 运行中的断路器应采用双引下线（）。 | 不接地 | 直接接地 | 经消弧线圈接地 | 经电阻接地 | B | 断路器接地点数量检查要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.16 | 16 | 断路器接地引下线紧固螺钉或螺栓使用热镀锌工艺是为了（）。 | 防腐要求 | 增强螺栓强度 | 外形美观 | 降低成本 | A | 断路器接地点固定方式检查要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.17 | 17 | 断路器接地引下线紧固螺钉或螺栓直径应不小于（）mm。 | 8 | 12 | 16 | 20 | B | 断路器接地点固定方式检查要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.18 | 18 | 断路器接地引下线采用扁钢的，其截面不小于（）平方毫米。 | 50 | 100 | 150 | 200 | B | 断路器接地点固定方式检查要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.19 | 19 | 断路器接地引下线采用扁钢的，与接地网连接部位搭接长度为其宽度的()倍且至少3个棱边焊接。 | 2 | 4 | 6 | 8 | A | 断路器接地点固定方式检查要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.20 | 20 | 断路器接地引下线采用圆钢的，其直径不小于（）毫米。 | 2 | 3 | 4 | 8 | D | 断路器接地点固定方式检查要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.21 | 21 | 断路器接地体引出线的垂直部分和接地装置焊接部位外侧（）mm 范围内应防腐处理。 | 50 | 80 | 100 | 120 | C | 断路器接地防腐检查要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.22 | 22 | 断路器设备线夹连接宜采用（）螺栓。 | 热镀锌 | 电镀锌 | 不锈钢 | 冷镀锌 | A | 断路器一次接线端检查要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.23 | 23 | 断路器设备线夹与压线板是不同材质时，应采用（）线夹。 | 铜铝对接过渡 | 铜材质 | 面间过渡 | 铝材质 | C | 断路器一次接线端检查要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.24 | 24 | 断路器（）设备线夹，在可能出现冰冻的地区朝上30度－90度安装时，应设置滴水孔。 | 碳钢 | 铝 | 不锈钢 | 铁 | B | 断路器一次接线端检查要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.25 | 25 | 断路器压接型设备线夹，朝上30°-90°（Φ400及以上）安装时应配钻直径（）mm的排水孔。 | 1-2 | 2-3 | 4-5 | 6-8 | D | 断路器一次接线端检查要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.26 | 26 | 断路器设备线夹与压线板是不同材质时，采用面间过渡线夹主要是为了减少（）。 | 电化学腐蚀 | 材料损耗 | 制造成本 | 生产时间 | A | 断路器一次接线端检查要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.27 | 27 | 断路器设备线夹宜采用热镀锌螺栓的原因是（）。 | 热镀锌螺栓外形美观 | 热镀锌可以减缓锈蚀 | 热镀锌螺栓强度大 | 热镀锌螺栓不会产生涡流损耗 | B | 断路器一次接线端检查要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.28 | 28 | 断路器SF6密度继电器及管路密封良好，年漏气率小于（）或符合产品技术规定。 | 0.005 | 0.05 | 0.1 | 0.15 | A | 断路器SF密度继电器连接管道检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.29 | 29 | 密度继电器应装设在与断路器本体同一（）的位置 | 洁净度 | 湿度 | 高度 | 运行环境温度 | D | 断路器SF6密度继电器外观检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.30 | 30 | 断路器SF6气体补气口位置尽量满足（）补气要求。 | 停电 | 带电 | 不拆卸表计 | 雨天 | B | 断路器SF6密度继电器外观检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.31 | 31 | 断路器接地金属壳上应装有（）并且具有良好导电性能的直径不小于12mm的接地螺钉。 | 生锈 | 防锈 | 无锈 | 粗糙 | B | 断路器接地点固定方式检查要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.32 | 32 | 对于断路器来说，报警压力值通常为额定压力的（）。 | 85%-90% | 70%-85% | 70%-75% | 80%-85% | A | 断路器SF6密度继电器压力记录 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.33 | 33 | 连接断路器瓷套法兰时，所用的橡皮密封垫的压缩量不宜超过其原厚度的（）。 | 1/5 | 1/3 | 1/2 | 1/4 | B | 断路器金属法兰检查要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.34 | 34 | 下列有关断路器密封件压缩量与密封效果关系正确的是（）。 | 压缩量越大密封效果越好 | 压缩量越小密封效果越好 | 压缩量与密封效果无关 | 压缩量过大或过小都会影响密封效果 | D | 断路器金属法兰检查要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.35 | 35 | 断路器连接三相水平传动拉杆时，轴销应（）。 | 垂直插入 | 任意插入 | 水平插入 | 倾斜插入 | C | 断路器连杆检查要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.36 | 36 | 为了改善断路器各断口的均压性能，要在每个断口上（）。 | 并联电阻 | 并联电感 | 并联电容 | 串联电阻 | C | 断路器均压电容外观检查要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.37 | 37 | 断路器的密度继电器是反映其内部（）变化的。 | SF6气体压力 | SF6气体密度 | SF6气体微水含量 | SF6气体温度 | B | 断路器SF6密度继电器压力记录 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.38 | 38 | 断路器与操动机构基础的中心距离及高度误差不应大于（）mm。 | 20 | 25 | 10 | 15 | C | 断路器基础沉降检查要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.39 | 39 | 交流特高压断路器装有分、合闸电阻的目的是限值（）。 | 短路电流 | 高频谐波 | 操作过电压 | 交流电磁波 | C | 断路器合闸电阻外观检查要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.40 | 40 | GIS 罐体常用材料是（ ）。 | 铝合金 | 碳素钢 | 低合金钢 | 铜合金 | A | 组合电器外壳锈蚀检查要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.41 | 41 | 常用来制备GIS 设备外壳的铝合金是（ ）。 | 1060 | 5083 | 6063 | ZL102 | B | 组合电器外壳锈蚀检查要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.42 | 42 | GIS壳体上需要有（）。 | 设备重量 | 设备体积 | 设备标志 | 设备尺寸 | C | 组合电器外壳一次接线标识、相序检查要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.43 | 43 | GIS壳体上母线（）应标志清楚。 | 相序 | 尺寸 | 重量 | 截面积 | A | 组合电器外壳一次接线标识、相序检查要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.44 | 44 | 下列标准中哪两个是GIS 壳体对接焊缝超声波检测所依标准（） | JB/T 4734-2 2002《铝制焊接容器》、NB/T 47013.3-2015《承压设备无损检测第3 部分：超声检测》； | JB/T 4734-2002《铝制焊接容器》、DL/T 1424-2015《电网金属技术监督规程》； | DL/T 1424-2015《电网金属技术监督规程》、NB/T 47013.3-2015《承压设备无损检测第3 部分：超声检测》； | DL/T 1424-2015《电网金属技术监督规程》、DL/T 486-2010《高压交流隔离开关和接地开关》 | A | 组合电器外壳损伤检查要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.45 | 45 | 依据GB 150.4-2011《压力容器》规定，对GIS 罐体进行超声局部抽检时，技术等级（）级，检测方法按NB/T 47013.3-2015，合格指标为（）级。 | A，III | B，II | A，I | A，IV | B | 组合电器外壳损伤检查要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.46 | 46 | 检测GIS 壳体焊缝缺陷一般采用哪种超声波检测法（ ）。 | 横波法 | 纵波法 | 表面波法 | 爬坡法 | A | 组合电器外壳损伤检查要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.47 | 47 | 出厂前，对GIS壳体进行压力试验，标准的试验压力应是k倍的设计压力，对于焊接的铝外壳和焊接的钢外壳 k的值为（）。 | 0.8 | 1 | 1.3 | 2.5 | C | 组合电器外壳损伤检查要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.48 | 48 | 出厂前，对GIS壳体进行压力试验，标准的试验压力应是k倍的设计压力，对于铸造的铝外壳和铝合金外壳的 值为（）。 | 0.5 | 0.8 | 1 | 2 | D | 组合电器外壳损伤检查要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.49 | 49 | 出厂前，对GIS壳体进行压力试验，试验压力至少应维持（）min，试验期间不应出现破裂或永久变形。 | 1 | 5 | 20 | 60 | A | 组合电器外壳损伤检查要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.50 | 50 | 对于GIS壳体，承受气体压力有漏气可能的金属焊缝出厂前均应进行（）。 | 外观检查 | X光探伤 | 无损探伤 | 剖切探伤 | C | 组合电器外壳损伤检查要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.51 | 51 | DL/T 1424-2015《电网金属技术监督规程》规定，涂层厚度的最大值不能超过设计厚度的（）倍。 | 2 | 3 | 4 | 5 | B | 组合电器外壳漆膜检查要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.52 | 52 | 金属结构件有机防腐涂层干膜厚度不低于（）μm A.100 | 100 | 110 | 120 | 130 | C | 组合电器外壳漆膜检查要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.53 | 53 | 铝合金表面的防腐涂层干膜厚度不低于（）μm A.80 B.90 C.100 D.110 | 80 | 90 | 100 | 110 | B | 组合电器外壳漆膜检查要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.54 | 54 | DL/T 1424-2015《电网金属技术监督规程》规定，涂层附着力可按划格法进行测量，不大于（）级。 | 1 | 2 | 3 | 4 | A | 组合电器外壳漆膜检查要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.55 | 55 | GIS 设备的壳体材质、规格和防腐涂层应符合设计要求，防腐涂层厚度不应小于（），附着力不小于5MPa。 | 80um | 100um | 120um | 160um | C | 组合电器外壳漆膜检查要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.56 | 56 | 《电网金属技术监督规程》要求应按腐蚀环境、工况条件、防腐年限设计涂层配套体系，重腐蚀环境涂层体 系性能指标为附着力不小于（）。 | 10MPa | 15MPa | 5MPa | 20MPa | C | 组合电器外壳漆膜检查要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.57 | 57 | 隔断盆式绝缘子应标示为（）。 | 红色 | 白色 | 黑色 | 绿色 | A | 组合电器盆式绝缘子色标检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.58 | 58 | 导通盆式绝缘子应标示为（）。 | 红色 | 白色 | 黑色 | 绿色 | D | 组合电器盆式绝缘子色标检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.59 | 59 | 现场可以根据（）区分隔断盆式绝缘子和导通盆式绝缘子。 | 大小 | 色标 | 厚度 | 形状 | B | 组合电器盆式绝缘子色标检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.60 | 60 | 盆式绝缘子不宜（）布置。 | 垂直 | 水平 | 平行 | 歪斜 | B | 组合电器盆式绝缘子布置方式检查要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.61 | 61 | 盆式绝缘子不宜水平布置的原因是（）。 | 灰尘微粒容易附着在盆子上引发放电 | 水平布置容易造成盆子断裂 | 水平布置的盆式绝缘子容易老化 | 水平布置的盆式绝缘子外观不美观 | A | 组合电器盆式绝缘子布置方式检查要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.62 | 62 | 可采用带金属法兰的盆式绝缘子，但应预留窗口，预留浇注口盖板宜采用（）材质。 | 铝合金 | 不锈钢 | 金属 | 非金属 | D | 组合电器盆式绝缘子外观检查要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.63 | 63 | 绝缘盆子为非金属封闭或金属屏蔽但有浇筑口，是为了满足现场（）要求。 | 特高频带电检测 | 超声波局放检测 | 超声探伤 | 红外测温 | A | 组合电器盆式绝缘子外观检查要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.64 | 64 | 盆式绝缘子表面不允许（）。 | 清洁 | 擦拭 | 打磨 | 检查 | C | 组合电器盆式绝缘子外观检查要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.65 | 65 | GIS法兰盲孔必须打密封胶，确保盲孔不（）。 | 进水 | 漏气 | 松动 | 变形 | A | 组合电器法兰密封胶检查要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.66 | 66 | GIS法兰对接前应将密封面清理干净，涂抹（）。 | 导电膏 | 润滑油 | 凡士林 | 密封胶 | D | 组合电器法兰密封胶检查要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.67 | 67 | 室外GIS设备室外连接螺栓应涂（）。 | 油漆 | 凡士林 | 防水胶 | 二氧化钼锂基脂 | C | 组合电器法兰螺栓检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.68 | 68 | GIS法兰螺栓紧固后应用（）复紧。 | 开口扳手 | 梅花扳手 | 活络扳手 | 力矩扳手 | D | 组合电器法兰螺栓检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.69 | 69 | 气体绝缘金属封闭开关设备伸缩节一般采用（）波纹管结构。 | 不锈钢 | 铝合金 | 铜合金 | 合金钢 | A | 组合电器伸缩节外观检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.70 | 70 | GIS安装型伸缩节法兰外沿应喷为（）。 | 红色 | 绿色 | 黑色 | 黄色 | A | 组合电器伸缩节标识检查要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.71 | 71 | GIS温度补偿型型伸缩节法兰外沿应喷为（）。 | 红色 | 绿色 | 黑色 | 黄色 | B | 组合电器伸缩节标识检查要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.72 | 72 | DL/T 1424-2015《电网金属技术监督规程》中规定，接地体引出线的垂直部分和接地装置焊接部位外侧 （）mm 范围内应防腐处理。 | 50 | 80 | 100 | 120 | C | 组合电器接地锈蚀检查要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.73 | 73 | GIS本体应（）接地，并确保相连壳体间的良好通路，避免壳体感应电压过高及异常发热威胁人身安全。 | 一点 | 两点 | 多点 | 不 | C | 组合电器接地标识检查要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.74 | 74 | GIS接地线外表面按照应工艺要求涂刷（）。 | 绿色油漆 | 黄色油漆 | 黑色油漆 | 黄绿相间的纹 | D | 组合电器接地标识检查要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.75 | 75 | DL/T 1424-2015《电网金属技术监督规程》中规定，GIS 设备的接地连线材质应为电解铜，且紧固接地螺栓的 直径不小于（）。 | 8mm | 12mm | 16mm | 20mm | C | 组合电器接地回路螺栓尺寸检查要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.76 | 76 | 伸缩节跨接接地排的安装配合满足伸缩节调整要求，接地排与法兰的固定部位应涂（）。 | 油漆 | 凡士林 | 润滑脂 | 防水胶 | D | 组合电器外壳法兰片跨接排检查要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.77 | 77 | 采用带（）的盆式绝缘子可取消罐体对接处的跨接片。 | 金属法兰 | 铝合金法兰 | 不锈钢法兰 | 非金属法兰 | A | 组合电器外壳法兰片跨接排检查要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.78 | 78 | GIS相间汇流排的（）采用可靠防腐措施和防松措施。 | 电气搭接面 | 外侧面 | 内侧面 | 外表面 | A | 组合电器相间汇流排检查要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.79 | 79 | GIS检修平台的各段应装设（），连接可靠导通良好。 | 接地线 | 固定围栏 | 跨接排 | 爬梯 | C | 组合电器检修平台的跨接排检查要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.80 | 80 | GIS断路器单元弹簧操作机构支架与基础的垫片不宜超过3片，总厚度不应超过（）mm。 | 1 | 2 | 5 | 10 | D | 组合电器支架检查要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.81 | 81 | GIS基础有严重下沉或倾斜，影响设备安全运行时，应开展（）类检修，对基础进行加固或重做基础 。 | A | B | C | D | A | 组合电器基础沉降、损坏检查要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.82 | 82 | 应确保GIS罐体和支架之间的滑动结构能保证（）正常动作。 | 密度继电器 | 保护装置 | 伸缩节 | SF6报警装置 | C | 组合电器罐体和支架之间滑动结构检查要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.83 | 83 | GIS套管金属法兰结合面应平整，表面涂有合格的（）。 | 润滑油 | 防水胶 | 凡士林 | 二硫化钼锂基脂 | B | 组合电器套管检查要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.84 | 84 | 252kV及以上瓷套管应逐支进行（）探伤检测。 | 超声纵波 | 渗透 | 磁粉 | 目测 | A | 组合电器套管检查要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.85 | 85 | GIS电缆终端屏蔽线的作用是（）。 | 消除潜供电流 | 屏蔽干扰信号 | 补偿电容电流 | 降低短路电流 | B | 组合电器电缆终端外观检查要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.86 | 86 | GIS电缆终端屏蔽线应（）。 | 不接地 | 经电抗接地 | 经电阻接地 | 直接接地 | D | 组合电器电缆终端外观检查要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.87 | 87 | 对运行中的组合电器进出线高压引线和设备线夹进行检查时，下列哪种现象是正常的。（） | 设备线夹有裂纹 | 设备线夹异常发热 | 高压引线有弧垂 | 高压引线过紧 | C | 组合电器高压引线及设备线夹检查要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.88 | 88 | 组合电器中的断路器单元机构检修时，应确认断路器储能指示处于（）位置。 | 已储能 | 未储能 | 过储能 | 储能不到位 | B | 组合电器断路器位置、储能指示检查要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.89 | 89 | 组合电器测量带有断路器单元的回路电阻时，应检查断路器应处于（）位置。 | 分闸 | 合闸 | 半分半合 | 任意 | B | 组合电器断路器位置、储能指示检查要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.90 | 90 | 组合电器检修前检查刀闸位置的原因不包括（）。 | 确保安全 | 刀闸位置有可能影响联锁 | 刀闸位置有可能影响回路电阻测试 | 刀闸位置有可能影响气体回收效率 | D | 组合电器刀闸指示检查要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.91 | 91 | 组合电器隔离开关应（）使用带“记忆”功能的二次回路。 | 允许 | 必须 | 禁止 | 根据接线方式 | C | 组合电器隔离开关二次回路“记忆”功能要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.92 | 92 | 组合电器防爆装置的布置及保护罩的位置，应确保排出压力气体时，（）。 | 气体朝下方排出 | 气体朝上方排出 | 气体排向巡视通道 | 不危及巡视通道上人员的安全 | D | 组合电器防爆装置外观检查要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.93 | 93 | 组合电器制造厂家应提供防爆装置的（）。 | 温升曲线 | 压力释放曲线 | 励磁特性曲线 | 伏安特性曲线 | B | 组合电器防爆装置外观检查要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.94 | 94 | 组合电器防爆装置锈蚀后可能会造成（）。 | 防爆装置误动作 | SF6微水超标 | 局放超标 | 回路电阻过大 | A | 组合电器防爆装置锈蚀检查要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.95 | 95 | 在组合电器（）布置的机构应加装检修平台。 | 顶部 | 中部 | 底部 | 外侧 | A | 组合电器检修平台安装要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.96 | 96 | 运行中的组合电器密度继电器连接三通阀应在（）状态 | 关闭 | 闭锁 | 开启 | 漏气 | C | 组合电器各密封管路阀门位置检查要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.97 | 97 | 正常运行的组合电器各气室压力应（）。 | 高于报警压力 | 在闭锁压力与报警压力之间 | 低于闭锁压力 | 等于闭锁压力 | A | 组合电器密度继电器记录 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.98 | 98 | 组合电器每一个独立气室应装设（），严禁出现串联连接。 | 温度计 | 密度继电器 | 湿度计 | 高频局放在线监测装置 | B | 组合电器密度继电器外观检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.99 | 99 | 组合电器中密度继电器应当与本体安装在同一（）下。 | 高度 | 运行环境湿度 | 运行环境温度 | 电磁环境 | C | 组合电器密度继电器外观检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.100 | 100 | 组合电器密度继电器安装位置需靠近（），不应有遮挡。 | 设备顶部 | 设备底部 | 设备内侧 | 巡视走道 | D | 组合电器密度继电器外观检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.101 | 101 | 组合电器密度继电器表计安装高度不宜超过（）米（距离地面或检修平台底板）。 | 2 | 3 | 4 | 5 | A | 组合电器密度继电器外观检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.102 | 102 | 组合电器中220kV及以上分箱结构断路器每相应安装独立的（）。 | 温湿度传感器 | 密度继电器 | 超声局放在线监测装置 | 振动监测装置 | B | 组合电器密度继电器外观检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.103 | 103 | 组合电器密度继电器需满足（）校验要求。 | 不停电 | 实时在线 | 不拆卸 | 远程 | C | 组合电器密度继电器外观检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.104 | 104 | 组合电器密度继电器的二次线护套管在最低处必须有（）。 | 放气塞 | 漏水孔 | 集污盒 | 逆止阀 | B | 组合电器密度继电器二次线护套管滴水孔检查要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.105 | 105 | 组合电器带电显示装置传感器引出线应从接线盒（）引出。 | 上方 | 下方 | 左侧 | 右侧 | B | 组合电器带电显示装置检查要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.106 | 106 | 组合电器带电显示装置的金属外壳应（）。 | 直接接地 | 不接地 | 经电阻接地 | 经消弧线圈接地 | A | 组合电器带电显示装置的外壳检查要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.107 | 107 | 组合电器户外设备汇控柜或机构箱应满足（）防护等级要求。 | IP24 | IP34 | IP45W | IP44 | C | 组合电器机构箱、汇控柜柜门密封防水性检查要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.108 | 108 | 组合电器汇控柜观察窗可以采用以下哪种材质（）。 | 有机玻璃 | 强化有机玻璃 | 钢化玻璃 | 普通玻璃 | C | 组合电器观察窗要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.109 | 109 | 组合电器应安装两种加热器，一种为驱潮防潮设计，应（）投入，功率一般较小，另一为加热电源，在温度 低于设定值投入。 | 长期 | 短期 | 按时 | 根据湿度 | A | 组合电器驱潮、加热装置功能及外观检查要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.110 | 110 | 组合电器加热装置应设置在机构箱的（），并与机构箱内二次线保持足够的距离。 | 顶部 | 左侧面 | 右侧面 | 底部 | D | 组合电器加热装置分布检查要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.111 | 111 | 组合电器加热器其位置应远离二次电缆，电缆及电线的距离应大于（）mm。 | 10 | 20 | 30 | 50 | D | 组合电器驱潮、加热装置与二次线距离检查要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.112 | 112 | GW5-35GK／600设备型号的含义错误的是（ ）。 | G-隔离开关 | W-户外式 | 5-设计序号 | 35-额定电流为35kA | D | 隔离开关柜门检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.113 | 113 | 绝缘子外观及绝缘子辅助伞裙清洁无破损瓷绝缘子单个破损面积不得超过( )mm。 | 40 | 50 | 60 | 70 | A | 隔离开关瓷绝缘子破损评定标准 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.114 | 114 | 绝缘子外观及绝缘子辅助伞裙清洁无破损瓷绝缘子总破损面积不得超过( )mm。 | 100 | 110 | 120 | 130 | A | 隔离开关瓷绝缘子破损评定标准 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.115 | 115 | 隔离开关绝缘子检查说法错误的一项（ ）。 | 绝缘子法兰无锈蚀、裂纹 | 绝缘子外观及绝缘子辅助伞裙清洁无破损 | 防污闪涂层完好，无龟裂、起层、缺损，憎水性应符合相关技术要求 | 绝缘子质量合格的情况下不需要胶装 | D | 隔离开关绝缘子胶装部位检查标准 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.116 | 116 | 绝缘子胶装后露砂高度( )mm，且不应小于10mm，胶装处应涂防水密封胶 | 10～20 | 20～30 | 30～40 | 40～50 | A | 隔离开关瓷绝缘子破损评定标准 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.117 | 117 | 不属于隔离开关D类检修的是（ ）。 | 专业巡视 | 红外测温 | 基础或接地防腐处理 | 搭接面发热处理 | D | 隔离开关引线夹检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.118 | 118 | 线路停电时，必须按照（ ）的顺序操作，送电时相反。 | 负荷侧隔离开关、母线侧隔离开关、断路器 | 母线侧隔离开关、负荷侧隔离开关、断路器 | 断路器、母线侧隔离开关、负荷侧隔离开关 | 断路器、负荷侧隔离开关、母线侧隔离开关 | D | 隔离开关导电臂检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.119 | 119 | 对于隔离开关绝缘子应垂直于底座平面，同一绝缘子柱的各绝缘子中心应在同一（ ）线上；同相各绝缘子柱 的中心线应在同一垂直平面内。 | 垂直 | 水平 | 倾度 | 环形 | A | 隔离开关瓷绝缘子破损评定标准 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.120 | 120 | 不属于隔离开关巡视项目的是（ ）。 | 隔离开关外观清洁无异物，五防装置完好无缺失 | 触头接触良好无过热、无变形，合、分闸位置正确，符合相关技术规范要求 | 引弧触头完好，无缺损、移位 | 触头更换 | D | 隔离开关动静触头检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.121 | 121 | 隔离开关专业巡视时错误的说法（ ）。 | 本体无异响及放电、闪络等异常现象 | 绝缘子外观及辅助伞裙无破损、开裂，无严重变形，外绝缘放电不超过第三伞裙，中部伞裙无放电现象 | 防污闪涂料涂层完好，无龟裂、起层、缺损 | 拐臂过死点位置正确，限位装置符合相关技术规范要求 | B | 隔离开关绝缘子防污闪涂层检查标准 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.122 | 122 | 隔离开关巡视错误的说法是（ ）。 | 检查铜质软连接应无散股、断股，外观无异常 | 隔离开关支柱瓷瓶浇注法兰无锈蚀、裂纹等异常现象 | 防污闪涂料涂层是加强绝缘距离的，龟裂、起层、缺损都没有关系 | 法兰连接螺栓紧固，胶装部位防水胶无破损、裂纹 | C | 隔离开关绝缘子防污闪涂层检查标准 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.123 | 123 | 隔离开关外观检查错误的说法是（ ）。 | 隔离开关支柱瓷瓶浇注法兰无锈蚀、裂纹等异常现象 | 底座部件无歪斜、无锈蚀，连接螺栓紧固 | 法兰连接螺栓如果足够紧固，须使用4.8级不锈钢螺栓 | 机械闭锁盘、闭锁板、闭锁销无锈蚀、变形 | C | 隔离开关瓷绝缘子破损评定标准 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.124 | 124 | 有特殊要求不满足防污闪要求的，瓷质绝缘子喷涂防污闪涂层，应采用差色喷涂工艺，涂层厚度不小于( )mm, 无破损、起皮、开裂等情况；增爬伞裙无塌陷变形，表面牢固。 | 2 | 4 | 6 | 8 | A | 隔离开关绝缘子防污闪涂层检查标准 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.125 | 125 | 隔离开关触头、导电臂检查错误的说法是（ ）。 | 触头接触良好无过热、无变形，合、分闸位置正确 | 引弧触头完好，无缺损、移位 | 导电臂及导电带无变形、开裂，无断片、断股，连接螺栓紧固 | 隔离开关只要能正常分合闸，其他细节不需要注意 | D | 隔离开关动静触头检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.126 | 126 | 隔离开关静触头检查检修安全注意事项错误的是（ ）。 | 检查电机电源和控制电源确已断开，二次电源隔离措施符合现场实际条件 | 结合现场实际条件适时装设个人保安线 | 施工现场的大型机具及电动机具金属外壳接地良好、可靠 | 工作中可以将安全带系在支柱绝缘子及均压环上 | D | 隔离开关动静触头检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.127 | 127 | 隔离开关静触头杆叙述不正确的是（ ）。 | 表面应平整 | 无严重烧损 | 镀层无脱落 | 静触头杆涂薄薄一层二硫化钼 | D | 隔离开关动静触头检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.128 | 128 | 关于隔离开关动触头夹座说法不正确的是（ ） | 动触头夹座与上导电管接触面无腐蚀，连接紧固 | 动触头夹座上部的防雨罩性能完好 | 动触头夹座完好，连接紧固，不需加装防雨罩 | 防雨罩应无开裂、缺损 | C | 隔离开关导电基座检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.129 | 129 | GWl6/17型隔离开关静触头杆的直径为（ ）mm。 | 55 | 50 | 45 | 40 | D | 隔离开关动静触头检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.130 | 130 | GWl6/17型隔离开关动触片与静触杆有（ ）个接触点。 | 2 | 6 | 4 | 8 | D | 隔离开关动静触头检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.131 | 131 | GWl6/17型隔离开关接地刀闸合闸后，刀片插入静触头深度为（ ）mm。 | 30+10 | 40+10 | 45+10 | 50+10 | B | 隔离开关动静触头检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.132 | 132 | 三相联动的隔离开关、接地开关触头接触时，同期数值应符合产品技术文件要求，最大值不得超过（ ）mm。 | 20 | 30 | 40 | 50 | A | 隔离开关动静触头检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.133 | 133 | GW4—126型隔离开关合闸不同期一般不超过（ ）毫米。 | 5 | 8 | 10 | 20 | C | 隔离开关动静触头检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.134 | 134 | 隔离开关导电臂检查关键工艺错误的是（ ）。 | 隔离开关在合、分闸过程中无异响、无卡阻 | 导电臂无变形、损伤、锈蚀 | 抱轴线夹、引线线夹接触面应涂以薄层电力复合脂,连接螺栓紧固 | 导电臂无变形，表面有氧化现象必须更换 | D | 隔离开关导电臂检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.135 | 135 | 隔离开关导电臂说法正确的是（ ）。 | 无损伤 | 无变形 | 无锈蚀 | 以上都是 | D | 隔离开关导电臂检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.136 | 136 | 隔离开关的导电部分的接触面应清除（ ），保证接触可靠。 | 氧化膜 | 水分 | 油脂 | 水溶性物质 | A | 隔离开关导电基座检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.137 | 137 | SPVL-550隔离开关合闸位置，上导电臂应垂直，下导电臂与垂线形成夹角（ ）度。 | 1～2 | 6～7 | 10～14 | 14～15 | A | 隔离开关导电臂检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.138 | 138 | 隔离开关、接地开关导电管应合理设置排水孔，确保在分、合闸位置内部均（ ）。 | 不积水 | 不积灰 | 不异响 | 不发热 | A | 隔离开关导电臂检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.139 | 139 | 隔离开关触头及导电臂检查说法错误的是（ ）。 | 触头表面应平整、清洁 | 导向滚轮无磨损、变形 | 触头座排水孔通畅 | 打开后的弹性圆柱销、挡圈、绝缘垫圈均不用更换 | D | 隔离开关导电臂检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.140 | 140 | 隔离开关中间触头检查说法错误的是（ ）。 | 中间触头及触头导电盘完好无破损、过热变色 | 中间触头不需装设防雨罩 | 中间触头连接叉、齿轮箱无开裂及变形 | 中间触头处弹性圆柱销、轴套、滚轮、弹簧无锈蚀、变形等 | B | 隔离开关导电臂检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.141 | 141 | 隔离开关中间触头的轴、键说法正确的是（ ）。 | 中间触头处轴、键完好 | 齿轮、齿条完好无锈蚀、缺齿 | 并涂适合本地气候条件的润滑脂 | 以上都是 | D | 隔离开关导电臂检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.142 | 142 | 隔离开关夹紧弹簧及复位弹簧说法错误的是（ ）。 | 无锈蚀、无断裂 | 隔离开关主要注意夹紧弹簧的检查，复位弹簧不检查 | 夹紧力无疲劳现象 | 外露尺寸符合技术要求 | B | 隔离开关夹紧弹簧检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.143 | 143 | 隔离开关平衡弹簧说法正确的是（ ）。 | 无锈蚀 | 无断裂 | 其自由长度符合技术要求 | 以上都是 | D | 隔离开关夹紧弹簧检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.144 | 144 | 双柱水平伸缩式隔离开关导电接触检查可用0.05mm×10mm的塞尺进行检查。对于线接触应塞不进去，对于面 接触其塞入深度：在接触表面宽度为50mm及以下时不应超过（ ）mm，在接触表面宽度为60mm及以上时不应 超过6mm。 | 4 | 5 | 6 | 7 | A | 隔离开关动静触头检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.145 | 145 | 隔离开关导电基座说法正确的是（）。 | 基座有锈蚀须立即更换 | 基座不应有变形 | 导电基座为不通流部件 | 以上都是 | B | 隔离开关导电基座检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.146 | 146 | 隔离开关导电基座转动轴承检查错误的是（ ）。 | 转动轴承座法兰表面平整、无变形 | 转动轴承座法兰表面无锈蚀、缺损 | 转动轴承座转动灵活，无卡滞、异响 | 导电基座轻微锈蚀须立即更换 | D | 隔离开关导电基座检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.147 | 147 | 对于隔离开关均压环说法不正确的是（ ）。 | 均压环外观清洁，无脏污 | 均压环表面无毛刺、变形 | 均压环焊接处牢固无裂纹 | 均压环上侧需打滴水孔 | D | 隔离开关导电基座检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.148 | 148 | 隔离开关引线检查错误的是（ ）。 | 引线无散股、断股 | 引线两端线夹无变形、松动、裂纹、变色 | 引线连接螺栓无锈蚀、松动、缺失 | 隔离开关一次引线应拉直，越紧越好 | D | 隔离开关引线夹检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.149 | 149 | 隔离开关一次引线接线端子经整理后，应涂（ ）紧固。 | 导电脂 | 凡士林 | 机油 | 二硫化钼 | A | 隔离开关引线夹检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.150 | 150 | 隔离开关引线线夹接触面涂（ ）。 | 二硫化钼 | 凡士林 | 白油 | 电力复合脂 | D | 隔离开关引线夹检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.151 | 151 | SPV隔离开关触头说法不正确的是（ ）。 | 动触头无过热、无严重烧损现象 | 触头镀层无脱落 | 引弧角无严重烧伤或断裂情况 | 配置的8组引弧触角须完好 | D | 隔离开关动静触头检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.152 | 152 | 对于隔离开关一次引线检查错误的说法（ ）。 | 引线无散股、扭曲、断股现象 | 引线对地和相间符合电气安全距离要求 | 一次引线连接必须绷直 | 切割端部应涂保护清漆防锈 | C | 隔离开关引线夹检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.153 | 153 | 隔离开关导电带及软连接要求错误的说法（ ）。 | 软连接无断片或断股 | 接触面无氧化 | 镀层无脱落，连接螺栓紧固 | 软连接可以有一两片断裂 | D | 隔离开关导电带检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.154 | 154 | 隔离开关导电基座说法错误的是（ ）。 | 导电带无开裂、无断片 | 导电带安装牢固，无安装方向要求 | 连接螺栓紧固，力矩值符合产品技术要求，并做紧固标记 | 检查齿轮完好无破损、裂纹，并涂以适合当地气候的润滑脂 | B | 隔离开关导电带检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.155 | 155 | GW5型隔离开关，当操作机构带动一个绝缘子柱转动（ ）时，经过齿轮转动，另一个绝缘子沿相反方向转动 。 | 45° | 60° | 90° | 180° | C | 隔离开关传动部件的检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.156 | 156 | 隔离开关传动及限位等部件说法错误的是（ ）。 | 传动部件无变形、锈蚀、开裂，连接螺栓紧固 | 连接卡、销、螺栓等附件齐全，无锈蚀、缺损，开口销打开角度符合技术要求 | 拐臂过死点位置正确，限位装置符合相关技术规范要求 | 隔离开关能正常分合闸，可以无限位装置 | D | 隔离开关传动部件的检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.157 | 157 | 隔离开关传动连杆检查注意事项错误的 是（ ）。 | 传动连杆无锈蚀、变形 | 垂直安装的拉杆顶端应密封，未封口的应在拉杆下部打排水孔 | 传动连杆应采用装配式结构，不应在施工现场进行切焊装配 | 转动部分涂以适合当地气候的导电脂 | D | 隔离开关传动部件的检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.158 | 158 | 隔离开关传动部件的轴套、轴销、螺栓、弹簧等附件检查说法正确的是（ ）。 | 轴套、轴销、螺栓、弹簧等附件应齐全 | 各附件无变形、锈蚀、松动 | 轴套、轴销转动灵活连接牢固 | 以上都是 | D | 隔离开关传动部件的检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.159 | 159 | 垂直传动连杆应有防止积水的措施，水平传动连杆端部应( )。 | 密封 | 开放 | 敞开 | 半密封 | A | 隔离开关传动部件的检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.160 | 160 | 电动机构在调试时宜先将隔离开关位置放在（ ）位置。 | 分闸 | 合闸 | 分合闸中间 | 任意 | C | 隔离开关限位部件的检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.161 | 161 | GWl6/17隔离开关在合闸位时，双连杆的主动臂应（ ）死点位置。 | 在 | 不过 | 过 | 无要求 | C | 隔离开关限位部件的检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.162 | 162 | 隔离开关构支架说法正确的是（ ）。 | 构支架基础沉降不会影响隔离开关工作性能 | 构架无锈蚀、无变形、焊接部位无开裂、连接螺栓无松动 | 接地开关的构支架不能有接地点 | 以上都是 | B | 隔离开关底座检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.163 | 163 | 隔离开关底座轴承应转动灵活，必要时解体清洗，加（ ）润滑脂。 | 绝缘油 | 凡士林 | 机油 | 二硫化钼 | D | 隔离开关底座检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.164 | 164 | 隔离开关底座安装牢固且在同一水平线上，相间距误差：220kV及以下不大于( )mm。 | 10 | 20 | 30 | 40 | A | 隔离开关底座检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.165 | 165 | 隔离开关底座安装牢固且在同一水平线上，相间距误差：220V以上不大于( )mm。 | 20 | 30 | 40 | 50 | A | 接地开关底座检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.166 | 166 | 对于隔离开关底座说法错误的是（ ）。 | 无变形 | 隔离开关底座接可靠接地 | 焊接处无裂纹及严重锈蚀情况 | 隔离开关底座须环形接地 | D | 隔离开关底座检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.167 | 167 | 底座与支架、支架与主地网的连接应满足设计要求，接地应牢固可靠，紧固螺钉或螺栓的直径应不小于( )mm。 | 12 | 15 | 17 | 19 | A | 隔离开关基础及接地检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.168 | 168 | 隔离开关调节闭锁装置，应达到（ ）的防误要求。 | 隔离开关合闸后接地开关不能合闸，接地开关合闸后隔离开关不能合闸 | 隔离开关合闸后接地开关可以合闸，接地开关合闸后隔离开关不能合闸 | 隔离开关合闸后接地开关可以合闸，接地开关合闸后隔离开关也可以合闸 | 隔离开关合闸后接地开关不能合闸，接地开关合闸后隔离开关可以合闸 | A | 隔离开关电气闭锁检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.169 | 169 | 隔离开关操动机构检查不正确的是（ ）。 | 箱体无变形、锈蚀，封堵良好 | 箱体固定可靠、接地良好 | 箱内二次元器件外观完好 | 箱体密封完好则可不设加热驱潮装置 | D | 隔离开关箱体外观、接地检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.170 | 170 | 接地引下线无锈蚀、损伤、变形，接地引下线应有专用的色标标志，一般铜质软连接的截面积不小于（ ）mm。 | 50 | 60 | 70 | 80 | A | 隔离开关箱体外观、接地检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.171 | 171 | 隔离开关构支架应至少有（ ）点与主地网连接，接地引下线规格满足设计规范，连接牢固。 | 一 | 两 | 三 | 四 | B | 隔离开关箱体外观、接地检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.172 | 172 | 由隔离开关本体机构箱至就地端子箱之间的二次电缆的屏蔽层应在（ ）。 | 就地端子箱处可靠连接至等电位接地网的铜排上 | 就地端子箱处可靠连接至一次接地网的铜排上 | 本体机构箱处可靠连接至等电位接地网的铜排上 | 本体机构箱处可靠连接至一次接地网的铜排上 | A | 隔离开关二次接线检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.173 | 173 | 对于接地开关操动机构封堵、密封说法正确的是（ ）。 | 操动机构箱密封条、密封圈完好，无缺损、龟裂 | 操动机构箱不需要封堵、密封 | 操动机构箱密封条被压缩量需在三分之二以上 | 密封圈龟裂是正常现象，不需要处理 | A | 隔离开关封堵、密封检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.174 | 174 | 对于隔离开关二次回路说法不正确的是（ ）。 | 二次接线正确、紧固、美观 | 备用线芯应有绝缘护套 | 辅助开关应安装牢固，动作灵活，接触良好 | 二次接线必须美观，必要时可以牺牲电气动作可靠性 | D | 隔离开关二次接线检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.175 | 175 | 220kV及以上具有分相操作功能的隔离开关，位置节点要分相上送，机构操作电源应（ ）。 | 分开、独立 | 集中、独立 | 分开、不独立 | 集中、不独立 | A | 隔离开关二次接线检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.176 | 176 | 隔离开关二次接线检查不正确的是（ ）。 | 二次接线正确、紧固、美观 | 二次电缆绝缘层无损坏现象 | 二次接线排列整齐，接头牢固、无松动，编号清楚 | 二次接线可以紧挨着加热器布置 | D | 隔离开关二次接线检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.177 | 177 | 对于隔离开关电动操动机构说法不正确的是（ ）。 | 电动机构的转向不可能出现问题，不需要检查 | 机构的分、合闸指示与本体实际分、合闸位置相符 | 辅助开关应安装牢固，动作灵活，接触良好 | 限位装置切换准确可靠 | A | 隔离开关电动机运动方向检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.178 | 178 | 隔离开关电动机说法错误的是（ ）。 | 检查轴承、定子与转子间的间隙应均匀，无摩擦、异响 | 电机固定牢固，联轴器、地角、垫片等部位应做好标记，原拆原装 | 检查电机绝缘电阻、直流电阻符合相关技术标准要求 | 隔离开关电动机均是直流电机，不会出现交流电机 | D | 隔离开关电动机运动方向检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.179 | 179 | 对于接地开关动静触头说法错误的是（ ）。 | 静触头表面应平整、清洁，镀层无脱落 | 动触头无烧损痕迹，镀层无脱落 | 动触头座与导电臂的接触面清洁无腐蚀 | 接地开关不是通流设备，不需过于在意其触头情况 | D | 接地开关动静触头检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.180 | 180 | GWl6/17型隔离开关接地刀在分位时，动触杆翘起不应超过（ ）。 | 旋转瓷瓶下法兰 | 支柱瓷瓶下法兰 | 基座 | 水平连杆 | A | 接地开关导电臂检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.181 | 181 | SPVL-550隔离开关的接地开关在刚合闸状态下，应确认动触头顶端距静触头下沿部白色塑料圈的距离为（ ）mm。 | 10～15 | 15～20 | 20～25 | 25～30 | A | 接地开关导电臂检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.182 | 182 | 接地开关操动机构安装牢固，同一轴线上的操动机构位置应一致，机构输出轴与本体主拐臂在同一（ ）线上 。 | 高度 | 维度 | 倾度 | 中心 | D | 接地开关传动部件的检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.183 | 183 | 隔离开关主刀在合闸位置时，地刀机械闭锁可靠，（ ）不能动作。 | 主刀 | 地刀 | 行程开关 | 辅助开关 | B | 接地开关限位部件的检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.184 | 184 | 隔离开关、接地开关间机械闭锁装置安装位置正确，动作准确可靠并具有足够的( )。 | 机械强度 | 导电性能 | 绝缘性能 | 密封性能 | A | 接地开关机械闭锁检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.185 | 185 | 断路器机构箱箱门与箱体之间的接地连接软铜线（多股）截面不小于（）mm。 | 1 | 4 | 8 | 16 | B | 断路器机构箱外观检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.186 | 186 | 断路器机构箱内各空气开关、熔断器、接触器等元器件标示应（）。 | 用英文 | 撕下 | 贴在机构箱外 | 齐全正确 | D | 断路器机构箱外观检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.187 | 187 | 户外断路器机构箱防护等级应不低于（）。 | IP25 | IP35 | IP45 | IP65 | C | 断路器机构新防护等级检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.188 | 188 | 断路器机构箱内若配有通风设备，则应功能正常，若有通气孔，应确保（）。 | 形成对流 | 通气孔向上 | 通气孔向下 | 无锈蚀 | A | 断路器通风口检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.189 | 189 | 断路器机构箱内二次回路的接地应符合规范，并设置专用的（）。 | 连接线 | 接地网 | 接地排 | 屏蔽线 | C | 断路器机构箱外观检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.190 | 190 | LTB245E1型断路器有（）个机构箱。 | 1 | 2 | 3 | 4 | C | 断路器机构箱外观检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.191 | 191 | 机构箱、汇控柜内所有的加热元件应是（）型的。 | 暴露 | 非暴露 | 接触 | 非接触 | B | 断路器机构加热装置外观 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.192 | 192 | 断路器机构箱、汇控柜中应有完善的（）、（）装置，并根据温湿度自动控制。 | 加热、驱潮 | 散热、驱潮 | 加热、加湿 | 散热、加湿 | A | 断路器机构加热装置功能检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.193 | 193 | 断路器机构箱内的加热器与各元件、电缆及电线的距离应大于（）mm。 | 10 | 50 | 100 | 200 | B | 断路器机构加热装置外观 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.194 | 194 | 断路器机构箱内的温湿度控制器等二次元件应采用（）材料，并取得3C认证项目检测报告。 | 阻燃 | 塑料 | 金属 | 有机 | A | 断路器机构二次元器件外观检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.195 | 195 | 断路器机构箱内备用电缆芯应加有（），二次线芯号头、电缆走向标示牌无缺失现象。 | 标号 | 保护帽 | 短接线 | 接地线 | B | 断路器机构二次端子检查要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.196 | 196 | 断路器脱扣器线圈外观检查发现以下哪个现象时，脱扣器线圈可能存在缺陷（）。 | 沾有灰尘 | 沾有油渍 | 颜色焦黄 | 无异味 | C | 断路器脱扣器线圈外观检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.197 | 197 | LTB245E1型断路器的缓冲器类型是（）。 | 油缓冲器 | 橡胶垫缓冲器 | 弹簧缓冲器 | 气垫缓冲器 | A | 断路器缓冲器类型 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.198 | 198 | 断路器操动机构的油缓冲器应经过调整，缓冲器（）符合制造厂规定。 | 安装 | 大小 | 名称 | 缓冲行程 | D | 断路器油缓冲器外观检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.199 | 199 | 断路器储能指示与（）有关。 | 储能情况 | 辅助开关位置 | 分合闸位置 | 远近控位置 | A | 断路器储能传动件检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.200 | 200 | 阿尔斯通GL314B的储能机构是（）。 | 液压机构 | 弹簧机构 | 弹簧储能液压机构 | 气动机构 | B | 断路器储能传动件检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.201 | 201 | 西门子3AQ1EE-252的储能机构是（）。 | 液压机构 | 弹簧机构 | 弹簧储能液压机构 | 气动机构 | A | 断路器储能传动件检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.202 | 202 | 断路器弹簧储能机构合闸弹簧储能时间应满足制造厂要求，合闸操作后应在（）s内完成储能。 | 5 | 10 | 20 | 60 | C | 断路器储能电机检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.203 | 203 | 断路器弹簧储能机构合闸弹簧在()的额定电压下应能正常储能。 | 30%~60% | 60%~85% | 85％~110％ | ≥100% | C | 断路器弹簧检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.204 | 204 | 下列断路器中不是弹簧操动机构的是（）。 | LTB145 | LTB245E1 | GL314B | 3AQ1EE-252 | D | 断路器弹簧检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.205 | 205 | 对于弹簧操作机构，应加强弹簧、轴、销的防腐防锈，( )应检查并记录弹簧拉伸长度，防止因弹簧断裂造成 开关事故 | 每年 | 每3年 | 每5年 | 每10年 | A | 断路器弹簧检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.206 | 206 | 断路器合闸弹簧储能完毕后,行程开关应能立即将电动机电源（），合闸完毕，行程开关应将电动机电源 （）。 | 切除，切除 | 切除、接通 | 接通、切除 | 接通、接通 | B | 断路器限位检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.207 | 207 | 断路器弹簧储能机构传动链条无锈蚀、机构各转动部分应涂以适合当地气候条件的（）。 | 油 | 凡士林 | 导电膏 | 润滑脂 | D | 断路器储能机构润滑检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.208 | 208 | 弹簧机构内轴销、卡簧等应齐全，螺栓应紧固，并（）。 | 画线标记 | 接地 | 涂漆 | 涂润滑脂 | A | 断路器储能传动件检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.209 | 209 | 检查断路器弹簧机构时，发现（），应进行处理。 | 齿轮完好无破损 | 啮合深度超过2/3 | 挡圈位置正确 | 轴销锈蚀 | D | 断路器储能传动件检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.210 | 210 | 断路器弹簧机构内齿轮无破损、啮合深度不少于（），挡圈无脱落、轴销无开裂、变形、锈蚀。 | 1/5 | 1/3 | 2/3 | 4/5 | C | 断路器储能传动件检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.211 | 211 | 断路器液压机构油泵运转正常，无异常，（）时能可靠启动，压力建立时间符合要求。 | 额定压力 | 过压 | 欠压 | 安全阀压力 | C | 断路器液压机构油泵检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.212 | 212 | 断路器液压机构电动机或油泵应能满足（）内从重合闸闭锁油压打压到额定油压的要求。 | 10s | 60s | 3min | 5min | B | 断路器液压机构油泵检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.213 | 213 | 西门子3AQ1EE-252液压机构合闸闭锁油压的动作值为（）bar。 | 253 | 273 | 320 | 355 | B | 断路器液压压力表检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.214 | 214 | 西门子3AQ1EE-252液压机构油压总闭锁的动作值为（）bar。 | 253 | 273 | 320 | 355 | A | 断路器液压压力表检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.215 | 215 | 西门子3AQ1EE-252液压机构重合闸闭锁油压的动作值为（）bar。 | 253 | 273 | 308 | 355 | C | 断路器液压压力表检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.216 | 216 | 断路器液压机构的预充氮气压力应符合制造厂规定,西门子3AQ1EE-252液压机构20℃时预充氮气压力为 （）bar。 | 50 | 100 | 150 | 200 | D | 断路器储压器检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.217 | 217 | 液压系统油压不足时，（）防止慢分装置应可靠工作。 | 机械 | 电气 | 保护 | 机械、电气 | D | 断路器液压机构油泵检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.218 | 218 | 西门子3AQ1EE-252液压机构油压低于额定压力320bar时，会（）。 | 合闸闭锁 | 分闸闭锁 | 自动打压 | 重合闸闭锁 | C | 断路器液压压力表检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.219 | 219 | 在冬季或低温季节前，对气动机构应及时投入加热设备，防止压缩空气回路结冰造成（）。 | 误动 | 爆炸 | 拒动 | 闭锁 | C | 断路器气动机构储气罐及管道检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.220 | 220 | 气动机构全部空气管道系统应以额定气压进行漏气量的检查，在24h内压降不得超过( )。 | 5％ | 10% | 20% | 0.5 | B | 断路器气动机构空压系统检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.221 | 221 | 断路器机构箱内交、直流电源应有（）措施。 | 串接 | 短接 | 隔离 | 接地 | C | 断路器机构二次元器件外观检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.222 | 222 | 开关柜带电显示装置应安装牢固，检查带电显示装置显示正常，（）功能正常。 | 自检 | 他检 | 电流显示 | 电压显示 | A | 开关柜带电显示器装置检查要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.223 | 223 | 开关柜带电显示装置正常，显示灯亮，表明主回路（）。 | 带电 | 无电 | 接地 | 开断 | A | 开关柜带电显示器装置检查要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.224 | 224 | 开关柜的仪器仪表室、母线室、断路器室、电缆室应（）。 | 相互独立 | 贯通 | 两两连通 | 彼此绝缘 | A | 开关柜独立仓室结构检查要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.225 | 225 | 在开关柜的()应采取有效的封闭隔离措施。 | 柜间 | 母线室之间 | 本柜其他功能隔室之间 | 以上均是 | D | 开关柜封堵检查要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.226 | 226 | 高压开关柜的观察窗的机械强度应与（）相当。 | 普通玻璃 | 绝缘挡板 | 外壳 | 内部元器件 | C | 开关柜观察窗检查要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.227 | 227 | 高压开关柜的观察窗内部应有（）。 | 接地屏蔽网 | 塑料网 | 钢丝网 | 气隙 | A | 开关柜观察窗检查要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.228 | 228 | 高压开关柜的观察窗遮板材料为（）。 | 普通玻璃 | 钢化玻璃 | 有机玻璃 | 塑料 | B | 开关柜观察窗检查要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.229 | 229 | 开关柜柜门应密封良好，在柜门上应有断路器紧急（）按钮，且应有防误动措施。 | 合闸 | 分闸 | 闭锁 | 解锁 | B | 开关柜柜门检查要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.230 | 230 | 开关柜内避雷器的放电计数器安装位置应便于（）。 | 巡视检查 | 检修 | 试验 | 拆除 | A | 开关柜柜内避雷器检查要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.231 | 231 | 开关柜内电流互感器接线螺栓必须紧固，外绝缘良好，二次接线良好无（）。 | 短路 | 开路 | 短接 | 绝缘 | B | 开关柜柜内电流互感器检查要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.232 | 232 | 开关柜内电流互感器一次接线端子应涂抹（）并与柜内引线连接牢固。 | 导电脂 | 润滑脂 | 凡士林 | 黄油 | A | 开关柜柜内电流互感器检查要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.233 | 233 | 开关柜内电流互感器安装完毕后测量导体与()的绝缘距离应满足要求。 | 柜体 | 相间 | 绝缘件 | 柜体及相间 | D | 开关柜柜内电流互感器检查要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.234 | 234 | 开关柜内的电压互感器一般采用（）。 | 干式 | 浇注式 | 油浸式 | 充气式 | A | 开关柜柜内电压互感器检查要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.235 | 235 | 运行中的电压互感器，为避免产生很大的短路电流而烧坏互感器，要求电压互感器( )。 | 必须一点接地 | 严禁过负荷 | 要两点接地 | 严禁二次短路 | D | 开关柜柜内电压互感器检查要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.236 | 236 | 电压互感器在正常范围内，其误差通常是随电压的升高（ ）。 | 先增大后减小 | 先减小后增大 | 一直增大 | 一直减小 | B | 开关柜柜内电压互感器检查要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.237 | 237 | 开关柜内电压互感器二次侧装设熔断器是为了防止二次侧出现（）。 | 过电压 | 过电流 | 接地 | 开路 | B | 开关柜柜内熔断器检查要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.238 | 238 | 开关柜内电压互感器二次侧熔断器的熔断时间必须保证在二次回路发生短路时，()继电保护装置的动作时间。 | 小于 | 大于 | 等于 | 躲过 | A | 开关柜柜内熔断器检查要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.239 | 239 | 开关柜内熔断器熔体应具有（ ）。 | 熔点低，导电性能不良 | 导电性能好，熔点高 | 易氧化，熔点低 | 熔点低，导电性能好，不易氧化 | D | 开关柜柜内熔断器检查要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.240 | 240 | 开关柜内电压互感器（）时，可能产生铁磁谐振过电压，从而出现相对地电压不稳定，接地指示误动作等异 常现象。 | 开路 | 短路 | 过饱和 | 低压运行 | C | 开关柜柜内消谐器检查要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.241 | 241 | 开关柜内电压互感器消谐器的作用是用来消除（）。 | 电流谐波 | 谐振过电压 | 噪声 | 谐振过电流 | B | 开关柜柜内消谐器检查要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.242 | 242 | 开关柜柜体应采用截面积不小于（）mm2铜排可靠接地。 | 40 | 80 | 160 | 240 | D | 开关柜接地检查要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.243 | 243 | 手车式开关柜接地开关操作孔舌片在接地开关分闸、操作杆拔出后应（）。 | 打开 | 闭合 | 闭锁 | 解锁 | B | 开关柜接地开关检查要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.244 | 244 | 开关柜接地开关的位置可通过（）来判断。 | 电气指示 | 机械指示 | 电缆室实际位置 | 以上均是 | D | 开关柜接地开关检查要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.245 | 245 | 开关柜主铭牌内容不包括（）。 | 型号 | 额定电压 | 额定短路开断电流 | 额定温度 | D | 开关柜铭牌检查要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.246 | 246 | 额定电流（）A及以上金属封闭高压开关柜应装设带防护罩、风道布局合理的强排通风装置。 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | D | 开关柜散热装置检查要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.247 | 247 | 高压开关柜的强排通风装置、进风口应有()，风机启动值应按照厂家要求设置合理。 | 防尘网 | 除湿器 | 观察窗 | 接地线 | A | 开关柜散热装置检查要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.248 | 248 | 开关柜安装温湿度控制器及加热器是为了防止（）。 | 一次设备冻坏 | 二次设备冻坏 | 凝露引起放电 | 温度过低设备无法正常运行 | C | 开关柜温湿度控制器及加热器检查要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.249 | 249 | 开关柜的泄压通道一般位于开关柜的（）。 | 前部 | 后部 | 顶部 | 底部 | C | 开关柜泄压通道安装位置检查要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.250 | 250 | KYN28型开关柜母线室、断路器室、电缆室由于短路等原因产生高温高压气体时，可通过（）泄压通道分别 泄压。 | 共用 | 独立 | 唯一 | 所有 | B | 开关柜泄压通道安装位置检查要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.251 | 251 | 开关柜设置泄压通道的原因是因为开关柜在（）时，会产生高温高压气体，无法泄压容易引起开关柜炸裂。 | 短路 | 开路 | 正常运行 | 检修 | A | 开关柜泄压通道安装位置检查要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.252 | 252 | 开关柜泄压通道尼龙螺栓应齐全，压力释放方向应避开（）。 | 人员 | 其他设备 | 屋顶 | 人员和其他设备 | D | 开关柜泄压通道打开方向检查要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.253 | 253 | 开关柜的泄压通道采用单边（）螺栓固定或采用其他可靠结构（提供型式试验报告）。 | 尼龙 | 不锈钢 | 碳钢 | 铜 | A | 开关柜泄压通道螺栓检查要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.254 | 254 | 开关柜状态指示仪无法指示（）。 | 断路器储能情况 | 手车位置 | 断路器分合闸状态 | 开关柜柜门是否打开 | D | 开关柜状态指示仪检查要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.255 | 255 | 手车式开关柜断路器梅花触头上应涂抹（ ）。 | 导电膏 | 中性凡士林 | 黄油 | 机油 | B | 开关柜断路器检查要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.256 | 256 | 开关柜断路器配置弹簧机构，其储能电动机能在（ ）的额定电压下能可靠工作。 | 85%~110% | 30%以下 | 30~65% | 65~80% | A | 开关柜断路器检查要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.257 | 257 | 开关柜手车开关航空插头在运行位置应（ ）。 | 始终摘下 | 可以摘下 | 不可摘下 | 以上都不对 | C | 开关柜航空插头检查要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.258 | 258 | 开关柜金属活门应（ ）。 | 可靠绝缘 | 与一次部分相连 | 与二次部分相连 | 可靠接地 | D | 开关柜活门机构部分检查要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.259 | 259 | 断路器在合闸时，触头从第一次接触开始到触头稳定接触时刻的时间称为（ ）。 | 合闸时间 | 金短时间 | 合闸弹跳时间 | 重合闸时间 | C | 开关柜手车断路器触头检查要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.260 | 260 | 开关柜内触头表面应镀银且镀银层厚度应不小于（ ）μm。 | 2 | 4 | 6 | 8 | D | 开关柜手车断路器触头检查要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.261 | 261 | 为保证真空断路器动静触头间良好的电接触，必须施加一个外加压力，这个外加压力由断路器（ ）来保证。 | 触头弹簧被压缩 | 较快合闸速度 | 触头插入深度 | 高真空度 | A | 开关柜手车断路器触头检查要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.262 | 262 | 柜内电缆连接端子离柜底距离应不小于（ ）mm，保证电缆安装后伞裙部分不被柜底板分开。 | 700 | 500 | 200 | 100 | A | 出线室绝缘件检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.263 | 263 | 固定式开关柜应使用绝缘隔板将（）与（）隔开，此工作必须在停电后才能进行。 | 母线侧隔离开关；断路器 | 线路侧隔离开关；断路器 | 母线侧隔离开关；线路侧隔离开关 | 线路侧隔离开关；接地刀闸 | A | 开关柜断路器检查要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.264 | 264 | 开关柜35kV穿柜套管、触头盒应带有（ ）（内部浇注屏蔽网）均匀电场，不得采用无屏蔽或内壁涂半导体漆 屏蔽产品。 | 内外屏蔽结构 | 内屏蔽结构 | 外屏蔽结构 | 绝缘结构 | A | 出线室电缆终端检查要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.265 | 265 | 开关柜SF6密度继电器更换要求SF6密度继电器及管路密封良好，年漏气率小于( )%或符合产品技术规定。 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 1 | B | 开关柜断路器检查要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.266 | 266 | 母线安装过程中母线平置时，螺栓应（ ）穿，螺母应在上方，其余情况，螺母应位于维护侧。 | 由上向下 | 由下向上 | 由左向右 | 由右向左 | B | 开关柜母线电气连接检查要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.267 | 267 | 开关柜控制回路例行检修时，使用（）兆欧表测量分闸、合闸控制回路的绝缘电阻合格。 | 200 | 500 | 800 | 1000 | D | 开关柜断路器检查要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.268 | 268 | 开关柜手车推入时，接地触头应比主触头( )接触，拉出时应比主触头( )断开。 | 先，后 | 后，先 | 先，先 | 后，后 | A | 开关柜手车断路器触头检查要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.269 | 269 | 对于电容器组电流大于（ ）A的电容器回路，开关柜一般配置SF6断路器。 | 100 | 200 | 300 | 400 | D | 开关柜断路器检查要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.270 | 270 | 根据《开关柜验收细则》规定，开关柜可研初设审查验收，密度继电器（SF6充气柜），密度继电器与开关柜 本体之间的连接方式应满足（）的要求。 | 不拆卸校验 | 拆卸校验 | 氮气校验 | 空气校验 | A | 开关柜断路器检查要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.271 | 271 | 开关柜交流耐压试验应在断路器（ ）进行交流耐压试验，如果没有发生破坏性放电，则认为通过试验。 | 合闸及分闸状态下 | 合闸状态 | 分闸状态 | 半分半合状态下 | A | 开关柜断路器检查要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.272 | 272 | 开关柜中所有绝缘件装配前均应进行局放检测，单个绝缘件局部放电量不大于（ ）pC。 | 0.5 | 1 | 2 | 3 | D | 开关柜断路器检查要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.273 | 273 | 真空灭弧室真空度的范围包括在（ ）区域内。 | 粗真空 | 低真空 | 高真空 | 中度真空 | C | 开关柜断路器检查要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.274 | 274 | 开关柜断路器试机械特性试验中，12kV真空断路器合闸弹跳时间不应大于( )ms；24kV真空断路器合闸弹跳 时间不应大于( )ms；40.5kV真空断路器合闸弹跳时间不应大于( )ms。 | 2；3；3 | 2；2；3 | 3；3；3 | 3；2；3 | B | 开关柜断路器检查要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.275 | 275 | 开关柜继保二次小室保护跳闸压板连接片开口（ ）。 | 朝上 | 朝下 | 朝左 | 朝右 | A | 开关柜断路器检查要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.276 | 276 | 开关柜缘件应采用（）材料，并且爬距应符合污秽等级要求。 | 防静电 | 防水 | 阻燃绝缘 | 防锈蚀 | C | 开关柜断路器检查要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.277 | 277 | 开关柜断路器选用真空断路器时，应选用本体和机构（ ）设计制造的产品。 | 分体式设计制造 | 一体化设计制造 | 插接式设计制造 | 搭接式设计制造 | B | 开关柜断路器检查要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.278 | 278 | 开关柜穿柜套管的固定隔板应使用非导磁材料，柜体铁板应（ ），防止形成闭合磁路。 | 保持完整 | 焊接铜板 | 开缝 | 覆盖导磁材料 | C | 出线室电缆终端检查要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.279 | 279 | 移开式开关柜当手车位于试验位置时，隔离插头完全断开，静触头活门应（ ）。 | 打开 | 关闭 | 半开半合 | 任意位置 | B | 开关柜活门机构部分检查要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.280 | 280 | 采用磁控法测量真空断路器灭弧室真空度时，灭弧室内触头处于（ ）状态。 | 断开 | 闭合 | 接地 | 半分半合 | A | 开关柜断路器检查要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.281 | 281 | 真空断路器灭弧室真空度测量，以（ ）检测值为准。 | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 三次取平均 | A | 开关柜断路器检查要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.282 | 282 | KYNxx型高压开关柜的零序电流互感器安装在（ ）。 | 母线仓 | 电缆仓 | 手车室 | 仪表室 | B | 开关柜零序电流互感器检查要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.283 | 283 | 若连续多次对真空灭弧室的真空度进行检测，其真空度会（ ）。 | 逐渐降低 | 逐渐升高 | 突然降低 | 突然升高 | B | 开关柜断路器检查要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.284 | 284 | 若必须对真空断路器灭弧室真空度进行多次检测，每次检测之间的时间间隔为（ ）左右。 | 1天 | 3天 | 2天 | 1周 | D | 开关柜断路器检查要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.285 | 285 | 开关柜内铜质母线搭接面应（ ）、压花处理。 | 镀银 | 搪瓷 | 搪锡 | 铜铝搭接 | C | 开关柜母线电气连接检查要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.286 | 286 | 高压开关柜内一避雷器、电压互感器等柜内设备应经（ ）与母线相连，严禁与母线直接连接。 | 隔离开关（或隔离手车） | 零序互感器 | 熔断器 | 电流互感器 | A | 开关柜断路器检查要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.287 | 287 | KYN28中置式开关柜的静触头盒前装有（ ）。 | 摇进机构 | 导轨机构 | 隔离挡板 | 连锁机构 | C | 开关柜触头盒检查要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.288 | 288 | 对于隔离开关机械闭锁说法不正确的是（ ）。 | 操动机构与本体分、合闸位置一致 | 闭锁板、闭锁盘、闭锁杆无变形、损坏、锈蚀 | 机械连锁正确、可靠 | 如电气闭锁完备，须取消机械闭锁 | D | 隔离开关机械闭锁检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.289 | 289 | 220kV电压等级的GWl6/17-252型隔离开关接地刀分闸位置空气绝缘距离应至少大于（ ）mm。 | 2200 | 2600 | 2800 | 3000 | B | 接地开关接地导电回路检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.290 | 290 | 220kVGW17型隔离开关主刀合闸后，每个动触片对动触杆的夹紧力应大于（ ）N。 | 120 | 180 | 240 | 260 | C | 隔离开关夹紧弹簧检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.291 | 291 | 3AQ1-EE型断路器液压机构从零压至额定压力建立时间应不超过（）。 | 30s | 1min | 2min | 5min | D | 断路器液压机构油泵检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.292 | 292 | GIS罐体的水平度检查应用（）对罐体的X、Y轴进行定位，用经纬仪进行标高测量。 | 铅垂线 | 水平尺 | 角尺 | 绝缘尺 | A | 组合电器罐体水平检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.1 | 1 | 断路器切空载长线路时，可能产生( )过电压。 | 截流 | 涌流 | 重燃 | 电弧 | C | 断路器相关电气知识 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.2 | 2 | 组合电器汇控柜的辅助和控制回路出厂时的绝缘试验标准为（） | 试验电压为2000V交流电压、持续时间1min，未发生破坏性放电，则通过。 | 试验电压为2000V直流电压、持续时间1min，未发生破坏性放电，则通过。 | 采用500V的兆欧表测量，应大于1MΩ | 采用2500V的兆欧表测量，应小于10MΩ | A | 组合电器汇控柜二次回路绝缘电阻测试 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.3 | 3 | 组合电器汇控柜端子排配线两端应有（），编号清晰，接线正确。 | 屏蔽线 | 保护帽 | 编号管 | 电缆牌 | C | 组合电器汇控柜二次回路绝缘电阻测试 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.4 | 4 | 组合电器汇控柜带有智能终端、合并单元的智能控制柜防护等级应不低于（） | IP35 | IP25 | IP15 | IP55 | D | 组合电器汇控柜防护等级要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.5 | 5 | 组合电器非一体化的汇控箱与机构箱应分别设置（）控制装置。 | 温度、氧气含量 | 温度、湿度 | 洁净度、湿度 | 洁净度、温度 | B | 组合电器汇控柜防护等级要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.6 | 6 | 更换组合电器汇控柜二次元器件时，为保证人身安全，应首先（） | 断开柜内各类交直流电源 | 确认元器件安装位置 | 确认元器件型号 | 应准备更换工器具 | A | 组合电器汇控柜主要二次元器件更换 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.7 | 7 | 为确保更换后的汇控柜二次元器件接线正确，拆除时应将拆下的元器件线头（） | 包裹 | 制作线头 | 正确标记 | 装保护帽 | C | 组合电器汇控柜主要二次元器件更换 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.8 | 8 | 组合电器汇控柜辅助加热装置安装时应注意与邻近设备、二次线缆造成热损失，应大于（）mm A.40 B.30 C.60 D.50 | 40 | 30 | 60 | 50 | D | 组合电器汇控柜辅助加热、照明检修、更换 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.9 | 9 | 对组合电器汇控柜二次电缆应采用（）电缆 | 阻燃 | 高压 | 防水 | 多芯 | A | 组合电器汇控柜辅助加热、照明检修、更换 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.10 | 10 | 户外用组合电器的机构箱盖板、汇控箱门应具备优良的（）性能 | 隔绝空气 | 阻燃 | 密封防水 | 防震 | C | 组合电器汇控柜锈蚀、变形处理要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.11 | 11 | 组合电器就地汇控柜内的二次电缆屏蔽层、保护装置及辅助装置接地端子、汇控柜本体应通过（）接地 | 柜内设置的铜排 | 汇控柜金属柜体 | 柜内设置的铝排 | 柜内设置的扁钢 | A | 组合电器汇控柜接地要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.12 | 12 | 组合电器的汇控柜内设置的接地铜排面积应不小于（）mm2，一般设置在汇控柜底部，通过截面积不小于 （）铜缆与电缆沟内100mm2的专用铜排（缆）及变电站主接地网相连。 | 80，80 | 50，50 | 90，90 | 100100 | D | 组合电器汇控柜接地要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.13 | 13 | 组合电器汇控柜的门与柜体间的短接铜线应不小于（）mm2 A.2 B.3 C.4 D.5 | 2 | 3 | 4 | 5 | C | 组合电器汇控柜接地要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.14 | 14 | 汇控柜内的隔离开关空开标志应清晰，并（）控制相应隔离开关。 | 一对一 | 一对多 | 多对一 | 多对多 | A | 组合电器汇控柜位置指示及光字指示检修、更换 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.15 | 15 | 出现以下哪种情况时GIS汇控柜上的光字牌应该亮？() A.SF6气体压力正常 | SF6气体压力正常 | SF6低气压报警 | 断路器正确合闸 | 接地刀闸正确动作 | B | 组合电器汇控柜位置指示及光字指示检修、更换 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.16 | 16 | 当组合电器断路器合闸时，汇控柜上的断路器位置指示灯一般应为（）颜色 | 黄 | 绿 | 白 | 红 | D | 组合电器汇控柜位置指示及光字指示检修、更换 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.17 | 17 | 组合电器的线路侧带电显示器主要用来闭锁（） | 线路侧刀闸 | 断路器 | 线路接地刀闸 | 主变刀闸 | C | 组合电器汇控柜位置指示及光字指示检修、更换 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.18 | 18 | 组合电器一个间隔内断路器处于（）位置时可以操作母线隔离开关分闸。 | 中间 | 合闸 | 接地 | 分闸 | D | 组合电器防带负荷拉刀闸校验 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.19 | 19 | 双母线接线方式的组合电器，需要合上正母线接地刀闸需要满足（）条件 | 本间隔的所有隔离开关均拉开 | 与正母线相连的所有隔离开关均拉开 | 与副母线相连的所有隔离开关均拉开 | 接地刀闸相对应的隔离开关拉开 | B | 组合电器防带电合地刀校验 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.20 | 20 | 组合电器中母线压变间隔压变侧接地刀闸合闸的条件是？ | 母线上所有隔离开关处于分闸位置 | 母线上断路器处于分闸位置 | 本电压互感器间隔断路器处于分闸位置 | 本电压互感器间隔隔离开关分闸位置 | D | 组合电器防带电合地刀校验 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.21 | 21 | 组合电器中断路器是通过何种方式闭锁隔离开关电动操作的？ | 采用机械闭锁实现闭锁隔离开关 | 在隔离开关控制回路中串入断路器辅助开关常开接点 | 在隔离开关控制回路中串入断路器辅助开关常闭接点 | 在隔离开关控制回路中串入断路器分合闸位置重动继电器接点 | C | 组合电器防带负荷拉刀闸校验 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.22 | 22 | 当组合电器隔离开关插入手动操作摇把时，隔离开关将（） | 既能电动合闸也能电动分闸 | 能电动合闸不能电动分闸 | 能电动分闸不能电动合闸 | 不能电动分合闸 | D | 组合电器隔离开关手动电动防误校验 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.23 | 23 | 对于日温差超过（）K的地区，电网规划阶段建议不选用户外GIS A.35 B.25 C.15 D.45 | 35 | 25 | 15 | 45 | B | 组合电器伸缩节变形量测量及判断 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.24 | 24 | 断路器机构箱内接线排列整齐美观，端子螺丝无锈蚀, 同一个接线端子上不得接入( )根以上导线。 | 1 | 2 | 3 | 4 | B | 断路器机构二次端子排分布要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.25 | 25 | 十八项反措规定新投的分相弹簧机构断路器的防跳继电器、非全相继电器不应安装在（）内，应装在独立的 （）内。 | 机构箱、汇控箱 | 汇控箱、机构箱 | 机构箱、开关端子箱 | 汇控箱、开关端子箱 | A | 断路器机构二次端子排分布要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.26 | 26 | 十八项反措规定断路器机构箱、汇控箱内所使用的温控器（加热器）、继电器等二次元件应取得（ ）认证或 通过与该认证同等的性能试验，外壳绝缘材料阻燃等级应满足V-0级，并提供第三方检测报告。 | 3C | 2C | C | 5C | A | 断路器机构二次元器件更换 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.27 | 27 | 对于有两组跳闸线圈的断路器，按“反措要点”要求， ( )。 | 其每一组跳闸回路应分别由专用的直流空气开关供电 | 两组跳闸回路可共用一组直流空气开关供电 | 其中一组由专用的直流熔断器供电，另一组可与一套主保护共用一组直流熔断器 | 以上均可以 | A | 断路器机构继电器反措要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.28 | 28 | 十八项反措规定断路器机构箱、汇控箱内所使用的时间继电器不应选用（ ）时间继电器。 | 气囊式 | 电子式 | 钟表式 | 以上都是 | A | 断路器机构继电器反措要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.29 | 29 | 在操作箱中，关于断路器位置继电器线圈正确的接法是( )。 | TWJ在跳闸回路中，HWJ在合闸回路中 | TWJ在合闸回路中，HWJ在跳闸回路中 | TWJ、HWJ均在跳闸回路中 | TWJ、HWJ均在合闸回路中 | B | 断路器辅助开关工作原理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.30 | 30 | 断路器的跳闸的辅助接触点应在（ ）接连。 | 合闸过程中动静触头接触前 | 合闸过程中合闸辅助接点断开后 | 合闸终结后 | 合闸之前 | A | 断路器辅助开关工作原理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.31 | 31 | 断路器的合闸控制回路，应串接辅助开关的（ ）触点。 | 常开 | 常闭 | 延时打开瞬时闭合 | 延时闭合瞬时打开 | B | 断路器辅助开关工作原理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.32 | 32 | 断路器分闸控制回路串联辅助开关（ ）节点，合闸控制回路串联辅助开关（ ）节点。 | 常闭，常开 | 常开，常开 | 常闭，常闭 | 常开，常闭 | D | 断路器机构二次元器件动作检验 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.33 | 33 | 断路器的分合闸电磁铁装配安装应牢靠，要求衔铁、扣板、掣子无变形，动作灵活，电磁铁动铁心（ ）符合 产品技术规定。 | 外观 | 运动行程（即空行程） | 大小 | 位置 | B | 分合闸线圈更换 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.34 | 34 | 断路器机构检修时应测量并记录分、合闸线圈的电阻，检测结果应符合设备技术文件要求，无明确要求时 ，以线圈电阻初值差不超过( )作为判据。 | 0.1 | 0.15 | 0.05 | 0.2 | C | 分合闸线圈直流电阻测量 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.35 | 35 | 十八项反措规定断路器户外汇控箱或机构箱的防护等级应不低于（ ）。 | IP45W | IP44 | IP46 | IP55 | A | 断路器机构箱体检测 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.36 | 36 | ABBLTB-145断路器所使用的BLK222操作机构属于（ ）机构。 | 弹簧 | 液压 | 气动 | 电磁 | A | 断路器弹簧机构电机更换 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.37 | 37 | 断路器弹簧机构储能电动机更换后，新安装的储能电机应能在（ ）的额定电压下可靠动作。 | 80%～110% | 85%～110% | 30%～65% | 低于30% | B | 断路器弹簧机构电机更换 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.38 | 38 | 阿尔斯通GL312断路器所使用的操作机构属于（）机构。 | 液压 | 气动 | 弹簧 | 电磁 | C | 断路器弹簧表面锈蚀处理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.39 | 39 | SF6断路器GL-312＼314＼317型号中的12＼14＼17代表( )。 | 出厂编号 | 设计序号 | 电压等级 | 排列序号 | C | 断路器储能传动部件更换检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.40 | 40 | ABB HPL245E1断路器常使用的操作机构型号为（ ）。 | FK3 | BLK222 | BLG1002A | 以上均不是 | C | 断路器储能传动部件更换检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.41 | 41 | 西门子3AQEE-252型断路器液压机构的漏氮报警继电器是（ ）。 | K10 | K9 | K81 | K61 | C | 断路器液压机构漏氮报警校验 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.42 | 42 | 断路器液压机构储压筒预充压力应采用高纯度氮气进行预充，氮气微水含量小于（ ）。 | 10μL/L | 78μL/L | 5μL/L | 150μL/L | C | 断路器液压机构预充压力测试 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.43 | 43 | 断路器液压操作机构中的液压传动是借助于( )传递功率和运动的。 | 氨气 | 航空油 | 水 | 机油 | B | 断路器液压机构储能弹簧检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.44 | 44 | 断路器切空载线路时，可能产生( )过电压。 | 截流 | 涌流 | 重燃 | 雷击 | C | 断路器本体绝缘测试 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.45 | 45 | 十八项反措规定带有智能终端、合并单元的智能控制柜防护等级应不低于（ ）。 | IP55 | IP45 | IP46 | IP44 | A | 断路器机构防护等级 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.46 | 46 | 高压断路器的额定开断电流是指在规定条件下开断( )。 | 最大短路电流最大值 | 最大冲击短路电流 | 最大短路电流有效值 | 最大负荷电流的2倍 | C | 断路器二次回路绝缘电阻判断标准 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.47 | 47 | 预防断路器合分时间与保护装置动作时间配合不当引发故障的措施之一是重视两个参数的测试工作：1)断路器 ( )时间。测试结果应符合产品技术条件中的要求。2)断路器辅助开关的转换时间与主触头动作时间之间的配 合。 | 合-分 | 分-合-分 | 合闸 | 分闸 | A | 断路器跳跃、三相不一致的危害 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.48 | 48 | 开关机械特性测试仪一般对（ ）断路器进行弹跳试验。 | 少油断路器 | 真空断路器 | SF6断路器 | 多油断路器 | B | 断路器分闸、合闸时间、合分时间测试 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.49 | 49 | 十八项反措规定断路器气动机构应加装（）装置，并具备自动排污功能。 | 自动排油 | 气水分离 | 自动排气 | 以上都是 | B | 断路器分闸、合闸时间、合分时间判断标准 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.50 | 50 | 断路器弹簧机构储能弹簧更换后，应对断路器进行（ ）试验。 | 回路电阻 | 耐压 | 机械特性 | 介损 | C | 断路器速度测试方法 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.51 | 51 | 十八项反措规定断路器交接试验及例行试验中，应进行( )测试，并同时测量分/合闸线圈的( )。 | 行程曲线、电压波形 | 动作电压、电压波形 | 行程曲线、电流波形 | 特性试验、电压波形 | C | 断路器分合闸线圈动作电流曲线分析 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.52 | 52 | 断路器分合闸速度的测量，应在( )下进行，测量时应取产品技术条件所规定的区段的平均速度、最大速度及 刚分、刚合速度。 | 额定操作电压 | 80%额定操作电压 | 30%额定操作电压 | 110%额定操作电压 | A | 不同断路器速度定义 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.53 | 53 | 断路器在关合电容器组时，可能出现( )。 | 较大的涌流 | 重燃过电压 | 较大的截流 | 雷击过电压 | A | 断路器速度曲线判断标准 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.54 | 54 | 开关机械特性测试仪在接入断路器操作回路时，应从断路器端子箱端子排连接处断开（ ）的二次接线。 | 线路侧 | 保护侧 | 机构侧 | 以上都是 | B | 断路器动作电压测试方法 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.55 | 55 | 断路器机构箱内照明装置在机构箱门打开及关闭时应（ ）。 | 箱门关闭时常亮，箱门打开时熄灭 | 箱门打开时常亮，箱门关闭时熄灭 | 无论箱门打开与关闭时均常亮 | 无论箱门打开与关闭时均熄灭 | B | 断路器加热照明装置更换 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.56 | 56 | 检修断路器辅助回路和控制回路电缆是否完好，应使用（ ）兆欧表测量电缆的绝缘电阻。 | 2000V | 1500V | 2500V | 1000V | D | 断路器机构二次回路绝缘测试 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.57 | 57 | 对于需要停电更换的开关柜带电显示装置，在更换前，应首先（）。 | 拆除电源线 | 拆除固定螺丝 | 断开相关电源并确认无电压 | 拆除二次线 | C | 开关柜带电显示器装置更换 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.58 | 58 | 更换开关柜带电显示装置后，除应校验带电显示装置正常，还应校验带电显示装置与开关柜（）正常。 | 联锁 | 接地 | 绝缘 | 短接 | A | 开关柜带电显示器装置更换 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.59 | 59 | 更换开关柜内避雷器前，不需要检查新的避雷器（）。 | 外观有无裂纹、破损 | 基础安装尺寸与旧基础安装尺寸是否相符 | 参数是否一致 | 一、二次接线情况 | D | 开关柜柜内避雷器更换 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.60 | 60 | 开关柜内并列安装的避雷器三相中心应在同一直线上，相间中心距离允许偏差为（）mm。 | 10 | 30 | 50 | 100 | A | 开关柜柜内避雷器更换 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.61 | 61 | 开关柜内对于与母线直接连接的避雷器，应（）。 | 保持原状，核实避雷器实际接线与一次系统图一致即可 | 保持原状，避雷器实际接线与一次系统图不一致也无妨 | 对开关柜进行改造，将避雷器通过隔离开关或手车开关与母线相连 | 对开关柜进行改造，将避雷器通过熔断器与母线相连 | C | 开关柜柜内避雷器更换 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.62 | 62 | 更换开关柜穿芯电流互感器时，下列哪个不需要停电（）。 | 母线 | 电缆出线 | 断路器 | 相关二次空开 | A | 开关柜柜内电流互感器更换 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.63 | 63 | 若由于负载过高而更换开关柜内电流互感器，则新选用的电流互感器，其额定电流应按照（）额定电流进行 选型。 | 断路器 | 接地开关 | 电压互感器 | 避雷器 | A | 开关柜柜内电流互感器更换 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.64 | 64 | 更换()时，应注意其等电位线采用软铜线，位于屏蔽罩内，连接可靠。 | 电压互感器 | 消谐器 | 熔断器 | 穿芯电流互感器 | D | 开关柜柜内电流互感器更换 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.65 | 65 | 穿芯式电流互感器等电位线采用（），位于屏蔽罩内，无脱落。 | 软铜线 | 钢芯铝绞线 | 铜辫子线 | 铝线 | A | 开关柜柜内电流互感器更换 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.66 | 66 | 新更换的开关柜内电流互感器，多余的二次绕组应可靠（）。 | 开路 | 短路并接地 | 拆除 | 接地 | B | 开关柜柜内电流互感器更换 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.67 | 67 | 更换开关柜内熔断器时，应在安装前用万用表测量新熔断器的（）并满足要求。 | 电感 | 电阻 | 电容 | 电压 | B | 开关柜柜内熔断器更换 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.68 | 68 | 更换的熔断器，其熔断电流应（）所保护设备正常负荷电流。 | 不低于 | 不高于 | 等于 | 小于 | A | 开关柜柜内熔断器更换 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.69 | 69 | 处理开关柜柜体锈蚀时首先应（）。 | 涂漆 | 涂润滑脂 | 对锈蚀部位除锈 | 涂导电膏 | C | 开关柜柜体锈蚀处理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.70 | 70 | 检修或者更换接地开关后，应对接地开关进行合、分闸，其开度以及拉杆与（）的最小距离符合安全净距的 要求。 | 带电部分 | 柜体 | 柜底 | 绝缘部分 | A | 开关柜接地开关检修 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.71 | 71 | 开关柜接地开关检修后，表面应清洁，无污物，并涂薄层（）。 | 润滑脂 | 黄油 | 中性凡士林 | 导电膏 | C | 开关柜接地开关检修 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.72 | 72 | 开关柜接地开关位置接点损坏时可能造成接地开关（）。 | 机械位置指示不正确 | 电气位置指示不正确 | 无法分闸 | 无法合闸 | B | 开关柜接地开关检修 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.73 | 73 | 开关柜的柜体板材厚度应不小于（）mm。 | 1 | 2 | 5 | 10 | B | 开关柜壳体要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.74 | 74 | 开关柜的垂直偏差应小于（）mm/M。 | 1.5 | 3 | 4.5 | 5 | A | 开关柜水平度、垂直度偏差要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.75 | 75 | 开关柜水平偏差要求：相邻柜顶＜（）mm，成列柜顶＜（）mm。 | 1,1 | 1,2 | 2,1 | 2，2 | D | 开关柜水平度、垂直度偏差要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.76 | 76 | 开关柜面偏差要求：相邻柜边＜（）mm，成列柜面＜（）mm。 | 1,1 | 1,2 | 2,1 | 2，2 | A | 开关柜水平度、垂直度偏差要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.77 | 77 | 更换温湿度控制器时应记录二次线的()。 | 颜色 | 标号 | 走向 | 位置 | B | 开关柜温湿度控制器及加热器更换 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.78 | 78 | 隔离开关检修时其触头部分要抹（ ）。 | 导电脂 | 凡士林 | 机油 | 清洁剂 | B | 隔离开关握手转入式触头更换注意事项 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.79 | 79 | 隔离开关上下导电臂之间的中间接头、导电臂与导电底座之间应采用（ ）连接，且其应有不锈钢片保护。 | 铜编织带 | 叠片式软导电带 | 转动触指盘 | 铝排 | B | 隔离开关中间触头异常分析、处理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.80 | 80 | 运行后的隔离开关电动操作机构内的二次回路的绝缘电阻值应（ ） | ≥2MΩ | ≥5MΩ | ≥10MΩ | ≥20MΩ | A | 二次回路绝缘电阻测试 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.81 | 81 | 220kV隔离开关的主刀和接地开关一般应能在覆冰厚度( )mm时，可靠分闸和合闸。 | <5 | <10 | <15 | <20 | B | 接地开关分合闸调试 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.82 | 82 | GW4-126型隔离开关调试中，若主相触头与触指的引弧角接触位置不正确，应调整（ ）。 | 主拐臂中心距 | 主拉杆长度 | 交叉连杆长度 | 三相连杆长度 | C | 隔离开关接触状况检测 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.83 | 83 | 江苏如高生产的GW22B-252D(G.W)型隔离开关的合闸同期性调试标准应（ ）。 | ≤20mm | ≤10mm | ≤5mm | ≤15mm | A | 隔离开关数据测量 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.84 | 84 | 调试如高厂家生产的GW22B-252D(G.W)型垂直伸缩式隔离开关，合闸位置时，当该隔离开关的额定电流为 2500A及以下时，其下导电管应向合闸方向倾斜（ ）。 | 0°～3° | 3°～5° | 10° | 12° | B | 隔离开关钳夹伸缩型式隔离开关调试 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.85 | 85 | GWl6／17系列隔离开关合闸位置时，双连杆拐臂应( )。 | 沿分闸方向过死点 | 沿合闸方向过死点 | 沿分合闸方向均不过死点 | 对过死点无要求 | B | 隔离开关钳夹伸缩型式隔离开关调试 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.86 | 86 | 伸缩式隔离开关检修合闸操作时，若发现合闸未到位且驱动拐臂未过“死点”，应（ ）。 | 不需要进行调试 | 只需调试驱动柺臂过死点即可 | 只需调试合闸到位即可 | 调试合闸到位，且驱动柺臂过死点 | D | 隔离开关钳夹伸缩型式隔离开关调试 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.87 | 87 | GW22B垂直伸缩式隔离开关单极调试时，调合闸位置时，若其上下导电臂均未合闸到位，则应（ ）。 | 先调整上导臂合闸到位后，在调整下导电臂合闸到位 | 先调整下导臂合闸到位后，在调整上导电臂合闸到位 | 上下导臂交叉调整至合闸位置 | 上下导电臂任意调整一个合闸到位，在调整另一个合闸到位 | B | 隔离开关钳夹伸缩型式隔离开关调试 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.88 | 88 | GW4型隔离开关调试时，应先进行( )的调整。 | A相 | B相 | C相 | 机构所在相 | D | 隔离开关握手转入式隔离开关调试 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.89 | 89 | GW4-126型隔离开关调试中，若主相分合闸角度偏小，则应（ ），使分合闸角度合格。 | 调大主拐臂的中心距 | 调小主拐臂的中心距 | 调大主拉杆的长度 | 调小主拉杆的长度 | A | 隔离开关握手转入式隔离开关调试 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.90 | 90 | GW4-126型隔离开关A相为主相，B、C相为从动相，在拐臂传动中，当B、C相的从动拐臂中心距增加时，可 使B、C相的转动角度（）。 | 增大 | 减小 | 不变 | 可能增大，也可能减小 | B | 隔离开关握手转入式隔离开关调试 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.91 | 91 | GW4-126型隔离开关调试中，调整主拉杆长度的作用是（ ）。 | 只改变分合闸角度，不改变导电臂分合闸起始位置 | 既改变分合闸角度，又改变导电臂分合闸起始位置 | 不能改变分合闸角度，只改变导电臂分合闸起始位置 | 既不能改变分合闸角度，又不能改变导电臂分合闸起始位置 | C | 隔离开关握手转入式隔离开关调试 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.92 | 92 | GW4-126型隔离开关的三相合闸同期通常要求为（ ）。 | ≤10mm | ≤5mm | ≤15mm | ≤20mm | A | 隔离开关握手转入式隔离开关调试 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.93 | 93 | 根据DL/T 646-2012《输变电钢管结构制造技术条件》中的相关规定，隔离开关所使用的钢管热喷涂锌进行防 腐时，锌层厚度应（）μm。 | ≥75 | ≥86 | ≥100 | ≥90 | C | 隔离开关镀锌件镀锌层检测 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.94 | 94 | 反措规定，在隔离开关设计制造阶段，隔离开关主触头镀银层厚度应不小于( )，硬度不小于( )，并开展镀层 结合力抽检。 | 20μm,120HV | 10μm,120HV | 10μm,100HV | 20μm,100HV | A | 隔离开关触指镀银层检测 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.95 | 95 | 长高厂家生产的GW4D-126型隔离开关合闸位置时，触头触指的接触压力为（ ） | 120N±10% | 100N±10% | 90N±10% | 80N±10% | A | 隔离开关触头夹紧力测试 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.96 | 96 | 根据DL/T 1425-2015《变电站金属材料腐蚀防护技术导则》规定，隔离开关机构箱若采用不锈钢，其厚度要求 是（） | 大于2mm | 不小于5mm | 大于1.5mm | 不小于1.5mm | A | 隔离开关箱体材料厚度检测 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.97 | 97 | 反措规定，隔离开关回路电阻交接试验值应不大于出厂试验值的（ ）倍。 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 2 | A | 隔离开关、接地开关回路电阻测试 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.98 | 98 | 江苏如高生产的GW22B-252D(G.W)/J3150型隔离开关主回路电阻要求（ ）微欧。 | ≤100 | ≤120 | ≤150 | ≤200 | A | 隔离开关、接地开关回路电阻测试 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.99 | 99 | 江苏如高生产的GW22B-252D(G.W)/J2500型隔离开关主回路电阻要求（ ）微欧。 | ≤120 | ≤150 | ≤160 | ≤200 | A | 隔离开关、接地开关回路电阻测试 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.100 | 100 | 江苏如高生产的GW4D-126型额定电流为2500A的隔离开关,主回路电阻要求（ ）微欧。 | ≤120 | ≤150 | ≤160 | ≤200 | A | 隔离开关、接地开关回路电阻测试 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.101 | 101 | 隔离开关、接地开关电动操作机构的加热电源空气开关通常处于( )位置。 | 常投 | 常分 | 分合位置均可以 | 由运行人员决定 | A | 接地开关电气闭锁回路异常处理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.102 | 102 | 反措要求隔离开关电动操作机构电机电源消失时，控制回路应解除自保持的目的是（ ）。 | 防止机构箱内凝露问题 | 保护电机，防止电机烧坏 | 保护二次件，防止二次件烧坏 | 防止某些情况下操作后接触器未失磁时，投电机电源隔离开关误动的相关要求 | D | 接地开关电气闭锁回路异常处理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.103 | 103 | 一般情况下，隔离开关主刀分合闸过程中，其运动距离达到总行程( )时，辅助开关动作切换。 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 1 | C | 隔离开关手动、电动机构传动调试 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.104 | 104 | 2013年及以后投运的变电站，同一间隔内的多台隔离开关的（ ），在开关端子箱内必须分别独立设置。 | 电机电源 | 环网电源 | 照明、加热电源 | 储能电源 | A | 隔离开关二次回路检修及元器件更换 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.105 | 105 | 当隔离开关电动操作机构中的电动机过载时，（）动作切断电动机。 | 接触器 | 限位开关 | 热继电器 | 操作电源空气开关 | C | 隔离开关二次回路检修及元器件更换 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.106 | 106 | 隔离开关电动机构通电调试操作前，应将隔离开关处于（ ），然后接通电源，按分合闸按钮，观察其转动方 向是否正确。 | 合闸位置 | 分闸位置 | 分合闸中间位置 | 任意位置 | C | 隔离开关电动机构整体更换 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.107 | 107 | 隔离开关电动操作机构的控制回路中可串入断路器的( )来实现与断路器操作顺序的闭锁。 | 辅助开关常开接点 | 辅助开关常闭接点 | 机构未储能 | 机构操作压力低接点 | B | 隔离开关电气闭锁回路异常处理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.108 | 108 | 水平开启式隔离开关底座安装时应保证在同一水平线上，其相间距误差为：220kV及以下不大于（ ）mm，220kV以上不大于（）mm。 | 10，20 | 15，20 | 10，30 | 15，30 | A | 隔离开关底座水平度检查方法及调整 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.109 | 109 | 用于调节GW4型隔离开关分、合闸总行程大小的是( )。 | 垂直连杆长度 | 水平连杆长度 | 交叉连杆长度 | 拐臂长度 | D | 隔离开关传动及限位部件检修、更换安全注意事项 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.110 | 110 | 隔离开关防止自动分闸的结构设计有（ ）。 | 触头触指表面镀银 | 具有机械闭锁装置 | 驱动拐臂过“死点”并限位自锁 | 具有电气闭锁功能 | C | 隔离开关传动及限位部件检修、更换安全注意事项 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.111 | 111 | 在隔离开关倒闸操作过程中，应严格监视动作情况，发现卡滞时应（ ）。 | 强行操作 | 解锁操作 | 停止操作并进行处理 | 让运行人员操作 | C | 隔离开关传动及限位部件检修、更换安全注意事项 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.112 | 112 | （ ）kV及以上隔离开关安装后应对绝缘子逐只 探伤。 | 10 | 35 | 110 | 252 | D | 隔离开关瓷瓶检修安全注意事项 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.113 | 113 | 调试如高厂家生产的GW22B-252D(G.W)型垂直伸缩式隔离开关，当该隔离开关的额定电流为3150A时，在合 闸位置时，其下导电管应向合闸方向倾斜（ ）。 | 0°～3° | 3°～5° | 10° | 12° | A | 隔离开关伸缩型钳夹式导电臂解体检修注意事项 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.114 | 114 | GWl6／17型隔离开关在合闸过程中动触头运行轨迹成蛇形，其产生的原因是( ) 。 | 齿轮与齿条藕合不稳 | 操动机构的输出角度不对 | 平衡弹簧调节不当 | 拐臂的角度不对 | A | 隔离开关伸缩型钳夹式导电臂解体检修注意事项 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.115 | 115 | 检修GW4-126型隔离开关触头导电臂时，导电杆与触头的连接面处应涂（ ）。 | 凡士林 | 导电膏 | 蓝油 | 黄油 | B | 隔离开关水平旋转式导电臂解体检修注意事项 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.116 | 116 | 隔离开关使用内拉式触头时，其内拉式触头弹簧应采用可靠绝缘措施以防止弹簧（ ）。 | 腐蚀 | 锈蚀 | 分流 | 断裂 | C | 隔离开关钳夹式触头更换注意事项 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.117 | 117 | 为避免密度继电器误补偿、误动作情况发生，密度继电器或其（ ）部分必须与断路器本体处于相同环境中。 | 感温 | 充气接头 | 表盘 | 管路 | A | 断路器 SF6密度继电器安装及反措要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.118 | 118 | 校验SF6密度继电器，若密度继电器和电气设备本体之间无截止阀，但有逆止阀的，可拆下SF6密度表（继电器 ）进行校验，但此项工作宜（ ）进行，以防因逆止阀损坏或不能逆止而对运行设备造成危害。 | 降压 | 带电 | 停电 | 抽真空 | C | 断路器 SF6密度继电器更换安全注意事项 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.119 | 119 | 校验SF6密度继电器，如果将表计取下校验时发现因逆止阀损坏导致本体漏气，应立即（ ），停止校验，再 进行后续处理。 | 充气 | 将设备停电 | 恢复表计或用专用密封盖封堵 | 取下表计 | C | 断路器 SF6密度继电器更换安全注意事项 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.120 | 120 | GL317型系列断路器SF6气体压力正常，密度继电器发报警信号或闭锁信号，故障原因是密度继电器接点( )，需要更换密度计。 | 锈蚀粘连 | 打开 | 断开 | 烧断 | A | 断路器 SF6密度继电器校验 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.121 | 121 | SF6密度继电器校验仪的允许误差绝对值不大于被校SF6密度继电器允许误差绝对值的（ ）。 | 1/3 | 1/４ | 1/2 | 2/3 | B | 断路器 SF6密度继电器校验 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.122 | 122 | SF6密度继电器在各压力校验点，轻敲表壳使指针自由摆动后，指针示值变动量应不大于规定的允许误差绝对 值的（ ）。 | 1/２ | 2/3 | 3/４ | 4/５ | A | 断路器 SF6密度继电器校验 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.123 | 123 | SF6密度表（继电器）测量表体温度，使用红外测温仪对准表体，选择表体深色区域作为测量点，测量（ ）。 | 三次取平均值 | 三次取中间值 | 五次取中间值 | 五次取平均值 | B | 断路器 SF6密度继电器校验 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.124 | 124 | SF6密度表（继电器）进行示值校验时，当指针达到测量上限后，切断压力源，耐压（ ）min，然后按原校验 点平稳地降压倒序回检。 | 3 | 4 | 5 | 6 | A | 断路器 SF6密度继电器校验仪器使用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.125 | 125 | 330—550kV断路器上通常都装有合闸电阻，它的作用是为了( )。 | 限制合闸过电压的幅值 | 限制合闸涌流 | 使断口的电压分布均匀 | 限制短路电流 | A | 断路器合闸电阻的作用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.126 | 126 | 影响SF6气体绝缘性能的主要因素是（ ）。 | 电场均匀程度和气体湿度 | 环境条件 | 污秽等级 | 海拔高度 | A | 断路器基础参数检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.127 | 127 | 断路器的同期不合格，非全相分、合闸操作可能使中性点不接地的变压器中性点上产生 （ ） 。 | 过电压 | 电流 | 电压降低 | 零电位 | A | 断路器基础参数检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.128 | 128 | 断路器应垂直安装并固定牢靠，底座或支架与基础间的垫片不宜超过三片，其总厚度不应大于（ ）mm，各片 间应焊接牢固。 | 12 | 10 | 15 | 20 | B | 断路器基础参数检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.129 | 129 | 以下哪个不属于电气触头的接触形式（ ） | 点接触 | 体接触 | 线接触 | 面接触 | B | 断路器基础参数检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.130 | 130 | 真空断路器的灭弧触头常常采用（ ）触头。 | 桥式 | 指形 | 插入 | 对接式 | D | 断路器基础参数检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.131 | 131 | 以下哪种情况断路器“非全相”继电器不可能动作（ ）。 | 断路器单相跳闸 | 断路器单相合闸 | 断路器三相同时跳闸 | 断路器两相同时跳闸 | C | 断路器基础参数检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.132 | 132 | 由断路器本体机构箱至就地端子箱之间的二次电缆的屏蔽层应在就地端子箱处可靠连接至等电位接地网的铜 排上，在本体机构箱内（ ）。 | 经电阻接地 | 不接地 | 一点接地 | 两点接地 | B | 断路器基础参数检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.133 | 133 | SF6断路器本体水泥基础有破损或开裂但不影响设备运行时，应开展（ ）类检修，进行修补。 | A | B | C | D | D | 断路器基础固定方式要求及处理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.134 | 134 | 断路器接地引下线与接地网连接部位其搭接长度及焊接处理符合要求：扁钢（截面不小于100mm2）为其宽度 的2倍且至少（ ）个棱边焊接。 | 1 | 2 | 3 | 4 | C | 断路器接地点固定方式要求及处理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.135 | 135 | 断路器接地引下线与接地网连接部位其搭接长度及焊接处理符合要求：圆钢（直径不小于8mm）为其直径的 （ ）倍，焊接处应做防腐处理。 | 2 | 4 | 6 | 8 | C | 断路器接地点固定方式要求及处理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.136 | 136 | 断路器接地采用（ ）引下线接地，接地铜排、镀锌扁钢截面积满足设计要求。 | 单 | 双 | 经电阻 | 无 | B | 断路器接地点数量要求及处理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.137 | 137 | 在腐蚀严重地区，敷设在电缆沟中的接地线和敷设在屋内或地面上的接地引下线，宜采用（ ）。 | 热镀锌 | 冷镀锌 | 机械镀锌 | 搪锡 | A | 断路器接地防腐要求及处理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.138 | 138 | 为防止110kV及以上电压等级断路器断口均压电容与母线电磁式电压互感器发生谐振过电压，可通过改变运行 和操作方式避免形成谐振过电压条件。新建或改造工程应选用（ ）电压互感器。 | 电容式 | 电磁式 | 充气式 | 防过电压 | A | 断路器均压电容检修的安全措施 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.139 | 139 | 运行中的断路器均压电容电容量初值差应不超过（ ）%。 | 10 | 15 | 5 | 20 | C | 断路器均压电容试验项目 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.140 | 140 | 为了消除断路器各个断口上的电压分布不均匀，改善灭弧性能，可在断路器各个断口加装（ ）。 | 均压电容 | 均压电阻 | 均压带 | 均压环 | A | 断路器均压电容作用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.141 | 141 | 为了降低触头之间恢复电压速度和防止出现振荡过电压，有时在断路器触头间加装( )。 | 均压电容 | 并联电阻 | 均压带 | 并联均压环 | B | 断路器均压环检修、更换要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.142 | 142 | 断路器均压环排水孔宜打在（ ）。 | 侧面 | 最高处 | 最低处 | 中部 | C | 断路器均压环排水孔要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.143 | 143 | 当操作电源电压低于( )时，开关柜断路器分合闸脱扣器应不动作。 | 额定电压的10% | 额定电压的20% | 额定电压的30% | 额定电压的50% | C | 断路器动作电压判定标准 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.144 | 144 | 断路器断口外绝缘应满足不小于1.15倍（ ）绝缘爬电距离的要求。 | 相对地 | 相间 | 断口间 | 灭弧室 | A | 断路器外绝缘件测试项目 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.145 | 145 | 高压断路器和GIS设备老练试验的目的，是使可能存在的微粒转移到（ ）区域、利用电流电压把设备内的一些 毛刺、杂物烧掉。在这些区域这些微粒无危害作用。 | 低电场区 | 强电场区 | 零电位区 | 零电流区 | A | 断路器外绝缘件测试项目 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.146 | 146 | 瓷套出现哪种情况应进行更换（ ）。 | 瓷套严重破损 | 防水胶开裂 | 表面有敷冰 | 表面脏污 | A | 断路器外绝缘件破损处理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.147 | 147 | 当开关柜接地开关下侧电缆带电时，依靠（ ）来闭锁接地开关。 | 闭锁电磁铁 | 程序锁 | 机械联锁 | 挂锁 | A | 防止带电合接地开关 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.148 | 148 | 开关柜断路器在合位时，手车不能摇进或摇出，是靠（ ）来实现的。 | 电气闭锁 | 机械闭锁 | 电磁锁 | 程序锁 | B | 防止带负荷分合手车触头 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.149 | 149 | 断路器在合闸位置时，手车不能摇进摇出，是满足“五防”中（ ）的要求。 | 防止带电操合接地开关或挂接地线 | 防止带负荷合或分隔离开关 | 防止误分-误合断路器 | 防止误入带电间隔 | B | 防止带负荷分合手车触头 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.150 | 150 | KYNxx-10型高压开关柜利用( )来实现小车与接地开关之间的连锁。 | 电磁锁 | 程序锁 | 机械联锁 | 挂锁 | C | 防止带接地开关送电 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.151 | 151 | 开关柜接地刀闸在合位时，手车不能摇进，是靠（ ）来实现的。 | 电气闭锁 | 机械闭锁 | 电磁锁 | 程序锁 | B | 防止带接地开关送电 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.152 | 152 | 成套高压开关柜( )应齐全、性能良好。开关柜出线侧宜装设带电显示装置，带电显示装置应具有自检功能 ，并与线路侧接地刀闸实行联锁；配电装置有倒送电源时，间隔网门应装有带电显示装置的强制闭锁。 | 五防功能 | 机械闭锁 | 电气闭锁 | 带电显示 | A | 防止误分、误合断路器 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.153 | 153 | 高压开关柜防止误入带电间隔这一功能一般也采用机械联锁，目的是（ ）。 | 防止人为短路接地 | 防止设备故障 | 防止人员触电 | 防止误操作 | C | 防止误入带电间隔 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.154 | 154 | 以下哪种情况，开关柜后柜门才能打开（ ）。 | 接地刀闸在合位 | 接地刀闸在分位 | 断路器在合位 | 小车在中间位置 | A | 防止误入带电间隔 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.155 | 155 | 运行中的断路器合闸电阻阻值初值差应不超过（ ）% A.10 B.15 C.5 D.20 | 10 | 15 | 5 | 20 | C | 合闸电阻阻值测试 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.156 | 156 | 断路器合闸时，合闸电阻比主触头（ ）接触。 | 提前 | 滞后 | 同时 | 随机 | A | 合闸电阻动作测试 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.157 | 157 | 合闸电阻瓷套管外表面有轻微放电或轻微电晕应加强( )必要时应停电检修。 | 超声波检测 | 红外检漏 | 紫外成像检测 | 气体微水检测 | C | 合闸电阻动作测试 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.158 | 158 | 若合闸电阻预接入时间超过标准规定，对于瓷柱式断路器，应通过调整五联箱中合闸电阻（ ）来调整预接入 时间，直至调整合格。 | 辅助开关 | 合闸线圈 | 储能弹簧 | 传动拐臂 | D | 合闸电阻动作原理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.159 | 159 | 开关柜电缆室内加热器与各元件、电缆及电线的距离应大于（ ）mm。 | 20 | 25 | 10 | 50 | D | 开关柜出线室导体对地及相间距离绝缘净距离要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.160 | 160 | 制作真空断路器灭弧室主屏蔽罩的材料不可以使用（ ）。 | 无氧铜 | 镍 | 塑料 | 不锈钢 | C | 开关柜电缆终端、屏蔽线要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.161 | 161 | 开关柜的电缆孔洞，应用（ ）严密封闭。 | 速干水泥 | 防火材料 | 防水材料 | 塑料泡沫 | B | 开关柜断路器检修、更换 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.162 | 162 | 开关柜手车梅花触头更换完成后，要进行（ ）测试。 | 交流耐压 | 回路电阻 | 局部放电 | 绝缘电阻 | B | 开关柜断路器检修、更换 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.163 | 163 | 以下开关柜接地安装不符合要求的是（ ）。 | 接地体（线）的连接应采用焊接 | 接至电气设备的接地线，应用镀锌螺栓连接 | 有色金属接地线不能采用焊接时，可用螺栓连接 | 柜体门应以铝合金软线与接地的金属构架可靠连接 | D | 开关柜断路器检修、更换 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.164 | 164 | “内部故障”是指开关柜内部电弧短路引起的故障，一旦发生内部故障要求把电弧故障限制在（ ）以内，并 通过泄压通道释放，不会危及人员安全及相邻开关柜的安全。 | 本隔室 | 相邻隔室 | 母线室 | 断路器室 | A | 开关柜断路器检修、更换 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.165 | 165 | 以下哪项不符合真空灭弧室对触头材料的要求（ ）。 | 切断额定电流和短路电流的能力 | 高截流水平 | 耐压性能好 | 良好的导电性能和导热性能 | B | 开关柜断路器检修、更换 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.166 | 166 | 对于40.5kV高压开关柜，柜内母线及其分支母线相间、对地的空气绝缘净距离应不小于（ ）mm。 | 300 | 280 | 250 | 200 | A | 开关柜母线及其分支母线相间、对地的空气绝缘净距离要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.167 | 167 | 对于24kV高压开关柜，柜内母线及其分支母线相间、对地的空气绝缘净距离应不小于（ ）mm。 | 180 | 150 | 125 | 100 | A | 开关柜母线及其分支母线相间、对地的空气绝缘净距离要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.168 | 168 | 对于12kV高压开关柜，柜内母线及其分支母线相间、对地的空气绝缘净距离应不小于（ ）mm。 | 125 | 100 | 85 | 60 | A | 开关柜母线及其分支母线相间、对地的空气绝缘净距离要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.169 | 169 | 更换敞开式开关柜母线绝缘子时，尤其是在（ ）处工作时，对于未设置永久性隔离档板的，现场采用临时的 隔离措施，并设专人进行监护。 | 单母线分段 | 母线转角 | 母线开关 | 母线平行布置 | A | 开关柜母线绝缘件检修及更换 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.170 | 170 | 高压开关柜分支母排的热缩管，应深入到触头盒内（ ）位置。 | 0.2 | 0.25 | 0.333 | 0.5 | D | 开关柜母线热缩套更换 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.171 | 171 | （ ）的作用是将真空灭弧室内的真空状态与外部的大气状态隔离开来，同时使动触头连同导电杆在规定范围 内运动。 | 屏蔽罩 | 波纹管 | 静触头 | 合闸弹簧 | B | 开关柜手车式断路器动触头更换 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.172 | 172 | KYNxx—10型高压开关柜小车室中部设有悬挂小车的轨道，左侧轨道上设有（ ） 。 | 小车的接地装置 | 防止小车滑脱的限位装置 | 小车运动横向限位装置 | 地刀闭锁装置 | C | 手车式断路器底盘功能检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.173 | 173 | KYNxx—10型高压开关柜的专用摇把（ ）转动矩形螺杆时，可将小车从工作位置移至试验位置。 | 顺时针 | 逆时针 | 向上 | 向下 | B | 手车式断路器底盘检修、更换 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.174 | 174 | 北京ABBHPL550B2型断路器密度继电器的标准名称为： ( )式SF6密度继电器。 | 压力指示 | 机械指示 | 温度补偿 | 气压补偿 | C | 开关柜断路器检修、更换 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.175 | 175 | 液压操动机构中，能利用液压油（10#航空油）作为传递能量的媒质主要原因为（ ）。 | 液压油的绝缘性能 | 液压油的可流动性能 | 液压油的不可压缩性能 | 液压油的稳定性 | C | 断路器液压机构液压油处理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.176 | 176 | 断路器极柱及瓷套安装时应无明显倾斜，中心距离误差≤（ ）mm。 | 10 | 15 | 5 | 20 | C | 断路器基础参数检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.177 | 177 | 开关柜手车断路器在以下（ ）时，接地刀闸可以合闸。 | 试验位置 | 工作位置 | 中间位置 | 任意位置 | A | 防止带接地开关送电 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.178 | 178 | 开关柜手车断路器在（ ）位置时断路器不能合闸。 | 工作 | 中间 | 试验 | 检修 | B | 防止带负荷分合手车触头 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.179 | 179 | 下列哪项不是组合电器法兰密封面的处理要求（）。 | 清洁 | 平整光滑 | 无锈蚀 | 有细微划痕 | D | 组合电器法兰密封面处理及要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.180 | 180 | 组合电器涂密封脂时，不得使其流入密封件的（）而与SF6气体接触。 | 内侧 | 外侧 | 上侧 | 下侧 | A | 组合电器法兰密封面密封圈更换要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.181 | 181 | 组合电器密封圈更换后，新的密封圈应用（）清洗。 | 蒸馏水 | 汽油 | 无水乙醇 | 丙酮 | C | 组合电器法兰密封面密封圈更换要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.182 | 182 | 组合电器的法兰螺栓紧固力矩应（）。 | 用梅花扳手紧死 | 用开口扳手紧死 | 符合产品技术规定 | 等于180N*米 | C | 组合电器法兰密封面的螺栓紧固要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.183 | 183 | 组合电器法兰外壳安装跨接片主要是为了（）。 | 提高散热效果 | 均匀磁场 | 等电位连接 | 方便测量回路电阻 | C | 组合电器外壳法兰跨接检修要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.184 | 184 | 新投运的组合电器采用（）盆式绝缘子时，可取消罐体对接处的跨接片，但生产厂家应提供型式试验依据。 | 非金属 | 带金属法兰 | 隔断 | 导通 | B | 组合电器外壳法兰跨接检修要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.185 | 185 | 在发生短路故障的情况下，组合电器外壳的感应电压不应超过（）。 | 24V | 36V | 50V | 100V | A | 组合电器外壳接地目的 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.186 | 186 | 组合电器中电压互感器、避雷器、（）应采用专用接地线直接连接到地网。 | 断路器 | 电流互感器 | 快速接地开关 | 隔离开关 | C | 组合电器电压互感器、避雷器、快速接地刀闸接地要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.187 | 187 | 组合电器更换下来的旧吸附剂应倒入20%浓度的（）溶液中浸泡12小时后，装于密封容器内深埋。 | 氯化钠 | 硫酸 | 氢氧化钠 | 盐酸 | C | 组合电器旧吸附剂处理要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.188 | 188 | 更换旧吸附剂时，应穿戴好（）手套，避免直接接触皮肤。 | 棉纱 | 塑料 | 麻布 | 乳胶 | D | 组合电器旧吸附剂处理要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.189 | 189 | 组合电器吸附剂从包装取出长时间暴露在空气中会（）。 | 吸潮 | 氧化 | 挥发 | 锈蚀 | A | 组合电器吸附剂安装时间控制要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.190 | 190 | 带有压力释放装置的组合电器，压力释放装置的喷口不能朝向（）。 | 电器设备 | 巡视通道 | 地面 | 排风扇 | B | 组合电器压力释放阀安装方向要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.191 | 191 | 户内组合电器的压力释放装置故障后，应立即开启全部（）。 | 通风系统 | 报警系统 | 门窗 | 空调系统 | A | 组合电器压力释放阀故障后处理注意事项 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.192 | 192 | 校验绝压SF6密度表（继电器）应配置大气压力表，测量准确度等级不低于（）级。 | 2 | 1.5 | 1 | 0.5 | D | 组合电器 SF6密度继电器校验 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.193 | 193 | SF6密度继电器校验仪，测量准确度应不低于（）级。 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | D | 组合电器 SF6密度继电器校验 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.194 | 194 | 校验前，SF6密度表（继电器）应在校验环境下至少已工作或静置（）个小时以上。 | 3 | 5 | 12 | 24 | A | 组合电器 SF6密度继电器校验 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.195 | 195 | 对SF6密度表（继电器）的示值校验时，读取的表计数据应按分度值的（）估读。 | 1/2 | 1/3 | 1/4 | 1/5 | D | 组合电器 SF6密度继电器校验 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.196 | 196 | SF6密度表（继电器）校验时，每一个动作接点应在（）状态下进行接点设定值误差校验。 | 升压 | 降压 | 无压 | 升压和降压 | D | 组合电器 SF6密度继电器校验 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.197 | 197 | 组合电器断路器气室的SF6密度继电器应采用（）。 | 电子型 | 防水型 | 防震型 | 防污型 | C | 组合电器 SF6密度继电器选择要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.198 | 198 | 组合电器SF6密度继电器安装高度不宜超过（）（距离地面或检修平台底板）。 | 2m | 1.5m | 1m | 0.5m | A | 组合电器 SF6密度继电器选择要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.199 | 199 | 抽真空时要有专人负责，在真空泵进气口配置（），防止误操作而引起的真空泵油倒灌。 | 三通阀 | 截止阀 | 逆止阀 | 电磁阀 | D | SF6气体抽真空要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.200 | 200 | 组合电器气室抽真空时应抽至（）Pa以下。 | 50 | 100 | 133 | 150 | C | SF6气体抽真空要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.201 | 201 | SF6气体充气过程中，当气瓶内压力降至（）MPa时，应停止充气。 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 1 | A | SF6气体充气要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.202 | 202 | SF6气瓶颜色和标志为（）。 | 灰色黑字 | 白色黑字 | 黑色白字 | 灰色蓝字 | A | SF6的储存方式 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.203 | 203 | GW22B垂直伸缩式隔离开关单极调试时，调合闸位置时，若其下导电臂未合闸到位，则应调节（ ）使下导电 臂合闸到位。 | 主拐臂调整螺栓 | 平衡弹簧调节螺母 | 上导臂调节螺母 | 主拐臂连杆长度 | D | 隔离开关伸缩型插入式导电臂更换注意事项 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.204 | 204 | 接地引下线连接处应有150-100mm宽度相等的（ ）相间色漆或色带。 | 黑白 | 黄黑 | 绿黑 | 黄绿 | D | 断路器接地点固定方式要求及处理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.205 | 205 | GW4-126型隔离开关调试中，若主相（A相）触头与触指的引弧角先接触，B、C相还未接触，且三相同期超出 要求时，应先调整（ ）使三相同步满足要。 | 交叉连杆 | 主柺臂 | 主拉杆 | 三相水平连杆 | D | 隔离开关传动及限位部件检修、更换 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.206 | 206 | 检修隔离开关触头表面涂抹凡士林的主要目的是( )。 | 增大接触电阻 | 增大接触面 | 增大接触压力 | 润滑减少磨擦、防止氧化 | D | 隔离开关钳夹式触头解体检修注意事项 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.207 | 207 | 真空断路器测量超行程的目的不正确的是( )。 | 确认触头具有足够的接触压力 | 提高分闸初始速度 | 提高刚合速度 | 减少合闸弹跳 | C | 断路器分闸、合闸时间、合分时间判断标准 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.208 | 208 | 检修断路器弹簧机构储能弹簧时，应处理弹簧表面锈蚀，并视情况涂抹（ ）。 | 导电膏 | 凡士林 | 水膜置换防锈油 | 防锈漆 | C | 断路器液压机构储能弹簧检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.209 | 209 | 组合电器中若要防止断路器两侧隔离开关处于半分半合位置时断路器合闸，可采取（）控制回路接线方式？ | 在断路器合闸回路中串入隔离开关合闸位置接地 | 在断路器合闸回路中串入隔离开关分闸位置接地 | 将隔离开关合闸、分闸位置接点并联后串入断路器合闸回路 | 将隔离开关合闸、分闸位置接点串联后串入断路器合闸回路 | C | 组合电器防误分合断路器 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.210 | 210 | 更换的熔断器，其熔断电流应小于安装地点可能出现的（） | 最大短路电流 | 最小短路电流 | 最大工作电流 | 最大允许长期工作电流 | B | 开关柜柜内熔断器更换 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.211 | 211 | GW22B垂直伸缩式隔离开关单极调试时，调合闸位置时，若其下导电臂已经合闸到位，但上导臂未合闸到位 ，则应调节（ ）使上导电臂合闸到位。 | 主拐臂调整螺栓 | 平衡弹簧调节螺母 | 下导臂内操作杆长度 | 主拉杆长度 | C | 隔离开关伸缩型插入式导电臂更换注意事项 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.1 | 1 | 焊接的铝外壳和焊接的钢外壳的SF6充气柜，其标准的试验压力应是（）倍的设计压力。 | 1.3 | 2 | 3 | 5 | A | 充气柜外壳的压力试验和探伤 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.2 | 2 | 进行SF6充气柜外壳的压力试验时，试验压力至少应维持（），试验期间不应出现破裂或永久变形。 | 10s | 20s | 30s | 1min | D | 充气柜外壳的压力试验和探伤 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.3 | 3 | SF6充气柜()的金属焊缝均应进行无损探伤。 | 所有 | 承受气体压力有漏气可能 | 断路器室 | 电缆室 | B | 充气柜外壳的压力试验和探伤 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.4 | 4 | 以下（）部位不是SF6充气柜易发生漏气的地方。 | 气箱 | 仪器仪表室 | SF6密度继电器接头 | 静止连接部位密封处 | B | 充气柜异常检修策略 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.5 | 5 | 帕威尔VEP手车式断路器在检修位置时，断路器已储能，手动无法合闸，可能的原因是（）。 | 合闸线圈损坏 | 防跳继电器K0启动 | 合闸闭锁电磁铁不得电无法吸合 | 合闸线圈不得电无法吸合 | C | 开关柜二次回路故障处理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.6 | 6 | 若手车式VS1断路器防跳继电器K0损坏，但其接点完好，则该断路器（）。 | 无法合闸 | 无法分闸 | 无法储能 | 失去防跳功能 | D | 开关柜二次回路故障处理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.7 | 7 | 若手车式VS1断路器辅助开关QF损坏，则该断路器（）。 | 无法手动合闸 | 无法电动合闸 | 无法储能 | 无法手动分闸 | B | 开关柜二次回路故障处理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.8 | 8 | 直接测量VS1手车航空插头，无法测出储能电机的电阻，以下可能的原因中错误的是（）。 | 电机损坏 | 断路器已储能 | 辅助开关S1损坏 | 断路器未储能 | D | 开关柜二次回路故障处理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.9 | 9 | 手车式VS1的合闸回路中串入了闭锁线圈Y1的接点，若闭锁线圈接点损坏，则在试验位置时，该断路器（）。 | 可以手动合闸，无法电动合闸 | 可以手动合闸，也可以电动合闸 | 无法手动合闸，但可以电动合闸 | 无法手动合闸，也无法电动合闸 | A | 开关柜二次回路故障处理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.10 | 10 | 手车式VS1断路器储能完成后，电机不停转，可能的原因是（）。 | 辅助开关S1切换不到位 | 辅助开关QF切换不到位 | 电机烧损 | 桥式整流器损坏 | A | 开关柜二次回路故障处理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.11 | 11 | 拆除KYN28A-12开关柜的活门提升机构时，有如下几个步骤：①拆下拐臂②拆下拐臂连接处的弹性卡圈③拆 下转轴连接处的弹性卡圈及垫片④拆下钩簧，则依次拆下的顺序是（）。 | ①②③④ | ②①③④ | ④①②③ | ④②①③ | B | 开关柜活门及导轨故障处理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.12 | 12 | 某35kV开关柜内触头盒发生击穿，经查是由于触头盒未采用屏蔽设计，则更换触头盒时，应采用（）的触头 盒 | 带有内外双屏蔽结构 | 带有外屏蔽结构 | 无屏蔽 | 内壁涂半导体漆屏蔽产品 | A | 开关柜触头盒故障处理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.13 | 13 | 为了防止开关柜触头盒发生凝露导致绝缘事故，在开关柜的配电室内配置的空调出风口（）。 | 不得朝向配电室屋顶 | 应朝向柜底 | 不得朝向柜体 | 应朝向柜体 | C | 开关柜触头盒故障处理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.14 | 14 | 24kV及以上开关柜内的穿柜套管、触头盒应采用双屏蔽结构，其等电位连线（均压环）应长度适中,并与 （）可靠连接。 | 柜体 | 母线及部件内壁 | 开关柜活门 | 接地开关 | B | 开关柜触头盒故障处理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.15 | 15 | VS1型手车在推进过程中，锁板带动（）锁住（），使推进过程中不能合闸。 | 四连杆机构、合闸机构 | 四连杆机构、分闸机构 | 合闸机构、四连杆机构 | 分闸机构、四连杆机构 | A | 开关柜底盘车故障处理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.16 | 16 | VS1型手车在接地开关合上后，手车在试验位置能推进到工作位置，则开关柜的（）损坏。 | 锁板 | 联锁板 | 舌板 | 挡板 | B | 开关柜底盘车故障处理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.17 | 17 | VS1型手车摇至工作位置时，状态指示仪试验位置灯亮，工作位置灯不亮，则可能的故障是（）。 | 二次空开未合 | 辅助开关切换错误 | 底盘车位置信号二次接线错误 | 储能辅助开关切换错误 | C | 开关柜状态指示异常诊断及处理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.18 | 18 | 开关柜断路器辅助开关串入信号回路的接点损坏时，该断路器（）。 | 无法合闸 | 无法分闸 | 无法储能 | 状态指示仪无法正确指示 | D | 开关柜状态指示异常诊断及处理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.19 | 19 | VS1断路器储能完成后，状态指示仪储能指示灯不亮，其他指示都正确，则可能的故障是（）。 | 二次空开未合 | 辅助开关切换错误 | 底盘车位置辅助开关损坏 | 储能辅助开关损坏 | D | 开关柜状态指示异常诊断及处理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.20 | 20 | 以下哪个不是加热器不工作的原因（）。 | 加热电源未送 | 闭锁电源未送 | 自动控制的加热器未到设定温度 | 加热器损坏 | B | 开关柜加热除湿异常诊断及处理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.21 | 21 | 具有电动机驱动装置的开关柜，能够实现断路器手车在开关柜内试验位置与（）间的电动移进和移出。 | 隔离位置 | 检修位置 | 工作位置 | 任意位置 | C | 程控柜的操作条件 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.22 | 22 | 户外组合电器运行几年后因法兰密封面锈蚀造成漏气，最有可能是以下哪个原因造成的？ | 密封法兰处螺栓紧固力矩太大 | 密封圈安装时未安装到位 | 密封法兰处未涂防水胶 | 采用带金属法兰的盆式绝缘子 | C | 组合电器泄漏原因分析 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.23 | 23 | 组合电器外壳存在漏点，最有可能的原因是？ | 外壳锈蚀 | 外壳焊缝存在沙眼 | 外壳金属分子间隙太大 | 外壳未采用铝材质 | B | 组合电器泄漏原因分析 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.24 | 24 | 组合电器SF6气体两次补气间隔大于一年且小于两年应采用何种检修策略？ | 开展B类检修，进行密封处理 | 开展D类检修，进行补气 | 开展A类检修，更换漏气气室 | 开展C类检修，停电检查漏点 | B | 组合电器漏气量判断 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.25 | 25 | 在对组合电器漏气量进行计算时，漏气量的单位一般为（） | Pa·m3/s | Pa·m/s | Pa·m·s | Pa/m·s | A | 组合电器漏气量判断 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.26 | 26 | 组合电器法兰密封面采用哪种密封结构能够采用挂瓶法进行泄漏量检测？ | 采用滑动密封 | 采用双密封圈且外侧密封圈有一个孔通向外部大气 | 采用双密封圈且两个密封圈完整无孔 | 采用单密封圈结构 | B | 组合电器漏气量判断 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.27 | 27 | 组合电器SF6压力降低，在补气前应对漏气气室进行（）检测 | SF6气体分解物检测 | SF6气体密度检测 | SF6气体压力检测 | SF6气体微水检测 | D | 组合电器泄漏处理方法及流程 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.28 | 28 | 当户内组合电器设备发生严重泄漏，现设备已停电，进行故障抢修时，首先应（） | 开窗户通风 | 检查SF6密度继电器示数 | 检查组合电器设备漏点 | 开启强排通风装置通风15min | D | 组合电器泄漏处理方法及流程 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.29 | 29 | 当户外组合电器设备发SF6气体压力降低报警，工作人员到现场后应先（） | 检查漏点 | 立即进行补气 | 检查SF6密度继电器指示 | 准备补气装备 | C | 组合电器泄漏处理方法及流程 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.30 | 30 | 为及时发现组合电器发热缺陷，应在巡视时进行（） | 红外热成像检测 | 紫外检查 | 超声波检测 | 特高频检测 | A | 组合电器外壳发热分析 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.31 | 31 | 造成组合电器母线导电回路发热的原因可能是（） | 母线长度过长 | 盆式绝缘子存在气泡 | 母线导体接头插接深度不符合要求 | 母线支柱绝缘子固定不牢 | C | 组合电器导电回路发热分析 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.32 | 32 | 组合电器内部的各导电接触部分应（） | 镀铜 | 镀锡 | 镀锌 | 镀银 | D | 组合电器导电回路发热预防措施 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.33 | 33 | 组合电器安装过程中应对导体插接情况进行检查，并进行（）试验。 | 超声波局放 | 回路电阻 | 机械特性 | X射线探伤 | B | 组合电器导电回路发热预防措施 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.34 | 34 | 为防止组合电器导电回路接触电阻偏大，应检测导体表面的镀银层的（）和（）。 | 厚度和硬度 | 厚度和颜色 | 硬度和颜色 | 强度和厚度 | A | 组合电器导电回路发热预防措施 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.35 | 35 | 组合电器内部发热，一般水平罐体的热成像图特征为罐体（），往四周温度逐步递减。 | 底部最热 | 中部最热 | 顶部最热 | 均匀发热 | C | 组合电器导电回路发热分析 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.36 | 36 | 组合电器外壳发热不会直接影响设备运行，但长期发热主要危害是（） | 外壳强度降低 | 绝缘件、密封件加速裂化 | 导体接触不良 | 外壳接地不良 | B | 组合电器外壳发热分析 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.37 | 37 | SF6气体泄漏红外成像法是利用SF6气体对（），对电力设备泄漏的 SF6气体以红外成像的方式清晰地显现出来 的方法。 | 特定波段红外吸收性能极强的物理特性 | 特定波段紫外吸收性能极强的物理特性 | 特定波段红外排斥性能极强的物理特性 | 特定波段紫外排斥性能极强的物理特性 | A | 组合电器漏气量判断 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.38 | 38 | 对组合电器进行密封性检测时应采用灵敏度不低于（）（体积比）的检漏仪对组合电器各密封部位、管道接 头等处进行检测，检漏仪不应报警。 | 1×10-6 | 1×10-7 | 1×10-8 | 1×10-9 | C | 组合电器泄漏处理方法及流程 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.39 | 39 | 组合电器泄漏时以下哪种方法可定量检测泄漏量？ | SF6红外成像仪 | 局部包扎法 | 手持式检漏仪 | SF6气体泄漏报警装置 | B | 组合电器漏气量判断 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.40 | 40 | 以下哪个是造成组合电器法兰密封面SF6气体泄漏的原因之一？ | 组合电器安装于户内 | 密封槽面存在划痕 | 法兰密封面没有防雨罩 | 法兰密封面对接螺丝力矩稍大于标准值 | B | 组合电器补气要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.41 | 41 | 组合电器补气时对国产气体宜采用（）充气。 | 气相法 | 液化法 | 气化法 | 液相法 | D | 组合电器补气要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.42 | 42 | 组合电器补气采用液相法时，底部垫高约（）度 | 30 | 60 | 10 | 90 | A | 组合电器补气要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.43 | 43 | 组合电器补气时，当气瓶内压力降至（）Mpa时，应停止充气。 | 0.4Mpa | 0.3Mpa | 0.2Mpa | 0.1Mpa | D | 组合电器补气要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.44 | 44 | 对组合电器进行充气时，应在充气前后均对气瓶进行（） | 进行微水测试，防止充入的气体微水超标 | 进行成分测试，防止充入的气体成分不合格 | 称重，以计算充入气室的气体质量，并且标出剩余气体的质量 | 进行检漏，防止气瓶漏气 | C | 组合电器补气要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.45 | 45 | 超声波局部放电的检测原理是利用电力设备内部产生局部放电信号的时候，会产生（） | 高频电信号 | 电弧 | 火花 | 冲击的振动及声音 | D | 组合电器超声波异常诊断 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.46 | 46 | 对于组合电器内部电晕放电，在连续检测模式下，超声波局部放电（）Hz频率相关性较高。 | 50 | 100 | 150 | 200 | A | 组合电器超声波异常诊断 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.47 | 47 | 对于组合电器内部悬浮放电，在连续检测模式下，超声波局部放电（）Hz频率相关性较高。 | 50 | 100 | 150 | 200 | B | 组合电器超声波异常诊断 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.48 | 48 | 对于126kV 组合电器，在连续检测模式下，如果100Hz信号幅值远大于50Hz信号幅值，且有较高的信号与峰值 ，内部一般发生（）故障 | 自由微粒缺陷 | 电晕放电 | 悬浮放电 | 绝缘件气隙放电 | C | 组合电器超声波异常诊断 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.49 | 49 | 对于126kV 组合电器超声波局放检测，如果100Hz信号幅值远大于50Hz信号幅值，且Vpeak＞（）mV，应停电 处理。 | 5 | 10 | 15 | 20 | D | 组合电器超声波异常诊断 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.50 | 50 | 对于组合电器内部自由金属微粒缺陷，当统计自由金属微粒与设备外壳的碰撞次数与时间的关系，可发现明 显的谱图特征，该谱图定义为（） | 飞行图 | 放电图 | 局放图 | 金属颗粒图 | A | 组合电器超声波异常诊断 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.51 | 51 | 对组合电器设备进行超声波检测，如果信号水平的最大值在罐体表面周线方向的较大范围出现，则缺陷位置 应在（）上 | 导体 | 壳体 | 绝缘件 | 伸缩节 | A | 组合电器超声波异常诊断 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.52 | 52 | 对组合电器设备进行超声波检测，如果最大值在一个特定点出现，则缺陷位置应在（）上 | 导体 | 壳体 | 绝缘件 | 伸缩节 | B | 组合电器超声波异常诊断 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.53 | 53 | 对组合电器设备进行特高频检测时，一般每个组合电器间隔取（）点进行检测 | 1 | 4~5 | 2~3 | 6~7 | C | 组合电器特高频异常诊断 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.54 | 54 | 对组合电器设备进行特高频检测时，一般将外部传感器探头安装于（）位置 | 盆式绝缘子法兰处 | 外壳上 | 金属法兰处 | 波纹管上 | A | 组合电器特高频异常诊断 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.55 | 55 | 特高频法是利用组合电器局部放电辐射出（）信号进行检测的一种方法。 | 超声波 | 电弧 | 低频电磁波 | 特高频电磁波 | D | 组合电器特高频异常诊断 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.56 | 56 | 组合电器特高频测试时，当现场存在明显的背景干扰时，应采用加装（）等措施抑制外部干扰信号的耦合。 | 消声器 | 屏蔽带 | 隔音带 | 放大器 | B | 组合电器特高频异常诊断 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.57 | 57 | 组合电器的断路器电动分合闸均无法操作时，其可能原因是（） | SF6气体压力降低闭锁 | 储能电机损坏 | 合闸线圈烧毁 | 分闸线圈烧毁 | A | 组合电器断路器电动分合闸异常诊断、处理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.58 | 58 | 组合电器三工位刀闸电动合闸操作时，外部连杆正确动作，但主刀未能合闸，其可能原因是？ | 电动机构内部卡涩 | 三工位隔离开关绝缘拉杆断裂 | 电机烧毁 | 控制回路接触器接点烧毁 | B | 组合电器三工位刀闸电动操作异常诊断、处理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.59 | 59 | 组合电器断路器防跳继电器更换后进行校验，长按合闸按钮进行合闸时，防跳继电器跳跃，开关未能合闸 ，以下可能原因是？ | 合闸回路中防跳继电器常闭接点损坏 | 防跳继电器自保持回路常开接点损坏 | 防跳继电器自保持回路常开接点与合闸回路常闭接点相互接错 | 防跳继电器合闸回路常闭接点接成常开接点 | C | 组合电器断路器防跳异常诊断、处理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.60 | 60 | 组合电器断路器三相不一致回路为防止出口继电器误动作，应在出口继电器与正电源之间串入（） | 防跳继电器常闭接点 | 三相不一致继电器常开接点 | 三相不一致继电器常闭接点 | 断路器辅助开关常闭接点 | D | 组合电器三相不一致异常诊断、处理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.61 | 61 | 组合电器伸缩节制造厂家在伸缩节制造完成后，应进行例行水压试验，试验压力为（） 倍的设计压力，到达 规定试验压力后保持压力不少于10min，伸缩节不得有渗漏、损坏、失稳等异常现象； | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | A | 组合电器伸缩节更换要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.62 | 62 | 组合电器多层波纹管直边端部应采用（），使端口各层熔为整体。 | 压力焊 | 钎焊 | 摩擦焊接 | 熔融焊 | D | 组合电器伸缩节更换要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.63 | 63 | 伸缩节中的波纹管本体不允许有（），所有焊接缝要修整平滑 | 直线焊接头 | 环向焊接头 | 对称焊接头 | 垂直焊接头 | B | 组合电器伸缩节更换要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.64 | 64 | 组合电器检修作业前的检查项目叙述不正确的是(____)。 | 组合电器本体的外观检查，表面油漆是否有掉落 | 压力表、密度计、指示器、指示灯工作是否正常，不正常的要结合检修进行更换 | 组合电器各单元如断路器、隔离开关等操动机构分、合闸一次，检查各传动部分有无卡涩现象，操动机构 | 检查后给操动机构储能，切断各回路电源 | D | 组合电器断路器单元整体更换要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.65 | 65 | 220kV组合电器大修时交流耐压的试验电压为出厂试验电压值的(____)%。 | 70 | 80 | 90 | 100 | D | 组合电器断路器单元整体更换要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.66 | 66 | 以下不是组合电器弹簧操作机构的检修项目的是(____)。 | 检查传动连杆及其他外露零件无锈蚀，连接紧固 | 检查辅助开关触点接触良好，切换角度合适，接线正确 | 检查分合闸指示器指示位置正确，安装连接牢固 | 检查储压筒内壁及活塞表面应光滑、无锈蚀、无划痕，否则应更换 | D | 组合电器断路器单元整体更换要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.67 | 67 | 要求在合闸状态下运输的灭弧室触头系统（含合闸电阻），到货后现场应检查设备未出现（）等异常。 | 分闸 | 合闸 | 储能 | 释能 | A | 组合电器断路器单元整体更换要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.68 | 68 | 对组合电器断路器检修时，气室开启后，暂时没有工作时，应及时（） | 更换吸附剂 | 进行特性试验 | 用封盖封住法兰孔 | 进行密封圈更换 | C | 组合电器断路器单元整体更换要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.69 | 69 | 组合电器断路器气室打开前应采用99.99%高纯氮冲洗（）次 | 4 | 3 | 2 | 1 | B | 组合电器断路器单元整体更换要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.70 | 70 | 组合电器断路器气室内部部件清洁后应用烘箱进行干燥，无特殊要求时，烘干温度（）摄氏度，保持48小时 。 | 40 | 50 | 60 | 70 | C | 组合电器断路器单元整体更换要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.71 | 71 | 组合电器断路器气室内动静触头安装时，应检查动静触头（）后再进行紧固 | 完全对中 | 能够接触 | 长度足够 | 硬度足够 | A | 组合电器断路器单元整体更换要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.72 | 72 | 组合电器断路器气室安装、更换时，现场应采取（）等有效措施，确保安装环境的洁净度。 | 挡雨棚 | 隔音棚 | 遮阳棚 | 防尘棚 | D | 组合电器断路器单元整体更换要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.73 | 73 | 组合电器隔离开关气室安装后应检查并记录隔离开关触头插入深度、（）等数据 | 合闸弹跳 | 合闸时间 | 三相分合闸不同期值 | 合闸行程 | C | 组合电器隔离开关单元整体更换要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.74 | 74 | 组合电器隔离开关在机构上分为（）等，所以拆卸方法也不同。 | 角型、线形 | 角型、圆形 | 线形、圆形 | 线形、矩形 | A | 组合电器隔离开关单元整体更换要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.75 | 75 | 组合电器电流互感器二次线圈严禁（），备用绕组二次线全部引出至汇控柜，短接后一点接地。 | 短路 | 开路 | 接地 | 无要求 | B | 组合电器电流互感器单元整体更换要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.76 | 76 | 在组合电器送电前，应检查电压互感器接线盒内（），防止送电时烧毁。 | 二次剩余绕组dn端子已接地 | 二次剩余绕组dn的接地线已拆除 | 二次剩余绕组dn端子已短接 | 二次剩余绕组dn端子已拆除 | B | 组合电器电压互感器单元整体更换要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.77 | 77 | 伸缩节安装完成后，应根据生产厂家提供的“伸缩节（状态）伸缩量-（）”对应参数明细表等技术资料进行 调整和验收。 | 外壳温度 | 气室气体温度 | 环境温度 | 年最高温度 | C | 组合电器伸缩节更换要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.78 | 78 | 以下哪种情况会造成断路器储能不到位？ | 储能过程中电机烧毁 | 储能位置开关接点一直不通 | 储能位置开关无法切断电源 | 储能空开一直处于断开状态 | A | 断路器半储能故障分析处理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.79 | 79 | ABB生产的LTB245配BLK222机构的断路器，合闸时出现半分半合状态，其中可能原因是？ | 分闸掣子未能保持 | 合闸掣子损坏 | 断路器未储能就合闸 | 未储能到位就合闸 | D | 断路器半分半合故障分析 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.80 | 80 | ABB生产的LTB245配BLK222机构的断路器，出现半分半合故障，可能是由于机构中哪个继电器出现黏连故障 ？ | 气压低闭锁继电器K9 | 防跳继电器K3 | 储能继电器K13 | 三相不一致继电器K37 | C | 断路器半分半合故障分析 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.81 | 81 | 高压断路器分闸失败，处于半分半合位置，其可能原因是？ | 绝缘拉杆断裂 | 分闸线圈损坏 | 储能电机损坏 | 辅助开关损坏 | A | 断路器半分半合故障分析 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.82 | 82 | 污区等级为D的地区，其室外变电设备支柱绝缘子的统一爬电比距为（） | 39 | 44 | 55 | 45 | B | 断路器本体绝缘异常分析 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.83 | 83 | 高压断路器可以手动分合闸，无法电动分合闸，以下最有可能的原因是？ | 合闸线圈损坏 | 分闸线圈损坏 | 储能电机损坏 | SF6气压偏低闭锁 | D | 断路器闭锁故障诊断分析 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.84 | 84 | 西门子3AQ1EE-252断路器无法分合闸，分闸总闭锁继电器K10、合闸总闭锁继电器K12均不吸合，以下最有可 能的情况是？ | 合闸线圈损坏 | 分闸线圈损坏 | 油压过低，油压总闭锁继电器K3动作 | 自动重合闸闭锁继电器K4动作 | C | 断路器闭锁故障诊断分析 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.85 | 85 | 下列哪种断路器最容易出现过储能的状况？ | ABB LTB245配BLK222机构 | ABB HPL245配BLG1002A机构 | 西门子3AP1FG-245 | 阿尔斯通GL314 | A | 断路器储能过头故障分析处理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.86 | 86 | 当ABB LTB245配BLK222机构断路器出现过储能情况，应如何处理？ | 直接分闸进行释能 | 电动合闸进行释能 | 采用专用工具缓慢释能 | 手动合闸进行释能 | C | 断路器储能过头故障分析处理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.87 | 87 | 高压断路器分合闸最低动作电压标准是（）？ | 不大于额定电压30% | 不小于额定电压30% | 不小于额定电压40% | 不小于额定电压50% | B | 断路器动作电压数据异常分析 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.88 | 88 | 高压断路器合闸时间过长有哪些影响？ | 增加断路器合闸预击穿时间 | 断路器无法合闸 | 断路器无法切断故障电流 | 会延长断路器切除故障时间，引起震荡过电压 | A | 断路器动作时间数据异常分析 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.89 | 89 | 高压断路器分闸同期不合格可能会造成什么故障？ | 造成断路器无法储能 | 造成断路器合闸时间过长 | 造成断路器重合闸失败 | 产生不平衡电流造成保护误动作 | D | 断路器动作时间数据异常分析 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.90 | 90 | 110kV出线断路器重合于线路单相接地故障时，保护正确动作，但断路器重合闸失败，对断路器进行特性试验 时，分闸、合闸时间均符合要求，可能原因为？ | 辅助开关损坏 | 断路器防跳功能故障 | 断路器合闸速度过慢 | 辅助开关与开关主触头配合时间不符合要求 | D | 断路器动作时间数据异常分析 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.91 | 91 | 高压断路器防跳继电器能够启动，但防跳功能无法实现，其原因可能是？ | 防跳继电器线圈烧毁 | 防跳继电器常闭接点接触不良 | 辅助开关常闭接点不通 | 防跳继电器自保持回路不通 | D | 断路器防跳动作异常判断处理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.92 | 92 | 高压断路器防跳继电器无法启动，其可能原因是？ | 防跳回路中辅助开关接点不通 | 防跳继电器自保持回路不通 | 防跳继电器常闭接点接触不良 | 防跳继电器常开接点黏连 | A | 断路器防跳动作异常判断处理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.93 | 93 | 高压断路器分闸时，A、B相分闸，C相未分闸，三相不一致时间继电器动作，但三相不一致未动作成功，其 原因可能是？ | C相合闸线圈损坏 | B相分闸线圈损坏 | 三相不一致出口继电器损坏 | C相储能电机损坏 | C | 断路器非全相保护动作异常判断处理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.94 | 94 | 220kV出线断路器两相合闸，三相不一致时间继电器间隔20s才启动，请分析可能原因？ | 三相不一致时间继电器常开接点接触不良 | 三相不一致时间继电器回路不通 | 三相不一致时间继电器动作时间选择错误 | 三相不一致时间继电器线圈烧毁 | C | 断路器非全相保护动作异常判断处理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.95 | 95 | 高压断路器在合闸过程中一合即分，检查二次回路均正确，请分析下列哪个可能为故障原因？ | 合闸掣子卡涩 | 分闸线圈损坏 | 分闸掣子复位弹簧损坏 | 合闸掣子复位弹簧损坏 | C | 断路器合闸无法保持故障分析 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.96 | 96 | 高压断路器采用液压机构，在合闸后无法保持，请分析可能故障原因为？ | 储能油泵损坏 | 分闸线圈损坏 | 氮气筒泄露 | 主阀密封不严 | D | 断路器合闸无法保持故障分析 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.97 | 97 | 高压断路器主回路电阻超过出厂值的20%但小于50%,且不大于厂家规定值，应采取何种检修策略？ | 开展C类检修，检查分析原因，进行相应处理 | 开展B类检修，检查分析原因，进行相应处理，必要时安排A类检修 | 开展D类检修 | 直接开展A类检修，更换断路器 | B | 断路器回路电阻异常分析 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.98 | 98 | 高压断路器合闸辅助开关动作后，常开接点闭合，但接触不良，可能导致以下哪种故障？ | 无法合闸 | 无法分闸 | 无法储能 | 既不能合闸又不能分闸 | B | 断路器拒分故障分析 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.99 | 99 | 高压断路器分闸时分闸线圈得电动作，但无法分闸，可能原因是？ | 辅助开关损坏 | 开关分闸脱扣器机械卡涩 | 电机损坏 | 分闸线圈损坏 | B | 断路器拒分故障分析 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.100 | 100 | 高压断路器出现以下哪种情况，将无法合闸？ | 储能电机损坏，未储能 | 分闸线圈烧毁 | 分闸按钮损坏 | SF6密度继电器报警但未闭锁 | A | 断路器拒分故障分析 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.101 | 101 | 以下哪种情况是造成断路器机械无法合闸的原因？ | 合闸线圈烧毁 | 辅助开关损坏 | 合闸掣子严重卡涩 | 防跳继电器损坏 | C | 断路器拒分故障分析 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.102 | 102 | 下列哪种情况会使高压断路器报控制回路断线故障（） | 合闸回路中防跳继电器常闭接点黏连 | 合闸回路中储能位置接点损坏，无法接通 | 合闸回路中就地合闸按钮损坏 | 防跳回路中防跳继电器常开接点损坏，不通 | B | 断路器控回断线故障诊断分析 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.103 | 103 | 高压断路器报控制回路断线，无法分闸，可能是以下哪个元器件损坏造成？ | 合闸线圈 | 辅助开关 | 三相不一致继电器 | 储能位置接点 | B | 断路器控回断线故障诊断分析 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.104 | 104 | 高压断路器分闸动作电压小于30%Un容易造成何种故障？ | 容易因直流电压两点接地造成断路器误分 | 容易因直流电压降低造成无法分闸 | 容易造成分闸线圈烧毁 | 容易出现断路器无法分闸 | A | 断路器动作电压数据异常分析 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.105 | 105 | 高压断路器合闸速度小于标准值的最可能原因是？ | 合闸线圈电阻偏小 | 分闸弹簧疲劳 | 合闸缓冲器渗油 | 合闸弹簧疲劳 | D | 断路器速度数据、曲线异常分析 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.106 | 106 | 高压断路器分闸速度不足可能造成的危害有？ | 会造成断路器关合故障电流失败 | 会造成分闸缓冲器受冲击受损 | 会使电弧燃烧时间过长，致使断路器内存压力增大，轻者烧坏触头，重者发生爆炸 | 会造成断路器分闸过程中产生零序电流，造成保护误动作 | C | 断路器速度数据、曲线异常分析 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.107 | 107 | 西门子3AP1-FG-110kV断路器无法手动储能，请分析可能原因？ | 储能大齿轮盘啮合器未能返回 | 储能电机损坏 | 辅助开关损坏 | 合闸掣子卡涩 | A | 断路器无法储能故障分析处理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.108 | 108 | 高压断路器电动无法储能，储能回路完好，请分析可能原因？ | 储能位置开关常开接点接触不良 | 储能位置开关常闭接点黏连 | 辅助开关损坏 | 储能电源失电 | D | 断路器未储能故障诊断分析 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.109 | 109 | 西门子3AQ1EE-245液压机构油泵持续打压，无法至额定压力值，可能原因是？ | 油泵低压区存在大量气体 | 时间继电器K15接点黏连 | 储能控制继电器K9接点黏连 | 密度继电器损坏 | A | 断路器液压系统高压油含气量过多的危害 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.110 | 110 | 采用液压机构的高压断路器能够储能，但液压系统中存在气体可能会造成以下哪种故障？ | 断路器无法合闸 | 断路器油泵频繁打压 | 断路器无法分闸 | 断路器发生跳跃 | B | 断路器液压系统高压油含气量过多的危害 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.111 | 111 | 西门子3AQ1EE-245液压机构断路器运行过程中，油泵排气，以下操作哪个说法是正确的？ | 不得操作泄压阀 | 将断路器分闸 | 需保持储能电源一直通电 | 需松开油泵排气塞 | D | 断路器液压系统排气操作 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.112 | 112 | 西门子3AQ1EE-245液压机构液压系统进行排气时，排气管道的一端接于出气筒的排气阀上，另一端应接至 （）？ | 防慢分装置排气阀 | 工作缸的排气阀 | 低压油箱加油口 | 储能油泵的排气口 | C | 断路器液压系统排气操作 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.113 | 113 | 西门子3AQ1EE-245液压机构油泵排气完成后还需要进行哪项工作？ | 断开储能电源 | 检查补压时间 | 拆除排气管道 | 打开油泵排气塞 | B | 断路器液压系统排气操作 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.114 | 114 | 隔离开关接线桩头发热的原因是：接头处接触不良，固定螺母松动，接线板螺孔偏大，接触面不平等，使( )增加。 | 接触电阻 | 接触面 | 氧化物 | 回路电流 | A | 剪刀式导电基座发热诊断处理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.115 | 115 | 隔离开关和接地开关应选用符合国家电网公司《关于高压隔离开关订货的有关规定(试行)》 ( )技术要求的产 品。 | 现代化 | 智能化 | 完善化 | 数字化 | C | 隔离开关整体安装更换标准 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.116 | 116 | GW5型隔离开关两支柱绝缘子交叉角度是( )度。 | 50 | 60 | 70 | 80 | A | 握手转入式隔离开关传动异常、卡涩分析处理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.117 | 117 | 折臂式隔离开关适用于双母线带旁路接线方式的变电所中，主要原因是 ( )。 | 操作可靠 | 维护简单 | 占地面积小 | 安装简单 | C | 隔离开关整体安装更换标准 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.118 | 118 | GWl6／17型隔离开关动静触头的接触方式是( )。 | 点接触 | 线接触 | 单面接触 | 多面接触 | A | 钳夹式触头触指发热诊断处理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.119 | 119 | 隔离开关主刀闸每操作一次，其所配的辅助开关转动角度一般为( )。 | 90° | 100° | 270° | 360° | A | 无法电动操作故障诊断处理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.120 | 120 | 下列对隔离开关修前检查说法错误的是（ ）。 | 检查支柱绝缘子瓷质部分是否清洁，有无裂纹 | 检查支柱绝缘子胶装接口处有无缺陷，检查水泥浇铸连接情况是否良好 | 手动慢合、慢分隔离刀闸，观察瓷柱及接线座是否转动灵活，是否卡涩 | 隔离开关手动操作有卡阻现象时，须先进行电动操作 | D | 隔离开关整体安装更换标准 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.121 | 121 | SPV-252型隔离开关合闸终止时，导电主操作拐臂应过死点，静触头应被抬起（），可调整钢丝绳的长度来实 现。 | 10～20mm | 20～30mm | 30～40mm | 40～50mm | A | 钳夹伸缩型式隔离开关传动异常、卡涩分析处理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.122 | 122 | 影响GW4型隔离开关分、合闸总行程大小的是( )。 | 垂直连杆长度 | 水平连杆长度 | 交叉连杆长度 | 拐臂长度 | D | 握手式触头触指发热诊断处理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.123 | 123 | GWl6／17型隔离开关在调试时，单极的分、合闸力矩之差大于30Nm时，其主要原因是( )。 | 拐臂的角度不对 | 齿轮与齿条合不稳 | 操动机构的输出角度不对 | 下导电管内的平衡弹簧压缩量调整不当 | D | 隔离开关复位弹簧、平衡弹簧、夹紧弹簧异常处理、更换 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.124 | 124 | GW22-252型隔离开关分闸后动触头不复位，可能的原因是( )。 | 分闸辅助开关损坏 | 平衡弹簧失效 | 复位弹簧失效 | 储能弹簧 | C | 隔离开关复位弹簧、平衡弹簧、夹紧弹簧异常处理、更换 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.125 | 125 | 隔离开关接地引下线腐蚀剩余导体面积＜（ ），但能满足热容量时，进行防腐处理；不能满足热容量时，进 行更换处理。 | 50% | 60% | 70% | 80% | D | 隔离开关、接地开关回路电阻试验数据诊断分析处理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.126 | 126 | 下列对于隔离开关B/A类检修定义，说法正确的是（）。 | 对隔离开关和接地开关在不停电状态下的带电测试、外观检查和维修 | 对隔离开关和接地开关常规性检查、维护和试验 | 对隔离开关和接地开关局部或整体性的检修，如机构或导电类部件的解体检查、维修、更换和试验 | 外观检查 | C | 隔离开关整体安装更换标准 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.127 | 127 | SPO-550隔离开关合闸到位检查，要求上动臂保持一条直线，下动臂过死点1~2°，插入深度在静触头触指弹 簧中心正负偏差20mm，插入深度为（ ）mm。 | 135-175 | 145-185 | 155-195 | 165-205 | A | 插入式触头触指发热诊断处理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.128 | 128 | 拆吊单柱单臂水平伸缩式隔离开关工艺说法错误的是（ ）。 | 确认隔离开关与接地开关均处于分闸位置，并保证前导电臂能够自由活动 | 拆除导电部位与支柱绝缘子上法兰连接的螺栓，同时吊下导电部位与操作绝缘子 | 拆去支柱绝缘子与底板连接的螺栓，吊下支柱绝缘子 | 松开接地开关导电臂与底座转管连接的铝夹件，将接地开关导电臂从底座上拆除 | A | 隔离开关整体安装更换标准 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.129 | 129 | 某GW4型隔离开关B相接线座，被其引线从瓷瓶上桩头中拨出，现场检查发现导电轴芯下端固定螺母松动，导 电轴芯螺牙、弹簧垫圈烧熔，导电轴芯脱落。针对此故障，下列说法错误的是（ ）。 | 隔离开关导电轴芯下端固定螺母松动，导致接线座发热严重 | 接线座发热，引起导电轴芯螺牙、弹簧垫圈烧熔是此故障的首要原因 | 隔离开关一次引线过紧，对接线座拉力过大，致使其被拔出 | 隔离开关结构不合理，线夹内积水结冰涨裂接线座，是此故障的首要原因 | D | 水平旋转式导电基座发热诊断处理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.130 | 130 | 单柱垂直伸缩式隔离开关的静触头装配应满足接触区的要求，在钳夹（ ）位置，隔离开关支持绝缘子和管型 母线的支持绝缘子不应受额外的作用力。 | 最不利 | 最有利 | 中间 | 上边 | A | 支持瓷瓶、旋转瓷瓶整体更换工艺标准 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.131 | 131 | 高压隔离开关各部位之间及与基础之间的连接均应使用（ ）进行紧固，制造厂应在安装说明书中明确标出各 部位的紧固力矩值。 | 力矩扳手 | 开口扳手 | 棘轮扳手 | 套筒扳手 | A | 伸缩型式导电基座发热诊断处理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.132 | 132 | 上下导电臂之间的中间接头、导电臂与导电底座之间的连接应采用带（ ）保护的叠片式软导电带连接。 | 不锈钢片 | 铜片 | 铁片 | 热镀锌铝片 | A | 一次导线、线夹异常发热诊断处理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.133 | 133 | 接地开关电气接线紧固件应有防松措施，宜选用（ ）级以上高强度螺栓。隔离开关（接地开关）电气接线端 子与导线金具连接时应用力矩扳手紧固。 | 8.8 | 4.8 | 6.8 | 4.6 | A | 隔离开关整体安装更换标准 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.134 | 134 | 接地开关绝缘子抗弯强度应不小于（ ）倍额定端子机械负荷和1.7倍额定端子动态机械负荷。 | 2.75 | 3 | 3.15 | 3.5 | A | 支持瓷瓶、旋转瓷瓶整体更换工艺标准 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.135 | 135 | 隔离开关绝缘子上、下金属附件应热镀锌，热镀锌层厚度应均匀、表面光滑且镀锌层厚度不小于（ ）μm。 | 90 | 100 | 110 | 120 | A | 支持瓷瓶、旋转瓷瓶整体更换注意事项 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.136 | 136 | 接地开关检修后，电动操作前应进行不少于（）次的手动分、合操作，手动操作应灵活、无卡涩。 | 3 | 6 | 7 | 9 | A | 无法电动操作故障诊断处理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.137 | 137 | 轴承座应采用全密封结构，至少要有（）道密封，轴承座原则上不应加“注油孔”，双轴承转动密封宜采用 无“注油孔”的改进型产品。 | 一 | 二 | 三 | 四 | B | 支持瓷瓶、旋转瓷瓶整体更换注意事项 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.138 | 138 | 隔离开关机构输出轴与本体传动轴应采用无级调节的连接方式，连接应牢固、可靠。拉杆的内径应与操动机 构轴的直径相配合，两者间的间隙不应大于（）。 | 1mm | 2mm | 3mm | 4mm | A | 钳夹伸缩型式隔离开关传动异常、卡涩分析处理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.139 | 139 | 隔离开关传动连杆应采用装配式结构，连杆应选用满足强度和刚度要求的（）。 | 热镀锌无缝钢管 | 铜管 | 铸铝杆 | 砂型铸造钢管 | A | 握手转入式隔离开关传动异常、卡涩分析处理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.140 | 140 | 隔离开关、接地开关操动机构辅助和控制回路绝缘交接试验应进行工频耐压试验，试验电压为2kV，持续时间 （）。 | 1min | 5min | 10min | 30min | A | 隔离开关绝缘件绝缘测试数据诊断分析处理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.141 | 141 | 对于单柱垂直伸缩式隔离开关，为预防运行中“自动脱落分闸”，在检修中也应检查操动机构蜗轮、蜗杆的 啮合情况，确认没有（ ）现象，检查平衡弹簧的张力应合适。 | 正转 | 倒转 | 空转 | 自转 | B | 钳夹伸缩型式隔离开关传动异常、卡涩分析处理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.142 | 142 | 隔离开关回路电阻的测量值受到施加（ ）、触头表面状况、个体差异等因素的综合影响。 | 电流大小 | 电流时间 | 电流波形 | 都选 | D | 隔离开关、接地开关回路电阻试验数据诊断分析处理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.143 | 143 | 隔离开关户外机构箱的防护等级不低于（ ），柜体应设置可使柜内空气流通的通风口，并具有防腐、防雨、 防潮、防尘和防小动物进入的性能。 | IP44 | IP54 | IP64 | IP55 | A | 隔离开关整体安装更换标准 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.144 | 144 | 隔离开关在正常工作情况下，其辅助设备（电子控制、监测、监控和通信）端子处测量的交、直流电源的相 对允许差值为（ ）。 | 85%－110% | 80%－110% | 80%－120% | 85%－120% | A | 机械闭锁故障检查分析处理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.145 | 145 | 差异化条款中对于隔离开关的热稳定电流持续时间说法错误是（ ）。 | 550kV-1100kV 的开关设备和控制设备的额定短路持续时间为 2s | 126kV-363kV 的开关设备和控制设备的额定短路持续时间为 3s | 72.5kV 及以 | 隔离开关的热稳定持续时间不论电压等级都为5s | D | 钳夹式触头触指发热诊断处理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.146 | 146 | 双柱水平伸缩式隔离开关GW17直流电阻超标，经检查发现其动触指夹紧力不够，分析其主要原因（ ）。 | 隔离开关总行程过大 | 夹紧弹簧锈蚀严重 | 下导电臂复位弹簧锈蚀 | 复位弹簧预压缩量调整过大 | B | 开关触头夹紧力试验数据诊断分析处理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.147 | 147 | 某站SPO2T隔离开关，采用三相分体式操动机构，电动合闸时，B、C相合闸正常，A相合闸未到位,上下导电 臂呈160°，可能原因分析错误的是（ ）。 | A相机械传动部分卡涩、机械闭锁卡死造成合闸不到位 | A相电气操作控制回路二次线虚接，行程开关位置偏移 | A相刀闸连杆、拐臂调整不到位，总行程不够 | 操作总电源失压或电压损耗过大导致操动回路电压不足 | D | 钳夹伸缩型式隔离开关传动异常、卡涩分析处理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.148 | 148 | 单柱垂直伸缩式隔离开关发生多起瓷瓶断裂事故，初步分析其原因不正确的是（ ）。 | 两瓷瓶轴线不平行，致使旋转瓷瓶长期受到弯距作用，而从根部断裂 | 由于支柱瓷瓶与旋转瓷瓶高度偏差较大，安装中受力造成 | 瓷瓶存在材质缺陷，强度达不到技术要求 | 瓷瓶外喷涂RTV防腐材料过薄，导致瓷瓶强度不足 | D | 瓷瓶防污等级判断 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.149 | 149 | S2DA-252隔离开关的接地开关动触头解体检修工艺中说法错误的是（ ）。 | 拆去接地开关动臂的紧固夹件、紧固夹件与接地开关转轴的紧固螺栓、接地软连接的连接螺栓，取下接地 | 拆去接地开关动臂和L形动触头的连接螺栓，将动触头上触指分解后，进行检查清洗，接触面无烧伤痕迹 | 检查、清洗零部件，用百洁布擦除触头镀层及其它导电接触面氧化层，有烧伤凹槽应更换 | 所有导电接触连接处涂凡士林后装配，螺栓按规定力矩紧固 | D | 隔离开关整体安装更换标准 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.150 | 150 | 隔离开关绝缘子金属法兰与瓷件的胶装部位涂以性能良好的防水密封胶，并定期检查胶装部位完好性 ，（）。 | 必要时重新复涂防水密封胶 | 设备只能涂一次防水胶 | 胶装部位可不涂防水胶 | 瓷件质量合格，胶装部位须装设橡胶密封圈 | A | 支持瓷瓶、旋转瓷瓶整体更换工艺标准 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.151 | 151 | 隔离开关导电回路的设计应能耐受（ ）倍额定电流而不超过允许温升。 | 1.1 | 1.5 | 1.8 | 2 | A | 隔离开关、接地开关回路电阻试验数据诊断分析处理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.152 | 152 | 隔离开关交接试验时要求辅助控制回路的绝缘试验应进行工频试验，试验电压为 2kV，持续时间 1min，不应 低于（ ）MΩ。 | 2 | 4 | 6 | 10 | D | 隔离开关绝缘件绝缘测试数据诊断分析处理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.153 | 153 | SPO-252隔离开关合闸状态下，动触头上下触指的压缩量不相等，造成的后果说法正确的是（ ）。 | 两侧触指电流分配不均匀，额定电流时产生过热 | 隔离开关接线座发热 | 引起旋转旋转瓷瓶断裂 | 导致系统不对称运行 | A | 钳夹式触头触指发热诊断处理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.154 | 154 | SPV-252隔离开关不能遥控合闸，可手动合闸，后台显示此隔离开关地刀为合闸位置，现场实际地刀已在分闸 到位，分析可能故障原因是（ ）。 | 接地刀闸辅助开关位置未到位 | 传动拐臂卡涩 | 机械闭锁未解除 | 平衡弹簧断裂或卡涩 | A | 无法电动操作故障诊断处理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.155 | 155 | GW16B-252隔离开关分、合闸操作时，隔离开关合闸初始时存在较大的冲击，下列说法正确的是（） | 由于隔离开关传动系统多采用单连杆机构，决定了产品自身在分、合闸操作到位是存在一定的冲击 | 产品的冲击较大时，主要是由于下导电臂装配的平衡弹簧预压缩量调整不当引起的 | 产品的冲击较大时，通过调整复位弹簧的预压缩量即可 | 隔离开关分合闸有冲击是正常现象，只要不影响正常合闸既无需处理 | B | 隔离开关复位弹簧、平衡弹簧、夹紧弹簧异常处理、更换 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.156 | 156 | GW16B-252型隔离开关所配接地开关，手动操作分、合闸时，操作力矩较大，下列说法不准确的是（） | 手动机构或电动机构的输出轴与接地器的传动轴相连接时对中不好，两轴不在一条直线上，甚至偏差较大 | 手动机构或电动机构自身因装配不良如：转动部位卡滞，没按规定要求涂润滑油，装配关系有误等 | 接地开关本身因装配不良或转动零件的轴与孔配合尺寸超差，对穿插孔的同轴度超差，转动部位没按要求 | 接地开关导电臂中的平衡弹簧预压缩量调整不合理导致其手动操作分、合闸力矩过大 | D | 隔离开关复位弹簧、平衡弹簧、夹紧弹簧异常处理、更换 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.157 | 157 | 对于出厂试验，断路器主回路电阻的测量，应该尽可能在与相应的型式试验相似的条件下进行。测得的电阻 不应该超过 1.2R0，这里R0等于（）中温升试验前测得的电阻。 | 上次试验 | 型式试验 | 例行试验 | 交接试验 | B | 断路器导电回路发热判断标准 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.158 | 158 | 断路器在关合短路故障时，其动触头所受到的是( )力。 | 吸 | 斥 | 不受额外电动力 | 横向应力 | B | 断路器导电回路发热判断标准 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.159 | 159 | 苏州AREVA GL317型系列断路器分闸速度定义是刚分点到刚分点之后 ( )内的平均速度。 | 2ms | 16ms | 5ms | 8ms | D | 断路器导电回路发热判断标准 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.160 | 160 | 断路器出厂试验前应带原机构进行不少于（）次的机械操作试验，操作完成后应彻底清洁壳体内部，再进行 其它出厂试验。 | 200 | 50 | 300 | 400 | A | 断路器导电回路发热判断标准 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.161 | 161 | 断路器在200次操作前后测量（）应无明显偏差，保证断路器动静触头已充分磨合。 | 速度 | 时间 | 主回路电阻 | 低电压动作 | C | 断路器导电回路发热判断标准 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.162 | 162 | 交接验收或灭弧室维修后应进行主回路电阻的测量，测量值不得超过出厂试验实测值的（）。如三相测量值 存在明显差异，须查明原因。 | 1.2 | 1 | 0.9 | 1.3 | A | 断路器导电回路发热判断标准 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.163 | 163 | 为预防开关设备载流回路过热，应定期用( )检查开关设备的接头部，特别是在重负荷或高温期间，加强对运 行设备温升的监视，发现问题应及时采取措施。 | 红外线测温设备 | 激光测漏设备 | 紫外测试仪 | 测距仪 | A | 断路器导电回路发热诊断测试方法 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.164 | 164 | SF6气体质量国家标准规定：出厂SF6气体中空气（氧、氮）含量应（）。 | ≤0．05％ | ≤0．5％ | ≤3％ | ≤1％ | A | 断路器气体压力异常处理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.165 | 165 | 北京ABB HPL550B2型断路器密度继电器的标准名称为( )式SF6密度继电器。 | 压力指示 | 机械指示 | 温度补偿 | 气压补偿 | C | 断路器气体压力异常处理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.166 | 166 | SF6气体压力降低，分合闸闭锁的设定值比额定工作气压低( )。 | 5-10％ | 8-15％ | 15-18％ | 18-20％ | B | 断路器气体压力异常处理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.167 | 167 | 严寒地区充气断路器宜选用（ ）断路器，并应采取防止SF6气体液化的措施。 | 罐式 | 支柱式 | 纯SF6 | 即分型 | A | 断路器气体压力异常处理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.168 | 168 | 出现SF6气体泄漏缺陷时应及时处理，泄漏轻微时可进行补气，补气前后应进行( )。 | SF6气体微水测试 | 回路直阻测试 | 机械特性测试 | 红外测温 | A | 断路器气体压力异常处理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.169 | 169 | 密度继电器应装设在与断路器本体同一运行环境温度的位置。对于严寒地区的设备，其密度继电器应满足环 境温度低于（ ）℃时准确度不低于2.5级的要求。新安装220kV及以上断路器每相应安装独立的密度继电器。 | 0 | 5 | -5 | -25 | D | 断路器气体压力异常处理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.170 | 170 | SF6断路器现场安装过程中，在进行抽真空处理时，应采用出口带有（）的真空处理设备，且在使用前应检查 （）动作可靠，并且在真空处理结束后应检查抽真空管的滤芯是否有油渍,禁止使用麦氏真空计。 | 电磁阀 | 逆止阀 | 蝶阀 | 球阀 | A | 断路器气体压力异常处理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.171 | 171 | SIEMENS公司3AT2／3AT3—EI型断路器实现防慢分机械装置的方法是（）。 | 机械锁（挡板）栓型式 | 阀体内部机械锁扣型式 | 差动阀型式 | 传动拐臂过死点型式 | A | 断路器状态指示异常处理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.172 | 172 | 断路器断口外绝缘应满足不小于( )倍相对地外绝缘爬电距离的要求，否则应加强清扫工作或采取其他防污闪 措施。 | 1.15 | 1.5 | 1.8 | 2 | A | 断路器外绝缘爬电异常判断及处理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.173 | 173 | 断路器切空载长线时，易产生( )过电压。 | 截流 | 涌流 | 重燃 | 侵入 | C | 断路器外绝缘爬电异常判断及处理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.174 | 174 | 应积极应用（ ）等带电检测技术，提高发现断路器设备绝缘缺陷能力。 | 红外检漏 | 紫外成像 | 阻性电流测试 | X光 | B | 断路器外绝缘爬电异常判断及处理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.175 | 175 | 断路器相间的电动力的大小与电流成( )。 | 反比 | 一次方正比 | 平方正比 | 三次方正比 | C | 断路器外绝缘爬电异常判断及处理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.176 | 176 | 加速断路器外绝缘老化的主要原因是使用的( )。 | 电压过高 | 电流过大 | 温度过高 | 时间过长 | C | 断路器外绝缘爬电异常判断及处理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.177 | 177 | 断路器本体内部的绝缘件必须经过局部放电试验方可装配，要求在试验电压下单个绝缘件的局部放电量不大 于( ) A.6pC B.7pC C.3pC D.8pC | 6pC | 7pC | 3pC | 8pC | C | 断路器外绝缘爬电异常判断及处理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.178 | 178 | 800kV 断路器在 1.2 倍的额定相电压下局部放电不大于 ( ) A.5pC B.7pC C.9pC D.10pC | 5pC | 7pC | 9pC | 10pC | A | 断路器外绝缘爬电异常判断及处理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.179 | 179 | 断路器型号为HPL550TB2发生内部炸裂，绝缘拉杆断为两截，炭化严重，一段呈灰黑色爆竹状型,另一段仍与 断路器三联箱相连，呈灰黑色稻草状，初步分析为绝缘拉杆击穿导致内部炸裂故障，可能的故障原因分析错 误的是（ ） | 中间法兰内卡装的导向环漏装，导致开关操作时绝缘拉杆与中间法兰摩擦、磕碰，产生铝屑沉积在绝缘拉 | 绝缘拉杆在制造过程中存在纤维被污染或集中分布的气泡等质量缺陷，在电场长期作用下，绝缘劣化 | 断路器操动机构合闸弹簧预调量不当，操作力稍小 | 由于材料和工艺原因，在长期运行中发生局部放电造成绝缘劣化，导致绝缘拉杆击穿 | C | 断路器外绝缘爬电异常判断及处理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.180 | 180 | 断路器内部绝缘件暴露在空气中超出规定时间的，使用前应进行（ ），必要时重新进行出厂试验。装配完成 后，储存和运输过程中绝缘件暴露在空气中的时间也不得超过厂内装配规定时间。 | 干燥处理 | 真空处理 | 清洁处理 | 润滑处理 | A | 断路器外绝缘爬电异常判断及处理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.181 | 181 | 真空断路器的分、合闸速度，一般是指真空灭弧室触头闭合前或分离后一段行程内的（ ）。 | 最大速度 | 最小速度 | 平均速度 | 刚分、刚合点速度 | C | 35kV及以下真空断路器分合闸机构更换 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.182 | 182 | 126kV及以上断路器在新装和大修后必须测量( )，并符合技术要求。制造厂必须提供其测量方法和出厂试验 数据，并提供现场测试的连接装置。 | 机械行程特性曲线 | 套管介损 | 耐压 | 触头镀银层厚度 | A | 35kV及以下真空断路器分合闸机构更换 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.183 | 183 | 真空断路器灭弧室的玻璃外壳起（ ）作用 | 真空密封 | 绝缘 | 灭弧 | 观察触头 | A | 35kV及以下真空断路器灭弧室更换 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.184 | 184 | 真空断路器一般推荐取刚分后和刚合前（ ）mm内的平均速度分别作为刚分和刚合速度。 | 6 | 7 | 9 | 8 | A | 35kV及以下真空断路器灭弧室更换 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.185 | 185 | 机械特性的测量是断路器的重要试验项目，机械特性试验包括分合闸时间、分合闸速度、回路阻值等项目。 | 正确 | 错误 |  |  | B | 35kV及以下真空断路器灭弧室更换 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.186 | 186 | 在断路器的例行试验中，均压电容试验的电容量初值差为（ ） | ≥5% | ≤10% | ≤5% | ≥10% | C | 均压电容的试验项目 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.187 | 187 | 吸附剂罩的材质应选用（）或其它高强度材料，吸附剂罩结构应合理设计，避免吸附剂颗粒脱落。 | 塑料 | 不锈钢 | 尼龙 | 环氧树脂 | B | 吸附剂的安装工艺 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.188 | 188 | LTB245断路器的密度继电器显示的压力为（）压力。 | 绝对压力 | 相对压力 | 大气压力 | 真空压力 | A | 断路器气体压力异常处理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.189 | 189 | 当红外测温发现开关柜柜体表面温度与环境温度温差大于（ ）K时，应对开关柜进行停电检查。 | 5 | 10 | 15 | 20 | D | 开关柜柜体发热异常判断标准 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.190 | 190 | 在手车静触头上涂导电脂，将手车推入运行位置，然后拉出手车，测量静触头上划过的印迹，这样可以得到 （ ）。 | 触头接触电阻 | 触头弹簧压力 | 触头插入深度 | 触头动作时间 | C | 防止开关柜柜体发热的反措要求及注意事项 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.191 | 191 | 高压开关柜内的电流互感器，当一次接线端子热点温度超过（ ）℃，或端子相间温差大于15K时，应进行停 电检查，停电前应加强红外检测。 | 80 | 70 | 60 | 50 | A | 开关柜柜体发热检修策略 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.192 | 192 | 手车式开关柜B相温度较高，停电检查发现该开关柜静触头座与母排的连接处烧损，测量该处直流电阻分别为 A 相 18 μΩ、B 相 185μΩ、C相 22μΩ，造成此次发热的可能原因是（ ）。 | 负荷电流大 | 静触头座螺栓松动 | 触指弹簧松动 | 动触头磨损 | B | 开关柜柜体发热检修方案 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.193 | 193 | 某变电站10kV等级设备全停检修，停电后立即对一台有发热缺陷的10kV开关柜进行红外测温，母线室内母排 接触部位最高温度21.5℃，穿板套管底板温度78.6℃，则其发热原因可能是（ ）。 | 母排搭接螺栓松动 | 母排材质不纯 | 穿板套管固定铁板上产生涡流 | 触头接触不良 | C | 开关柜柜体发热检修方案 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.194 | 194 | 开关柜中，只有当（）不带电时，接地开关才能合闸。 | 接地开关线路侧电缆 | 母线室中主母线 | 母线室中分支母线 | 辅助开关 | A | 接地刀闸异常处理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.195 | 195 | 下列哪个是KYN—10系列高压开关柜小车与接地开关的联锁（ ）。 | 接地开关处于分闸位置时，不允许小车由试验位置的定位状态转变为工作位置 | 接地开关处于合闸位置时，小车可以从试验位置摇进工作位置 | 小车由试验位置进入工作位置途中，接地开关操作孔处的操作舌片无法按下 | 接地开关摇把来取下时，不允许小车摇进摇出 | C | 接地刀闸异常处理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.196 | 196 | 以下高压开关柜红外热像检测方法中，错误的是（）。 | 检测开关柜及进、出线电气连接处 | 与同等运行条件下相同开关柜进行比较 | 打开后柜门对电流互感器、避雷器等进行检测 | 测量时记录环境温度、负荷及其近3小时内的变化情况 | C | 防止开关柜柜体发热的反措要求及注意事项 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.197 | 197 | 某变电站10kV等级设备全停检修，对一台刚停电的10kV开关柜母线仓进行红外测温，发现温度最高部位是B相 母线排的连接接触部位，A、C两相温度正常，则引起发热的原因可能是（ ）。 | 母排中产生涡流 | 触头插入行程不足 | 触头氧化 | 母排连接螺栓松动 | D | 开关柜柜体发热异常判断标准 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.198 | 198 | 因手车式开关柜的断路器手车未到达确定位置，而使断路器不能合闸的故障处理方法是( )。 | 合上接地刀闸 | 解除闭锁装置 | 调整手车到试验或工作位置 | 更换合闸线圈 | C | 手车进出异常处理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.199 | 199 | 对开关柜进行局部放电检测的目的在于反映其有无（ ）。 | 高温缺陷 | 机械损伤 | 绝缘缺陷 | 回路断线 | C | 开关柜局放测试放电类型判断 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.200 | 200 | 目前作为开关柜局部放电带电检测的检测方法是（ ）。 | 暂态地电压检测和超声检测 | 暂态地电压检测和脉冲电流检测 | 超声波检测和脉冲电流检测 | 脉冲电流检测和超高频检测 | A | 开关柜局放产生的原因 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.201 | 201 | 在电气设备电场极不均匀的情况下，导体表面附近的电场强度达到气体的击穿强度时所发生的放电为（ ）。 | 悬浮电位放电 | 内部放电 | 表面放电 | 电晕放电 | D | 开关柜局放测试放电类型判断 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.202 | 202 | 开关柜局部放电检测中超声波的频率范围为（ ）。 | ＜16Hz | ＞20kHz | ＜20kHz | ＞10kHz | B | 开关柜局放测试放电类型判断 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.203 | 203 | 开关柜超声波检测设备采用的超声波传感器属于（ ）。 | 磁致伸缩式 | 电容耦合式 | 敞开式 | 压电式 | D | 开关柜局放测试放电类型判断 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.204 | 204 | 在开关柜暂态地电压检测数据分析中，（ ）是非常重要的影响因素。 | 背景噪声 | 温度 | 开关柜位置 | 光照强度 | A | 开关柜局放测试放电类型判断 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.205 | 205 | 超声波局部放电检测是通过检测设备局部放电激发的（ ）信号，来反映设备内部绝缘状况。 | 特高频电磁波 | 机械波 | 高频电流 | 暂态地电压 | B | 开关柜局放测试放电类型判断 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.206 | 206 | 暂态地电压局部放电检测仪器的检测频率范围要求在（ ）。 | 1MHz—30MHz | 3MHz—100MHz | 3MHz—50MHz | 1MHz—50MHz | B | 开关柜局放测试放电类型判断 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.207 | 207 | 以下哪个不是暂态地电压检测的常测部位（ ）。 | 开关柜顶部 | 开关柜前部 | 开关柜后部 | 开关柜侧面 | A | 开关柜局放测试放电类型判断 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.208 | 208 | 暂态地电压局放数据的横向分析法适合对（ ）进行分析。 | 某一个开关柜趋势变化数据 | 开关室内多台开关柜的同一次检测数据 | 不同开关室的开关柜数据 | 某一开关柜的不同部位的同一次检测数据 | B | 开关柜局放测试放电类型判断 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.209 | 209 | 暂态地电压局部放电检测仪器测量范围要求在（ ）。 | 0~10dB | 0~20dB | 0~40dB | 0~60dB | D | 开关柜局放测试放电类型判断 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.210 | 210 | 利用开关柜地电波方法测试时，当开关柜检测结果与环境背景值的差值大于（）dBmV时，需查明原因。 | 8 | 10 | 15 | 20 | D | 开关柜局放测试放电类型判断 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.211 | 211 | 利用超声波方法一般能检出开关柜内（ ）类型的缺陷。 | 绝缘子表面放电 | 触头发热 | 母排发热 | 绝缘电阻降低 | A | 开关柜局放测试放电类型判断 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.212 | 212 | 开关柜超声波局放检测技术是利用（ ）原理对放电缺陷进行定位。 | 时延法 | 行波法 | 极性法 | 补偿法 | A | 开关柜局放测试放电类型判断 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.213 | 213 | 利用开关柜局放检测技术进行放电缺陷定位，采用多传感器定位法时至少需要（）个传感器。 | 2 | 3 | 4 | 5 | A | 开关柜局放测试放电类型判断 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.214 | 214 | SF6断路器更换吸附剂时，必须在( )之前很短时间内进行。 | 吸附剂密封包装打开 | 抽真空 | 充SF6气体 | 打开开断单元检查触头 | B | 吸附剂安装注意事项 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.215 | 215 | 一般使用开关机械特性测试仪测试弹跳的断路器是（ ）。 | 少油断路器 | 真空断路器 | SF6断路器 | 罐式断路器 | B | 35kV及以下真空断路器弹簧更换 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.216 | 216 | 以下不会造成SF6断路器内部绝缘下降是（）。 | SF6气体中杂质 | SF6气体中水分 | SF6气体组份 | 环境湿度 | D | 断路器外绝缘爬电异常判断及处理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.217 | 217 | 以下不是断路器大修条件的（）。 | 断路器开断超过电磨损率标准的情况 | 断路器一次回路电阻超标，并在短时间内有异常升高的情况 | 灭弧室遭受过电压击穿 | 断路器投运超过5年 | D | 断路器气体压力异常处理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.218 | 218 | SF6断路器经过解体大修后，原来的气体( )。 | 可继续使用 | 净化处理后可继续使用 | 毒性试验合格并进行净化处理，经专业部门检测并发放合格证后，方可继续使用 | 毒性试验合格的可继续使用 | C | 断路器气体压力异常处理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.219 | 219 | 制造厂应确保设备装配环境的可控、可测，保证灭弧室装配车间环境洁净度等级达到（）级，确保工厂车间 装配全过程的温湿度符合要求。 | 百 | 千 | 十万 | 万 | C | 断路器导电回路发热诊断测试方法 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.220 | 220 | 某GW4隔离开关动触头、静触头触指发生多起触头发热严重缺陷，初步分析原因正确的是（ ）。 | 触指材质不佳，电阻率较高，触头电阻较大，导致触头严重发热缺陷 | 产品设计上有结构性缺陷，合闸不到位，触头接触面积过大 | 触指弹簧压力较大，导致触头接触电阻增大引起发热 | 负荷高峰期，电流值未达到额定值导致触头严重发热缺陷 | A | 握手式触头触指发热诊断处理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.221 | 221 | GW4型隔离开关触头发热，常见缺陷原因分析说法正确的是（ ） | 触头夹紧弹簧失去弹性,夹紧力不够，导致接触电阻增大引起发热 | 所有选项均正确 | 触头涂抹脂不当，造成隔离开关接触电阻增大引起发热 | 触头镀银层较薄,材质不合格, 导致接触电阻增大引起发热 | B | 握手式触头触指发热诊断处理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.222 | 222 | 隔离开关修前检查和试验的常规项目( )。 | 隔离开关在停电前，带负荷情况下的红外测温 | 隔离开关主回路电阻测量 | 隔离开关主回路电阻测量及隔离开关在停电前，带负荷情况下的红外测温 | 隔离开关瓷瓶介损测试 | C | 隔离开关、接地开关回路电阻试验数据诊断分析处理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.223 | 223 | 高压断路器储能完成后，电机空转不停可能原因有？ | 储能位置开关常闭接点损坏，黏连 | 电机碳刷损坏 | 储能电源缺失 | 储能位置开关常开接点接触不良 | A | 断路器未储能故障诊断分析 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.224 | 224 | 高压断路器最低合闸动作电压过高可能是什么原因造成的？ | 合闸线圈烧毁 | 合闸线圈绝缘电阻降低 | 合闸线圈铁芯冲程过小 | 分闸线圈铁芯卡涩 | C | 断路器动作电压数据异常分析 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.225 | 225 | 对组合电器设备进行超声波检测，通过调整测量频带的方法，将带通滤波器测量频率从100kHz减小到 50kHz，如果信号水平基本不变，则缺陷位置应在（）上 | 导体 | 壳体 | 绝缘件 | 伸缩节 | A | 组合电器超声波异常诊断 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.226 | 226 | 对组合电器设备进行超声波检测，通过调整测量频带的方法，将带通滤波器测量频率从100kHz减小到 50kHz，如果信号幅值明显减小，则缺陷位置应在（）上 | 导体 | 壳体 | 绝缘件 | 伸缩节 | B | 组合电器超声波异常诊断 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.227 | 227 | 组合电器超声波局放不容易发现的缺陷是（）。 | 组合电器内部悬浮放电 | 组合电器内部尖端放电 | 组合电器内部金属件松动 | 绝缘件内部气隙放电 | D | 组合电器超声波异常诊断 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.228 | 228 | 以下哪种情况最有可能造成断路器无法储能？ | 辅助开关损坏 | 闭锁交流电源失电 | 储能位置开关常闭接点接触不良 | 储能位置开关常开接点接触不良 | C | 断路器未储能故障诊断分析 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级技师 | 1.5.1 | 1 | 大型检修项目检修方案应报（）运检部备案。 | 省公司 | 国网公司 | 地市级公司 | 县级公司 | A | 大、中型检修工作的组织措施 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级技师 | 1.5.2 | 2 | 断路器型号为阿尔斯通GL314（三相联动）存在SF6气体渗漏，密度继电器指针已接近闭锁值，在补气操作中 当充气管内无压力充气接头与断路器充气接头连接时，断路器跳闸，且保护未动作，原因分析正确的是（） | 强制分闸回路与分闸回路的连接片未拆除 | 误动断路器机构箱内的手动分闸操作把手，造成跳闸 | 线路故障造成跳闸 | 保护误动作造成跳闸 | A | 断路器机构复杂故障处理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级技师 | 1.5.3 | 3 | 某220kV断路器在合闸操作后，非全相保护动作跳开该开关，检查发现仅有A相动作合闸信号，B、C相未动作 ，进一步检查发现断路器汇控箱内B、C相合闸回路中串入的K16（SF6低气压闭锁继电器）拨动按钮在 “O”“I”中间位置，不是造成该故障的原因是（） | K16继电器线圈电磁铁端面与衔铁之间锈蚀膨胀，使衔铁产生位移 | K16继电器衔铁存在卡涩，检修中动作未复归 | K16继电器动作后接点发生黏连，动作未复归 | 检修后为手动将K16（SF6低气压闭锁继电器）拨动按钮拨回至“O”位置 | D | 断路器机构复杂故障处理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级技师 | 1.5.4 | 4 | 某220kV断路器（配弹簧机构）更换工程，在测控屏执行断路器“合—（瞬间）－分—（瞬间）－合”的非标 准操作程序时，发现分合闸位置指示红、绿灯均未亮，断路器无法再次进行分合，原因是（）。 | 合闸回路中的储能节点颤动接通，同时防跳功能未启动，导致断路器在未储能结束时即合闸 | 分闸回路中的节点颤动导致断路器合闸 | 合闸速度偏小在标准的下限 | 分闸速度偏小在标准的下限 | A | 断路器机构复杂故障处理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级技师 | 1.5.5 | 5 | 某变电站断路器在开断近区短路故障时发生失败，下列分析错误的是（） | 近区故障开断失败是由断路器断口热击穿引起的，而断路器出口短路开断失败由电击穿引起。 | 断路器能开断电流较大的出口短路故障电流，也必能开断较小的近区故障电流。 | 近区故障起始部分是三角波，其特点是短路电流较大（但比断路器端口短路电流小），恢复电压上升速度 | 修订断路器招标技术规范书，增加断路器开断近区故障能力要求，尤其是制造商应提供该项试验的型式试 | B | 断路器设备复杂故障诊断及改进措施 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级技师 | 1.5.6 | 6 | HPL550TB4型断路器的电磨损率应按照（）校核，以便于对灭弧室状况进行判断。 | ∑NI2=20000 kA | ∑NI2=2800 kA | ∑NI1.8=20000 kA | ∑NI1.6=28000 kA | C | 断路器综合检修大型试验方案审核 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级技师 | 1.5.7 | 7 | 断路器出厂试验前应进行不少于200次的机械操作试验主要目的是（ ）。 | 保证触头充分磨合 | 检验机构内摩擦件磨合、润滑情况 | 检验缓冲器性能 | 检验分合闸弹簧的性能 | A | 开关类设备专业反措 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级技师 | 1.5.8 | 8 | 断路器出厂试验前应进行不少于200次的机械操作试验（其中每（）次操作试验的最后（）次应为重合闸操作 试验）。 | 150、30 | 100、50 | 100,20 | 150、50 | C | 开关类设备专业反措 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级技师 | 1.5.9 | 9 | 投切并联电容器、交流滤波器用断路器型式试验除一般项目外还必须包含（）试验。 | 雷电冲击耐压试验 | 操作冲击耐压试验 | 人工污秽试验 | 投切电容器组 | D | 开关类设备专业反措 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级技师 | 1.5.10 | 10 | 投切并联电容器、交流滤波器用断路器必须选用（ ）级断路器。 | C1 | C2 | E1 | E2 | B | 开关类设备专业反措 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级技师 | 1.5.11 | 11 | 真空断路器灭弧室出厂前应（）进行老炼试验，并提供老炼试验报告。 | 每批次抽取 | 逐台 | 每批次抽取一半以上 | 每批次抽取一半以内 | B | 开关类设备专业反措 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级技师 | 1.5.12 | 12 | 用于投切并联电容器的真空断路器出厂前应（）进行老炼试验，并提供老炼试验报告。(可删除) A.整台 | 整台 | 逐台 | 每批次抽取一半以上 | 每批次抽取一半以内 | A | 开关类设备专业反措 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级技师 | 1.5.13 | 13 | 开关设备用气体密度继电器，其密度继电器与开关设备本体之间采取（ ）的连接方式。 | 直通式 | 满足不拆卸校验密度继电器的要求 | 任意 | 逆止阀 | B | 开关类设备专业反措 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级技师 | 1.5.14 | 14 | 开关设备用气体密度继电器，密度继电器应（）。 | 装设在断路器机构箱内并保持干燥 | 装设在与被监测气室处于同一运行环境温度的位置 | 装设位置无特定要求 | 装设在汇控箱内并保持干燥 | B | 开关类设备专业反措 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级技师 | 1.5.15 | 15 | 开关设备用气体密度继电器，密度继电器准确度2.5级的意义是（ ）。 | 零位时允许误差不大于+2.5MPa | 零位时允许误差不大于+2.5bar | 闭锁压力以下第一校验点——额定压力以上第一校验点允许误差+2.5bar | 闭锁压力以下第一校验点——额定压力以上第一校验点范围内的允许误差+2.5% | D | 开关类设备专业反措 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级技师 | 1.5.16 | 16 | 开关设备用气体密度继电器，对于严寒地区的设备，其密度继电器应满足环境温度在-40℃～-25℃时准确度不 低于（）级的 要求。 | 2.5 | 4.5 | 6.5 | 8.5 | A | 开关类设备专业反措 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级技师 | 1.5.17 | 17 | 断路器分闸回路不应采用RC加速设计。已投运断路器分闸回路采用RC加速设计的，应（）。 | 根据例行检修进行直接拆除 | 随设备换型进行改造 | 根据例行巡视进行直接拆除 | 随设备换型进行直接拆除 | B | 开关类设备专业反措 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级技师 | 1.5.18 | 18 | IP45W中IP是指（）。 | 防护等级代码 | 绝缘等级代码 | 防火等级代码 | 防潮等级代码 | A | 开关类设备专业反措 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级技师 | 1.5.19 | 19 | IP45W中4是指（）。 | 防尘等级 | 绝缘等级 | 防火等级 | 防潮等级 | A | 开关类设备专业反措 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级技师 | 1.5.20 | 20 | IP45W中5是指（）。 | 防水等级 | 绝缘等级 | 防火等级 | 防外物等级 | A | 开关类设备专业反措 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级技师 | 1.5.21 | 21 | IP45W中5的等级要求是（）。 | 防止大浪或喷水孔急速喷出的水侵入 | 无特殊防护 | 防止滴水侵入 | 倾斜15度时仍防止滴水侵入 | A | 开关类设备专业反措 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级技师 | 1.5.22 | 22 | 户外汇控箱或机构箱，箱体设置可使箱内空气流通的迷宫式通风口，该通风口与普通通风口的主要区别是 （）。 | 美观 | 通风 | 防尘、异物 | 防火 | C | 开关类设备专业反措 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级技师 | 1.5.23 | 23 | 非一体化的汇控箱与机构箱，为更符合其结构特点，防止受潮应分别设置（ ）。 | 加热器 | 温度、湿度控制装置 | 湿度控制装置 | 温度控制装置 | B | 开关类设备专业反措 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级技师 | 1.5.24 | 24 | 温控器（加热器）、继电器等二次元件，外壳绝缘材料阻燃等级为V-0级，其等级判定依据为（）。 | 水平燃烧方式认定 | 垂直燃烧方式认定 | 烘烤加热方式认定 | 整体燃烧方式认定 | B | 开关类设备专业反措 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级技师 | 1.5.25 | 25 | 断路器机构箱内的时间继电器，不应选用气囊式时间继电器的原因是（）。 | 受电磁干扰大 | 结构复杂 | 寿命短 | 延时误差大，难以精准整定延时值。 | D | 开关类设备专业反措 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级技师 | 1.5.26 | 26 | 中间继电器、 时间继电器、 电压继电器动作特性校验项目中的返回系数是指（）。 | 动作电压与额定电压之比 | 返回电压与额定电压之比 | 返回电压与动作电压之比 | 动作电压与返回电压之比 | D | 开关类设备专业反措 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级技师 | 1.5.27 | 27 | 对延时精度要求高的场合应使用（）时间继电器 | 气囊式 | 电磁式 | 电子式 | 机械式 | C | 开关类设备专业反措 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级技师 | 1.5.28 | 28 | 新投的分相弹簧机构断路器的防跳继电器、非全相继电器不应安装在机构箱内，应装在独立的汇控箱内的原 因是（） | 防止断路器震动，造成继电器误动 | 防止断路器内部元器件过多，造成相互影响。 | 防止断路器防潮、除湿功能不强，造成继电器误动 | 防止断路器防护等级低，造成继电器误动 | A | 开关类设备专业反措 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级技师 | 1.5.29 | 29 | 新投的252kV母联（分段）、主变压器、高压电抗器断路器应选用三相机械联动设备的主要原因是（） | 国家标准 | 由于结构更加稳定 | 由于经济效应 | 保证三相可靠联动 | D | 开关类设备专业反措 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级技师 | 1.5.30 | 30 | 断路器机构分合闸控制回路可以串接的元器件有（）。 | 整流模块 | 熔断器 | 电容器 | 辅助开关 | D | 开关类设备专业反措 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级技师 | 1.5.31 | 31 | 断路器液压机构应具有防止失压后慢分装置,其实现方法不正确的是（）。 | 外部机械锁栓型式（包括传动拐臂过死点型式） | 阀体内部机械锁扣型式 | 差动阀型式 | 电气闭锁型式 | D | 开关类设备专业反措 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级技师 | 1.5.32 | 32 | 断路器绝缘子金属法兰与瓷件胶装部位防水密封胶损坏，不会造成的结果是（）。 | 水分渗入水泥浇筑部位，造成冰冻开裂 | 防水胶表面开裂，造成局部放电 | 金属法兰锈蚀 | 局部放电造成水泥浇筑损坏 | C | 开关类设备专业反措 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级技师 | 1.5.33 | 33 | 隔离开关与接地开关间应具备（）联锁。 | 足够强度的机械 | 足够强度的机械和可靠的电气 | 可靠的电气 | 可靠的微机程序 | B | 开关类设备专业反措 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级技师 | 1.5.34 | 34 | 断路器交接试验及例行试验中，应对机构二次回路中的防跳继电器、非全相继电器进行传动，其中进行非全 相继电器传动试验，最少动作（）次进行检查。 | 3 | 2 | 6 | 1 | C | 开关类设备专业反措 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级技师 | 1.5.35 | 35 | 断路器产品出厂试验、交接试验及例行试验中，对带合闸电阻的断路器应进行合闸电阻（）试验。 | 预投入时间和合闸电阻阻值的测试。 | 断路器最低动作电压测试 | 断路器速度测试 | 合闸电阻耐压测试 | A | 开关类设备专业反措 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级技师 | 1.5.36 | 36 | 断路器合-分时间过短会造成（） | 对系统稳定性造成不利影响 | 断路器拒动 | 断路器自卫能力下降，甚至造成分闸失败。 | 不会对非即分型断路器造成影响。 | C | 开关类设备专业反措 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级技师 | 1.5.37 | 37 | 断路器合-分时间过长会造成（） | 对系统稳定性造成不利影响 | 断路器拒动 | 断路器自卫能力下降，甚至造成分闸失败。 | 不会对非即分型断路器造成影响。 | A | 开关类设备专业反措 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级技师 | 1.5.38 | 38 | 对（）kV及以上断路器，合-分时间应满足电力系统安全稳定要求。 | 10 | 35 | 110 | 220 | D | 开关类设备专业反措 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级技师 | 1.5.39 | 39 | 带SF6气体运输的SF6充气设备，到达现场安装前应（）。 | 直接补气到额定压力 | 应先将原有气体回收后，直接补气到额定压力 | 应先进行检漏，没有问题后，再补气到额定压力 | 除非原气体有合格证，且现场测试合格，否则必须先进行回收并抽真空处理，再注入绝缘气体 | D | 开关类设备专业反措 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级技师 | 1.5.40 | 40 | SF6断路器安装到位并与机构连接后，应（） | 先检查机构无误后，即可进行储能状态下分合闸操作 | 先检查储能、分合闸指示无误后，即可进行储能状态下分合闸操作 | 先进行绝缘电阻测试无误后，即可进行储能状态下分合闸操作 | 应充气至额定压力后，方可进行储能状态下分合闸操作 | D | 开关类设备专业反措 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级技师 | 1.5.41 | 41 | 断路器分/合闸线圈动作时的电流波形一般分为（）阶段。 | 1 | 3 | 5 | 7 | C | 开关类设备专业反措 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级技师 | 1.5.42 | 42 | 通过对断路器分/合闸线圈动作时的电流波形的分析，铁芯开始动作是（）阶段。 | 1 | 2 | 5 | 7 | B | 开关类设备专业反措 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级技师 | 1.5.43 | 43 | 当断路器液压机构突然失压时应（）。 | 立即启动油泵重新建立压力 | 保存断路器运行状态，对机构进行处理，无误后迅速重新建立压力 | 申请停电隔离处理，在设备停电前，禁止人为启动油泵，防止断路器慢分 | 申请停电隔离处理，在设备停电前，禁止人为启动油泵，防止断路器跳跃 | C | 开关类设备专业反措 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级技师 | 1.5.44 | 44 | 气动机构由于其压力介质的特殊性，机构应（） | 注意防尘处理 | 加装气水分离装置，并具备自动排污功能 | 加装在线检测装置 | 注意防潮处理 | B | 开关类设备专业反措 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级技师 | 1.5.45 | 45 | （）年内未动作过的72.5kV及以上断路器，应进行分/合闸操作。 | 1 | 3 | 5 | 7 | B | 开关类设备专业反措 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级技师 | 1.5.46 | 46 | 以下（）不应采用户内安装方式 | 用于低温（年最低温度为-30℃及以下）的365kV及以下GIS | 日温差超过25K的365kV及以下GIS | 重污秽e级或沿海d级地区、城市中心区、周边有重污染源（如钢厂、化工厂、水泥厂等）的365kV及以下 | 日温差超过10K的365kV及以下GIS | D | 开关类设备专业反措 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级技师 | 1.5.47 | 47 | 断路器的二次分闸回路采用RC加速设计的缺点是（）。 | 分闸线圈直流电阻通常较小，因直流电缆压降或跳闸继电器触点压降过大而拒动 | 分闸线圈直流电阻通常较大，因直流电缆压降或跳闸继电器触点压降过大而拒动 | 由于采用RC加速回路，使接线简单化，检修更加便捷。 | 由于采用 RC 加速设计后，缩短了分闸时间。 | A | 开关类设备专业反措 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级技师 | 1.5.48 | 48 | 断路器的二次分闸回路对于采用 RC 加速设计的治理措施及建议错误的是（） | 物资部提出明确要求，开关设备招标采购中严禁采用分合闸回路 RC设计的产品。 | 基建部门确保新设备满足反措要求，在与厂家确认图纸过程中重点核对二次回路情况，杜绝采用 RC 加速设 | 针对运行设备，运维单位组织设备制造厂家研究，根据设备厂家出具改造方案，对断路器二次回路进行改 | 针对运行设备，运维单位组织设备制造厂家研究，对不具备 | C | 开关类设备专业反措 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级技师 | 1.5.49 | 49 | 杭州西门子公司生产的3AQ系列断路器，与二次分闸回路采用RC加速设计的原因不相符的是（）。 | 由于3AQ系列断路器灭弧室是定开距，刚分速度对其影响加大 | 可将分闸时间缩短至 22ms 以内 | 可将分闸时间增加到 26ms 以 | 在分闸回路带 | C | 开关类设备专业反措 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级技师 | 1.5.50 | 50 | 造成断路器绝缘拉杆松脱、断裂的原因，以下说法错误的是（） | 缓冲器性能不良使绝缘拉杆在传动过程中受冲击 | 断路器其绝缘拉杆接头采用“螺旋式”结构，多次操作中由于机构缸活塞运动时可能引入的旋转运动，会造 | 绝缘拉杆本身材质、装配及部件之间的配合问题 | 断路器绝缘拉杆接头采用“穿孔销”结构 | D | 开关类设备专业反措 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级技师 | 1.5.51 | 51 | 补偿型伸缩节配置应满足（）的需要。 | 跨不均匀沉降部位（室外不同基础、室内伸缩缝等） | 现场安装 | 运行巡视 | 带电检测 | A | 开关类设备专业反措 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级技师 | 1.5.52 | 52 | 与GIS母线避雷器和电压互感器的安装要求不相符的是（） | 双母线、单母线接线中，GIS母线避雷器和电压互感器应设置独立的隔离开关。 | 3/2断路器接线中，GIS母线避雷器和电压互感器不应装设隔离开关，宜设置可拆卸导体作为隔离装置，可拆 | 架空进线的GIS线路间隔的避雷器和线路电压互感器宜采用外置结构。 | 桥形接线中，GIS母线避雷器和电压互感器不应设置独立的隔离开关，宜直接连接。 | D | 开关类设备专业反措 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级技师 | 1.5.53 | 53 | GIS罐体上的跨接片，禁止通过法兰螺栓直连的原因是（）。 | 跨接片与罐体法兰搭接处易发生电化学腐蚀，电流流过跨接片会加剧电化学腐蚀 | 跨接片与法兰处搭接面的搭接面积不够 | 跨接片与法兰处搭接面的接触压力不够 | 跨接片与法兰搭接后，会影响法兰密封面处的密封 | A | 开关类设备专业反措 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级技师 | 1.5.54 | 54 | 新投运GIS采用带金属法兰的盆式绝缘子时，应（）。 | 预留窗口用于特高频局部放电检测 | 对盆式绝缘子的金属法兰加防护罩 | 在现场对盆式绝缘子的金属法兰进行防腐处理 | 对盆式绝缘子的金属法兰涂防水胶 | A | 开关类设备专业反措 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级技师 | 1.5.55 | 55 | GIS宜在扩建接口处预装独立间隔气室，预留间隔气室（）。 | 应加装密度继电器并接入监控系统 | 因气室内部无设备，故无需接入监控系统 | 因气室内部无设备，故无需加装密度继电器 | 因气室内部无设备，故不需要充气 | A | 开关类设备专业反措 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级技师 | 1.5.56 | 56 | SF6充气设备对于吸附剂罩要求是（）。 | 吸附剂罩的材质应选用不锈钢或其他高强度材料 | 吸附剂罩结构应设计合理 | 吸附剂罩固定件必须紧固并符合工艺要求 | 以上皆有 | D | 开关类设备专业反措 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级技师 | 1.5.57 | 57 | SF6充气设备对于装配吸附剂的要求是（）。 | 吸附剂应选用不易粉化的材料 | 吸附剂装于专用袋，绑扎牢固 | 吸附剂拆除包装前，真空密封必须完好，否则必须更换或进行干燥处理 | 以上皆有 | D | 开关类设备专业反措 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级技师 | 1.5.58 | 58 | GIS隔离开关，对相间采用转动、链条传动方式设计的三相联动的隔离开关，对于分合闸指示要求错误的是 （） | 应在从动相同时安装分/合闸指示器 | 应在机构输出轴处同时安装分/合闸指示器 | 应在驱动相的主拐臂侧同时安装分/合闸指示器 | 只需在机构输出轴处及驱动相的主拐臂侧同时安装分/合闸指示器 | D | 开关类设备专业反措 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级技师 | 1.5.59 | 59 | GIS内绝缘件应（）进行X射线探伤试验、工频耐压试验和局部放电试验 | 逐只 | 分批次抽检 | 抽检数不低于10% | 抽检数不低于50% | A | 开关类设备专业反措 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级技师 | 1.5.60 | 60 | 生产厂家应对金属材料和部件材质进行质量检测，对罐体、传动杆、拐臂、轴承（销）等关键金属部件应按 工程抽样开展金属材质成分检测，按批次开展（）试验抽检，并提供相应报告。 | 金相 | 硬度 | 屈服强度 | 染色 | A | 开关类设备专业反措 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级技师 | 1.5.61 | 61 | 252kV及以上GIS除绝缘常规试验外，还应进行（）试验。 | 正负极性各3次雷电冲击耐压 | 正极性3次雷电冲击耐压 | 负极性3次雷电冲击耐压 | 直流耐压 | A | 开关类设备专业反措 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级技师 | 1.5.62 | 62 | ( )应对GIS及罐式断路器罐体焊缝进行无损探伤检测，保证罐体焊缝100%合格。 | 生产厂家 | 现场安装人员 | 第三方检测机构 | 省级电科院 | A | 开关类设备专业反措 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级技师 | 1.5.63 | 63 | 以下防爆膜安装、配置中错误的注意事项是（） | 防爆膜装配前应检查并确认是否受外力损伤 | 防爆膜装配时应保证防爆膜泄压方向正确、定位准确 | 防爆膜泄压挡板的结构和方向应避免在运行中积水、结冰、误碰 | 防爆膜喷口应朝向巡视通道 | D | 开关类设备专业反措 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级技师 | 1.5.64 | 64 | GIS充气口保护封盖的材质应与充气口材质要求是（）。 | 材质相同，防止电化学腐蚀 | 考虑防腐的要求，GIS充气口保护封盖的材质必须是铝制品 | 考虑防腐的要求，GIS充气口保护封盖的材质必须是铜制品 | GIS充气口保护封盖的材质应与罐体相同，充气口材质为铜制品 | A | 开关类设备专业反措 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级技师 | 1.5.65 | 65 | 开关设备进行抽真空处理时，应采用出口带有电磁阀的真空处理设备的原因是（） | 防止真空泵中的油反吸入开关设备内部 | 便于现场操作人员方便操作 | 实现现场操作自动化 | 电磁阀结构简单、经济实惠 | A | 开关类设备专业反措 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级技师 | 1.5.66 | 66 | 800kV及以上GIS间隔扩建现场实际的防尘措施是（） | 现场安装时采用专用移动厂房 | 现场安装时地面做好防尘即可 | 现场安装时做好防风措施即可 | 现场安装时做好防潮措施即可 | A | 开关类设备专业反措 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级技师 | 1.5.67 | 67 | GIS穿墙壳体与墙体间的安装要求有（） | 空隙处应采取防护措施，穿墙部位采用非腐蚀性、非导磁性材料进行封堵，墙外侧做好防水措施 | 穿墙壳体与墙体间应保留一定空隙，便于热胀冷缩 | 穿墙壳体与墙体间用水泥直接浇筑，以增加稳定性 | 穿墙壳体与墙体间用金属板材直接焊接 | A | 开关类设备专业反措 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级技师 | 1.5.68 | 68 | GIS充气口保护封盖的材质应与充气口材质相同，主要是（）。 | 防止电化学腐蚀 | 防止热胀冷缩系数的差异，影响密封 | 为了整齐，美观 | 防止材质不同，造成保护封盖螺接时乱丝牙。 | A | 开关类设备专业反措 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级技师 | 1.5.69 | 69 | 电力系列中要求温控器（加热器）、继电器等二次元件，外壳塑料绝缘材料燃烧等级为（） | V-0 | V-1 | V-2 | V-5 | A | 开关类设备专业反措 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级技师 | 1.5.70 | 70 | 风沙活动严重、严寒、重污秽、多风地区以及采用悬吊式管形母线的变电站，不宜选用（）隔离开关。 | 配钳夹式触头的单臂伸缩式 | 配插入式 | 握手转入式 | 固定搭接式 | A | 开关类设备专业反措 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级技师 | 1.5.71 | 71 | （）触头应采用可靠绝缘措施以防止弹簧分流。 | 内拉式 | 外压式 | 自立式 | 外加弹簧 | A | 开关类设备专业反措 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级技师 | 1.5.72 | 72 | 隔离开关主触头镀层主要考虑的指标参数是（） | 镀银层厚度 | 镀铝层硬度 | 镀铜层硬度 | 镀铜层厚度 | A | 开关类设备专业反措 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级技师 | 1.5.73 | 73 | 根据反措隔离开关和接地开关用于传动的空心管材，除一般要求外还应（）。 | 有疏水通道 | 进行镀锡处理 | 进行镀锌处理 | 进行中心度调节处理 | A | 开关类设备专业反措 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级技师 | 1.5.74 | 74 | 隔离开关和接地开关的不锈钢部件禁止采用（） | 铸造件 | 锻造件 | 焊接件 | 组装件 | A | 开关类设备专业反措 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级技师 | 1.5.75 | 75 | 隔离开关轴承座应采用（）。 | 全密封结构 | 滚针式结构 | 滚柱式结构 | 滚珠式结构 | A | 开关类设备专业反措 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级技师 | 1.5.76 | 76 | 配钳夹式触头的单臂伸缩式隔离开关,根据反措要求对传动配合部件除一般要求外，还应()。 | 具有可靠的自润滑措施 | 具有可靠的防潮措施 | 具有可靠的防腐蚀措施 | 具有可靠的防磨损蚀措施 | A | 开关类设备专业反措 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级技师 | 1.5.77 | 77 | 以下哪些不属于防止隔离开关自动分闸的结构设计。 | GW16型隔离开关合闸位置，上下导电臂过死点设计 | GW16型隔离开关合闸位置，驱动拐臂过死点设计 | 隔离开关电动机构的减速传动件采用涡轮、蜗杆设计 | GW4型隔离开关合闸位置，主拐臂过死点设计 | D | 开关类设备专业反措 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级技师 | 1.5.78 | 78 | 隔离开关操动机构，控制电源消失后恢复时（）。 | 控制回路应无记忆功能 | 恢复送电后隔离开关继续合闸 | 恢复送电后隔离开关继续分闸 | 控制回路应具有记忆功能 | A | 开关类设备专业反措 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级技师 | 1.5.79 | 79 | 新安装的隔离开关必须进行导电回路电阻测试，测试部位是（） | 隔离开关主触头导电回路 | 电气连接端子的导电回路 | 隔离开关接线座及中间导电座导电回路 | 包含电气连接端子的以上所有导电回路总电阻测试 | D | 开关类设备专业反措 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级技师 | 1.5.80 | 80 | （）及以上隔离开关安装后应对绝缘子逐只探伤。 | 252kV | 126kV | 40.5kV | 12kV | A | 开关类设备专业反措 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级技师 | 1.5.81 | 81 | 开关柜应选用 IAC 级（内部故障级别）产品，根据反措要求，对生产厂家所提供相应型式试验报告中应含有 （）。 | 试验试品照片 | 生产厂家的计算值 | 生产厂家的试验数据 | 产品的材料说明 | A | 开关类设备专业反措 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级技师 | 1.5.82 | 82 | 开关柜电缆室，电缆连接端子距离开关柜底部应不小于700mm，其原因是（） | 为便于出线地刀的安装 | 为便于流变的安装 | 为便于加热器安装后与一二次设备保持足够的安全距离 | 为便于出线电缆的制作、安装，以及零序互感器安装 | D | 开关类设备专业反措 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级技师 | 1.5.83 | 83 | 某隔离开关例行试验进行主回路电阻值测试，测试结果为140微欧，以下说法正确的是（） | 型式试验中温升试验前测得的电阻值为130微欧，所以该产品不合格 | 交接试验测得的电阻值为130微欧，所以该产品合格 | 型式试验中温升试验后测得的电阻值为130微欧，所以该产品合格 | 厂家给出的计算值为100微欧，所以该产品合格 | B | 开关类设备专业反措 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级技师 | 1.5.84 | 84 | GIS整组回路电阻测试值偏大，以下分析处理错误的是（） | 单凭主回路电阻增大不能看作是触头或联结不好的可靠证据 | 试验应当在更大的电流下重复进行 | 试验应当在尽可能接近额定电流下重复进行 | 试验应当在更大的电压下重复进行 | D | 组合电器复杂故障分析处理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级技师 | 1.5.85 | 85 | 220kVGISⅠ-Ⅱ段母联2630开关间隔在运行状态，实际显示电流为零，现场机械指示、机械拐臂位置及所有电 气指示都显示2630开关、26301和26302刀闸处于合位，同时局放检测也未发现异常，下列（）原因会造成上述 异常故障。 | 26301刀闸分闸限位开关发生位移，提前打开 | 26302刀闸分闸限位开关发生位移，提前打开 | 26302刀闸合闸限位开关发生位移，刀闸本体未到位 | 26301或26302刀闸触头接触不良但金属导体。 | C | 组合电器复杂故障分析处理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级技师 | 1.5.86 | 86 | 220kVGISⅠ-Ⅱ段母联2630开关间隔，其实际显示电流为零，现场机械指示、机械拐臂位置及所有电气指示都 显示2630开关、26301和26302刀闸处于合位，同时局放检测也未发现异常，此时应对该间隔进行（）检查以帮 助判断该异常现象。 | 对母联2630间隔设备进行X射线检测 | 对母联2631间隔设备进行紫外检测 | 对母联2632间隔设备进行微水检测 | 对母联2633间隔设备进行红外检测 | A | 组合电器复杂故障分析处理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级技师 | 1.5.87 | 87 | IP45W中4的等级要求是（）。 | 防止直径大于1mm之物体侵入 | 防止直径大于3mm之物体侵入 | 防止直径大于5mm之物体侵入 | 防止直径大于6mm之物体侵入 | A | 开关类设备专业反措 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级技师 | 1.5.88 | 88 | 断路器交接试验及例行试验中，应对机构二次回路中的防跳继电器进行传动，防跳继电器动作时间（）辅助 开关切换时间 | 应小于 | 应大于 | 应等于 | 以上都可以 | A | 开关类设备专业反措 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级技师 | 1.5.89 | 89 | 新投运GIS采用跨接片的正确安装方法是（）。 | 户外GIS罐体上应有专用跨接部位 | 户外GIS罐体上可以不设专用跨接部位 | GIS罐体上，可以通过法兰螺栓直连接。 | 户内GIS罐体上，通过法兰螺栓直连 | A | 开关类设备专业反措 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级技师 | 1.5.90 | 90 | GIS的二次电缆槽盒的安装要求正确的是（） | 应从底部单独支撑固定 | 二次电缆槽盒通风良好 | 水平安装的二次电缆槽盒应有低位排水措施。 | 以上皆是 | D | 开关类设备专业反措 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级技师 | 1.5.91 | 91 | 新安装的隔离开关必须进行导电回路电阻测试。交接试验值应不大于（）的1.2倍。（差异化提出，也比较合 理） | 出厂试验值 | 型式试验中温升试验前测得的电阻 | 型式试验中温升试验后测得的电阻 | 符合产品技术条件的规定 | A | 开关类设备专业反措 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级技师 | 1.5.92 | 92 | 某110kV新建变电站，110kV断路器选择的额定开断电流为40kA，设备接地体选用镀锌钢，其热稳定系数为 70，断路器开断时间选取200ms，后备保护动作时间选取500ms,求变电站应选取的镀锌钢规格是（） | 40*4 | 50*5 | 60*6 | 60*8 | D | 设备选型 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级技师 | 1.5.93 | 93 | 开关柜母线室、断路器室、电缆室，均通过相应内部燃弧试验；试验电流为（） | 额定短时耐受电流 | 额定电流 | 雷电冲击电流 | 动稳定电流 | A | 开关类设备专业反措 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级技师 | 1.5.94 | 94 | 配钳夹式触头的单臂伸缩式隔离开关导电臂，传动配合部件禁止不同金属材料直接接触的原因，以下答案不 符的是（） | 不同金属材料之间的温度变形系数不同，造成不可靠动作 | 不同金属材料之间化学腐蚀效应，造成卡涩现象 | 运行中传动部件的分流，造成金属传动部件劣化 | 不同金属材料的润滑系数不同，造成不可靠动作 | D | 开关类设备专业反措 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级技师 | 1.5.95 | 95 | GIS出厂运输时，应在（）加装三维冲击记录仪，其他运输单元加装震动指示器。 | 断路器、隔离开关 | 电压互感器、避雷器 | 363kV及以上套管运输单元上 | 所有选项均正确 | D | 开关类设备专业反措 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级技师 | 1.5.96 | 96 | 生产厂家应在设备投标、资料确认等阶段提供工程伸缩节配置方案，方案内容包括（）。 | “伸缩节（状态）伸缩量-环境温度”对应明细表等调整参数 | 伸缩节类型、数量 | 伸缩节位置 | 所有选项均正确 | D | 开关类设备专业反措 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级技师 | 1.5.97 | 97 | 新投运的220kV及以上开关的压力闭锁双重化配置是（） | 两套保护装置双重化配置 | 压力闭锁的两组出口接点。 | 压力闭锁装置（闭锁触点及闭锁继电器）的双重化配置 | 所有选项均正确 | C | 开关类设备专业反措 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级技师 | 1.5.98 | 98 | 断路器分合闸速度测试后，进行测试结果判断的内容有（ ）。 | 分合闸速度曲线与历史数据的比对 | 刚分、刚合速度值的校核 | 最大分合闸速度校核 | 所有选项均正确 | D | 开关类设备专业反措 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级技师 | 1.5.99 | 99 | SF6气体注入设备后应对设备内气体进行SF6（）检测。 | 纯度 | 微水 | 成份及混合气体的比例 | 所有选项均正确 | D | 开关类设备专业反措 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 初级工 | 2.1.1 | 1 | 组合电器中一般包含哪些电器 | 断路器 | 隔离开关 | 电压、电流互感器 | 避雷器 | ABCD | 组合电器基本结构 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 初级工 | 2.1.2 | 2 | GIS有（）等缺点。 | 设计制造安装调试要求高 | 可靠性较低 | 一次性投资大 | 变电站安装周期长 | AC | 组合电器相关电气知识 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 初级工 | 2.1.3 | 3 | GIS有（）等优点。 | 占地面积小 | 可靠性和安全性高 | 适合城市中心地区和其他防爆场合安装使用 | 价格比较便宜 | ABC | 组合电器基本作用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 初级工 | 2.1.4 | 4 | GIS有（）结构形式。 | 分箱式 | 两相共筒式 | 三相共筒式 | 敞开式 | AC | 组合电器基本结构 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 初级工 | 2.1.5 | 5 | 分箱式GIS有（）等优点。 | 相间影响小 | 外壳数量及密封面少 | 占地面积和体积小 | 制造方便 | AD | 组合电器基本结构 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 初级工 | 2.1.6 | 6 | 三相共箱式GIS有（）等优点。 | 电场均匀度问题易解决 | 结构紧凑 | 外壳损耗较小 | 相间影响小 | BC | 组合电器基本结构 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 初级工 | 2.1.7 | 7 | GIS设备中的水分来源于（）等方面。 | 制造 | 运输 | 安装 | 检修 | ABCD | 组合电器相关电气知识 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 初级工 | 2.1.8 | 8 | GIS设计成很多气隔的原因是（）。 | 将压力不同元件分开 | 检修时减少停电范围 | 减少检修时SF6气体回收和充放气工作量 | 有利于安装和扩建工作 | ABCD | 组合电器基本结构 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 初级工 | 2.1.9 | 9 | 下列属于高压开关柜内绝缘件的有（） | 绝缘子 | 触头盒 | 穿柜套管 | 绝缘护套 | ABCD | 开关柜相关电气知识 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 初级工 | 2.1.10 | 10 | 中置式高压开关柜由( )和( )两大部分组成。 | 避雷器 | 固定的柜体 | 可移动部件 | 互感器 | BC | 开关柜基本结构 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 初级工 | 2.1.11 | 11 | 高压开关柜柜体由金属隔板分为( )。 | 母线室 | 断路器室 | 电缆室 | 仪器仪表室 | ABCD | 开关柜主要分类 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 初级工 | 2.1.12 | 12 | 高压开关柜按断路器的安装方式的可分( )。 | 空气绝缘开关柜 | 固定式开关柜 | 移开式(手车式)开关柜 | 金属封闭铠装式开关柜 | BC | 开关柜主要分类 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 初级工 | 2.1.13 | 13 | 高压开关柜按柜体结构可分为（）。 | 金属封闭铠装式开关柜 | 金属封闭间隔式开关柜 | 金属封闭箱式开关柜 | 敞开式开关柜 | ABCD | 开关柜主要分类 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 初级工 | 2.1.14 | 14 | 高压开关柜常用的手车有（）等。 | 隔离手车 | 计量手车 | 断路器手车 | TV手车 | ABCD | 开关柜主要分类 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 初级工 | 2.1.15 | 15 | 开关柜手车的位置状态有（）。 | 工作位置 | 试验位置 | 检修位置 | 临界位置 | ABC | 开关柜相关电气知识 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 初级工 | 2.1.16 | 16 | 高压开关柜的柜体材料有（）。 | 冷轧钢板或角钢 | 敷铝锌钢板或镀锌钢板 | 不锈钢板 | 铝板 | ABCD | 开关柜基本结构 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 初级工 | 2.1.17 | 17 | 高压开关柜内灭弧室的灭弧及绝缘介质有（） | 真空 | 绝缘油 | SF6气体 | CO2气体 | AC | 开关柜相关电气知识 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 初级工 | 2.1.18 | 18 | 万用表使用的注意事项有（ ）。 | 正确选择功能和量程转换开关的档位，若不知道被测量的大致范围，可先将量程放到最高档，然后再转换 | 测量电阻时，必须将被测电阻与电源断开，并且当电路中有电容时，必须先将电容短路放电 | 用欧姆档判别晶体二极管的极性和晶体三极管的管脚时，应记住“+”插孔是接自内附电池的负极，且量程 | 可以用欧姆档去直接测量微安表头、检流计、标准电池等的电阻 | BC | 万用表的使用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 初级工 | 2.1.19 | 19 | 用万用表测量完毕后，可将量程开关转到（ ），以防表笔短接电池跑电。 | 空档 | 高压档 | 电阻档 | 电流档 | AB | 万用表的使用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 初级工 | 2.1.20 | 20 | 万用表由（ ）构成。 | 表笔 | 测量模块 | 转换开关 | 键盘 | ABC | 万用表的使用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 初级工 | 2.1.21 | 21 | 测量二次回路的绝缘电阻应使用( )绝缘电阻表。 | 500 | 1000 | 1500 | 2500 | AB | 绝缘电阻表的使用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 初级工 | 2.1.22 | 22 | 常用的SF6气体检漏方法有( )。 | 整体法 | 定性检漏、压力下降法 | 分割定位法 | 局部包扎法 | ABCD | SF6检漏仪的使用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 初级工 | 2.1.23 | 23 | 目前常用的SF6气体检漏仪根据其工作原理来分，主要有：紫外电离、真空高频电离、 ( )。 | 电子捕获 | 负电晕放电检测 | 电化学传感器检测 | 红外吸收激光成像检测 | ABCD | SF6检漏仪的使用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 初级工 | 2.1.24 | 24 | 回路电阻测试仪测试时，液晶显示屏显示电流值正常，电阻显示“1”的故障原因是( )。 | 电压输入线有没有接好—接头是否氧化-以及接触不良 | 检查电流输出接线与电压输入线的极性没有没接反 | 测被测电阻是否超过测量范围 | 电压测试接线是否接在电流输出线内侧 | ABCD | 回路电阻仪的使用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 初级工 | 2.1.25 | 25 | 断路器机械特性测试有哪几项（ ）。 | 时间 | 速度 | 同期 | 弹跳 | ABCD | 开关特性仪的使用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 初级工 | 2.1.26 | 26 | 回路电阻测试仪开机后无反应，液晶显示屏无显示的故障原因是( )。 | 有无交流电源 | 电源电缆有无损坏 | 保险管座内保险是否烧断 | 液晶显示屏有无损坏 | ABCD | 回路电阻仪的使用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 初级工 | 2.1.27 | 27 | 不是SF6红外检漏仪采用（ ）原理。 | 双波弥散 | 波的反射 | 波的折射 | 粒子穿透 | BCD | SF6检漏仪的使用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 初级工 | 2.1.28 | 28 | 开关机械特性测试仪使用注意事项有( )。 | 在使用前，请先在接地柱上接上接地线 | 内部直流电源为短时工作的操作电源(220V-15A)，电流过大时，使用外同步的方式测试 | 当储能按键按下时，储能输出端与公共负端间输出DC 220V，15A恒定直流源。因储能电机启动时电流为正 | 输出电源严禁短路、仪器存放时不能受潮，搬运时注意小心轻放 | ABCD | 开关特性仪的使用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 初级工 | 2.1.29 | 29 | 高压断路器按照内部绝缘介质主要可以分为哪几类断路器？ | 油断路器 | SF6断路器 | 真空断路器 | 弹簧机构断路器 | ABC | 断路器主要分类 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 初级工 | 2.1.30 | 30 | 常见的220kVABB 瓷柱式断路器型号有哪几种？ | LTB245 | HPL245 | 3AQ1EE | GL314 | AB | 断路器主要参数 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 初级工 | 2.1.31 | 31 | 下列哪个在断路器中是起到储能作用的？ | 弹簧 | 低压油箱 | 灭弧室 | 氮气筒 | AD | 断路器主要分类 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 初级工 | 2.1.32 | 32 | 高压断路器灭弧方式有哪几种？ | 纵吹 | 油吹 | 纵横吹 | 横吹 | ACD | 断路器主要分类 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 初级工 | 2.1.33 | 33 | SF6断路器按触头的开距结构可分为( )几种结构。 | 定开距 | 变开距 | 双向 | 单向 | AB | 断路器主要分类 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 初级工 | 2.1.34 | 34 | 以下哪两个断路器参数在数值上是相等的？ | 热稳定电流 | 动稳定电流 | 额定开断电流 | 额定电流 | AC | 断路器主要参数 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 初级工 | 2.1.35 | 35 | 高压断路器在电力系统中的主要作用是什么？ | 切断或闭合空载电流 | 切断或闭合负荷电流 | 切断短路电流 | 保持断路器接地 | ABC | 断路器基本作用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 初级工 | 2.1.36 | 36 | 变开距“自能式”断路器的优点有哪些？ | 具有比较好的可靠性，需要的操动功率小 | 正常的工作条件下，几乎不需要维修 | 对构架、基础的冲击力小 | 具有较低的噪声水平，可以安装在居民住宅区 | ABCD | 断路器相关电气知识 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 初级工 | 2.1.37 | 37 | 高压断路器的传动系统主要由( )等组成。 | 各种连杆 | 辅助切换装置 | 拐臂 | 液压及空气导管 | ACD | 断路器基本结构 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 初级工 | 2.1.38 | 38 | 高压断路器基本组成部分有（） | 开闭装置 | 绝缘支撑 | 传动系统 | 基座和操作机构 | ABCD | 断路器基本结构 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 初级工 | 2.1.39 | 39 | SF6断路器灭弧室在灭弧原理上可分为( )。 | 产气式 | 自能式 | 外能式 | 磁吹式 | BC | 断路器主要分类 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 初级工 | 2.1.40 | 40 | SF6断路器变开距触头结构的特点是（） | 压气室内的气体利用率高 | 喷嘴能与动弧触头分开 | 绝缘的喷嘴易被电弧烧伤 | 电弧长度较短，电弧电压低，能量小 | ABC | 断路器相关电气知识 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 初级工 | 2.1.41 | 41 | 动触头的运动速度中影响断路器工作性能最重要的是( )。 | 平均速度 | 刚分速度 | 刚合速度 | 最大速度 | BCD | 断路器主要参数 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 初级工 | 2.1.42 | 42 | SF6断路器的特点是( )。 | 开断能力强 | 开断性能好 | 检修维护工作量大 | 电气寿命长 | ABD | 断路器基本作用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 初级工 | 2.1.43 | 43 | 断路器使用的密封圈一般有哪几种？ | 平板形密封圈 | ‘O’形密封圈 | ‘V’形密封圈 | ‘S’形密封圈 | ABC | 断路器基本结构 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 初级工 | 2.1.44 | 44 | 使用手提式干粉灭火器时，先打开喷嘴盖，拔出保险销，提起灭火器，然后一只手握住喷粉管，把喷嘴对准 火焰根部，一只手按下压把，（ ），注意不要使火焰窜回，以防复燃。 | 由远到近 | 由近到远 | 左右横扫 | 迅速推进 | BCD | 检修工基本技能 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 初级工 | 2.1.45 | 45 | 采用心肺复苏法进行抢救的三项基本措施是（ ）。 | 通畅气道 | 口对口(鼻)人工呼吸 | 胸外按压(人工循环) | 注射强心剂 | ABC | 检修工基本技能 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 初级工 | 2.1.46 | 46 | 基本尺寸相同的相互结合的孔、轴公差带之间的配合关系有（ ）。 | 间隙 | 过盈 | 过渡 | 重叠 | ABC | 钳工基本技能 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 初级工 | 2.1.47 | 47 | 润滑油在各种机械中的作用（ ）。 | 润滑作用 | 冷却作用 | 封闭作用 | 清洁作用 | ABCD | 钳工基本技能 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 初级工 | 2.1.48 | 48 | 常用来进行清洗零件的是（ ）等 | 煤油 | 汽油 | 酒精 | 水 | ABC | 钳工基本技能 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 初级工 | 2.1.49 | 49 | 常用来进行打磨的材料是（ ）等 | 砂纸 | 砂布 | 砂轮 | 锉刀 | AB | 钳工基本技能 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 初级工 | 2.1.50 | 50 | 滑车在（ ）情况下不准使用。 | 滑车边缘磨损过多 | 有裂纹 | 超载 | 滑车轴弯等有缺陷 | ABCD | 搬运工基本技能 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 初级工 | 2.1.51 | 51 | 砂轮在使用时应遵守（ ）规定。 | 禁止使用没有防护罩的砂轮 | 使用砂轮研磨时，应戴防护眼镜或使用防护玻璃 | 用砂轮研磨时应使火星向下 | 可用砂轮的侧面研磨 | ABC | 钳工基本技能 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 初级工 | 2.1.52 | 52 | 绝缘油净化处理有（ ）方法。 | 沉淀法 | 压力过滤法 | 热油过滤与真空过滤法 | 溶解法 | ABC | 检修工基本技能 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 初级工 | 2.1.53 | 53 | 在检修作业中经常需要清擦一些金属件，常用来进行清洁擦拭的材料是（ ）。 | 棉丝头 | 砂布 | 布头 | 绸头 | ACD | 钳工基本技能 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 初级工 | 2.1.54 | 54 | 隔离开关的地刀可分为( )。 | 左接地 | 右接地 | 双接地 | 多接地 | ABC | 隔离开关主要分类 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 初级工 | 2.1.55 | 55 | 隔离开关按所配操动机构可分为( )。 | 户外式 | 户内式 | 手动式 | 电动式 | CD | 隔离开关主要分类 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 初级工 | 2.1.56 | 56 | 隔离开关导电部分主要包括（ ）。 | 动静触头 | 导电臂 | 相间连杆 | 接线座 | ABD | 隔离开关主要分类 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 初级工 | 2.1.57 | 57 | 下列隔离开关型号中，属于双柱式隔离开关的是（ ）。 | GW4-252 | GW7-252 | GW22-252 | GW23-252 | AD | 隔离开关主要分类 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 初级工 | 2.1.58 | 58 | 下列隔离开关型号中，属于单柱式隔离开关的是（ ）。 | GW4-252 | GW7-252 | GW16-252 | GW22-252 | CD | 隔离开关主要分类 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 初级工 | 2.1.59 | 59 | 隔离开关的安装场所应无( )。 | 严重灰尘 | 易燃物质 | 爆炸危险 | 剧烈震动 | ABCD | 隔离开关相关电气知识 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 初级工 | 2.1.60 | 60 | 隔离开关按装设地点可分为( )。 | 户外式 | 户内式 | 手动式 | 电动式 | AB | 隔离开关相关电气知识 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 初级工 | 2.1.61 | 61 | 隔离开关的主要用途有( )。 | 检修隔离 | 倒换母线 | 开-合空载线路 | 自动快速隔离 | ABCD | 隔离开关基本作用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 初级工 | 2.1.62 | 62 | 隔离开关主要由（）构成。 | 导电部分 | 传动部分 | 绝缘子 | 基础 | ABCD | 隔离开关基本结构 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 初级工 | 2.1.63 | 63 | 使用万用表注意事项（ ）。 | 注意量程的选择 | 注意功能的选择 | 注意万用表电量是否充足 | 测试前明确被测设备状态 | ABCD | 万用表的使用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 初级工 | 2.1.64 | 64 | GIS吸附剂常用的材料包括（）。 | 活性氧化铝 | 分子筛 | 活性炭 | 硅胶 | ABD | 组合电器相关电气知识 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 初级工 | 2.1.65 | 65 | GIS吸附剂常用的材料包括（）。 | 活性氧化铝 | 分子筛 | 活性炭 | 硅胶 | ABD | 组合电器相关电气知识 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 中级工 | 2.2.1 | 1 | 断路器本体巡视时，外绝缘出现哪些情况不符合要求（）。 | 有破损 | 有微小裂纹 | 积污严重 | 光滑平整 | ABC | 断路器外绝缘件检查要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 中级工 | 2.2.2 | 2 | 断路器本体巡视时，增爬伞裙不应出现下列哪些现象（）。 | 脱胶 | 变形 | 清洁无脏污 | 完整无破损 | AB | 断路器外绝缘件检查要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 中级工 | 2.2.3 | 3 | 断路器用于法兰连接紧固的螺栓，紧固后螺纹露出螺母圈数合格的是（）。 | 0圈 | 2圈 | 3圈 | 5圈 | BC | 断路器金属法兰检查要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 中级工 | 2.2.4 | 4 | 断路器套管法兰胶装部位有哪些要求（）。 | 光滑平整 | 有露砂高度 | 涂防水胶 | 允许有微小裂纹 | ABC | 断路器防水胶层检查要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 中级工 | 2.2.5 | 5 | 运行中的断路器均压环不应出现哪些现象（）。 | 变形 | 清洁无脏污 | 松动 | 脱落 | ACD | 断路器均压环外观检查要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 中级工 | 2.2.6 | 6 | 下列不属于油断路器均压电容外观检查要求的是（）。 | 气体压力正常 | 无渗漏油 | 防雨罩无移位 | 无漏气 | AD | 断路器均压电容外观检查要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 中级工 | 2.2.7 | 7 | 下列不属于SF6断路器合闸电阻外观检查要求的是（）。 | 气体压力正常 | 外观完好 | 无渗漏油 | 油压正常 | CD | 断路器合闸电阻外观检查要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 中级工 | 2.2.8 | 8 | 断路器设备基础不符合要求的是（）。 | 沉降 | 倾斜 | 开裂 | 牢固 | ABC | 断路器基础沉降检查要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 中级工 | 2.2.9 | 9 | 采用垫片（厂家调节垫片除外）调节断路器水平的，支架或底架与基础的垫片数量满足要求的是（）。 | 5片 | 3片 | 2片 | 1片 | BCD | 断路器支架外观检查要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 中级工 | 2.2.10 | 10 | 断路器接地方式中哪种接地方式是错误的（）。 | 不接地 | 单引下线接地 | 双引下线接地 | 通过电阻接地 | ABD | 断路器接地点数量检查要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 中级工 | 2.2.11 | 11 | 下列哪些断路器接地引下线紧固直径螺钉或螺栓的尺寸满足规定要求（）mm。 | 8 | 12 | 16 | 20 | BCD | 断路器接地点固定方式检查要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 中级工 | 2.2.12 | 12 | 断路器接地引下线不符合要求的是（）。 | 严重腐蚀 | 严重损伤 | 变形扭曲 | 涂黄绿色标 | ABC | 断路器接地点固定方式检查要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 中级工 | 2.2.13 | 13 | 断路器接地引下线采用扁钢的，与接地网连接部位搭接长度满足要求的是（）。 | 为其宽度的2倍且有个2棱边焊 | 为其宽度的1.5倍且有个3棱边焊 | 为其宽度的2倍且有个3棱边焊 | 为其宽度的3倍且有个3棱边焊 | CD | 断路器接地点固定方式检查要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 中级工 | 2.2.14 | 14 | 断路器接地引下线采用圆钢的，与接地网连接部位搭接长度满足要求的是（）。 | 为其直径的4倍 | 为其直径的6倍 | 为其直径的8倍 | 为其直径的10倍 | BCD | 断路器接地点固定方式检查要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 中级工 | 2.2.15 | 15 | 断路器接地引下线采用扁钢的，其截面满足要求的是（）。 | 120mm2 | 100mm2 | 60mm2 | 40mm2 | AB | 断路器接地点固定方式检查要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 中级工 | 2.2.16 | 16 | 断路器接地引下线采用圆钢的，其直径满足要求的是（）。 | 8mm | 10mm | 12mm | 14mm | ABCD | 断路器接地点固定方式检查要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 中级工 | 2.2.17 | 17 | 断路器高压引线及一次接线端子连接处不应出现（）现象。 | 松动 | 变形 | 开裂 | 异常发热 | ABCD | 断路器一次引线检查要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 中级工 | 2.2.18 | 18 | 断路器高压引线不应有（）。 | 散股 | 扭曲 | 断股 | 弧垂 | ABC | 断路器一次引线检查要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 中级工 | 2.2.19 | 19 | 断路器压接型设备线夹，朝上30°-90°（Φ400及以上）安装时,下列直径的排水孔满足要求的是（）。 | 2 | 6 | 7 | 8 | BCD | 断路器一次接线端检查要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 中级工 | 2.2.20 | 20 | 断路器SF6密度继电器外观完好，不应有（）， | 破损 | 防雨罩 | 防震液 | 漏油 | AD | 断路器SF6密度继电器外观检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 中级工 | 2.2.21 | 21 | 断路器密度继电器（）应按制造厂规定整定，并能可靠上传信号及闭锁断路器操作。 | 启动值 | 报警值 | 返回值 | 闭锁压力值 | BD | 断路器SF6密度继电器压力记录 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 中级工 | 2.2.22 | 22 | 高压断路器的传动系统主要由（）等组成。 | 各种连杆 | 拐臂 | 辅助切换装置 | 液压及空气导管 | ABD | 断路器拐臂检查要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 中级工 | 2.2.23 | 23 | 高压断路器的绝缘结构主要由（）等部分组成。 | 导电部分对地 | 传动部分对地 | 相间绝缘 | 断口间绝缘 | ACD | 断路器外绝缘件检查要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 中级工 | 2.2.24 | 24 | 组合电器外壳应（）。 | 无锈蚀 | 无松动 | 无损坏 | 无漆膜 | ABC | 组合电器外壳锈蚀检查要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 中级工 | 2.2.25 | 25 | DL/T 1424-2015《电网金属技术监督规程》中规定，重腐蚀环境下运行的GIS 设备，其壳体材质宜为（）。 | 碳钢 | Mn 含量不大于2%的奥氏体型不锈钢 | 铜合金 | 铝合金 | BD | 组合电器外壳锈蚀检查要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 中级工 | 2.2.26 | 26 | GIS外壳上应有（）。 | 设备标志 | 母线相序标志 | 气体标志 | 材料标志 | AB | 组合电器外壳一次接线标识、相序检查要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 中级工 | 2.2.27 | 27 | GIS外壳漆膜应无（）。 | 厚度 | 局部颜色加深 | 烧焦 | 起皮 | BCD | 组合电器外壳漆膜检查要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 中级工 | 2.2.28 | 28 | 绝缘盆子为（）或（）但有浇筑口。 | 非金属封闭 | 非金属非封闭 | 金属屏蔽 | 金属非屏蔽 | AC | 组合电器盆式绝缘子外观检查要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 中级工 | 2.2.29 | 29 | 盆式绝缘子表面应无（）。 | 划伤 | 开裂 | 龟裂 | 起皮 | ABCD | 组合电器盆式绝缘子外观检查要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 中级工 | 2.2.30 | 30 | 户外GIS应在（）等部位涂防水胶。 | 法兰接缝 | 安装螺孔 | 法兰对接面注胶孔 | 盆式绝缘子浇注孔 | ABCD | 组合电器法兰密封胶检查要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 中级工 | 2.2.31 | 31 | 以下属于法兰螺栓紧固要求的是（）。 | 对角紧固 | 涂抹防水胶 | 均匀紧固 | 紧固后做好标记 | ABCD | 组合电器法兰螺栓检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 中级工 | 2.2.32 | 32 | 伸缩节波纹管外观应完好，无（）。 | 破损 | 收缩 | 变形 | 锈蚀 | ACD | 组合电器伸缩节标识检查要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 中级工 | 2.2.33 | 33 | GIS外壳应接地良好，接地无（）迹象。 | 锈蚀 | 变形 | 过热 | 油漆 | ABC | 组合电器接地锈蚀检查要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 中级工 | 2.2.34 | 34 | 以下哪些GIS接地螺栓的规格是不合格的。（） | M8 | M12 | M16 | M20 | AB | 组合电器接地回路螺栓尺寸检查要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 中级工 | 2.2.35 | 35 | GIS支架外观检查应无（）。 | 锈蚀 | 松动 | 损坏 | 接地 | ABC | 组合电器支架检查要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 中级工 | 2.2.36 | 36 | GIS套管金属法兰结合面外观检查的项目有（）。 | 平整度 | 防水胶 | 铸造砂眼 | 损伤 | ABCD | 组合电器套管检查要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 中级工 | 2.2.37 | 37 | 下列哪些是GIS出线方式（）。 | 架空线出线 | 电缆出线 | 油气对接出线 | 母线出线 | ABC | 组合电器出线方式 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 中级工 | 2.2.38 | 38 | 隔离开关例行检查安全注意事项说法正确的是（ ）。 | 检查电机电源和控制电源确已断开，二次电源隔离措施符合现场实际条件 | 结合现场实际条件适时装设个人保安线 | 施工现场的大型机具及电动机具金属外壳接地良好、可靠 | 工作中禁止将安全带系在支柱绝缘子及均压环上 | ABCD | 隔离开关二次接线检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 中级工 | 2.2.39 | 39 | 隔离开关机构箱（ ）性能差，长期运行过程中机构内部易积灰，二次回路、元器件易受潮，引起辅助开关接 点不通、粘连等缺陷，导致隔离开关电动操作失灵。 | 防水 | 防潮 | 防尘 | 防烟 | ABC | 隔离开关封堵、密封检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 中级工 | 2.2.40 | 40 | 对于隔离开关连锁装置说法正确的是（ ）。 | 隔离开关与其所配的接地开关间有可靠的机械闭锁和电气闭锁措施 | 具有电动操动机构的隔离开关与其配用的接地开关之间应有可靠的电气联锁 | 机构把手上应设置机械五防锁具的锁孔，锁具无锈蚀、变形现象 | 操作机构电动和手动操作转换时，应有相应的闭锁 | ABCD | 隔离开关机械闭锁检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 中级工 | 2.2.41 | 41 | 隔离开关机构箱检查说法正确的是（ ）。 | 箱内端子排、继电器、辅助开关等无锈蚀 | 机构箱内加热驱潮装置、照明装置工作正常。加热驱潮装置能按照设定温度自动投退 | 机构箱密封良好，无变形、水迹、异物，密封条良好，门把手完好 | 二次接线布置整齐，无松动、损坏，二次电缆可紧挨着加热器排放 | ABC | 隔离开关箱体外观、接地检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 中级工 | 2.2.42 | 42 | 关于隔离开关一次引线检查说法正确的是（ ）。 | 引线无散股、扭曲、断股现象。引线对地和相间符合电气安全距离要求 | 引线不能松弛，越紧越好 | 压接式铝设备线夹，朝上30度－90度安装时，应设置排水孔 | 设备线夹与压线板是不同材质时，不应使用对接式铜铝过渡线夹 | ACD | 隔离开关一次引线检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 中级工 | 2.2.43 | 43 | 隔离开关机构箱内加热除湿装置配置正确的是（ ）。 | 机构箱中应装有加热、驱潮装置，并根据温湿度自动控制，必要时也能进行手动投切，其设定值满足安装 | 加热器应接成三相平衡的负荷，且与电机电源要分开 | 寒冷地域装设的加热带能正常工作 | 加热器、驱潮装置及控制元件的绝缘应良好，加热器与各元件、电缆及电线的距离应大于20mm | ABC | 隔离开关二次接线检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 中级工 | 2.2.44 | 44 | 隔离开关例行检查安全注意事项说法正确的是（ ）。 | 检查电机电源和控制电源确已断开，二次电源隔离措施符合现场实际条件 | 结合现场实际条件适时装设个人保安线 | 施工现场的大型机具及电动机具金属外壳接地良好、可靠 | 工作中禁止将安全带系在支柱绝缘子及均压环上 | ABCD | 隔离开关二次接线检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 中级工 | 2.2.45 | 45 | 对于隔离开关基础及支架说法正确的是（ ）。 | 隔离开关、接地开关底座上应装设不小于M12的接地螺栓 | 每相一个底座的隔离开关，各相应分别装设接地螺栓 | 隔离开关构架，用于法兰连接紧固的螺栓，紧固后螺纹一般应露出螺母5-6圈 | 接地开关可动部件与其底座之间的铜质软连接的截面积应不小于50mm2 | ABD | 接地开关基础及接地检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 中级工 | 2.2.46 | 46 | 隔离开关机构箱验收时正确的（ ）。 | 外观完整、无损伤、接地良好，箱门与箱体之间接地连接铜线截面积不小于4平方毫米 | 机构箱箱门开合顺畅，密封胶条安装到位 | 机构箱应有效防止尘、雨、雪、小虫和动物的侵入，防护等级不低于IP44，顶部应设防雨檐，顶盖采用双层 | 机构中金属元件无锈蚀 | ABCD | 隔离开关箱体外观、接地检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 中级工 | 2.2.47 | 47 | 对于隔离开关一次引线及线夹说法正确的是（ ）。 | 抱箍、线夹是否有裂纹、过热现象，压接型设备线夹，朝上30°~90°安装时应配钻直径3mm的排水孔 | 不应使用对接式铜铝过渡线夹，若使用，须制定更换计划 | 引线无散股、扭曲、断股现象 | 设备与引线连接应可靠，各电气连接处力矩检查合格 | BCD | 隔离开关引线夹检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 中级工 | 2.2.48 | 48 | 对于隔离开关导电回路说法正确的是（ ）。 | 导电回路无异常放电声 | 导电臂（管）表面无锈蚀 | 导电臂（管）连接螺栓无松动、轴销齐全、软连接无开裂断股 | 均压环稍有锈蚀须立即更换 | ABC | 隔离开关导电臂检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 中级工 | 2.2.49 | 49 | 隔离开关接地说法正确的是（ ）。 | 构支架应有两点与主地网连接 | 接地端子应有明显的接地标志，应与设备底座可靠连接，无放电、发热痕迹 | 接地引下线完好，接地可靠，接地螺栓直径应不小于12mm，接地引下线截面应满足安装地点短路电流的要 | 构支架仅需一点与主地网连接，且不能接成环路 | ABC | 隔离开关基础及接地检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 中级工 | 2.2.50 | 50 | 隔离开关绝缘子例行检查说法正确的是（ ）。 | 绝缘子表面清洁，无破损、裂纹、放电痕迹，法兰无开裂现象 | 金属法兰与瓷件胶装部位粘合应牢固，防水胶应完好，复合绝缘子应进行憎水性测试 | 绝缘子爬电比距应满足所处地区的污秽等级 | 伞裙、防污涂料完好 | ABCD | 隔离开关瓷绝缘子破损评定标准 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 中级工 | 2.2.51 | 51 | 隔离开关底座要求说法正确的是（ ）。 | 底座连接螺栓紧固、无锈蚀，锈蚀严重应更换 | 转动部件应转动灵活，无卡滞 | 底座调节螺杆应紧固无松动，且保证底座上端面水平 | 隔离开关底座必须三点接地 | ABC | 隔离开关底座检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 中级工 | 2.2.52 | 52 | GW4系列隔离开关，每极都由( )组成。 | 基座 | 操动机构 | 支柱绝缘子 | 导电触臂 | ACD | 隔离开关传动部件的检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 中级工 | 2.2.53 | 53 | 隔离开关的检修项目有：检查隔离开关绝缘子是否完整，有无放电现象和 ( )。 | 检查传动件和机械部分 | 检查活动部件的润滑情况 | 检查触头是否完好，表面有无污垢 | 检查附件是否齐全、完好，包括弹簧片、铜辫子等 | ABCD | 隔离开关传动部件的检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 中级工 | 2.2.54 | 54 | 长期运行的隔离开关，其常见的缺陷有( )。 | 触头弹簧的压力降低 | 导电杆断裂 | 传动及操作部分的润滑油干涸 | 绝缘子断头、绝缘子折伤和表面脏污等 | ACD | 隔离开关夹紧弹簧检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 中级工 | 2.2.55 | 55 | 影响接触电阻的因素有( )。 | 各接触件的材料 | 各接触点的压力 | 各接触点的接触型式 | 各接触面的表面情况 | ABCD | 隔离开关动静触头检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 中级工 | 2.2.56 | 56 | 触指弹簧应无( )。 | 锈蚀 | 变形 | 疲劳 | 断裂 | ABCD | 隔离开关夹紧弹簧检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 中级工 | 2.2.57 | 57 | 隔离开关的软连接不应有( )等现象。 | 折损 | 断股 | 锈蚀 | 弯曲 | ABC | 隔离开关导电带检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 中级工 | 2.2.58 | 58 | 断路器机构箱外观应（）。 | 密封良好 | 无锈蚀 | 接地良好 | 有少许破损 | ABC | 断路器机构箱外观检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 中级工 | 2.2.59 | 59 | 断路器机构箱内各（）等元器件标示应齐全完备。 | 空气开关 | 继电器 | 接触器 | 电抗器 | ABC | 断路器机构箱外观检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 中级工 | 2.2.60 | 60 | 断路器机构箱开合顺畅，密封胶条安装到位，应有效防止（）的侵入。 | 尘 | 雨 | 雪 | 小虫和动物 | ABCD | 断路器机构箱密封检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 中级工 | 2.2.61 | 61 | 检查断路器机构箱内二次端子排时，应（）。 | 清扫二次端子排 | 检查端子是否紧固 | 拔下二次线 | 用手摸端子 | AB | 断路器机构二次端子排清扫 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 中级工 | 2.2.62 | 62 | 断路器机构箱内的加热驱潮装置及控制元件的绝缘应良好，加热器与（）之间的距离应大于50mm。 | 各元件 | 电缆 | 二次线 | 机构箱本体 | ABC | 断路器机构加热装置外观 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 中级工 | 2.2.63 | 63 | 以下属于室外断路器机构箱设置要求的有（） | 机构箱开合顺畅 | 密封胶条安装到位，应有效防止尘、雨、雪、小虫和动物的侵入 | 防护等级不低于IP45W | 顶部应设防雨檐，顶盖采用双层隔热布置 | ABCD | 断路器机构箱外观检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 中级工 | 2.2.64 | 64 | 断路器缓冲器有以下哪几种类型（）。 | 油缓冲器 | 橡胶垫缓冲器 | 弹簧缓冲器 | 气垫缓冲器 | ABC | 断路器缓冲器类型 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 中级工 | 2.2.65 | 65 | 断路器设置缓冲装置的作用是（）。 | 提高分闸速度 | 提高合闸速度 | 使运动系统平稳 | 吸收运动系统的剩余动能 | CD | 断路器缓冲器类型 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 中级工 | 2.2.66 | 66 | 断路器弹簧储能机构的储能电机应配有储能（）等保护元件，整定值应符合产品技术要求。 | 超时 | 过流 | 热偶 | 限位 | ABC | 断路器储能电机检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 中级工 | 2.2.67 | 67 | 断路器弹簧机构应（）。 | 无锈蚀 | 无裂纹 | 无断裂 | 无航空油泄漏 | ABC | 断路器弹簧检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 中级工 | 2.2.68 | 68 | 西门子3AQ1EE-252液压机构油压低于253bar时，会启动哪些闭锁（）？ | 合闸油压闭锁 | 分闸总闭锁 | 重合闸油压闭锁 | 漏氮报警 | ABC | 断路器液压压力表检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 中级工 | 2.2.69 | 69 | 下列属于断路器弹簧储能机构检查项目的是（）。 | 储能指示正常，储能行程开关无锈蚀，无松动 | 分合闸弹簧外观完好，无锈蚀 | 查看储能链条无松动、断裂、锈蚀现象 | 分、合闸弹簧固定螺栓紧固无松动、脱落现象 | ABCD | 断路器弹簧检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 中级工 | 2.2.70 | 70 | 下列属于断路器油泵检查项目的是（）。 | 油泵运转正常，无异常 | 欠压时能可靠启动 | 压力建立时间符合要求 | 过压时能可靠启动 | ABC | 断路器弹簧检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 中级工 | 2.2.71 | 71 | 以下型号的断路器中可以进行手动储能的有（） | LW36-110 | 3AP1FG-110 | GL314B | 3AQ1EE-252 | ABC | 断路器弹簧检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 中级工 | 2.2.72 | 72 | 下列属于断路器液压机构检查项目的是（）。 | 液压机构压力指示正常，液压弹簧机构弹簧压缩量正常 | 压力开关微动接点固定螺杆无松动 | 液压油油位、油色正常，油路管道及各密封处无渗漏 | 分析后台打压频度及打压时长记录，无异常 | ABCD | 断路器液压油管道检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 中级工 | 2.2.73 | 73 | 下列属于断路器气动机构检查项目的是（）。 | 气压压力指示正常 | 检查空压机润滑油，油位正常、无乳化 | 气水分离器工作正常 | 分析后台打压频度及打压时长记录，无异常 | ABCD | 断路器气动机构空压系统检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 中级工 | 2.2.74 | 74 | 对断路器气动机构气水分离器进行检查，包括（）。 | 电磁阀 | 装置阀门 | 排气情况 | 老化状况 | ABCD | 断路器气动机构空压系统检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 中级工 | 2.2.75 | 75 | 检查断路器液压机构油泵时，应检查（）。 | 油泵运转正常，无异常 | 欠压时能可靠启动 | 压力建立时间符合要求 | 若配有过流保护元件，整定值应符合产品技术要求 | ABCD | 断路器液压机构油泵检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 中级工 | 2.2.76 | 76 | 液压机构电动机或油泵应能满足（） | 液压机构电动机或油泵应能满足60s内从重合闸闭锁油压打压到额定油压 | 5min内从零压充到额定压力的要求 | 机构打压超时应报警，时间应符合产品技术要求 | 液压机构电动机或油泵应能满足20s内从重合闸闭锁油压打压到额定油压 | ABC | 断路器液压机构油泵检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 中级工 | 2.2.77 | 77 | 液压系统油压低于整定值时，应能( )，或可靠（ ）断路器，并上传信号。 | 报警 | 断开 | 闭锁 | 合上 | AC | 断路器液压压力表检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 中级工 | 2.2.78 | 78 | 断路器操动机构各种（）、压力表、加热驱潮装置和辅助开关的动作应准确、可靠，接点应接触良好、无烧 损或锈蚀。 | 接触器 | 继电器 | 微动开关 | 压力开关 | ABCD | 断路器机构箱外观检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 中级工 | 2.2.79 | 79 | 避雷器、电压互感器等开关柜内设备经（）与母线相连，严禁与母线直接连接。 | 熔断器 | 隔离开关 | 隔离手车 | 断路器 | BC | 开关柜独立仓室结构检查要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 中级工 | 2.2.80 | 80 | 高压开关柜的观察窗要求有（）。 | 钢化玻璃遮板机械强度与外壳相当 | 钢化玻璃遮板内有接地屏蔽网 | 玻璃遮板安装紧固 | 位置满足观察需要 | ABCD | 开关柜观察窗检查要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 中级工 | 2.2.81 | 81 | 开关柜内避雷器的检查要求有（） | 避雷器爬裙完好无损、清洁，放电计数器校验正确，无进水受潮现象 | 避雷器接地应可靠 | 计数器安装位置便于巡视检查 | 一次接头连接良好，紧固可靠 | ABCD | 开关柜柜内避雷器检查要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 中级工 | 2.2.82 | 82 | 开关柜内电流互感器的检查要求有（） | 外观完好，试验合格 | 安装固定牢固可靠，接地牢靠 | 接线螺栓必须紧固，外绝缘良好 | 二次接线良好，允许开路 | ABC | 开关柜柜内电流互感器检查要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 中级工 | 2.2.83 | 83 | 开关柜中需要接地的部件包括（）。 | 柜门 | 二次端子 | 观察窗 | 柜内金属活门 | ACD | 开关柜接地检查要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 中级工 | 2.2.84 | 84 | 开关柜的铭牌应齐全，包括（）。 | 互感器 | 避雷器 | 断路器 | 接地开关等 | ABCD | 开关柜铭牌检查要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 中级工 | 2.2.85 | 85 | 开关柜面板上的状态指示仪可指示（）。 | 手车位置 | 断路器分合闸状态 | 断路器储能状态 | 接地开关状态 | ABCD | 开关柜状态指示仪检查要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 中级工 | 2.2.86 | 86 | 只有当手车处于( )位置时，才能插上和拔下二次插头。 | 工作 | 试验 | 中间 | 隔离 | BD | 开关柜航空插头检查要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 中级工 | 2.2.87 | 87 | 真空灭弧室的触头材料要求有（ ）和导热性能、机械加工性能好。 | 足够的适合于切断额定电流和短路电流的能力 | 耐电磨损性能好 | 抗熔焊性好 | 良好的导电性能 | ABCD | 开关柜手车断路器触头检查要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 中级工 | 2.2.88 | 88 | 造成真空断路器合闸弹跳可能有哪些原因（ ）。 | 合闸冲击刚性过大，动触头发生轴向反弹 | 动触杆导向不良，晃动量过大，磁场被破坏 | 触头弹簧的始压端到导电杆之间传动间隙过大 | 触头平面与中心轴的垂直度不够好，接触时产生横向滑移 | ABCD | 开关柜手车断路器触头检查要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 中级工 | 2.2.89 | 89 | 检修KYN型开关柜，母线室检查项目有哪些（ ）。 | 母线绝缘支撑 | 母线连接螺栓 | 母线热缩套 | 母线长度 | ABC | 开关柜母线电气连接检查要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 中级工 | 2.2.90 | 90 | 断路器弹簧机构的胶垫缓冲器橡胶不应（ ）。 | 破损 | 漏油 | 粘化 | 漏气 | AC | 开关柜断路器检查要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 中级工 | 2.2.91 | 91 | 在开关柜的配电室内应配置通风、（ ）等设备和温湿度计，空调出风口不得朝向柜体，防止凝露导致绝缘事 故。 | 除静电 | 空调 | 除湿机 | 加湿器 | BC | 开关柜断路器检查要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 中级工 | 2.2.92 | 92 | SF6气体绝缘开关柜室应有（ ）浓度监测装置，报警功能正常。 | 含氧量 | 二氧化碳气体 | 一氧化碳气体 | SF6气体 | AD | 开关柜断路器检查要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 中级工 | 2.2.93 | 93 | 户外安装的断路器密度继电器应设置防雨罩，其应能将（）一起放入 | 表 | 控制电缆接线端子 | 控制电缆 | 机构箱 | AB | 断路器SF6密度继电器二次接线检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 中级工 | 2.2.94 | 94 | GIS 壳体质量抽检检测项目包括（ ）。 | 外观和规格 | 金相、成分 | 焊接质量 | 覆盖层 | ABCD | 组合电器外壳损伤检查要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 中级工 | 2.2.95 | 95 | 断路器弹簧操动机构的哪些部位需要润滑（）？ | 转动轴承 | 输出拐臂 | 合闸保持挚子 | 合闸线圈铁芯 | ABCD | 断路器储能机构润滑检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 中级工 | 2.2.96 | 96 | 对于隔离开关检修说法正确的是（ ）。 | 隔离开关引线搭接面涂抹导电脂 | 隔离开关传动系统转动部件涂抹二硫化钼 | 隔离开关导电部件的传动摩擦部位涂抹凡士林 | 隔离开关动静触头表面涂抹导电脂 | ABC | 隔离开关传动部件的检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级工 | 2.3.1 | 1 | 组合电器汇控柜哪些相邻端子排必须有防短路措施，避免交、直流接线出现在同一段或串端子排上 | 交直流回路 | 直流回路正负极 | 交流回路非同相 | 分合闸回路 | ABCD | 组合电器汇控柜端子排分布要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级工 | 2.3.2 | 2 | 组合电器汇控箱采取防火封堵措施能起到（）作用 | 防火灾蔓延 | 防止小动物进入 | 防止电缆损坏 | 防止阳光照入 | AB | 组合电器汇控柜封堵要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级工 | 2.3.3 | 3 | 检查组合电器汇控柜时，发现以下哪些情况必须对二次元器件进行更换？ | 元器件绝缘降低 | 元器件接点接触不良 | 元器件二次线松动 | 元器件固定松动 | AB | 组合电器汇控柜主要二次元器件更换 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级工 | 2.3.4 | 4 | 组合电器汇控柜内的接地铜排通过截面积不小于100mm2的铜缆分别与电缆沟内不小于100mm2的（）及（）相 连。 | 专用扁钢 | 专用接地极 | 专用铜排 | 变电站主接地网 | CD | 组合电器汇控柜接地要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级工 | 2.3.5 | 5 | 组合电器设备的智能控制柜应具备温度湿度调节功能，复装空调、加热器或其他控温设备，柜内湿度应保持 在（）以下，柜内温度应保持在（）之间 | 0.9 | 0.95 | +5℃~+50℃ | +5℃~+55℃ | AD | 组合电器汇控柜辅助加热、照明检修、更换 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级工 | 2.3.6 | 6 | 组合电器的带电显示主要由（）和（）组成 | 闭锁装置 | 报警器 | 带电显示装置 | 传感器 | CD | 组合电器汇控柜带电显示器检修、更换 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级工 | 2.3.7 | 7 | 组合电器的某间隔的母线侧隔离开关需要操作应满足哪些条件 | 本间隔断路器处于分闸位置 | 本间隔断路器两侧接地开关均处于分闸位置 | 本间隔断路器处于合闸位置 | 该母线上所有接地开关均处于分闸位置 | ABD | 组合电器防带地刀合刀闸 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级工 | 2.3.8 | 8 | 某间隔的线路侧隔离开关需要合闸操作时应满足哪些条件？ | 本间隔母线侧隔离开关处于分闸位置 | 本间隔断路器线路侧接地开关处于分闸位置 | 本间隔的断路器处于分闸位置 | 本间隔线路快速接地开关处于分闸位置 | BCD | 组合电器防带地刀合刀闸 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级工 | 2.3.9 | 9 | 某间隔线路快速地刀需要合闸操作，必须满足的条件有哪些？ | 本间隔线路侧隔离开关处于分闸位置 | 线路带电显示无电压 | 本间隔母线隔离开关处于分闸位置 | 本间隔断路器处于分闸位置 | AB | 组合电器防带电合地刀校验 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级工 | 2.3.10 | 10 | 当组合电器某间隔断路器处于合闸位置时，两侧隔离开关将（） | 可以手动操作但无法电动操作 | 可以电动操作但无法手动操作 | 无法手动操作 | 无法电动操作 | CD | 组合电器防带负荷合刀闸校验 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级工 | 2.3.11 | 11 | 组合电器伸缩节分为哪几种？ | 横向补偿型 | 气体补偿型 | 普通安装型 | 压力平衡型 | ACD | 组合电器伸缩节固定螺栓紧固检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级工 | 2.3.12 | 12 | 户外GIS应按照“伸缩节（状态）伸缩量-环境温度”曲线定期核查伸缩节伸缩量，应（），且在（）。 | 每季度至少开展一次 | 每年至少开展一次 | 温度最高和最低的季节每月核查一次 | 温度最高和最低的季节每周核查一次 | AC | 组合电器伸缩节变形量测量及判断 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级工 | 2.3.13 | 13 | 哪些特殊区域需要加强户外GIS伸缩节变形量的检测工作？ | 经常下雨 | 地质结构较松 | 地震频繁 | 昼夜温差大 | BCD | 组合电器伸缩节变形量测量及判断 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级工 | 2.3.14 | 14 | 组合电器伸缩节设计选择时，母线的总变形量与哪些因素有关 | 母线长度 | 日照时间 | 日或年最大温差 | 材料的膨胀系数 | ACD | 组合电器伸缩节变形量测量及判断 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级工 | 2.3.15 | 15 | 断路器机构箱内端子排上相邻端子之间（ ）应有可靠的绝缘措施。 | 交直流回路 | 直流回路正负极 | 交流回路非同相 | 分合闸回路 | ABCD | 断路器机构二次端子排分布要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级工 | 2.3.16 | 16 | 十八项反措规定断路器机构分合闸控制回路不应串接( )。 | 整流模块 | 熔断器 | 电阻器 | 触点 | ABC | 断路器机构二次元器件更换 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级工 | 2.3.17 | 17 | 断路器分合闸控制回路所串辅助开关辅助节点的动作原理（ ）。 | 合闸过程中，当合闸到位时，串入合闸合闸回路的常闭节点动作断开合闸回路 | 合闸过程中，当合闸到位时，串入合闸回路的常开节点动作闭合合闸回路 | 合闸过程中，当合闸到位时，串入分闸回路的常开节点闭合，为分闸做准备 | 合闸过程中，当合闸到位时，串入分闸回路的常闭节点断开分闸回路 | AC | 断路器辅助开关工作原理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级工 | 2.3.18 | 18 | 断路器检修时，要求合闸脱扣器在合闸装置额定电源电压的85%～110%范围内，应可靠动作；分闸脱扣器在 分闸装置额定电源电压的（ ）范围内，应可靠动作；当电源电压低于额定电压的30%时，脱扣器不应脱扣。 | 65%～110%（直流） | 85%～110%（交流） | 80%～110%（交流） | 30%～65%（直流） | AB | 断路器机构二次元器件动作检验 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级工 | 2.3.19 | 19 | 断路器（断路器手车）分合闸弹簧出现（ ）时应进行检修或更换。 | 锈蚀 | 脱落 | 疲劳 | 断裂 | ABCD | 分合闸线圈更换 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级工 | 2.3.20 | 20 | 高压断路器操作机构对脱扣机构的主要要求有( ) A.稳定的脱扣力 | 稳定的脱扣力 | 脱扣力要小 | 动作时间尽可能短 | 耐机械振动和冲击 | ABCD | 脱扣器机械配合、动作行程检查及调整 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级工 | 2.3.21 | 21 | 断路器操作机构的油缓冲器应（ ），其所采用的液压油应与当地的气候条件相适应。 | 无渗漏 | 油位适当 | 行程调整符合技术规定 | 行程大小无所谓 | ABC | 断路器缓冲器更换 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级工 | 2.3.22 | 22 | 下列开关型号所配机构属于弹簧机构的是（） | 西门子3AP1FG | 西门子3AP1FI | 西门子3AQ1EE | 阿尔斯通GL314 | ABD | 断路器弹簧机构电机更换 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级工 | 2.3.23 | 23 | 断路器弹簧机构传动及限位部件检修内容包括（） | 检查卡、销、螺栓等附件应齐全无松动、无变形、无锈蚀，转动灵活连接牢固可靠，否则应更换 | 检查传动及限位部件，若锈蚀、变形应处理或更换 | 检查传动连杆与转动轴无松动，润滑良好 | 检查拐臂和相邻的轴销的连接情况 | ABCD | 断路器储能传动部件更换检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级工 | 2.3.24 | 24 | 高压断路器常用的变直机构型式有( ) A.准确椭圆变直机构 | 准确椭圆变直机构 | 连杆变直机构 | 椭圆变直机构 | 混合式变直机构 | ACD | 断路器储能传动部件更换检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级工 | 2.3.25 | 25 | 断路器液压机构高压油泵检修的安全注意事项有（ ） | 检修前断开储能电源并确认无电压 | 工作前应将机构压力充分泄放 | 检修前将断路器操作至合闸位置 | 检修时高压油泵承受压力时不得进行修理与紧固 | ABD | 断路器液压机构高压油泵更换 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级工 | 2.3.26 | 26 | 西门子3AQEE-252型断路器液压机构因油泵内部聚气导致频繁打压故障，可以通过（ ）解决该故障。 | 定期手动排气 | 安装自动排气装置 | 更换K81继电器 | 更换氮气筒 | AB | 断路器液压机构油泵排气 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级工 | 2.3.27 | 27 | 下列属于西门子3AQEE-252型断路器液压机构零启打压时间操作要点是（） | 只需要检查液压压力表指示为零压位置即可 | 检查液压压力表指示为零压位置，泄压阀处于关闭状态 | 检查液压压力表指示为零压位置，泄压阀处于泄压状态 | 送上储能空气开关，记录从起泵到油泵自动停止的时间(即零启打压时间) | BD | 断路器液压机构补压及零启动时间测量 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级工 | 2.3.28 | 28 | 十八项反措规定户外汇控箱或机构箱的箱体应设置可使箱内空气流通的迷宫式( )，并具有( )、防雨、防风、 防潮、防尘和（ ）进入的性能。 | 通风口 | 防腐 | 防小动物 | 防盗 | ABC | 断路器机构箱封堵 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级工 | 2.3.29 | 29 | 断路器弹簧机构储能电动机检修时，应测量电机（ ）符合相关技术标准要求，并做记录。 | 绝缘电阻 | 直流电阻 | 电抗值 | 电容量 | AB | 断路器二次回路绝缘电阻测试 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级工 | 2.3.30 | 30 | 断路器的分闸辅助接点要先投入后切开的原因有( )。 | 接点容量不够 | 做好跳闸的准备，一旦断路器合入故障时即能迅速断开 | 保证断路器可靠的分闸 | 保证可靠重合闸 | BC | 三相不一致功能验证 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级工 | 2.3.31 | 31 | ( )情况下，必须测试真空断路器的分、合闸速度。 | 更换真空灭弧室或行程重新调整后 | 更换或者改变了触头弹簧、分闸弹簧、合闸弹簧(指弹簧机构)等以后 | 传动机构等主要部件经解体重新组装后 | 更换分合闸指示灯 | ABC | 断路器分闸、合闸时间、合分时间测试 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级工 | 2.3.32 | 32 | 断路器在大修时测量速度原因有( )。 | 速度是保证断路器正常工作和系统安全运行的主要参数 | 速度过慢，会加长灭弧时间，切除故障时易导致加重设备损坏和影响电力系统稳定 | 速度过慢，易造成越级跳闸，扩大停电范围 | 速度过快，易烧坏触头，增高内压，引起爆炸 | ABC | 断路器速度测试方法 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级工 | 2.3.33 | 33 | 弹簧机构断路器在新装和大修后应进行机械特性试验，包括（ ）、机械行程和超程、以及行程特性曲线等。 | 分合闸速度 | 分合闸时间 | 分合闸同期性 | 分合闸灵敏性 | ABC | 断路器动作电压判定标准 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级工 | 2.3.34 | 34 | 下列属于断路器控制回路要求的有( )。 | 操作机构分合闸线圈通电应为短时的，在操作完成后立即断开 | 接线不仅应满足手动分合闸的要求，而且应满足继电保护和自动装置实现自动跳-合闸的要求 | 应有反应断路器分合闸位置的信号，并在继电保护和自动装置动作使断路器分合闸后，应有区别于手动操 | 应有防跳装置，和监视控制回路是否完好的监视装置 | ABCD | 断路器机构加热装置设置要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级工 | 2.3.35 | 35 | 断路器误跳闸的原因有( )。 | 保护误动作 | 断路器机构的不正确动作 | 一次回路绝缘问题 | 有寄生跳闸回路 | ABD | 断路器机构二次回路绝缘测试 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级工 | 2.3.36 | 36 | 更换开关柜带电显示装置时，应注意（） | 拆除时记录二次线标号 | 新带电显示装置安装按旧标号接线 | 接线牢固可靠 | 带电显示装置安装牢固 | ABCD | 开关柜带电显示器装置更换 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级工 | 2.3.37 | 37 | 更换出线柜开关柜带电显示装置传感器时，应（） | 拉开相关二次空开 | 断路器退出运行位置 | 电缆出线停电 | 母线停电 | ABC | 开关柜带电显示器装置更换 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级工 | 2.3.38 | 38 | 开关柜柜门（）时，应对柜门进行检修。 | 柜门变形 | 门把手关启不良 | 铰链、螺栓脱落 | 柜门闭锁时无法打开 | ABC | 开关柜柜门检修 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级工 | 2.3.39 | 39 | 更换开关柜内避雷器时，应注意避雷器的接地（） | 符合设计要求 | 接地引下线固定牢固 | 与导电部分保持足够的安全距离 | 与绝缘部分保持足够的安全距离 | ABC | 开关柜柜内避雷器更换 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级工 | 2.3.40 | 40 | 更换开关柜内避雷器的安全注意事项有（）。 | 断开与避雷器相关的各类电源并确认无电压 | 避雷器拆除、搬运时，有防脱落措施 | 核实避雷器实际接线与一次系统图一致 | 对于与母线直接连接的避雷器，应将母线停电 | ABCD | 开关柜柜内避雷器更换 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级工 | 2.3.41 | 41 | 更换开关柜内电流互感器时，为了确认新互感器是否满足现场要求，应对比新旧电流互感器的（），并做详 细记录。 | 参数 | 基础安装尺寸 | 一次接线情况 | 二次接线情况 | ABCD | 开关柜柜内电流互感器更换 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级工 | 2.3.42 | 42 | 更换开关柜内接地开关的安全注意事项有（）。 | 断开与隔离开关、接地开关及负荷开关相关的各类电源并确认无电压 | 拆下的控制回路及电源线头所作标记正确、清晰、牢固，防潮措施可靠 | 拆除隔离开关、接地开关及负荷开关前，对旋转部分进行可靠固定 | 拆除隔离开关、接地开关及负荷开关时，采取可靠的防脱落措施 | ABCD | 开关柜接地开关检修 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级工 | 2.3.43 | 43 | 开关柜内接地开关检修完成后，应检查修后（） | 手动拉合接地开关，分合闸可靠动作 | 接地开关的连接销钉齐全、传动部分转动灵活 | 接地开关与带电显示装置的联锁功能正常 | 接地开关和开关柜后门连锁功能正常 | ABCD | 开关柜接地开关检修 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级工 | 2.3.44 | 44 | 发生以下状况时，开关柜温湿度控制器的加热器可能损坏需要更换（） | 加热器电阻无穷大 | 温湿度控制器报警 | 带电显示器报警 | 状态指示仪报警 | AB | 开关柜温湿度控制器及加热器更换 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级工 | 2.3.45 | 45 | 更换开关柜内加热器后，应检查（）。 | 接线无松动 | 加热器与各元件、电缆及电线的距离大于50mm | 端子编号齐全 | 加热器回路正常 | ABCD | 开关柜温湿度控制器及加热器更换 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级工 | 2.3.46 | 46 | KYN型高压开关柜的（）顶部均装有压力释放板。 | 断路器室 | 母线室 | 仪器仪表室 | 电缆室 | ABD | 开关柜泄压通道安装要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级工 | 2.3.47 | 47 | 发生以下状况时，开关柜状态指示仪可能损坏需要更换（） | 分合闸状态指示不变位 | 储能状态指示不变位 | 检修、试验位置不变位 | 地刀位置不变位 | ABCD | 开关柜状态指示仪更换 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级工 | 2.3.48 | 48 | 根据隔离开关、接地开关的运动方式可分为( )。 | 水平开启式 | 垂直伸缩式 | 水平伸缩式 | 摆动式 | ABCD | 隔离开关钳夹伸缩型式隔离开关调试 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级工 | 2.3.49 | 49 | GW22B-252D型隔离开关为（ ）结构。 | 单柱 | 垂直断口 | 水平断口 | 折叠式 | ABD | 隔离开关钳夹伸缩型式隔离开关调试 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级工 | 2.3.50 | 50 | 反措规定，对双母线接线方式下间隔内一组母线侧隔离开关检修时，应将另一组母线侧隔离开关的（ ）断开 。 | 电机电源 | 控制电源 | 照明电源 | 加热电源 | AB | 隔离开关握手转入式隔离开关调试 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级工 | 2.3.51 | 51 | 垂直/水平伸缩式隔离开关下导电臂内平衡弹簧的作用原理是（ ）。 | 隔离开关分闸时，平衡弹簧吸收导电臂的运动势能使操作平稳 | 隔离开关合闸时，平衡弹簧吸收导电臂的运动势能使操作平稳 | 隔离开关合闸时，平衡弹簧把吸收的势能释放出来，推动导电臂向上运动，降低操作力 | 隔离开关分闸时，平衡弹簧把吸收的势能释放出来，推动导电臂向下运动，降低操作力 | AC | 隔离开关导电臂更换处理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级工 | 2.3.52 | 52 | （ ）后的隔离开关应进行回路电阻测试。 | 基础刷漆后 | 新安装 | 导电部分整体解体检修 | 触头触指局部解体检修 | BCD | 隔离开关、接地开关回路电阻测试 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级工 | 2.3.53 | 53 | （ ）的隔离开关应进行回路电阻测试。 | 新安装 | 大修（A、B类检修）后 | 停电后 | 试验后 | AB | 隔离开关、接地开关回路电阻测试 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级工 | 2.3.54 | 54 | 隔离开关的绝缘试验项目有哪些（ ） | 1min工频耐受电压（断口） | 1min工频耐受电压（对地） | 雷电冲击耐受电压（断口） | 雷电冲击耐受电压（对地） | ABCD | 隔离开关绝缘件绝缘测试 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级工 | 2.3.55 | 55 | 隔离开关地刀的辅助接点一般用于( )。 | 防误操作闭锁回路 | 测控装置采位 | 母差保护 | 电压切换用 | AB | 接地开关电气闭锁回路异常处理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级工 | 2.3.56 | 56 | 应定期对枢纽变电站支柱绝缘子，特别是( )进行检查，防止绝缘子断裂引起母线事故。 | 母线支柱绝缘子 | 隔离刀闸支柱绝缘子 | 悬式绝缘子 | 流变瓷套 | AB | 隔离开关瓷瓶爬距的测量、比距的计算 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级工 | 2.3.57 | 57 | 应加强对隔离开关( )等的检查与润滑，预防发生机械卡涩、触头过热、绝缘子断裂等故障。 | 导电部分 | 转动部分 | 操动机构 | 瓷绝缘子 | ABCD | 隔离开关瓷瓶爬距的测量、比距的计算 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级工 | 2.3.58 | 58 | 隔离开关的检修项目有：检查隔离开关绝缘子是否完整，有无放电现象和 ( )。 | 检查传动件和机械部分 | 检查活动部件的润滑情况 | 检查触头是否完好，表面有无污垢 | 检查附件是否齐全、完好，包括弹簧片、铜辫子等 | ABCD | 隔离开关瓷瓶爬距的测量、比距的计算 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级工 | 2.3.59 | 59 | 进行接地开关底座安装时，底座安装工艺要求有（ ） | 固定牢固 | 在同一水平线上 | 在同一垂直线上 | 相间距误差符合要求 | ABD | 接地开关底座安装要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级工 | 2.3.60 | 60 | 隔离开关、接地开关整体更换时的安全注意事项有( )。 | 电动机构二次电源确已断开，隔离措施符合现场实际条件 | 拆、装隔离开关时，应结合现场实际条件适时装设临时接地线 | 整体吊装设备前，应确认操作机构与外部相连的二次线和一次接线端子与外部相连的一次引线（若有）均 | 吊装时应按厂家规定的吊装方式吊装设备 | ABCD | 接地开关导电臂解体检修、更换处理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级工 | 2.3.61 | 61 | 当隔离开关绝缘子的外绝缘不满足最新污秽等级要求且没有采取防污闪措施时，可以采取以下检修措施（ ） | 加装伞裙 | 喷涂防污闪涂料 | 必要时更换绝缘子 | 加强巡视 | ABC | 隔离开关瓷瓶RTV喷涂标准 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级工 | 2.3.62 | 62 | 隔离开关到货后，应按装箱单清点和检查部件和附件，安装前应检查（ ）。 | 名牌数据应与订货一致 | 产品外表应无损伤，绝缘子无破损，胶装处无松动，各紧固件无松动 | 操作轴及各转动部分应转动灵活，无卡涩现象 | 操动机构操作灵活，分合闸位置正确，行程开关、辅助开关应能正确切换 | ABCD | 隔离开关瓷瓶RTV喷涂标准 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级工 | 2.3.63 | 63 | 如高GW22B-252/GW23B-252型隔离开关所配的SRCJ3型电动操作机构主要由（ ）组成。 | 电动机 | 减速箱 | 转轴及辅助开关 | 电气回路控制及保护元件 | ABCD | 隔离开关二次回路检修及元器件更换 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级工 | 2.3.64 | 64 | GW5型隔离开关可以( )安装。 | 水平 | 倾斜25度 | 倾斜90度 | 倒装 | ABCD | 隔离开关电动机构整体更换 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级工 | 2.3.65 | 65 | 隔离开关的防误操作逻辑有( )。 | 防止主刀合位时误合地刀 | 防止开关合位时误拉合主刀 | 防止地刀合位时误合主刀 | 防止开关合位时误合地刀 | ABC | 隔离开关电气闭锁回路异常处理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级工 | 2.3.66 | 66 | 下列属于隔离开关、接地开关机械闭锁部件检修工艺要求的是（） | 机械闭锁正确、可靠 | 闭锁部件各紧固螺栓紧固力矩值符合要求 | 闭锁板与闭锁盘的互锁配合间隙符合技术要求 | 闭锁部件若有变形、损坏应处理或更换 | ABCD | 隔离开关闭锁检修、更换安全注意事项 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级工 | 2.3.67 | 67 | GW4型隔离开关主刀操作时，支柱绝缘子和垂直连杆旋转的角度分别是( )。 | 90° | 180° | 270° | 360° | AB | 隔离开关垂直连杆安装要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级工 | 2.3.68 | 68 | 《隔离开关验收细则》规定，隔离开关传动及限位部件检修的关键工艺质量控制要求包括：（ ）。 | 传动连杆及限位部件无锈蚀、变形，限位间隙符合技术要求 | 垂直安装的拉杆顶端应密封 | 传动连杆应采用装配式结构，不应在施工现场进行切焊装配 | 转动部分涂以适合当地气候的润滑脂 | ABCD | 隔离开关垂直连杆安装要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级工 | 2.3.69 | 69 | （ ）的导电臂及底座等位置应采取能防止鸟类筑巢的结构。 | 隔离开关 | 接地开关 | GIS | 开关柜 | AB | 隔离开关导电基座解体检修各部件检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级工 | 2.3.70 | 70 | GW22B-252D型隔离开关的主导电部分包括（ ）。 | 导电带 | 上下导电臂 | 动触头 | 悬挂式静触头 | ABCD | 隔离开关伸缩型插入式导电臂更换注意事项 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级工 | 2.3.71 | 71 | 风沙活动严重、严寒、重污秽、多风地区以 及采用悬吊式管形母线的变电站，不宜选用钳夹式触头的单臂伸缩式隔离开关的原因是（） | 单臂伸缩式隔离开关破冰能力较差，内部，钳夹式触头易受污秽和结冰等影响，导致触头动作卡滞、电接 | 钳夹式触头的单臂伸缩式隔离开关在大风作用下易大幅摆动而损坏 | 采用悬吊式管形母线的变电站，管母存在微风振动现象，造成隔离开关触头接触不良发热及伸缩臂变形无 | 钳夹式触头的制造成本高 | ABC | 隔离开关钳夹式触头接触异常分析、处理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级工 | 2.3.72 | 72 | 悬挂于管母线上的GW22B-252型隔离开关的悬挂式静触头由（ ）组成。 | 管母线夹具 | 静触头导电管 | 铝绞线 | 调整钢丝绳及钢丝绳夹 | ABCD | 隔离开关钳夹式触头接触异常分析、处理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级工 | 2.3.73 | 73 | 引起隔离开关接触部分发热的原因有( )。 | 压紧弹簧或螺丝松动 | 接触面氧化，使接触电阻增大 | 刀片与静触头接触面积太小，或过负荷运行 | 在拉合过程中，电弧烧伤触头或用力不当，使接触位置不正，引起压力降低 | ABCD | 隔离开关握手转入式触头接触异常分析、处理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级工 | 2.3.74 | 74 | 若隔离开关的动静触头上均装有引弧触头，则引弧触头的动作原理是（ ）。 | 引弧触头在合闸时先接触 | 引弧触头在合闸时后接触 | 引弧触头在分闸时先断开 | 引弧触头在分闸时后断开 | AD | 隔离开关插入式触头更换注意事项 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级工 | 2.3.75 | 75 | 校验时，被校表及SF6密度继电器校验仪出现（ ）等明显异常时，应立即停止校验工作，检查设备及管路、信 号线连接。 | 指示异常 | 打压不上 | 无接点信号 | 压力失控 | ABCD | 断路器 SF6密度继电器更换安全注意事项 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级工 | 2.3.76 | 76 | 在SF6密度表（继电器）示值校验过程中，用肉眼观测指针的偏转，指针偏转应（ ），指针经过低压闭锁、报 警接点和超压报警接点时除外。 | 突变 | 平稳 | 无明显跳动 | 无明显卡涩 | BCD | 断路器 SF6密度继电器校验 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级工 | 2.3.77 | 77 | 充气管道和接头应进行清洁、干燥处理，应使用( )管道，充气时应防止空气混入。 | 不锈钢管 | 铜管 | 聚氯乙烯及橡皮管 | 聚四氟乙烯管道 | ABD | 断路器 SF6密度继电器校验 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级工 | 2.3.78 | 78 | SF6充气设备内气体水分含量增大的原因有( )。 | 气体或再生气体本身含有水分 | SF6气体分解产生水分 | 管道的材质自身含有水分，或管道连接部分存在渗漏现象 | 密封件不严而渗入水分 | ACD | 断路器 SF6密度继电器校验 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级工 | 2.3.79 | 79 | SF6密度继电器应校检合格，（ ）功能正常。 | 报警 | 闭锁 | 泄压 | 过载 | AB | 断路器 SF6密度继电器校验 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级工 | 2.3.80 | 80 | SF6密度继电器的校验可采用哪些方法（ ）。 | 设备充气过程中校验 | 设备放气过程过程中校验 | 设备抽真空时校验 | 专用密度表校验仪校验 | ABD | 断路器 SF6密度继电器校验 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级工 | 2.3.81 | 81 | SF6气体在储气瓶内存放半年以上，在使用前应进行( )检测。 | 微水 | 气瓶压力 | 成分 | 纯度 | ABCD | 断路器 SF6密度继电器校验 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级工 | 2.3.82 | 82 | 密度继电器的动作检测内容包括（）。 | 报警(补气)启动压力值 | 闭锁启动压力值 | 闭锁返回压力值 | 报警(补气)返回压力值 | ABCD | 断路器 SF6密度继电器校验 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级工 | 2.3.83 | 83 | 造成密度继电器动作的原因有（ ）。 | 密度表出现故障，造成误发信号 | 断路器漏气造成密度表发出信号 | 二次电气接线出现故障 | 断路器与波纹管内的SF6气体因不同的温度变化造成压差增大而误发信号 | ABCD | 断路器 SF6密度继电器校验 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级工 | 2.3.84 | 84 | 真空断路器触头弹簧有什么作用（ ）。 | 保证动、静触头有足够的接触压力 | 起合闸缓冲作用 | 提高刚合速度 | 提高刚分速度 | ABD | 断路器基础参数检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级工 | 2.3.85 | 85 | SF6断路器的优点有（ ）。 | 开断能力强 | 动作快 | 体积小 | 用油多 | ABC | 断路器基础参数检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级工 | 2.3.86 | 86 | 断路器接触电阻大小与（ ）有关。 | 表面的实际接触面积 | 触头材料 | 触头所受压力 | 接触表面的洁净程度 | ABCD | 断路器基础参数检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级工 | 2.3.87 | 87 | GIS设备需要进行耐压试验的原因是( )。 | 内部有杂物或运输中内部气体中可能含有水分 | 断口接触不良 | 内部绝缘存在缺陷 | 断口间隙小，如断口间有毛刺或杂质存在不易察觉 | ACD | 断路器基础参数检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级工 | 2.3.88 | 88 | 根据运行方式的变化，在下列情况下（）应进行重点测温： | 长期重负荷运行的高压开关设备 | 负荷有明显增加的高压开关设备 | 存在异常的高压开关设备 | 必要时 | ABCD | 断路器基础参数检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级工 | 2.3.89 | 89 | 断路器断口均压电容器组装前应按规程完成（）。 | 电容值测量 | 高压介损测量 | 耐压试验 | 直流电阻测量 | ABC | 断路器均压电容试验项目 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级工 | 2.3.90 | 90 | 断路器套管法兰应无开裂，胶装部位无（ ）。 | 破损 | 裂纹 | 积水 | 浮尘 | ABC | 断路器外绝缘防水胶层处理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级工 | 2.3.91 | 91 | 断路器使用的密封垫（圈）有哪几种结构形式（ ）。 | 平板形密封圈 | ‘O’形密封圈 | O’形和平板形组合密封圈 | ‘V’形密封圈 | ABCD | 断路器外绝缘防水胶层处理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级工 | 2.3.92 | 92 | SF6断路器安装瓷套后密封面的螺栓应（ ）。 | 均匀紧固 | 力矩符合产品技术规定 | 密封面螺栓应涂防水胶 | 涂抹导电膏 | ABC | 断路器外绝缘防水胶层处理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级工 | 2.3.93 | 93 | 当外绝缘不满足当地污秽等级要求时，对断路器瓷套管( )。 | 加装伞裙 | 加装防雨罩 | 喷涂防污闪涂料 | 定期开展瓷瓶探伤检测 | AC | 断路器外绝缘件测试项目 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级工 | 2.3.94 | 94 | 根据《输变电设备状态检修试验规程》，变电站设备外绝缘及绝缘子的例行检查项目包括（ ）。 | 检查法兰及固定螺栓等金属件是否出现锈蚀 | 检查室温硫化硅橡胶涂层是否存在剥离、破损 | 清扫变电站设备外绝缘及绝缘子 | 检查增爬伞裙 | ABCD | 断路器外绝缘件测试项目 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级工 | 2.3.95 | 95 | 探伤时，应根据瓷件的（）、（）（）和（）选择相关的探头。 | 需检测的位置 | 材质 | 类型 | 直径 | ABCD | 断路器外绝缘件瓷件探伤 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级工 | 2.3.96 | 96 | 瓷瓶超声波探伤仪探头前端的（ ）要与瓷瓶表面的（ ）完全耦合，才能保证超声波有效传输。 | 凹弧 | 弧面 | 切面 | 平面 | AB | 断路器外绝缘件瓷件探伤 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级工 | 2.3.97 | 97 | 关于手车开关柜联锁功能检查以下正确的是（ ）。 | 主变隔离柜/母联隔离柜的手车在试验位置时，主变进线柜/母联开关柜的手车不能摇进工作位置 | 主变隔离柜/母联隔离柜的手车在试验位置时，主变进线柜/母联开关柜的手车可以摇进工作位置 | 主变进线柜/母联开关柜的手车在工作位置时，主变隔离柜/母联隔离柜的手车不能摇出试验位置 | 主变进线柜/母联开关柜的手车在工作位置时，主变隔离柜/母联隔离柜的手车可以摇出试验位置 | AC | 防止带接地开关送电 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级工 | 2.3.98 | 98 | 高压开关柜的“五防”联锁常采用的闭锁方式有（ ）。 | 机械闭锁 | 压力闭锁 | 电气闭锁 | 温度闭锁 | AC | 防止误分、误合断路器 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级工 | 2.3.99 | 99 | 开关柜一、二次电缆沟需做好（ ）处理。 | 防水 | 防漏气 | 防火 | 防小动物 | ACD | 开关柜出线室绝缘件更换 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级工 | 2.3.100 | 100 | 更换开关柜断路器的辅助开关，要求( ）。 | 更换的辅助开关与旧辅助开关型号一致 | 按旧标号接线 | 更换所有接线 | 更换后切换无卡涩 | ABD | 开关柜断路器检修、更换 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级工 | 2.3.101 | 101 | 手车式开关柜整体更换安全注意事项有( )。 | 工作前，应充分释放操动机构所储能量 | 断开与开关柜相关的各类电源 | 拆除时，下方不得有人工作 | 起吊前确认连接件已拆除 | ABCD | 开关柜断路器检修、更换 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级工 | 2.3.102 | 102 | SF6充气柜三工位刀闸在有（ ）三个位置，在完成每种预定切换功能位置时均应设置可靠地固定措施。 | 接通 | 中间 | 断开 | 接地 | ACD | 开关柜断路器检修、更换 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级工 | 2.3.103 | 103 | 开关柜内部故障级别应选用（ ）级，其内燃弧时间不小于（ ）s。 | LSC1 | IAC | 0.1 | 0.5 | BD | 开关柜断路器检修、更换 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级工 | 2.3.104 | 104 | 对于电容器组电流大于（ ）A的电容器回路，开关柜一般配置SF6断路器，而投切（ ）kV电容器组（电抗器 组）的开关应采用SF6断路器。 | 100 | 400 | 10 | 35 | BD | 开关柜断路器检修、更换 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级工 | 2.3.105 | 105 | 开关柜操动机构的试验标准是（ ）。 | 合闸装置在额定电源电压的85%～110%范围内，应可靠动作 | 分闸装置在额定电源电压的65%～110%（直流）或85%～110%（交流）范围内，应可靠动作 | 当电源电压低于额定电压的30%时，分闸装置不应脱扣 | 合闸装置在额定电源电压的65%～110%范围内，应可靠动作 | ABC | 开关柜断路器检修、更换 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级工 | 2.3.106 | 106 | 开关柜隔离活门上应有（ ）、（ ）。 | 相位指示 | 警示标志 | 带电显示器 | 漏电报警器 | AB | 开关柜活门、导轨检修 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级工 | 2.3.107 | 107 | 额定电流在1500A以上时，开关柜内穿柜套管固定隔板应使用（ ）等非导磁材料。 | 不锈钢板 | 纯铁 | 硅钢片 | 铝板 | AD | 开关柜母线绝缘件检修及更换 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级工 | 2.3.108 | 108 | 开关柜手车转动部件应转动灵活，并涂抹适合当地气候的（ ）或（ ）。 | 润滑脂 | 润滑油 | 凡士林 | 黄油 | AB | 手车式断路器底盘检修、更换 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级工 | 2.3.109 | 109 | 对于密封圈等橡胶制品不可用( )清洗。 | 水 | 洗洁精 | 酒精 | 汽油 | ABD | 断路器外绝缘件破损处理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级工 | 2.3.110 | 110 | 防止绝缘子污闪的措施有（ ）。 | 增加片数 | 选用防污型 | 定期检漏 | 定期清扫 | ABD | 断路器外绝缘件破损处理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级工 | 2.3.111 | 111 | 户外组合电器 法兰对接面宜采用双密封，并在（）、（）、（）、（）、盆式绝缘子浇注孔等部位涂防水胶 | 法兰接缝 | 安装螺孔 | 跨接片接触面周边 | 法兰对接面注胶孔 | ABCD | 组合电器法兰密封面处理及要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级工 | 2.3.112 | 112 | 组合电器更换密封件时，密封槽面应（）。 | 平整 | 光滑 | 清洁 | 有轻微划痕 | ABC | 组合电器法兰密封面密封圈更换要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级工 | 2.3.113 | 113 | 组合电器密封件安装过程中不应（）。 | 均匀压缩 | 划伤 | 过度扭曲 | 过度拉伸 | BCD | 组合电器法兰密封面密封圈更换要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级工 | 2.3.114 | 114 | 组合电器密封件压缩量与密封效果的关系是（） | 压缩量越小越好 | 压缩量过小达不到密封效果 | 压缩量越大越好 | 压缩量过大会使密封件发生永久变形而失去密封作用 | BD | 组合电器法兰密封面密封圈更换要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级工 | 2.3.115 | 115 | 组合电器法兰密封面螺栓紧固要求正确的是（）。 | 按对角位置紧固 | 均匀紧固 | 紧固力矩符合厂家要求 | 紧固力矩无要求 | ABC | 组合电器法兰密封面的螺栓紧固要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级工 | 2.3.116 | 116 | 分相式的组合电器外壳（特别是额定电流较大的组合电器的容管处）应在（）和（）设三相短接线。 | 一端 | 两端 | 中间 | 任意位置 | BC | 组合电器外壳接地目的 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级工 | 2.3.117 | 117 | 分相式组合电器外壳的三相短接线其截面应能承受长期通过的（）和（）。 | 最大感应电流 | 最大感应电压 | 短时耐受电流 | 短时耐受电压 | AC | 组合电器外壳接地目的 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级工 | 2.3.118 | 118 | 组合电器更换旧吸附剂应（）。 | 在更换过程中戴乳胶手套 | 将旧吸附剂倒入20%浓度NaOH溶液浸泡12小时 | 将旧吸附剂直接深埋 | 将处理后的吸附剂装于密封容器内深埋 | ABD | 组合电器旧吸附剂处理要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级工 | 2.3.119 | 119 | 组合电器压力释放装置故障后，工作人员应根据事故情况，佩戴（）或（），进入现场进行处理。 | 防毒面具 | 棉纱口罩 | 氧气呼吸器 | 防尘口罩 | AC | 组合电器压力释放阀故障后处理注意事项 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级工 | 2.3.120 | 120 | 组合电器SF6密度继电器校验时，密度继电器应保持（）或（）状态。 | 倾斜 | 直立 | 正常工作 | 异常工作 | BC | 组合电器 SF6密度继电器校验 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级工 | 2.3.121 | 121 | 组合电器断路器气室的SF6密度继电器采宜用防震型，（）、（）功能正常。 | 延时 | 防跳 | 报警 | 闭锁 | CD | 组合电器 SF6密度继电器选择要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级工 | 2.3.122 | 122 | 户外安装的组合电器密度继电器必须有防雨罩，防止（）、（）和（）进水受潮 | 指示表 | 控制电缆接线盒 | 充放气接口 | 连接管道 | ABC | 组合电器 SF6密度继电器反措要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级工 | 2.3.123 | 123 | SF6气体微水测试时，测量管路应使用（），壁厚不小于1mm，内径为2mm～4mm。 | 不锈钢管 | 铜管 | 聚四氟乙烯管 | 聚氯乙烯管 | ABC | SF6微水测试 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级工 | 2.3.124 | 124 | 红外成像检漏仪由（）等单元组成。 | 红外光学镜头 | 红外探测器 | 数据处理系统 | 显示器 | ABCD | SF6气体设备检漏 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级工 | 2.3.125 | 125 | 开关柜带电显示装置A、B、C指示灯不亮，可能的原因有（） | 线路无电 | 带电显示器损坏 | 传感器损坏 | 闭锁电源断开 | ABCD | 开关柜带电显示器装置更换 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级工 | 2.3.126 | 126 | 以下断路器三相不一致功能验证试验叙述正确的有（ ）。 | 断路器在分闸位置，分别将断路器三相中的任意一相合闸，经时间继电器工作后，动作相断路器自动分闸 | 断路器在分闸位置，分别将断路器三相中的任意一相合闸，经时间继电器工作后，其它两相断路器自动合闸 | 断路器在合闸位置，分别将断路器三相中的任意一相分闸，经时间继电器工作后，其它两相断路器自动分 | 断路器在合闸位置，分别将断路器三相中的任意一相分闸，经时间继电器工作后，其它两相断路器自动合 | AC | 三相不一致继电器校验要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级工 | 2.3.127 | 127 | 西门子3AQEE-252型断路器液压机构打压回路相关继电器有（ ） | 储能控制继电器K9 | 储能时间继电器K15 | 三相不一致出口继电器K61 | 漏氮报警K81 | ABD | 断路器液压机构补压及零启动时间测量 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级工 | 2.3.128 | 128 | 西门子3AQEE-252型断路器液压机构打压回路相关继电器有（ ） | 储能控制继电器K9 | 储能时间继电器K15 | 三相不一致出口继电器K61 | 漏氮报警K81 | ABD | 断路器液压机构补压及零启动时间测量 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级工 | 2.3.129 | 129 | 断路器机构分合闸线圈、电磁铁检修更换的安全注意事项包括（ ） | 将断路器操作至合闸位置 | 拉掉加热照明装置空开 | 工作前应断开分合闸控制回路电源并确认无电压 | 工作前应将机构能量充分泄放 | CD | 分合闸线圈更换 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级工 | 2.3.130 | 130 | 隔离开关的导电回路不同金属接触应采取（）等有效过渡措施。 | 铜铝过度片 | 直接搭接 | 镀银 | 搪锡 | AD | 隔离开关导电座解体检修、更换安全注意事项 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级工 | 2.3.131 | 131 | GW23B-252D型隔离开关为（ ）结构。 | 双柱 | 垂直断口 | 水平断口 | 折叠式 | ACD | 隔离开关钳夹伸缩型式隔离开关调试 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级工 | 2.3.132 | 132 | 拆除接地开关前，对()进行可靠固定，并应采取可靠的防范措施。 | 旋转部分 | 固定部分 | 易脱离部件 | 防爆 | AC | 开关柜接地开关检修 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级工 | 2.3.133 | 133 | 组合电器中防止带电合接地刀闸的措施有（） | 线路上安装带电显示器，闭锁线路接地刀闸 | 接地刀闸与隔离开关间采取机械闭锁 | 接地刀闸与隔离开关间采取电气闭锁 | 断路器与接地刀闸间采取电气闭锁 | ABC | 组合电器防带电合地刀校验 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 技师 | 2.4.1 | 1 | 下列哪些SF6充气柜外壳的压力试验标准的试验压力是2倍设计压力（）。 | 焊接的铝外壳 | 焊接的钢外壳 | 铸造的铝外壳 | 铸造的铝合金外壳 | CD | 充气柜外壳的压力试验和探伤 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 技师 | 2.4.2 | 2 | SF6充气柜的SF6气体性能试验要求有（） | 必须经SF6气体质量监督管理中心抽检合格，并出具检测报告 | 充气前应对每瓶气体测量微水，满足GB12022对新气的要求方可充入。 | SF6气体注入设备前后必须进行湿度试验，且应对设备内气体进行SF6纯度检测 | 必要时进行气体成份分析，结果符合标准要求 | ABCD | 充气柜SF6密封性试验及性能试验 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 技师 | 2.4.3 | 3 | 手车式VS1断路器在试验位置时手动可以分闸，电动无法分闸，可能的原因有（）。 | 防跳继电器损坏 | 断路器在合闸位置但未储能 | 辅助开关损坏 | 分闸线圈损坏 | CD | 开关柜二次回路故障处理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 技师 | 2.4.4 | 4 | ZN28E真空断路器（未储能）无法储能，可能的原因有（）。 | 储能微动开关损坏 | 储能电源失却 | 电机损坏 | 防跳继电器ZLC损坏 | ABC | 开关柜二次回路故障处理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 技师 | 2.4.5 | 5 | 以下（）回路接入了手车式VS1断路器中的辅助开关QF接点。 | 信号 | 合闸 | 分闸 | 储能 | ABC | 开关柜二次回路故障处理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 技师 | 2.4.6 | 6 | 手车式VS1断路器在试验位置时手动可以合闸，电动无法合闸，可能的原因有（）。 | 分闸线圈损坏 | 断路器在分闸位置但未储能 | 防跳继电器接点损坏 | 合闸线圈损坏 | CD | 开关柜二次回路故障处理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 技师 | 2.4.7 | 7 | 手车式断路器防跳继电器无法正确动作，可能的原因有（）。 | 防跳继电器损坏 | 接入防跳回路的辅助开关常开接点故障 | 分闸线圈损坏 | 防跳继电器自保持接点故障 | ABD | 开关柜二次回路故障处理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 技师 | 2.4.8 | 8 | KYN28A-12开关柜的活门及活门提升机构检修或更换时，应开展的项目有（）。 | 检查紧固件有无松动 | 检查弹簧卡圈、弹性挡圈弹性，不足应更换 | 导杆及转轴清理后涂润滑脂 | 检查活门及提升机构运动正确 | ABCD | 开关柜活门及导轨故障处理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 技师 | 2.4.9 | 9 | 开关柜手车、活门及提升机构的配合要求有（）。 | 手车推至柜体试验位置时，活门应打开 | 手车在推进过程中应运行自如，无卡涩受阻现象 | 手车动触头与活门之间应有明显间隙 | 手车与活门无干涉现象，活门动作自如 | BCD | 开关柜活门及导轨故障处理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 技师 | 2.4.10 | 10 | VS1型手车摇至试验位置时，状态指示仪试验位置灯不亮，初步判断是底盘车发生了故障，则可能的故障是 （）。 | 底盘车工作位置辅助开关故障 | 底盘车试验位置辅助开关故障 | 底盘车丝杆上螺钉断裂 | 底盘车轮卡涩 | BC | 开关柜状态指示异常诊断及处理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 技师 | 2.4.11 | 11 | 在合闸状态下，机构上的滚轮压住锁板，使丝杆在（）时被锁板锁住不能转动，达到手车不能推进或移出的 功能。 | 工作位置 | 中间位置 | 试验位置 | 检修位置 | AC | 开关柜底盘车故障处理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 技师 | 2.4.12 | 12 | 开关柜接地开关在合位，状态指示仪显示接地开关在分位，则可能是（） | 断路器辅助开关损坏 | 接地开关位置接点损坏 | 状态指示仪损坏 | 接地开关位置接点接反 | BCD | 开关柜状态指示异常诊断及处理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 技师 | 2.4.13 | 13 | 开关柜VS1断路器在合闸状态，状态指示仪未显示在合闸位置，可能的原因是（）。 | 电机损坏 | 状态指示仪损坏 | 底盘车辅助开关损坏 | 串入合闸信号回路的辅助开关接点损坏 | BD | 开关柜状态指示异常诊断及处理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 技师 | 2.4.14 | 14 | 具有报警功能的开关柜温湿度控制器发出报警信号时，可能的情况是（） | 加热器损坏报警 | 温湿度控制器损坏误报警 | 带电显示器损坏报警 | 状态指示仪损坏报警 | AB | 开关柜加热除湿异常诊断及处理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 技师 | 2.4.15 | 15 | 开关柜带电显示器发生故障，A、B相灯亮，C相灯不亮，可能的原因是（）。 | C相灯坏 | C相传感器故障 | C相传感器二次接线断线 | 带电显示器闭锁接点损坏 | ABC | 开关柜带电显示异常诊断及处理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 技师 | 2.4.16 | 16 | 断路器在试验位置时，开关柜地刀操作活门无法打开，可能的原因是（）。 | 带电显示装置闭锁回路接点损坏 | 带电显示装置无电源 | 地刀闭锁线圈损坏 | 线路带电 | ABCD | 开关柜带电显示异常诊断及处理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 技师 | 2.4.17 | 17 | 组合电器定量测量漏气量的方法有哪些？ | 扣罩法 | 挂瓶法 | 局部包扎法 | 红外检漏法 | ABC | 组合电器漏气量判断 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 技师 | 2.4.18 | 18 | 挂瓶法测量组合电器泄漏量的程序有哪些？ | 将检漏瓶用氮气或压缩空气吹干净并用检漏仪检查确空无SF6气体，检查瓶盖连接胶管、连接螺钉密封良好 | 根据测得浓度计算试品累积的漏气量、绝对漏气率、相对漏气率 | 把瓶子挂在试品检漏孔上，拧紧螺钉，并记好挂瓶时间 | 挂瓶33min后取下瓶子，摇动检漏瓶使瓶内SF6气体充分搅匀，用灵敏度不小于0.01×10-6的检漏仪测量挂瓶 | ABCD | 组合电器漏气量判断 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 技师 | 2.4.19 | 19 | 一般情况下，组合电器容易发生泄漏的部位主要有（） | 法兰密封面 | 充气接口、管道连接处 | 外壳焊缝处 | 汇控箱处 | ABC | 组合电器泄漏处理方法及流程 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 技师 | 2.4.20 | 20 | 为防止组合电器在运行过程中发生泄漏，应采取哪些措施（） | 检查密封槽面清洁，无杂质、划痕 | 已用过的密封件不得重复使用，需更换新密封圈 | 室外设备密封面的连接处应涂防水胶 | 法兰螺栓应按对角线位置依次均匀紧固并做好标记 | ABCD | 组合电器泄漏处理方法及流程 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 技师 | 2.4.21 | 21 | 以下哪些可能造成组合电器发热缺陷？ | 组合电器外壳多点接地 | 分相结构的组合电器外壳接地不良 | 法兰连接处的短接排接触不良 | 组合电器内部导体接头处发热严重 | BCD | 组合电器外壳发热分析 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 技师 | 2.4.22 | 22 | 组合电器安装过程中应对导体是否插接良好进行检查，应按插接深度标线插接到位，特别对（）及（）的导 体连接情况进行重点检查。 | 可调整的伸缩节 | 断路器动静触头 | 电缆连接处 | 快速地刀接地连接片 | AC | 组合电器导电回路发热预防措施 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 技师 | 2.4.23 | 23 | 组合电器设备内部发热缺陷的原因通常有（） | 母线长度过长 | 紧固螺栓未达力矩要求 | 导体插接不良 | 断路器或隔离开关未能合闸到位 | BCD | 组合电器导电回路发热分析 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 技师 | 2.4.24 | 24 | 组合电器发生SF6气体泄漏的可能原因有哪些？ | 密封垫老化 | SF6表计管道弯曲 | SF6密度继电器安装位置过高 | 焊缝出现沙眼 | AD | 组合电器泄漏检测及漏点确认 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 技师 | 2.4.25 | 25 | 组合电器充气完检查毕静置24小时后，应进行SF6（）（），必要时进行SF6气体（） | 微水测试 | 纯度测试 | 密度测试 | 分解产物测试 | ABD | 组合电器补气要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 技师 | 2.4.26 | 26 | 超声波传感器的特性包括（） | 频响宽度 | 谐振频率 | 幅度灵密度 | 工作温度 | ABCD | 组合电器超声波异常诊断 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 技师 | 2.4.27 | 27 | 特高频局放的干扰信号有（） | 手机信号 | 雷达信号 | 日光灯干扰 | 发动机干扰 | ABCD | 组合电器特高频异常诊断 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 技师 | 2.4.28 | 28 | 高压断路器合闸在（）Un可靠动作，分闸应在（）Un可靠动作，当分合闸电压低于30%Un时不应动作 | 85%~110% | 90%~110% | 30%~80% | 65%~110% | AD | 断路器动作电压数据异常分析 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 技师 | 2.4.29 | 29 | 高压断路器为什么测量合-分时间？ | 合分时间过长，会造成三相电流不平衡，引起保护误动作 | 合分时间过短会造成断路器发生跳跃，无法切断故障电流 | 合分时间过长，当重合于永久故障时，故障持续时间长，对电网稳定不利 | 合分时间过短不利于断路器重合闸第二个“分”的可靠开断能力，当重合于永久故障时会影响断路器灭弧 | CD | 断路器动作时间数据异常分析 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 技师 | 2.4.30 | 30 | 西门子3AQ1EE-245断路器重合于永久性故障时，连续分合几次，请分析可能故障原因？ | 合闸电源接点黏连，一直有合闸电源 | 防跳继电器未起作用 | 分闸线圈短路 | 液压机构存在内漏 | AB | 断路器防跳动作异常判断处理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 技师 | 2.4.31 | 31 | 高压断路器三相不一致误动作的可能原因有哪些（） | 汇控箱密封不严，三相不一致继电器受潮 | 三相不一致继电器启动功率小于5W | 三相不一致继电器动作电压小于50%额定电压 | 三相不一致继电器采用成熟产品 | ABC | 断路器非全相保护动作异常判断处理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 技师 | 2.4.32 | 32 | 高压断路器三相不一致回路优化原则有哪些？ | 在三相不一致保护跳闸出口接点与正电源回路之间串接断路器常闭辅助接点，保证在断路器至少一相断开 | 每个回路中设置两块三相不一致保护功能投退压板 | 出口继电器具备自保持功能。 | 每个回路中仅设置一块三相不一致保护功能投退压板 | ACD | 断路器非全相保护动作异常判断处理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 技师 | 2.4.33 | 33 | 哪些原因会造成液压机构合闸后立即分闸？ | 分闸阀杆卡滞，动作后不能复位 | 保持油路漏油，使保持压力建立不起来 | 合闸阀自保持孔被堵，同时合闸阀的逆止钢球复位不好 | 低压油箱渗油 | ABC | 断路器合闸无法保持故障分析 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 技师 | 2.4.34 | 34 | 例行检修对高压断路器进行主回路电阻测试时，测得的电阻值应符合（） | 不大于交接试验值的150% | 不大于交接试验值的120% | 不大于厂家规定值 | 三相主回路电阻平衡 | BCD | 断路器回路电阻异常分析 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 技师 | 2.4.35 | 35 | 高压断路器合闸时，合闸线圈未能动作，请分析可能原因？ | 辅助开关触点接触不良 | 合闸控制回路二次线松动 | 防跳继电器线圈烧毁 | 合闸线圈损坏 | ABD | 断路器拒合故障分析 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 技师 | 2.4.36 | 36 | 西门子3AP1FG-110断路器在合闸时，听到合闸线圈动作声音，但断路器未能正常合闸，请分析原因？ | 合闸掣子扣入量太深或者卡涩 | 合闸回路控制电源电压降低 | 合闸回路辅助开关接点不通 | 合闸铁芯空行程小，冲击力不足 | ABD | 断路器拒合故障分析 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 技师 | 2.4.37 | 37 | 高压断路器机构合闸后，本体未能合闸到位，其原因可能是？ | 传动拐臂断裂 | 绝缘拉杆断裂 | 合闸线圈烧毁 | 辅助开关烧毁 | AB | 断路器拒合故障分析 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 技师 | 2.4.38 | 38 | 高压断路器合闸速度过大有何危害？ | 容易造成断路器开断能力不足 | 容易合闸预击穿时间过长 | 对灭弧室和整机机械冲击大 | 对于真空断路器容易造成合闸振颤 | CD | 断路器速度数据、曲线异常分析 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 技师 | 2.4.39 | 39 | 西门子3AP1FG-110断路器机械测试时，测得合闸速度小于标准值，以下哪些做法可能能够提高合闸速度？ | 增加合闸弹簧起始压缩量 | 减少合闸弹簧起始压缩量 | 对断路器机构进行润滑 | 增加合闸线圈动作间隙 | AC | 断路器速度数据、曲线异常分析 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 技师 | 2.4.40 | 40 | 高压断路器测量分合闸速度的传感器有哪几类？ | 弹跳传感器 | 直线传感器 | 加速度传感器 | 角速度传感器 | BCD | 断路器速度数据、曲线异常分析 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 技师 | 2.4.41 | 41 | 高压断路器分合闸速度均不合格时，进行调节时应（） | 先调节分闸弹簧 | 先调节合闸弹簧 | 后调节分闸弹簧 | 后调节合闸弹簧 | AD | 断路器速度数据、曲线异常分析 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 技师 | 2.4.42 | 42 | 西门子3AQ1EE-245断路器液压系统油压降至起泵压力下，但不能自动起泵，可能原因有哪些？ | 电机主回路中，储能控制继电器K9接点黏连 | 油泵电机损坏 | 储能时间继电器K15损坏 | 压力开关B1接点卡涩，未导通 | BCD | 断路器未储能故障诊断分析 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 技师 | 2.4.43 | 43 | 某高压断路器在储能后自动合闸，经检查二次回路无故障，请分析可能原因？ | 合闸掣子扣入深度太浅 | 合闸掣子支架松动 | 合闸掣子变形锁不住 | 合闸掣子无法脱扣 | ABC | 断路器无法储能故障分析处理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 技师 | 2.4.44 | 44 | GL312断路器手动可以储能，电动无法储能的可能原因有？ | 储能辅助开关S04常闭接点接触不良 | 合闸线圈损坏 | 电动机碳刷磨损严重 | 储能齿轮损坏 | AC | 断路器未储能故障诊断分析 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 技师 | 2.4.45 | 45 | 液压机构内气体的可能来源有哪些？ | 高压油区泄漏 | 断路器内部SF6气体泄漏进入液压系统 | 储能筒正常运行所允许的氮气泄漏 | 打压时从低压侧带入的空气 | CD | 断路器液压系统高压油含气量过多的危害 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 技师 | 2.4.46 | 46 | 液压机构断路器频繁打压的原因可能有哪些？ | 液压油系统内存在大量气泡 | 高压油路漏油 | 液压油内杂质 | 泄压阀关闭不严 | ABCD | 断路器液压系统高压油含气量过多的危害 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 技师 | 2.4.47 | 47 | 西门子3AQ1EE-245液压机构运行状态下进行油泵排气时有哪些注意点？ | 紧固排气阀小铜螺栓时，用力不得过大 | 排气时严禁触碰接触器 | 油压严禁泄至自动重合闸闭锁压力的下限值以下 | 严禁将泄压阀打开 | ABC | 断路器液压系统排气操作 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 技师 | 2.4.48 | 48 | 西门子液压机构进行液压系统排气时，以下那几个部分需要排气？ | 储气筒 | 低压油箱 | 防慢分装置 | 液压工作缸 | ACD | 断路器液压系统排气操作 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 技师 | 2.4.49 | 49 | 在高压断路器液压系统排气完毕后，针对液压系统还需要进行哪些检查？ | 氮气预充压力 | 零压储能时间 | SF6气体压力 | 分合闸操作后的压力 | ABD | 断路器液压系统排气操作 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 技师 | 2.4.50 | 50 | 对于断路器主回路电阻测量，说法正确的是（ ）。 | 对于SF6断路器、油断路器、GIS、隔离开关设备其主回路电阻应不大于制造商规定值 | 真空断路器主回路电阻的初值差应小于30% | 高压开关柜内断路器导电回路电阻初值差不大于30% | 交接验收与出厂值进行对比，不得超过120%出厂值 | ABD | 断路器导电回路发热判断标准 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 技师 | 2.4.51 | 51 | SF6断路器变开距触头结构的特点是( )。 | 压气室内的气体利用率高 | 喷嘴能与动弧触头分开 | 绝缘的喷嘴易被电弧烧伤 | 电弧长度较短，电弧电压低，能量小 | ABC | 断路器导电回路发热判断标准 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 技师 | 2.4.52 | 52 | 应严格检测镀银层厚度和硬度，防止接触电阻偏大。制造厂应严格按照设计和工艺要求对断路器（ ）进行检 测。 | 触头接触面积 | 触头镀层材质 | 触头镀层硬度 | 触头镀银层厚度 | ABCD | 断路器导电回路发热诊断测试方法 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 技师 | 2.4.53 | 53 | 3AT2-EI型断路器发SF6气体压力偏低报警信号的原因（ ）。 | SF6密度继电器损坏 | 低压报警回路故障 | 本体法兰及其它各密封处漏气 | 充气管路及接头漏气 | ABCD | 断路器气体压力异常处理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 技师 | 2.4.54 | 54 | SF6断路器内气体水分含量增大的原因有( )。 | 气体或再生气体本身含有水分 | 组装时干燥不够，进入水分 | 管道的材质自身含有水分，或管道连接部分存在渗漏现象 | 密封件不严而渗入水分 | ABCD | 断路器气体压力异常处理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 技师 | 2.4.55 | 55 | SF6断路器内气体水分严重超标将会( )。 | 危害绝缘 | 增大内部压力 | 影响灭弧能力 | 产生有毒物质 | ACD | 断路器气体压力异常处理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 技师 | 2.4.56 | 56 | 断路器合闸后，其分合闸机械指示为分闸，导致此故障的原因有（ ）。 | 分合闸指示连杆脱落 | 分合闸弹簧断裂 | 分合闸指示标签贴反 | 分合闸辅助开关损坏 | AC | 断路器状态指示异常处理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 技师 | 2.4.57 | 57 | 断路器灭弧瓷套断裂掉落事故，法兰经过切割后，水泥断面靠近伞裙侧颜色较深，具有明显的水印现象，对 此故障下列说法正确的是（）。 | 胶注部位的瓷套本身存在裂纹或气隙 | 法兰与瓷套本体结合处的防水涂层出现风化甚至缺失 | 水泥出现裂缝，进水结冰膨胀形成较大剪切力 | 瓷套材质不合格 | ABCD | 断路器外绝缘爬电异常判断及处理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 技师 | 2.4.58 | 58 | 灭弧室制造厂应每天对（）进行测量并记录。 | 洁净度 | 温度 | 湿度 | 光照强度 | ABC | 断路器外绝缘放电异常判断及处理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 技师 | 2.4.59 | 59 | 视情况应在（）下对罐式断路器进行局放检测，对于局放量异常的设备，应同时结合SF6气体分解物检测技术 进行综合分析和判断。 | 迎峰度夏前 | A类或B类检修后 | 大负荷前 | 经受短路电流冲击后 | ABCD | 断路器外绝缘放电异常判断及处理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 技师 | 2.4.60 | 60 | HD4/Z4012-25断路器，B相传动主连杆与水平连杆的连接螺杆断裂。机械结构发生断裂失效原因分析正确的是 （） | 传动卡涩，受到超过设计载荷的外力 | 生产工艺不合格，产生缺陷 | 结构件材质成分不符 | 该断路器分合闸线圈不匹配，导致分合闸功过大致使断裂故障 | ABC | 35kV及以下真空断路器绝缘拉杆更换 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 技师 | 2.4.61 | 61 | 真空断路器在安装、检修中需要测试分、合闸速度的情况有( )。 | 更换真空泡 | 超行程重新调整后 | 开距重新调整后 | 机构更换液压油后 | ABC | 35kV及以下真空断路器灭弧室更换 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 技师 | 2.4.62 | 62 | 下列情况下，必须测试真空断路器的分、合闸速度的是（ ）。 | 更换真空灭弧室或行程重新调整后 | 更换分闸弹簧、合闸弹簧后 | 传动机构等主要部件经解体重新组装后 | 传动连杆轴销表面防腐处理后 | ABC | 35kV及以下真空断路器灭弧室更换 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 技师 | 2.4.63 | 63 | 真空断路器对触头有很多的要求，除了一般断路器触头材料所要求的导电、耐弧性能外，还要( )等要求。 | 截流值要小 | 真空度高 | 熔点低 | 电磨损速率低 | ABD | 35kV及以下真空断路器灭弧室更换 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 技师 | 2.4.64 | 64 | 动触头的运动速度中影响断路器工作性能最重要的是( )。 | 平均时间 | 刚分速度 | 刚合速度 | 最大速度 | BCD | 35kV及以下真空断路器分合闸机构更换 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 技师 | 2.4.65 | 65 | 真空灭弧室的基本元件有( )等元件。 | 外壳 | 波纹管 | 动静触头 | 绝缘拉杆 | ABC | 35kV及以下真空断路器灭弧室更换 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 技师 | 2.4.66 | 66 | 根据SF6高压断路器各部件的独立性，将断路器分为( )等四个部件。 | 断口 | 操动机构 | 支撑绝缘件 | 支架 | ABCD | 35kV及以下真空断路器绝缘拉杆更换 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 技师 | 2.4.67 | 67 | 均压电容检修安全注意事项（ ）。 | 工作前应将机构储能电源断开，充分释放能量 | 检修前应对均压电容进行充分放电 | 拆除均压电容时应采取措施，避免与灭弧室、合闸电阻等部件碰撞受损，需设置揽风绳控制方向，并设专 | 如仅对一侧均压电容进行检修，应采取可靠的支撑措施 | ABCD | 均压电容吊装注意事项 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 技师 | 2.4.68 | 68 | 均压电容检修关键质量控制（ ）。 | 螺栓应对称均匀紧固，力矩符合产品技术规定，密封面的连接螺栓应涂防水胶 | 外绝缘清洁、无破损 | 新均压电容的安装尺寸和技术参数与原均压电容保持一致 | 瓷件与金属法兰浇注面防水胶层完好，法兰排水孔畅通 | ABCD | 均压电容吊装注意事项 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 技师 | 2.4.69 | 69 | 瓷柱式断路器（ ）的外绝缘强度不应低于灭弧室外绝缘强度。 | 并联合闸电阻 | 并联均压电容 | 机构箱辅助开关 | 并联均压环 | AB | 均压电容的试验项目 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 技师 | 2.4.70 | 70 | 《断路器验收细则》规定，下列符合断路器均压电容器试验（绝缘电阻、电容量、介损）符合有关规定的有 （ ）。 | 断路器均压电容器的极间绝缘电阻不应低于5000MΩ | 断路器均压电容器的介质损耗角正切值应符合产品技术条件的规定 | 20摄氏度时，电容值的偏差应在额定电容值的±5%范围内 | 罐式断路器的均压电容器试验可按制造厂的规定进行 | ABCD | 均压电容的试验项目 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 技师 | 2.4.71 | 71 | 关于SF6断路器支柱瓷套管检修，下列说法不正确的是（ ）。 | 工作前先用真空吸尘器将SF6生成物粉末吸尽 | 起吊平稳，对法兰密封面、槽应采取保护措施，使其不受到损伤 | 取出的吸附剂及SF6生成物粉末应倒入20%浓度NaOH溶液内浸泡24小时后，装于密封容器内深埋 | 为避免碰撞，合闸电阻、均压电容应一起吊装 | CD | 吸附剂安装注意事项 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 技师 | 2.4.72 | 72 | 吸附剂更换关键质量控制（ ）。 | 正确选用吸附剂，吸附剂安装罩应使用金属罩或不锈钢罩，吸附剂规格、数量符合产品技术规定 | 吸附剂使用前放入烘箱进行活化，温度、时间符合产品技术规定 | 吸附剂取出后应立即将新吸附剂装入气室（小于15min），尽快将气室密封抽真空（小于30min） | 对于真空包装的吸附剂，使用前真空包装应无破损 | ABCD | 吸附剂安装注意事项 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 技师 | 2.4.73 | 73 | 出线回路的3AQ断路器，雷雨天气开断时，发生内穿，此故障可能的原因是（）。 | 触头开距较小 | 线路侧未装避雷器 | 线路侧安装了避雷器 | 触头开距较大 | AB | 断路器外绝缘放电异常判断及处理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 技师 | 2.4.74 | 74 | SF6密度继电器防震形式有（） | 机械式 | 充油式 | 充气式 | 真空式 | AB | 断路器气体压力异常处理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 技师 | 2.4.75 | 75 | 下列属于隔离开关支柱绝缘子常见故障的是（ ） | 导电部位发热 | 绝缘子断裂 | 绝缘子外绝缘闪络放电 | 辅助开关失灵 | BC | 瓷瓶防污等级判断 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 技师 | 2.4.76 | 76 | 下列故障会导致隔离开关手动分合闸严重卡涩甚至无法分合闸的是（ ） | 连杆轴销生锈卡死 | 转动轴承生锈损坏卡死 | 二次回路故障 | 主刀闸与地刀闸闭锁板卡死 | ABD | 握手转入式隔离开关传动异常、卡涩分析处理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 技师 | 2.4.77 | 77 | GW4型隔离开关操作时合闸位置完好，分闸时两导电臂三相均呈“内八”状态，且角度一致，则可能原因是 （ ） | 分闸限位螺丝调整不当 | 三相水平连杆长度过长 | 主拐臂长度过小 | 主拉杆长度过长 | AC | 握手转入式隔离开关传动异常、卡涩分析处理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 技师 | 2.4.78 | 78 | 日常应加强对隔离开关( )等的检查与润滑，防止机械卡涩、触头过热、绝缘子断裂等故障的发生。 | 导电部分 | 转动部分 | 操动机构 | 瓷绝缘子 | ABCD | 握手转入式隔离开关传动异常、卡涩分析处理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 技师 | 2.4.79 | 79 | 下列做法可以改变GW4-126型隔离开关主相分合闸行程的是（ ）。 | 调节主拉杆的长度 | 调节交叉连杆的长度 | 调节电动操作机构中电机行程开关的位置 | 调节主拐臂的长度 | CD | 握手转入式隔离开关传动异常、卡涩分析处理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 技师 | 2.4.80 | 80 | 隔离开关的动触头是外压式弹簧钳夹式，若该隔离开关合闸到位但接触不好，可能原因是（ ） | 引弧触头灼伤 | 触指弹簧失效 | 触指弹簧锈蚀 | 动触头所夹静触头导电管的位置不适 | BCD | 钳夹伸缩型式隔离开关传动异常、卡涩分析处理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 技师 | 2.4.81 | 81 | 手动操作GW16/GW22型隔离开关合闸过程时，操作非常费力，可能原因是（ ） | 操作机构内行程开关位置调整不当 | 传动部位卡涩 | 平衡弹簧预压缩不到位或失效 | 电动机损坏 | BC | 钳夹伸缩型式隔离开关传动异常、卡涩分析处理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 技师 | 2.4.82 | 82 | GW22B-252型隔离开关调试时，若机构所在相（中相）和一边相分合闸均到位，但另一边相合闸越位其分闸 不到位，可以（ ）使该边相分合闸到位。 | 调节该边相与主相之间的相间连杆来调整该相的分合闸起始位置 | 调节机构所在相的主拐臂长度来调整该边相的分合闸角度 | 调节该边相本相连杆长度来调整该相的分合闸起始位置 | 调节该边相的主拐臂长度来调整该相的分合闸角度 | AC | 钳夹伸缩型式隔离开关传动异常、卡涩分析处理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 技师 | 2.4.83 | 83 | 运行经验表明，隔离开关上下导电臂之间、导电臂与导电底座之间的软连接不应使用（ ）等连接方式。 | 转动触指盘 | 铜编织带 | 不带保护的铝制叠片式软导电带 | 带不锈钢片保护的铝制叠片式软导电带 | ABC | 钳夹伸缩型式隔离开关传动异常、卡涩分析处理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 技师 | 2.4.84 | 84 | 关于GW16型隔离开关动触头叙述正确的是（ ）。 | 动触片传动装置布置于动触头座内部 | 动触片传动装置为敞开式布置 | 夹紧弹簧位于导电臂内部 | 夹紧弹簧采用外压式 | AC | 隔离开关复位弹簧、平衡弹簧、夹紧弹簧异常处理、更换 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 技师 | 2.4.85 | 85 | GW22型钳夹式触头隔离开关主刀合闸运动过程由( )两部分运动复合而成。 | 折叠运动 | 直线运动 | 夹紧运动 | 水平运动 | AC | 隔离开关复位弹簧、平衡弹簧、夹紧弹簧异常处理、更换 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 技师 | 2.4.86 | 86 | 110KV/220KV双母线接线方式条件下，下列关于同一出线间隔内隔离开关、接地开关之间的闭锁叙述正确的是 （ ） | 该间隔的线路侧刀闸与自身所带的两侧地刀不仅有机械闭锁还有电气闭锁 | 线路侧刀闸与该间隔的两把母线刀闸所带的地刀不仅有机械闭锁还有电气闭锁 | 该间隔的两把母线刀闸与自身所带地刀以及线路侧刀闸所带的开关侧地刀有电气闭锁 | 线路侧带电时，线路侧地刀可靠闭锁，无法合闸 | ACD | 机械闭锁故障检查分析处理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 技师 | 2.4.87 | 87 | 隔离开关就地电动操作正常，但远控无法操作，可能原因是（ ） | 远方/就地把手在就地位置 | 电机损坏 | 分合闸接触器损坏 | 远控回路故障 | AD | 无法电动操作故障诊断处理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 技师 | 2.4.88 | 88 | 隔离开关远控电动合闸操作正常，但近控无法电动合闸操作，可能原因是（ ） | 无电机电源 | 远方/就地把手在远方位置 | 就地合闸按钮损坏 | 合闸接触器损坏 | BC | 无法电动操作故障诊断处理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 技师 | 2.4.89 | 89 | 隔离开关远近控电动操作均不动作，可能原因是（ ） | 远近控开关损坏 | 行程开关接线不正确 | 加热、照明电源缺失 | 电机损坏 | ABD | 无法电动操作故障诊断处理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 技师 | 2.4.90 | 90 | 隔离开关电动分合闸操作时，分合闸接触器吸合，但电动机构不转，则可能原因是（ ） | 电机电源缺相 | 行程开关损坏 | 电动机损坏 | 热过载继电器损坏 | ACD | 无法电动操作故障诊断处理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 技师 | 2.4.91 | 91 | 隔离开关电动操作机构，手动操作时，将手动/电动切换把手打在手动位置时，摇把插口闭锁挡板无法拉开 ，可能原因是（ ） | 行程开关损坏 | 闭锁回路有元器件损坏导致闭锁继电器不带电 | 分合闸接触器损坏 | 闭锁继电器损坏 | BD | 无法电动操作故障诊断处理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 技师 | 2.4.92 | 92 | 隔离开关电动分合闸操作时，电动机输出角度过小，可能原因是（ ） | 机械传动卡涩 | 行程开关断电过早 | 行程开关断电过晚 | 电机损坏 | AB | 无法电动操作故障诊断处理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 技师 | 2.4.93 | 93 | 隔离开关就地电动合闸正常，但不能就地电动分闸，可能原因是（ ） | 就地合闸按钮损坏 | 就地分闸按钮损坏 | 分合闸公共回路有断线故障 | 分闸接触器损坏 | BD | 无法电动操作故障诊断处理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 技师 | 2.4.94 | 94 | 隔离开关就地电动分闸正常，但不能就地电动合闸，可能原因是（ ） | 就地合闸按钮损坏 | 串入合闸回路的行程开关故障 | 分合闸公共回路有断线故障 | 合闸接触器损坏 | ABD | 无法电动操作故障诊断处理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 技师 | 2.4.95 | 95 | 隔离开关就地电动合闸时，按下合闸按钮，隔离开关动作，松开合闸按钮时，隔离开关运动停止，可能原因 是（ ） | 合闸按钮损坏 | 自保持回路电源未接 | 分闸接触器辅助触点损坏 | 自保持回路的接触器触点损坏 | BD | 无法电动操作故障诊断处理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 技师 | 2.4.96 | 96 | 隔离开关电动操作机构内加热器不工作，且温湿度控制器的电源指示灯亮，可能原因是（ ） | 温湿度控制器无电源 | 加热、照明电源未送 | 机构箱内温湿度未达温湿度控制器控制条件 | 温湿度控制器所控制的加热器损坏 | CD | 无法电动操作故障诊断处理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 技师 | 2.4.97 | 97 | 隔离开关电动操作机构常发生故障有（ ） | 机构箱进水受潮、锈蚀 | 导电部位发热 | 机构卡涩 | 辅助开关损坏 | ACD | 无法电动操作故障诊断处理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 技师 | 2.4.98 | 98 | GW22-252型隔离开关三极联动安装布置方式有（ ）。 | 叠装布置 | 45°斜向布置 | 135°斜向布置 | 并列布置 | BCD | 隔离开关整体安装更换标准 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 技师 | 2.4.99 | 99 | 严禁用隔离开关进行下列操作( ) A.接通和断开未带负荷的汇流空载母线 | 接通和断开未带负荷的汇流空载母线 | 雷电时，拉合避雷器 | 电压互感器内部故障时，拉合电压互感器 | 切断负荷电流和短路电流 | BCD | 隔离开关绝缘件绝缘测试数据诊断分析处理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 技师 | 2.4.100 | 100 | 下列部件（）属于超B类接地开关组成部件。 | 主静触头 | 主动触头 | 辅助触头 | 灭弧室 | ABCD | 开关触头夹紧力试验数据诊断分析处理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 技师 | 2.4.101 | 101 | 下列关于超B类接地开关分闸运动过程叙述正确的是（ ）。 | 分闸时，主触头先完全断开，辅助触头再导通 | 分闸时，辅助触头先导通，主触头再完全断开 | 主触头完全断开后，辅助触头先完全脱开，灭弧断路器再分闸 | 主触头完全断开后，灭弧断路器先分闸，辅助触头再完全脱开 | BD | 超B类接地开关分合闸辅助触头、辅助灭弧室、主触头动作顺序调整 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 技师 | 2.4.102 | 102 | 下列关于超B类接地开关合闸运动过程叙述正确的是（ ）。 | 合闸时，辅助触头先接触，然后灭弧断路器合闸 | 合闸时，主动静触头先接触，然后灭弧断路器合闸 | 灭弧断路器合闸后，主动静触头合闸，同时带动辅助触头分离 | 灭弧断路器合闸后，主动静触头合闸，同时带动辅助触头合闸 | AC | 接地开关辅助灭弧装置检修 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 技师 | 2.4.103 | 103 | 超B类接地开关灭弧室的灭弧介质主要有（ ）两种。 | 瓷柱 | 真空 | SF6气体 | 空气 | BC | 接地开关辅助灭弧装置检修 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 技师 | 2.4.104 | 104 | 运行中的GW4型隔离开关的触头触指接触部位发热，可能原因是（ ） | 触头触指接触部位氧化 | 触指弹簧锈蚀失效 | 触指弹簧疲劳 | 触头触指接触部位有灼伤 | ABCD | 握手式触头触指发热诊断处理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 技师 | 2.4.105 | 105 | 下列情况下，隔离开关需要进行停电检修的是（ ）。 | 触头及设备线夹部位温度＞130℃ | 触头及设备线夹部位三相温度均为50℃ | 触头及设备线夹部位三相相对温差＞95%时 | 触头及设备线夹部位三相相对温差＜10%时 | AC | 水平旋转式导电基座发热诊断处理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 技师 | 2.4.106 | 106 | GW4型隔离开关导电回路发热的原因有（ ） | 触指压紧弹簧锈蚀、疲劳、变形使弹力下降 | 接线板螺栓锈蚀严重，造成接触压力下降 | 机构操作卡涩困难引起分、合位置错位及插入深度不够 | 接触面氧化积灰使接触电阻增加 | ABCD | 水平旋转式导电基座发热诊断处理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 技师 | 2.4.107 | 107 | 下列属于隔离开关常见试验项目的有（ ） | 导电回路电阻测试 | 介损试验 | 红外测温 | 触头的夹紧力测试 | ACD | 剪刀式导电基座发热诊断处理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 技师 | 2.4.108 | 108 | 隔离开关长期运行中，主要存在的缺陷和故障有( ) A.机械卡涩 | 机械卡涩 | 分、合闸不到位 | 导电回路发热 | 瓷瓶断裂 | ABCD | 剪刀式导电基座发热诊断处理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 技师 | 2.4.109 | 109 | 运行中的隔离开关的一次接线板连接处发热，可能原因是（ ） | 紧固螺栓松动 | 紧固螺栓的紧固力矩值不符合要求 | 导电膏使用不当 | 搭接面凹凸不平 | ABCD | 一次导线、线夹异常发热诊断处理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 技师 | 2.4.110 | 110 | 隔离开关瓷瓶整体更换吊装的安全注意事项有（ ） | 起吊时应采用适合吊物重量的专用吊带或尼龙吊绳，吊物重心偏高应进行必要的防护 | 起吊时，吊物应保持垂直角度起吊，且绑揽风绳控制吊物摆动 | 起吊时，吊物应保持水平起吊，且绑揽风绳控制吊物摆动 | 结合现场实际条件适时装设临时接地线 | ABD | 支持瓷瓶、旋转瓷瓶整体更换注意事项 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 技师 | 2.4.111 | 111 | 关于GW4型隔离开关支持瓷瓶所承受的力说法正确的有（ ） | 支持瓷瓶承受导电部分的压力 | 支持瓷瓶承受隔离开关分、合闸时的应力 | 隔离开关安装调试不当或操作传动系统有阻滞卡涩现象时，会减小支持瓷瓶的承受力 | 作用于瓷瓶上的扭矩和弯矩大于其自身的抗弯强度时,瓷瓶将发生断裂 | ABD | 支持瓷瓶、旋转瓷瓶整体更换工艺标准 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 技师 | 2.4.112 | 112 | 发生以下哪种现象说明开关柜柜内设备有过热情况（ ）。 | 红外测温发现开关柜柜体表面温度与环境温度温差大于10K | 试温蜡片（试温贴纸）变色或融化 | 通过观察窗发现内部设备有过热变色、绝缘护套过热变形等异常现象 | 发“控制回路断线”信号 | BC | 开关柜柜体发热异常判断标准 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 技师 | 2.4.113 | 113 | 运行中的开关柜，柜内隔板可能会产生涡流，引起发热，决定涡流大小的因素有（ ）。 | 三相母排之间的距离 | 母排电流大小 | 隔板材质 | 母排材质 | BC | 开关柜柜体发热检修策略 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 技师 | 2.4.114 | 114 | 开关柜动、静触头未插入至有效位置，会造成（ ），导致运行中发热。 | 接触压力小 | 接触压力大 | 接触面积不足 | 接触电阻增大 | ACD | 开关柜柜体发热检修策略 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 技师 | 2.4.115 | 115 | 引起开关柜发热缺陷的原因可能有（ ）。 | 过负荷 | 螺栓未紧固 | 触头未插入至有效位置 | 触头弹簧松动 | ABCD | 开关柜柜体发热检修策略 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 技师 | 2.4.116 | 116 | 某运行中的高压开关柜梅花触头出现发热情况，应重点检查触头的（ ）等是否合格。 | 夹紧力 | 插入接触位置 | 材质纯度 | 接触面镀银层 | ABCD | 开关柜柜体发热检修策略 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 技师 | 2.4.117 | 117 | 高压开关柜局部放电的原因可能有哪些（ ）。 | 绝缘件表面污秽 | 断路器触头接触不良 | 导体、柜体内表面上有金属毛刺 | 绝缘件表面受潮和凝露 | ABCD | 开关柜局放产生的原因 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 技师 | 2.4.118 | 118 | 开关柜手车机械闭锁部分发生故障时可能会造成（ ）。 | 断路器手车在试验位置时摇不进 | 断路器手车在工作位置时摇不出 | 断路器在分闸时，手车可以摇出 | 断路器在合闸状态时，手车不能移动 | AB | 手车进出异常处理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 技师 | 2.4.119 | 119 | 手车式开关柜的断路器手车，在试验位置不能摇进的原因可能有（ ）等。 | 断路器在合闸状态 | 接地开关在合闸位置 | 断路器在分闸状态 | 静触头挡板活门工作不正常 | ABD | 手车进出异常处理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 技师 | 2.4.120 | 120 | 手车式开关柜接地开关无法合闸的原因可能有（ ）等。 | 电缆带电 | 接地开关闭锁电磁铁不动作 | 地刀操作连杆断裂 | 手车处于工作位置 | ABCD | 接地刀闸异常处理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 技师 | 2.4.121 | 121 | 10kV开关柜断路器不能合闸的可能原因是（ ）。 | 手车未到试验、工作位置 | 操作电源异常 | 二次控制回路断线 | 分闸线圈烧毁 | ABC | 接地刀闸异常处理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 技师 | 2.4.122 | 122 | 开关柜局部放电会伴随产生（ ）等物理现象。 | 电磁辐射 | 声音 | 光能 | 热能 | ABCD | 开关柜局放产生的原因 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 技师 | 2.4.123 | 123 | 局部放电按照放电位置及特征可分为（ ）。 | 表面放电 | 内部放电 | 持续性放电 | 间歇性放电 | ABCD | 开关柜局放测试放电类型判断 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 技师 | 2.4.124 | 124 | 下列原因中，产生局部放电的原因有（ ）。 | 绝缘体内部存在气隙 | 绝缘体中有导电杂质 | 绝缘体表面存在裂缝 | 线路负荷过大 | ABC | 开关柜局放产生的原因 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 技师 | 2.4.125 | 125 | 采用暂态地电压测量开关柜局放时，应尽量避免（ ）等干扰源对检测的影响。 | 排风系统电机 | 手机 | 相机闪光灯 | 气体放电灯 | ABCD | 开关柜局放测试放电类型判断 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 技师 | 2.4.126 | 126 | 开关柜局放检测开始前应（ ）。 | 检测仪器电量 | 仪器自校验 | 测量环境干扰水平 | 记录环境温湿度 | ABCD | 开关柜局放测试放电类型判断 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 技师 | 2.4.127 | 127 | 以下局放检测方法，是电气方法的是（ ）。 | 脉冲电流法 | 无线电法 | 地电压法 | 超声波法 | ABC | 开关柜局放异常检修策略 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 技师 | 2.4.128 | 128 | 局部放电主要以电磁形式、声波形式和气体形式向外释放能量，其中电磁形式主要包括（ ）。 | 无线电波 | 光 | 超声波 | 一氧化碳 | AB | 开关柜局放测试放电类型判断 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 技师 | 2.4.129 | 129 | 工作现场真空断路器真空度验证方法正确的是（） | 分闸时的极间耐压 | 充气法 | 外观查看法 | 磁控放电法 | ACD | 35kV及以下真空断路器灭弧室更换 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 技师 | 2.4.130 | 130 | 要对断路器触头的运动速度进行实际测量的原因主要有( )。 | 断路器合闸速度不合格将会引起触头合闸振颤，预击穿时间过长 | 分闸时速度不足，将使电弧燃烧时间过长 | 影响断路器工作性能最重要的是刚分、刚合速度及最大速度 | 要求触头运动速度越快越好 | ABC | 35kV及以下真空断路器分合闸机构更换 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 技师 | 2.4.131 | 131 | 吸附剂的材料主要有( )。 | 活性氧化铝 | 分子筛 | 活性炭 | 硅胶 | AB | 吸附剂的安装工艺 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级技师 | 2.5.1 | 1 | 大型检修项目应编制检修方案应包括编制依据、工作内容、检修任务、组织措施、安全措施、技术措施（） | 物资采购保障措施 | 进度控制保障措施 | 检修验收工作要求 | 作业方案等各种专项方案 | ABCD | 大、中型检修工作的内容 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级技师 | 2.5.2 | 2 | 以下属于大型检修工作的有（） | 110（66）千伏及以上同一电压等级设备全停检 | 一类变电站年度集中检修 | 单日作业人员达到 100 人及以上的检修 | 其它本单位认为重要的检修 | ABCD | 大、中型检修工作的内容 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级技师 | 2.5.3 | 3 | 以下属于中型检修工作的有（） | 35 千伏及以上电压等级多间隔设备同时停电检修 | 110（66）千伏及以上电压等级主变及各侧设备同时停电检修 | 220 千伏及以上电压等级母线停电检修 | 单日作业人员 50 至 100 人的检修 | ABCD | 大、中型检修工作的内容 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级技师 | 2.5.4 | 4 | 中型检修项目检修方案编审要求有（） | 中型检修项目应编制检修方案，方案应包括编制依据、工作内容、检修任务、组织措施、安 | 如中型检修单个作业面的安全与质量管控难度不大、作业人员相对集中，其作业方案则可用“小型项目检修 | 检修项目实施前 15 天，检修项目实施单位应组 | 中型检修项目检修方案应报省公司运检部备案 | ABC | 大、中型检修工作审核要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级技师 | 2.5.5 | 5 | 大型检修结束后，对验收的要求有（） | 班组自验收完成后，由班组负责人向现场指挥部申请指挥部验收 | 指挥部验收完成后，由现场指挥部负责人向领导小组申请领导小组验收 | 指挥部在检修验收前应根据规程规范要求、技术 | 验收工作完成后应编制验收报告 | ABCD | 大、中型检修工作总结格式要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级技师 | 2.5.6 | 6 | 检修项目实施前30天，检修项目实施单位应（），检修项目管理单位运检部组织（）、（）完成方案审核 ，报分管（）批准。 | 组织完成检修方案编制 | 安质部 | 调控中心 | 生产领导 | ABCD | 大、中型检修工作的组织措施 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级技师 | 2.5.7 | 7 | 中型检修单个作业面的（）、（），其作业方案则可用“小型项目检修方案+标准作业卡”替代。 | 安全与质量管控难度不大 | 作业人员相对集中 | 安全与质量管控难度较大 | 作业人员绝对集中 | AB | 大、中型检修工作的组织措施 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级技师 | 2.5.8 | 8 | 中型检修项目验收要求有（） | 中型项目采取“班组自验收+指挥部验收”的二级验收模式。 | 班组自验收完成后，由班组负责人向现场指挥部申请指挥部验收。 | 指挥部在检修验收前应根据规程规范要求、技术 | 验收工作完成后应编制验收报告 | ABCD | 大、中型检修工作的组织措施 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级技师 | 2.5.9 | 9 | 大中型型检修计划管理包括（） | 年检修计划 | 季检修计划 | 月检修计划 | 周工作计划 | ABCD | 大、中型检修工作的组织措施 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级技师 | 2.5.10 | 10 | 大中型检修计划一经批准，检修单位应在检修前做好（） | 检修计划的落实 | 组织开展检修前勘察 | 落实人员、机具和物资 | 完成检修作业文本编审 | ABCD | 大、中型检修工作的组织措施 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级技师 | 2.5.11 | 11 | 大中型检修前相关人员做好（）准备工作 | 检修计划下达后，检修单位应指定具备相关资质、有能力胜任工作的人员担任检修工作负责人、检修工作 | 特殊工种作业人员应持有职业资格证 | 外来人员应进行安规考试，考试合格，经设备运 | 检修工作开始前，应组织作业人员学习和讨论检 | ABCD | 大、中型检修工作的组织措施 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级技师 | 2.5.12 | 12 | 大中型检修前相关工机具做好（）准备工作 | 检修前，检修单位应确认检修作业所需工机具、试验设备是否齐备，并按照规程进行检查及试验合格证 | 检修前，检修单位应确认检修作业所需工机具、试验设备是否齐备，并按照规程进行检查和试验 | 检修单位应提前将检修作业所需工机具、试验设 | 检修机具应指定专人保管维护，执行领用登记制 | BCD | 大、中型检修工作的组织措施 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级技师 | 2.5.13 | 13 | 大型检修项目检修方案编审要求有（） | 大型检修项目应编制检修方案（见附录 C.1），方案应包括编制依据、工作内容、检修任务、组织措施、安 | 检修项目实施前 30 天，检修项目实施单位应组织完成检修方案编制，检修项目管理单位运检部组织安质 | 1），方案应包括编制依据、工作内容、检修任务、组织措施、安 | 大型检修项目检修方案应报市公司运检部备案 | ABC | 大、中型检修工作的组织措施 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级技师 | 2.5.14 | 14 | 某断路器所配的弹簧机构发生一合即分的工作，此类故障的排查方法是（） | 首先区分该故障是机械原因还是电气原因，方法一般是端子排为界，断开断路器机构内所有电源后进行手 | 必须先排除完机械故障再排除电气故障。手动合闸失败，可能是分闸掣子故障、分闸脱扣与分闸掣子的配合 | 如果是电气故障，应先区分是保护故障，还是机构内部二次接线故障，方法是断开保护与机构的控制线 | 如果是保护原因，应检查保护装置及断路器机构与保护装置之间的连接部分 | ABCD | 断路器机构复杂故障处理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级技师 | 2.5.15 | 15 | 断路器灭弧室喷口、触头分解检修中关键工艺要求有（） | 喷口烧损深度、喷口内径应小于产品技术规定值，石墨材质的喷口、铜钨过渡部分应光滑。 | 弧触头烧损深度应小于产品技术规定值，表面光洁。 | 动静触头安装时，应完全对中后再进行紧固。 | 触头拧紧力矩符合要求，触头座、导电杆、喷口组装完好紧固，连接处接缝光洁。 | ABCD | 断路器灭弧室解体检修工艺要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级技师 | 2.5.16 | 16 | 断路器灭弧室压气缸分解检修中关键工艺要求有（） | 灭弧室的压气缸导电接触面完好，镀银层完整、表面光洁。 | 压气缸、气缸座表面完好，逆止阀片与挡板间密封良好，逆止阀应活动自如。 | 活塞工作表面光滑，活塞杆完好，轻微变形应修复，如变形严重应更换。 | 检查压力防爆膜，无老化开裂 | ABCD | 断路器灭弧室解体检修工艺要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级技师 | 2.5.17 | 17 | 断路器灭弧室各密封件的检修中关键工艺要求有（） | 密封圈、尼龙垫圈的安装顺序，唇形、V 型密封圈的安装方向符合产品技术规定 | 密封槽面应清洁、无杂质、划痕 | 涂密封脂时，不得使其流入密封件内侧而与 SF 6 气体接触 | 密封件安装过程中防止划伤，过度扭曲或拉伸 | ABCD | 断路器灭弧室解体检修工艺要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级技师 | 2.5.18 | 18 | 断路器灭弧室触头屏蔽罩分解检修中关键工艺要求有（） | 屏蔽罩表面光洁，无毛刺、变形 | 屏蔽罩端面与弧触头端面之间的高差应符合产品技术规定 | 屏蔽罩端面高度只要高于弧触头端面即可 | 屏蔽罩端面高度必须低于弧触头端面 | AB | 断路器灭弧室解体检修工艺要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级技师 | 2.5.19 | 19 | 断路器SF6气体压力异常偏高报警可能的原因是（） | 检修时充气压力偏高 | 密度计故障 | 二次回路串线 | 太阳直射 | ABC | 断路器机构复杂故障处理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级技师 | 2.5.20 | 20 | 断路器SF6气体压力正常，密度继电器发报警信号或闭锁信号的可能的原因是（） | 二次线互串 | 中间继电器误动 | 密度计故障 | 电流回路二次线互串 | ABC | 断路器机构复杂故障处理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级技师 | 2.5.21 | 21 | 断路器拒动可能的原因是（） | 分、合闸回路中辅助接点阻值变大 | 分合闸回路有元器件损坏 | 分、合闸机械传动件损坏 | 控制电源异常 | ABCD | 断路器机构复杂故障处理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级技师 | 2.5.22 | 22 | 某变电站一台 3AQ1EE-252 断路器油压降至 32MPa 后油泵自动打压，但油泵运行时未见油压表显示油压升高 ，直到打压超时报警后油泵停泵，通过此现象判断、处理的过程是（） | 首先观察油压表读数在 32 MPa 左右，通过断路器汇控箱复位开关 S4 复位打压 | 油泵启动时观察油压表读数变化，未见打压时油压升高，几分钟后又发打压超时信号然后停泵，根据以上两 | 复位 S4 开关，油泵重新启动，松开油泵顶部排气螺栓 1～2 圈，发现有大量气泡从排气螺栓处冒出，直至冒 | 重复上述油泵排气操作步骤，观察到油压表读数慢慢升高至 32.6MPa 后油泵自动停泵，异常现象消失 | ABCD | 断路器机构复杂故障处理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级技师 | 2.5.23 | 23 | BLG1002A型机构，其机械联锁功能检查方法及标准有（）。 | 断路器在分闸位置，合闸弹簧在未完全储能的状态下，闭锁杆与闭锁盘之间的间隙检查，检查部位见红色 | 断路器处于分闸位置，断开电机储能电源，断路器进行一次合闸、分闸操作，释放合、分闸弹簧能量。闭锁 | 断路器在分闸位置，合闸弹簧储能后，闭锁杆与闭锁盘之间的间隙检查 | 断路器处于分闸位置，合上电机储能电源，合闸弹簧储能结束 | ABCD | 断路器机构复杂故障处理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级技师 | 2.5.24 | 24 | 某间隔的HPL550TB3 型断路器，断路器完成合闸后合闸电阻仍然保持在合闸位置的原因是（） | 操作轴转动到一定角度，摆臂与合闸拐臂棘爪之间存在卡涩，合闸拐臂棘爪未张开 | 操作轴转动到一定角度，与摆臂相连的弹簧松脱、断裂。 | 合闸拐臂转动角度不到位。 | 分闸拐臂转动角度不到位。 | ABC | 断路器机构复杂故障处理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级技师 | 2.5.25 | 25 | 断路器进行最低动作电压测试时，测试值偏低或接近临界值可能的原因是（） | 试验接线跳过回路中的元器件，直接作用于分合闸线圈 | 在试验电压间隔时间选择错误，未采用脉冲试验 | 测试仪器不可靠（如是否有交流分量或直流分量等输出） | 测试仪在输出瞬间有干扰波叠加到输出脉冲上，导致最低动作电压偏低 | ABCD | 断路器设备复杂故障诊断及改进措施 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级技师 | 2.5.26 | 26 | 断路器进行最低动作电压测试时，测试值偏低时排除除断路器外的干扰方法有（） | 在断路器的接线端子上做最低动作电压 | 用脉冲试验 | 更换测试仪 | 不同的测试仪作比较 | ABCD | 断路器设备复杂故障诊断及改进措施 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级技师 | 2.5.27 | 27 | 某检修人员对一发生泄漏的110kV断路器进行泄漏检查，使用SF6气体泄漏仪（定性检漏精度为10-6、定量检漏 精度为10-4）对密度继电器、SF6气阀、上下瓷柱法兰连接处、瓷柱与机构连接处、SF6气体管道以及相关的连 接头处，每一处进行点触式抽检，以查找泄漏点，检测时移动速度为3cm/s。请指出以上存在错误的操作是 （） | 定性检漏精度为10-6 | 定量检漏精度为10-4 | 每一处进行点触式抽检 | 检测时移动速度为3cm/s | ABCD | 断路器设备复杂故障诊断及改进措施 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级技师 | 2.5.28 | 28 | 某变电站一台 HPL245B1 型断路器在验收传动过程中，就地合闸操作断路器时储能链条断裂，请阐述故障是原 因及防范措施。（） | 储能到位后电机继续运转，闭锁连杆将继续被抬起，直到合闸弹簧的底托运动到机械限制位置，此时，所 | 过度的手动储能同样能使链条断裂。 | 加强现场作业人员的业务培训，掌握该断路器规范的手动储能操作技能。 | 对于BLG1002A 型操作机构，严禁手动按压接触器给电机储能，避免造成弹簧过储能 | ABCD | 断路器设备复杂故障诊断及改进措施 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级技师 | 2.5.29 | 29 | 220kV GIS某出线间隔由热备用改冷备用操作过程中，母线刀闸分闸至中间位置时卡住，B相闸刀气室内有明显 放电声，停电后应从哪些方面查找原因。（） | 将机构输出轴与刀闸本体输入部件之间的传动杆分离，手动操作机构，从而判断机构有无卡涩 | 在机构正常的前提下，断开隔离开关操作电源投入控制电源，启动分合闸控制回路，观察分合闸接触器动作 | 断开隔离开关控制电源投入操作电源，确认机构在中间位置后点动分合闸接触器，借此判断电机回路状况 | 最后将机构输出轴与刀闸本体输入部件之间的传动杆连接，手动操作机构，从而判断隔离开关本体及传动 | ABCD | 断路器设备复杂故障诊断及改进措施 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级技师 | 2.5.30 | 30 | 某500kV变电站某线投切试验分合分操作时，多次发生线路压变就地端子箱第二套线路保护用空气开关 （2ZKK）以及开关汇控箱加热器电源空气开关跳闸现象（电气回路检查一切正常），同时出现GIS外壳对地 多处放电的现象，造成该现象的原因是（） | 开关合闸操作是产生了频率较高的暂态过电压，感应到GIS外壳上，使其产生高电压 | 由于GIS外壳短接排及接地排接触不良，造成壳体与壳体之间，壳体与地之间产生较高电位差，造成放电 | 开关投切（特别是分合分操作）产生了高频干扰，造成开关汇控箱加热器电源空气开关及压变就地端子箱 | 开关合闸操作是产生了频率较低的暂态过电压，感应到GIS外壳上，使其产生高电压 | ABC | 断路器设备复杂故障诊断及改进措施 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级技师 | 2.5.31 | 31 | 某变电站由LW6型更换为LTB-245 型断路器在技改工程中，保留保护防跳，拆除机构防跳后，在验证该功能断 路器出现半分半合故障，原因是（） | LTB-245断路器的分合闸线圈额定电流较小 | 保护人员未对操作箱中防跳继电器电流线圈启动电流值重新整定 | LW6断路器的分合闸线圈额定电流较小 | LW6断路器的分合闸线圈额定电流大 | ABD | 断路器试验数据异常分析 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级技师 | 2.5.32 | 32 | 根据LTB245型断路器的电磨损估算公式为∑NI^2=20000kA，判断下列（）估算电磨损值未超标。 | 10*302+20*202+20*102 | 10*302+20*202 | 20*302+20*202 | 10*302+20*502+20*102 | ABC | 断路器综合检修大型试验方案审核 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级技师 | 2.5.33 | 33 | 220kV GIS某出线间隔由热备用改冷备用操作过程中，出线闸刀分闸至中间位置时卡住，B相闸刀气室内有明显 放电声，停电后应做哪些工作。（） | 判断隔离开关是机械故障还是电气故障 | 处理、总结故障，并排查其它设备有无同类隐患 | 打开出线闸刀气室处理、更换损坏部件，并对刀闸进行调整。 | 故障处理结束后进行相关试验 | ABCD | 断路器综合检修大型试验方案审核 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级技师 | 2.5.34 | 34 | 关于断路器SF6气体泄漏检测的说法正确的是（） | 补气间隔小于1年时，应开展带电检漏 | 发现压力下降时，应开展SF6气体微水、纯度、成分检测 | 完成补气后，应开展SF6气体微水、纯度、成分检测 | 定量检漏要求年泄漏率≤1% | ABC | 断路器综合检修大型试验方案审核 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级技师 | 2.5.35 | 35 | 某断路器所配的弹簧机构进行更换，更换后应进行（）试验操作。 | 弹簧储能时间、储能时间继电器设置符合厂家技术规范，并做记录。测试机构辅助开关转换时间与断路器 | 非全相和防跳功能正常。检测并记录分、合闸线圈电阻，检测结果应符合设备技术文件要求，无明确要求时 | 并联合闸脱扣器在合闸装置额定电源电压的 85%～110%范围内，应可靠动作；并联分闸脱扣器在分闸装置 | 核对并记录导电回路触头行程、超行程、开距等机械尺寸，应符合产品技术规定。 | ABCD | 断路器综合检修大型试验方案审核 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级技师 | 2.5.36 | 36 | 220kV的GW16/17型隔离开关，检修投运1-2年后就出现分闸到位、合闸不到位的情况，出现这种故障的可能原 因是（）。 | 上导电臂内的柔性操纵杆尾端的滚轮变形、磨损严重等原因 | 下导电臂与基座传动轴销卡涩严重 | 基座齿轮箱及两侧连杆、拐臂卡涩严重 | 由于下导电臂与其内的齿条操纵杆材质差异，造成夏天安装的刀闸到冬天后出现合闸不到位的情况 | BCD | 隔离开关复杂故障处理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级技师 | 2.5.37 | 37 | 隔离开关进行调试和测试时的关键工艺有（）。 | 合、分闸位置符合厂家技术要求。三相同期应符合厂家技术要求 | 电气及机械闭锁动作可靠。 | 主回路电阻测试，接地回路电阻测试，符合产品技术要求 | 二次元件及控制回路的绝缘电阻及电阻测试符合技术要求，辅助开关切换可靠、准确 | ABCD | 隔离开关更换关键工艺质量控制 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级技师 | 2.5.38 | 38 | 双柱水平开启式隔离开关，整体更换前期准备工作中的关键工艺要求有（） | 检查各导电部件无变形、缺损，导电带无断片、断股、焊接处无松动，镀银层 | 均压环（罩）和屏蔽环（罩）外观清洁、无毛刺、变形，焊接处牢固无裂纹 | 绝缘子探伤试验合格，外观完好、无破损、裂纹，胶装部位应牢固，胶装后露 | 底座无锈蚀、变形，转动轴承转动部位灵活，无卡滞、异响。操动机构箱体外观无变形、锈蚀，箱内各零 | ABCD | 隔离开关综合性检修关键工艺质量标准 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级技师 | 2.5.39 | 39 | 双柱水平开启式隔离开关， 导电部件组装工作中的关键工艺要求有（） | 导电带无断片、断股，焊接处无裂纹，连接螺栓紧固，旋转方向正确。接线端子应涂薄层电力复合脂，触 | 合闸位置符合产品技术要求，触头夹紧力均匀接触良好。分闸位置触头间的净距离或拉开角度，应符合产品 | 动、静触头及导电连接部位应清理干净，并按厂家规定进行涂覆。导电接触检查可用0.05mm×10mm 的塞尺 | 检查所有紧固螺栓，力矩值符合产品技术要求，并做紧固标记 | ABCD | 隔离开关综合性检修关键工艺质量标准 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级技师 | 2.5.40 | 40 | 双柱水平开启式隔离开关， 传动部件组装工作中的关键工艺要求有（） | 传动部件与带电部位的距离应符合有关技术要求。当连杆损坏或折断可能接触带电部分而引起事故时，应 | 连杆应与操动机构相配合，连接轴销无锈蚀、缺失 | 转动轴承、拐臂等部件，安装位置正确固定牢固，齿轮咬合准确操作轻便灵活 | 定位、限位部件应按产品的技术要求进行调整，并加以固定。转动及传动连接部位，应涂以适合当地气候 | ABCD | 隔离开关综合性检修关键工艺质量标准 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级技师 | 2.5.41 | 41 | 双柱水平开启式隔离开关， 触头及导电臂检修工作中的关键工艺要求有（） | 导电臂拆解前应做好标记。 | 触指侧触头夹无烧损，镀层无脱落,压紧弹簧无锈蚀、断裂、弹性良好。触头表面应平整、清洁 | 导电臂（管）无变形、锈蚀，焊接面无裂纹。导电带绕向正确，无断片，接触面无氧化，镀层无脱落，连 | 接线座无变形、裂纹，镀层完好 | ABCD | 隔离开关综合性检修关键工艺质量标准 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级技师 | 2.5.42 | 42 | 双柱水平伸缩式隔离开关， 触头及导电臂检修工作中的关键工艺要求有（） | 导电臂拆解前应做好标记。 | 导电臂无变形、损伤、锈蚀。夹紧弹簧及复位弹簧弹性良好，无锈蚀、断裂，外露尺寸符合技术要求。导电 | 中间触头及触头导电盘完好无破损、过热变色，防雨罩完好无破损。中间接头连接叉、齿轮箱无开裂及变 | 打开后的弹性圆柱销、挡圈、绝缘垫圈均应更换。连接螺栓紧固，力矩值符合产品技术要求，并做紧固标 | ABCD | 隔离开关综合性检修关键工艺质量标准 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级技师 | 2.5.43 | 43 | 关于特高频和超声波局部放电检测方法下列说法正确的是（） | 超声波检测机械类缺陷比特高频灵敏 | 特高频检测灵敏高，可替代超声波检测 | 特高频检测比超声波检测效率高，对放电类缺陷更灵敏 | 两者各有优缺点，应结合起来开展 | ACD | 开关柜带电检测异常分析 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级技师 | 2.5.44 | 44 | 10kV开关柜主变断路器，从试验位置无法摇至工作位置（手车开关在检修平台上操作正常），可能的原因有 （） | 后柜门未关闭到位或电气联锁故障。 | 主变三侧临时接地锁或电气联锁故障。 | 手车闭锁电磁铁故障 | 静触头活门挡板传动故障。 | ABCD | 开关柜复杂故障分析处理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级技师 | 2.5.45 | 45 | 开关柜柜体检修工作中，关键工艺质量标准是（） | 柜体表面清洁，漆面无变色、起皮、锈蚀 | 观察窗玻璃无裂纹、破碎，新安装的观察窗应使用机械强度与外壳相当的内有接地屏蔽网的钢化玻璃遮板 | 柜门门把手关启良好，柜体密封良好，螺栓、销钉无松动，脱落 | 接地线的连接螺栓无松动、接地线固定良好。开关柜泄压通道符合要求 | ABCD | 开关柜综合性检修关键工艺质量控制 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级技师 | 2.5.46 | 46 | 开关柜断路器手车检修工作中，关键工艺质量标准是（） | 手车各部分外观清洁、无异物。与接地开关、柜门联锁逻辑正确，推进退出灵活，隔离档板动作正确 | 绝缘件表面清洁，无变色、开裂 | 梅花触头表面无氧化、松动，烧伤，涂有薄层中性凡士林 | 断路器机构分、合闸机械位置，储能弹簧已储能位置及动作计数器显示正常。母线停电时，应检查触头盒 | ABCD | 开关柜综合性检修关键工艺质量控制 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级技师 | 2.5.47 | 47 | 为预防断路器绝缘拉杆松脱、断裂造成事故，应采取的方法是（） | 运行、检修过程中要重点巡视、检查，特别要防止缓冲器因液压油泄露（弹簧疲劳、衬垫脱离）而不起作 | 应加强监视分合闸指示器与绝缘拉杆相连的运动部件相对位置有无变化。 | 应在运行和维修中注意检查有关运动部件相对位置有无变化。 | 定期进行合、分闸速度值的检测，也是发现故障的一种手段。 | ABC | 开关类设备专业反措 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级技师 | 2.5.48 | 48 | 开关设备装设的气体密度继电器应满足的要求有（ ）。 | 密度继电器与开关设备本体之间的连接方 | 密度继电器应装设在与被监测气室处于同 | 户外断路器应采取防止密度继电器及二次接头受潮的防雨措施 | 新安装252kV及以上断路器每相应安装独立密度继电器 | ABCD | 开关类设备专业反措 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级技师 | 2.5.49 | 49 | 开关设备所使用的气体密度继电器，密度继电器准确度2.5级的要求有（ ）。 | 闭锁压力以下第一校验点至额定压力以上第一校验点范围内的允许误差+2.5% | 表计显示的其它部分允许误差+4% | 零位时允许误差不大于+2.5% | 闭锁压力以下第一校验点至额定压力以上第一校验点允许误差+2.5bar | ABC | 开关类设备专业反措 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级技师 | 2.5.50 | 50 | 开关设备二次回路及元器件应满足以下要求（） | 温控器（加热器）、继电器等二次元件应取得“3C”认证或通过与“3C”认证同等的性能验，外壳绝缘材 | 断路器出厂试验、交接试验及例行试验中，应进行中间继电器、时间继电器、电压继电器动作特性校验 | 断路器分、合闸控制回路的端子间应有端子隔开，或采取其他有效防误动措施 | 新投的分相弹簧机构断路器的防跳继电器、非全相继电器不应安装在机构箱内，应装在独立的汇控箱内 | ABCD | 开关类设备专业反措 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级技师 | 2.5.51 | 51 | 不应选用气囊式时间继电器的原因是（） | 延时误差大 | 难以精准整定延时值 | 延时值易受周围介质温度、尘埃及安装方向影响 | 受电磁干扰大 | ABC | 开关类设备专业反措 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级技师 | 2.5.52 | 52 | 断路器（）中，应进行中间继电器、时间继电器、电压继电器动作特性校验。 | 出厂试验 | 交接试验 | 例行试验 | 巡视 | ABC | 开关类设备专业反措 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级技师 | 2.5.53 | 53 | 中间继电器、 时间继电器、 电压继电器动作特性校验项目有（） | 动作电压 | 返回电压 | 返回系数 | 动作电流 | ABC | 开关类设备专业反措 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级技师 | 2.5.54 | 54 | 新投运的252kV（）应选用三相机械联动设备。 | 母联（分段）断路器 | 主变压器断路器 | 高压电抗器断路器 | 线路断路器 | ABC | 开关类设备专业反措 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级技师 | 2.5.55 | 55 | 采用双跳闸线圈机构的断路器，其反措要求有（）。 | 两只跳闸线圈不应共用衔铁 | 两只跳闸线圈不可以叠装布置 | 两只跳闸线圈可以叠装布置 | 两只跳闸线圈不应共用衔铁，但线圈可以叠装布置 | AB | 开关类设备专业反措 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级技师 | 2.5.56 | 56 | 液压断路器应具有失压后防慢分装置,其实现方法是（）。 | 外部机械锁栓型式 | 阀体内部机械锁扣型式 | 差动阀型式 | 传动拐臂过死点型式 | ABCD | 开关类设备专业反措 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级技师 | 2.5.57 | 57 | 断路器出厂试验及例行检修中，应检查绝缘子金属法兰与瓷件胶装部位防水密封胶的完好性，必要时复涂防 水密封胶，其目的是（）。 | 防止水分渗入水泥浇筑部位，造成劣化及冰冻开裂 | 防止水泥浇筑部位及防水胶表面开裂，造成局部放电 | 保护水泥浇筑，免受恶劣环境影响 | 使水泥浇筑表面美观 | ABC | 开关类设备专业反措 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级技师 | 2.5.58 | 58 | 测试断路器合-分时间的目的是（） | 断路器合-分时间过短，会造成压气式六氟化硫断路器压气缸回气不充分 | 断路器合-分时间过短，会造成断路器自卫能力的下降 | 断路器合-分时间过长，会造成越级跳闸 | 断路器合-分时间过长，会造成断路器开断能力下降 | ABC | 开关类设备专业反措 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级技师 | 2.5.59 | 59 | 断路器分合闸时间均正常的前提下，合-分时间的长短与（）因素有关。 | 断路器辅助开关的配合 | 断路器的超程 | 断路器的合闸速度 | 断路器的最低动作电压 | AB | 开关类设备专业反措 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级技师 | 2.5.60 | 60 | 以下（）应采用户内安装方式 | 用于低温（年最低温度为-30℃及以下）的365kV及以下GIS | 日温差超过25K的365kV及以下GIS | 重污秽e级或沿海d级地区、城市中心区365kV及以下GIS | 周边有重污染源（如钢厂、化工厂、水泥厂等）的365kV及以下GIS | ABCD | 开关类设备专业反措 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级技师 | 2.5.61 | 61 | GIS气室应划分合理，并满足以下（）要求 | GIS最大气室的气体处理时间不超过8h。 | 双母线结构GIS，同一间隔的不同母线隔离开关应各自设置独立隔室。 | 252kV及以下设备单个气室长度不超过15m，且单个主母线气室对应间隔不超过3个。 | 252kV及以上GIS母线隔离开关禁止采用与母线共隔室的设计结构。 | ABCD | 开关类设备专业反措 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级技师 | 2.5.62 | 62 | 为预防断路器绝缘拉杆松脱、断裂造成事故，可以采取（）措施。 | 运行、检修过程中要重点巡视、检查，特别要防止缓冲器因液压油泄露（弹簧疲劳、衬垫脱离）而不起作 | 应加强监视分合闸指示器与绝缘拉杆相连的运动部件相对位置有无变化 | 应在运行和维修中注意检查有关运动部件相对位置有无变化 | 定期进行合、分闸行程曲线测试及比对，也是发现故障的一种手段 | ABCD | 开关类设备专业反措 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级技师 | 2.5.63 | 63 | 进行SF6纯度检测、气体成份分析的原因是（） | 主要是防止相关厂家的出厂试验报告替代现场检测 | 对运行中补气的未进行检测存在隐患。 | 对交接试验管控力度不足，仅进行湿度检测而未进行纯度检测。 | SF6气体设备内部存在放电，产生氟化物、硫化物等杂质，可以进行内部故障判断。 | ABCD | 开关类设备专业反措 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级技师 | 2.5.64 | 64 | 双母线结构的GIS，同一间隔的不同母线隔离开关应各自设置独立隔室，252kV及以上GIS母线隔离开关禁止采 用与母线共隔室的设计结构，其主要原因是（） | 避免某处故障后劣化的SF6气体造成GIS的其它带电部位的闪络 | 考虑检修维护的便捷性及工作量 | 避免扩大故障检修时的停电范围 | 考虑GIS接线的明确、清晰 | ABC | 开关类设备专业反措 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级技师 | 2.5.65 | 65 | 三相分箱的GIS（）气室，禁止 采用管路连接。 | 母线 | 断路器 | 隔离开关 | 快速地刀 | AB | 开关类设备专业反措 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级技师 | 2.5.66 | 66 | 盆式绝缘子应尽量避免水平布置的原因是（）。 | 刀闸气室，刀闸动静触头摩擦产生的金属粉粒落在盆式绝缘子表面。 | 震动较大的电压互感器气室，互感器器身上的灰尘、异物等落在盆式绝缘子表面。 | 断路器气室，电弧产生的异物等落在盆式绝缘子表面。 | 安装中带人的灰尘、异物落在盆式绝缘子表面。 | ABCD | 开关类设备专业反措 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级技师 | 2.5.67 | 67 | 对相间采用转动、链条传动方式设计的三相联动的GIS隔离开关，对于分合闸指示要求是（） | 应在从动相同时安装分/合闸指示器 | 应在机构输出轴处同时安装分/合闸指示器 | 应在驱动相的主拐臂侧同时安装分/合闸指示器 | 只需在机构输出轴处及驱动相的主拐臂侧同时安装分/合闸指示器 | ABC | 开关类设备专业反措 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级技师 | 2.5.68 | 68 | GIS内绝缘件应逐只进行（）试验 | X射线探伤试验 | 工频耐压试验 | 局部放电 | 机械强度 | ABC | 开关类设备专业反措 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级技师 | 2.5.69 | 69 | 生产厂家应对金属材料和部件材质进行质量检测，对（）等关键金属部件应按工程抽样开展金属材质成分检 测，按批次开展金相试验抽检，并提供相应报告。 | 罐体 | 传动杆 | 拐臂 | 轴承（销） | ABCD | 开关类设备专业反措 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级技师 | 2.5.70 | 70 | 运输中如出现冲击加速度大于3g或不满足产品技术文件要求的情况时，应（） | 产品运至现场后打开相应隔室检查各部件是否完好 | 必要时可增加试验项目 | 必要时返厂处理 | 必要时直接现场处理。 | ABC | 开关类设备专业反措 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级技师 | 2.5.71 | 71 | SF6开关设备进行抽真空处理时，应采用出口带有电磁阀的真空处理设备，在使用前（），在真空处理结束后 应（）。 | 应检查电磁阀，确保动作可靠 | 应检查抽真空管的滤芯是否存在油渍 | 应进行电磁阀绝缘电阻检测 | 应进行电磁阀动作电压检测 | AB | 开关类设备专业反措 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级技师 | 2.5.72 | 72 | GIS出厂运输时，应在（）加装三维冲击记录仪 | 断路器 | 隔离开关 | 电压互感器、避雷器 | 363kV及以上套管运输单元上 | ABCD | 开关类设备专业反措 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级技师 | 2.5.73 | 73 | SF6开关设备进行抽真空处理时，下列（）是反措中要求的。 | 应采用出口带有电磁阀的真空处理设备 | 在使用电磁阀前应检查电磁阀，确保动作可靠 | 在真空处理结束后应检查抽真空管的滤芯是否存 | 禁止使用麦氏真空计 | ABCD | 开关类设备专业反措 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级技师 | 2.5.74 | 74 | GIS、罐式断路器现场安装时，为保证气室内部的无尘及清洁，（）。 | 应采取防尘棚等有效措施，确保安装环境的洁净度 | 800kV及以上GIS现场安装时采用专用移动厂房 | GIS间隔扩建可根据现场实际情 | GIS间隔扩建可根据现场实际情况采取洒水、喷雾的方法 | ABC | 开关类设备专业反措 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级技师 | 2.5.75 | 75 | 对开关柜带电显示装置的通用要求是（） | 带电显示装置应具有自检功能 | 带电显示装置应装设在仪表室。 | 带电显示装置与接地开关实现强制闭锁 | 带电显示装置与带电柜门实现强制闭锁 | ABCD | 开关类设备专业反措 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级技师 | 2.5.76 | 76 | 空气绝缘开关柜10kV母桥柜，空气绝缘净距离小于标准要求，以下处理方法不正确的是（） | 开关柜内使用绝缘隔板 | 母线加装绝缘护套和热缩绝缘材料 | 对于爬距满足要求，高度不满足导致距离不够的支持绝缘件，可以将绝缘件抬高以满足空气绝缘净距离 | 改变母线空间排列布置，如品字形排列以充分利用空间，实现空气绝缘净距离要求。 | AB | 开关类设备专业反措 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级技师 | 2.5.77 | 77 | 对开关柜观察窗的要求是（） | 观察窗应使用机械强度与外壳相当、内有接地屏蔽网的钢化玻璃遮板 | 观察窗应通过开关柜内部燃弧试验 | 观察窗玻璃遮板应安装牢固 | 观察窗应满足运行时观察分/合闸位置、储能指示等需要 | ABCD | 开关类设备专业反措 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级技师 | 2.5.78 | 78 | 对空气绝缘开关柜内的避雷器，其安装要求除一般规定外还应（）。 | 选用硅橡胶外套氧化锌避雷器 | 主变压器侧进线避雷器不宜布置在进线开关柜内 | 主变压器低压侧进线避雷器应布置在进线开关柜内 | 主变压器中压侧进线避雷器应布置在进线开关柜内 | AB | 开关类设备专业反措 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级技师 | 2.5.79 | 79 | 开关柜内母线、电缆端子等螺栓连接的要求有（） | 不应使用单螺栓连接 | 导体安装时螺栓可靠紧固 | 力矩符合要求 | 电缆端子可以使用单螺栓连接，但力矩符合要求 | ABC | 开关类设备专业反措 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级技师 | 2.5.80 | 80 | 对投切无功负荷的开关设备在运行阶段的要求有（） | 应实行差异化运维，缩短巡检周期 | 应实行差异化运维，缩短维护周期 | 每年统计投切次数并评估电气寿命 | 每2年统计投切次数并评估电气寿命 | ABC | 开关类设备专业反措 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级技师 | 2.5.81 | 81 | 某变电站220kVGIS进行红外检漏，某盆式绝缘子局放测量口处有疑似泄漏成像，此时的处理步骤是（）。 | 首先使用卤素检漏仪进行复检，以排除水蒸气等的干扰 | 确认为SF6气体泄漏，应打开红外检漏的高清模式拍摄视频 | 拍摄普通光照片确认泄漏部位 | 运用包扎捡漏等定量检漏的方法，确定年泄漏率，为检修策略提供依据 | ABCD | 组合电器带电检测异常分析 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级技师 | 2.5.82 | 82 | GIS局部放电的检测方法有（） | 超声波法 | 特高频法 | 光学检测法 | 化学检测法 | ABCD | 组合电器带电检测异常分析 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级技师 | 2.5.83 | 83 | 用特高频法进行GIS局部放电检测过程中，常有各类干扰信号，下述对干扰信号的排除或抑制方法正确的是（ ） | 移动电话干扰，采取现场检测时手机关机方式 | 外部电晕干扰，采用高通滤波器、方向排除法或屏蔽法 | 荧光灯干扰，关闭测试现场的灯 | 外部悬浮电极干扰，采用放电源定位法定位出外部悬浮电极，情况允许的条件下使悬浮电极接地 | ABCD | 组合电器带电检测异常分析 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级技师 | 2.5.84 | 84 | 以下关于GIS设备超声波带电检测的说法错误的有（） | 可以通过耳机听到设备内部的真实声音 | 仪器的报警阈值可设定 | 在耐压过程中发现的毛刺放电现象，可不进行处理 | 仪器的采样频率至少应大于400kHz | AC | 组合电器带电检测异常分析 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级技师 | 2.5.85 | 85 | 组合电器单元气室解体工作中，关键工艺质量标准是（） | 安装过程中气室暴露在空气中的时间不应超过厂家规定的最大时间，在对接、安装过程中应保 | 密封槽面应清洁，无杂质、划痕，新密封件完好，已用过的密封件不得重复使用。 | 波纹管的螺母紧固方式应符合厂家技术要求，室外设备密封面的连接螺栓应涂防水胶 | 法兰螺栓应按对角线位置依次均匀紧固并做好标记，紧固后的法兰间隙应均匀。螺栓材质及紧固力矩应符 | ABCD | 组合电器单元气室解体、更换关键质量工艺控制 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级技师 | 2.5.86 | 86 | 某变220kVGIS母线对接时导体不对中连接（对接方式为插入式），会造成（）。 | 不影响运行 | 对接处发生悬浮放电 | 盆子形成微小裂纹缺陷 | 对接处发热 | BCD | 组合电器复杂故障分析处理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级技师 | 2.5.87 | 87 | 某同杆多回线架设的其中一条线路停电检修，并且两端均接地，一端在变电站内接地，该接地点处流过 （）。 | 电磁感应电流 | 感性电流 | 静电感应电流 | 电阻电流 | AB | 隔离开关复杂故障处理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级技师 | 2.5.88 | 88 | 温控器（加热器）、继电器等二次元件，外壳绝缘材料阻燃等级，进行型式试验时的燃烧方式是（）。 | 水平燃烧方式认定 | 垂直燃烧方式认定 | 整体燃烧方式认定 | 任意燃烧方式认定 | AB | 开关类设备专业反措 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级技师 | 2.5.89 | 89 | 断路器交接试验及例行试验中，应对机构二次回路中的防跳继电器进行传动，防跳继电器动作时间与辅助开 关切换时间的关系不正确的为（） | 防跳继电器动作时间应小于辅助开关切换时间 | 防跳继电器动作时间应大于辅助开关切换时间 | 防跳继电器动作时间应等于辅助开关切换时间 | 以上都可以 | BCD | 开关类设备专业反措 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级技师 | 2.5.90 | 90 | 某变电站断路器正常运行一段时间后，故障跳闸,B、C 相重合闸成功,A 相出现半分半合，检测发现压气缸拉杆 与导向套之间相对运动存在卡涩，阐述造成该故障的可能原因及改进措施。（） | 装在下电流通道上的压气缸导向套内径尺寸不合格是导致本次 A 相断路器故障的根本原因。 | 由于压气缸拉杆与导向套之间相对运动存在卡涩，消耗了部分弹簧能量，导致合闸能量相对不足，合闸操作 | 由于导向套尺寸配合异常，经过多次运动后光洁度变差，摩擦阻力加大，是断路器运行一段时间后出现故 | 新断路器投运前，如发现断路器机械特性结果与出厂值存在明显差异时，立即查找原因。 | ABCD | 断路器设备复杂故障诊断及改进措施 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级技师 | 2.5.91 | 91 | 大型检修项目应成立领导小组、现场指挥部，领导小组由设（）单位部门的领导、管理人员组成 | 设备的检修 | 物资 | 设备的运维 | 调控 | ABCD | 大、中型检修工作的组织措施 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级技师 | 2.5.92 | 92 | 某500kV变电站某进线，根据仿真计算电磁耦合和静电感应值分别为：电感电流120A，电感电压10kV，电容电 流25A，电容电压65kV，下列选取接地开关类型错误的是（）（没有问题，GB1985-2004） | A类接地开关 | B类接地开关 | 超B类接地开关 | A、B类接地开关皆可 | ABD | 设备选型 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级技师 | 2.5.93 | 93 | 组合电器盆式绝缘子检修工作中，关键工艺质量标准是（） | 盆式绝缘子表面无划伤、开裂、表面光滑，绝缘子表面不得有尖角、毛刺及异物，否则必须处理 | 插接的导体应对中，插入量符合产品技术规定 | 法兰对接时，应采用定位杆先导的方式，并对称均衡紧固法兰 | 进行回路电阻测试，数值满足厂家产品技术要求 | ABCD | 组合电器绝缘盆子检修、更换关键质量工艺控制 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级技师 | 2.5.94 | 94 | 某变电站某间隔的HPL550TB2 型断路器，合闸电阻的动作特性为异常的是（） | 断路器合闸过程中，电阻断口与主断口同步动作 | 断路器合闸时电阻断口比主断口慢闭合 | 主断口闭合后，电阻断口未断开 | 在断路器进行分闸操作时，合闸电阻器ts动作分闸。 | BCD | 断路器机构复杂故障处理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级技师 | 2.5.95 | 95 | 导电回路不同金属接触应采取（）等有效过渡措施，并应根据要求对搭接面涂导电膏。 | 镀银 | 搪锡 | 热镀锌 | 冷镀锌 | AB | 开关类设备专业反措 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.1 | 1 | 将SF6断路器和其他高压电器元件（主变压器除外），按照所需要的电气主接线安装在充有一定压力的SF6气体 金属壳体内所组成的一套变电站设备，称为气体绝缘变电站。 |  |  |  |  | A | 组合电器基本结构 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.2 | 2 | GIS也称为气体绝缘开关设备全封闭组合电器。 |  |  |  |  | A | 组合电器相关电气知识 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.3 | 3 | HGIS是一种新型的敞开式开关设备。 |  |  |  |  | B | 组合电器主要分类 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.4 | 4 | GIS组合电器分为分箱式、两相共筒式和三相共筒式 |  |  |  |  | B | 组合电器基本结构 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.5 | 5 | SF6全封闭组合电器按绝缘介质分，可以分为全SF6气体绝缘型和部分气体绝缘型（HGIS）。 |  |  |  |  | A | 组合电器主要分类 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.6 | 6 | SF6全封闭组合电器按安装场所分可分为户内型和户外型。 |  |  |  |  | A | 组合电器主要分类 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.7 | 7 | 为了减少磁滞损耗，常用纯铝制造GIS外壳。 |  |  |  |  | B | 组合电器相关电气知识 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.8 | 8 | 三相共筒结构，在罐体上基本无感应电流通过。 |  |  |  |  | A | 组合电器相关电气知识 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.9 | 9 | 分箱式GIS结构是目前的发展趋势。 |  |  |  |  | B | 组合电器相关电气知识 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.10 | 10 | 现在新的GIS壳体材料都朝铝合金方向发展。 |  |  |  |  | A | 组合电器相关电气知识 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.11 | 11 | GIS各气室中，断路器气室压力一般与其他气室压力保持一致。 |  |  |  |  | B | 组合电器相关电气知识 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.12 | 12 | 相同电压等级的设备，GIS与敞开式设备相比，占地面积大大增加。 |  |  |  |  | B | 组合电器基本作用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.13 | 13 | GIS电器元件封闭在接地的金属壳内，运行不受自然条件的影响，因此可靠性和安全性比常规电器好得多。 |  |  |  |  | A | 组合电器基本作用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.14 | 14 | 由于SF6是温室气体，所以GIS不适合在城市中心地区使用。 |  |  |  |  | B | 组合电器基本作用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.15 | 15 | GIS现场安装和调试工作量较小，因此可以缩短变电站安装周期。 |  |  |  |  | A | 组合电器相关电气知识 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.16 | 16 | GIS设备结构比较简单，对设计制造安装调试水平要求不高。 |  |  |  |  | B | 组合电器基本结构 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.17 | 17 | GIS价格比较贵，变电站建设一次性投资大，因此年运行费用很高，从效益上看，选用GIS没有优势。 |  |  |  |  | B | 组合电器基本作用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.18 | 18 | 分箱式GIS的最大特点是相间影响小，运行中不会出现相间短路故障。 |  |  |  |  | A | 组合电器基本结构 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.19 | 19 | 三相共箱式GIS带电部分与接地外壳间采用同轴电场结构，因此电场均匀性问题较易解决。 |  |  |  |  | B | 组合电器基本结构 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.20 | 20 | 分箱式GIS外壳数量及密封面较多，增加了制造成本及漏气的几率。 |  |  |  |  | A | 组合电器基本结构 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.21 | 21 | 三相共箱式GIS结构紧凑，外形尺寸和外壳损耗都较小。 |  |  |  |  | A | 组合电器基本结构 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.22 | 22 | 三相共箱式GIS内部电场为三维电场，电场均匀度问题是个难点。 |  |  |  |  | A | 组合电器基本结构 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.23 | 23 | 采用分箱式GIS，对于断路器、隔离开关等需要三相联动的设备，省去了复杂的连接，提高了可靠性。 |  |  |  |  | B | 组合电器基本结构 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.24 | 24 | 钢材料的GIS壳体，优点是强度高，缺点是存在环流和涡流损耗。 |  |  |  |  | A | 组合电器相关电气知识 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.25 | 25 | GIS中断路器可以和其他电器元件放置在同一气室中。 |  |  |  |  | B | 组合电器基本结构 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.26 | 26 | 水分会引起GIS设备化学腐蚀。 |  |  |  |  | A | 组合电器相关电气知识 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.27 | 27 | HGIS继承了GIS的优点，同时又兼具AIS适应多回架空出线、便于扩建和元件检修的优势。 |  |  |  |  | A | 组合电器主要分类 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.28 | 28 | GIS断路器宜设置单独隔室。 |  |  |  |  | A | 组合电器基本结构 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.29 | 29 | 主母线隔室划分应考虑气体回收装置的容量和分期安装的方便。 |  |  |  |  | A | 组合电器基本结构 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.30 | 30 | 支持绝缘是GIS设备中主要的绝缘结构。 |  |  |  |  | B | 组合电器基本结构 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.31 | 31 | GIS内部设备一般采用同轴圆柱结构，主要是为了减小设备体积。 |  |  |  |  | B | 组合电器相关电气知识 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.32 | 32 | GIS内部直径较小或具有棱角的部件，如触头等均需加上屏蔽罩，导体拐弯部分也做成圆弧形。 |  |  |  |  | A | 组合电器相关电气知识 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.33 | 33 | GIS外壳可以是钢板焊接、铝合金板焊接结构或铸铝结构，并按压力容器标准设计、制造和校验。 |  |  |  |  | A | 组合电器相关电气知识 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.34 | 34 | GIS伸缩节一般采用铝合金波纹管结构。 |  |  |  |  | B | 组合电器相关电气知识 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.35 | 35 | GIS内部压力高于设备外部压力，所以当GIS设备发生漏气故障后，水分一般不会渗入设备中。 |  |  |  |  | B | 组合电器相关电气知识 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.36 | 36 | 由于采用SF6气体作为绝缘介质，GIS内导电体与金属地电位壳体之间的绝缘距离大大缩小。 |  |  |  |  | A | 组合电器基本结构 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.37 | 37 | GIS中固体绝缘材料在压缩的SF6气体中不会使电场分布畸变。 |  |  |  |  | B | 组合电器相关电气知识 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.38 | 38 | 水分在GIS设备中除了对设备产生腐蚀作用外，还会附在绝缘件的表面，从而造成沿面闪络。 |  |  |  |  | A | 组合电器相关电气知识 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.39 | 39 | GIS外壳接地，外壳对内部带电体有屏蔽作用，没有无线电及静电干扰。 |  |  |  |  | A | 组合电器相关电气知识 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.40 | 40 | GIS设备重心较低，抗震能力较强，只能安装在室内。 |  |  |  |  | B | 组合电器相关电气知识 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.41 | 41 | GIS内部相同压力或不同压力的各电器元件的气室间设置的使气体互不相通的密封间隔称为气室。 |  |  |  |  | A | 组合电器相关电气知识 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.42 | 42 | SF6气体间隙绝缘是GIS设备中主要的绝缘结构。 |  |  |  |  | A | 组合电器基本结构 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.43 | 43 | GIS内部绝缘件常用的有盆式绝缘子和绝缘支撑。 |  |  |  |  | A | 组合电器相关电气知识 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.44 | 44 | GIS接地开关通常分为普通接地开关和快速接地开关。 |  |  |  |  | A | 组合电器主要分类 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.45 | 45 | KYNxx-10型高压开关柜的零序电流互感器安装在断路器室。 |  |  |  |  | B | 开关柜基本结构 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.46 | 46 | KYNxx-10型高压开关柜额定电流的范围是400～1000A。 |  |  |  |  | B | 开关柜相关电气知识 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.47 | 47 | 高压开关柜的金属网门的高度一般规定不低于1.5m。 |  |  |  |  | A | 开关柜相关电气知识 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.48 | 48 | 高压开关柜具有抑制内部故障的能力。 |  |  |  |  | A | 开关柜相关电气知识 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.49 | 49 | 中置式高压开关柜手车装于开关柜中部，手车的装卸需要装载车。 |  |  |  |  | A | 开关柜相关电气知识 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.50 | 50 | 高压开关柜的泄压挡板一般位于开关柜底部。 |  |  |  |  | B | 开关柜基本结构 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.51 | 51 | 高压开关柜母线室主母线布置分为“品”字形和“1”字形两种结构 |  |  |  |  | A | 开关柜基本结构 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.52 | 52 | XGN-15-12型开关柜是移动式的。 |  |  |  |  | B | 开关柜主要分类 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.53 | 53 | 高压开关柜分合闸电气指示应与机械指示一致。 |  |  |  |  | A | 开关柜相关电气知识 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.54 | 54 | 高压开关柜的手车都是断路器手车。 |  |  |  |  | B | 开关柜基本结构 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.55 | 55 | 高压开关柜内的电压互感器可固定安装或安装在互感器小车上。 |  |  |  |  | A | 开关柜基本结构 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.56 | 56 | 高压开关柜是由高压断路器、负荷开关、接触器、高压熔断器、隔离开关、接地开关、互感器及站用电变压 器，以及控制、测量、保护、调节装置等组成的成套配电装置。 |  |  |  |  | A | 开关柜基本结构 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.57 | 57 | 手车式开关柜的断路器手车处于工作位置时，手车和母线、线路接通。 |  |  |  |  | A | 开关柜相关电气知识 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.58 | 58 | 高压开关柜做耐压试验时应将其置于试验位置。 |  |  |  |  | B | 开关柜相关电气知识 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.59 | 59 | 开关柜内的高压熔断器是一种最简单的保护电器，并联在电路中，当电路发生短路或过负荷时，熔断器自动 断开电路。 |  |  |  |  | B | 开关柜相关电气知识 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.60 | 60 | 新建变电站中40.5kV开关柜应选用金属铠装中置式开关柜（KYN型）。 |  |  |  |  | B | 开关柜相关电气知识 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.61 | 61 | KYN28A-12型开关柜可以在户外安装使用。 |  |  |  |  | B | 开关柜主要参数 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.62 | 62 | 开关柜内的控制装置属于一次电器元件。 |  |  |  |  | B | 开关柜基本结构 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.63 | 63 | 高压开关柜的带电显示装置都装于电缆室后门。 |  |  |  |  | B | 开关柜基本结构 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.64 | 64 | 高压开关柜广泛应用于变配电系统中，用于接受和分配电能。 |  |  |  |  | A | 开关柜基本作用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.65 | 65 | 高压开关柜外壳一般是金属。 |  |  |  |  | A | 开关柜基本结构 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.66 | 66 | LSC2类高压开关柜在打开母线隔室时，所有其他功能单元仍可继续带电正常运行。 |  |  |  |  | B | 开关柜相关电气知识 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.67 | 67 | 手车式开关柜断路器手车在试验位置时不可以分合断路器。 |  |  |  |  | B | 开关柜相关电气知识 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.68 | 68 | 高压断路器的接地开关无法观测到其实际位置。 |  |  |  |  | B | 开关柜基本结构 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.69 | 69 | KYNxx-10型高压开关柜的三相主母线呈等边三角形布置。 |  |  |  |  | B | 开关柜基本结构 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.70 | 70 | 高压开关柜合闸位置应有标志，使用字符“O”或“合”。 |  |  |  |  | B | 开关柜相关电气知识 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.71 | 71 | 高压开关柜分闸位置应有标志，使用字符“I”或“分”。 |  |  |  |  | B | 开关柜相关电气知识 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.72 | 72 | 高压开关柜按照断路器安装方式可分为户内式和户外式。 |  |  |  |  | B | 开关柜主要分类 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.73 | 73 | 目前常用的开关柜形式有金属封闭铠装式开关柜和金属封闭箱式开关柜两种。 |  |  |  |  | A | 开关柜主要分类 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.74 | 74 | 高压开关柜在手车室和电缆室内安装加热器是为了防止凝露的产生。 |  |  |  |  | A | 开关柜相关电气知识 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.75 | 75 | 过高的环境温度会使高压开关柜内的绝缘件寿命大大缩短，绝缘强度下降。 |  |  |  |  | A | 开关柜相关电气知识 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.76 | 76 | 高压开关柜的额定电流是指该开关柜断路器能够开断的短路电流。 |  |  |  |  | B | 开关柜主要参数 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.77 | 77 | 开关柜的柜门关闭时与柜门打开时防护等级应一致。 |  |  |  |  | B | 开关柜相关电气知识 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.78 | 78 | SF6充气柜三工位刀闸具有接通、断开、接地三个位置，在完成每种预定切换功能位置时均应设置可靠地固定 措施。 |  |  |  |  | A | 开关柜相关电气知识 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.79 | 79 | 移开式开关柜具有很好的互换性，可以大大提高供电的可靠性。 |  |  |  |  | A | 开关柜相关电气知识 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.80 | 80 | 金属封闭铠装式开关柜的主要组成部件分别装在接地的、用金属隔板隔开的隔室中。 |  |  |  |  | A | 开关柜基本结构 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.81 | 81 | JYN2-12型开关柜属于金属封闭铠装式开关柜。 |  |  |  |  | B | 开关柜主要参数 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.82 | 82 | 高压断路器静触头盒用于支持、固定断路器上口静触头，并使上口静触头对柜体绝缘。 |  |  |  |  | A | 开关柜基本结构 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.83 | 83 | 所有类型的高压开关柜均应设有接地开关。 |  |  |  |  | A | 开关柜基本结构 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.84 | 84 | 高压开关柜内的隔离开关的接线端板可以当作主要支撑力点。 |  |  |  |  | B | 开关柜相关电气知识 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.85 | 85 | 高压开关柜电缆室电缆带电时，带电显示装置闭锁。 |  |  |  |  | A | 开关柜相关电气知识 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.86 | 86 | 万用表每次测完后，应将转换开关转到测量高电阻位置上。 |  |  |  |  | B | 万用表的使用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.87 | 87 | 万用表在接入电路进行测量前，需先检查转换开关是否在所测档位上。 |  |  |  |  | A | 万用表的使用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.88 | 88 | 用万用表进行测量时，不得带电切换量程，以防损伤切换开关。 |  |  |  |  | A | 万用表的使用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.89 | 89 | 不准用万用表欧姆档去直接测量微安表表头、检流计、标准电池的电阻，以免损坏仪器。 |  |  |  |  | A | 万用表的使用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.90 | 90 | 万用表如无法使指针调到零位时，则说明万用表内的电池电压太低，应更换新电池。 |  |  |  |  | A | 万用表的使用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.91 | 91 | 万用表使用后，应将转换开关旋至交流电压最低档或空档。 |  |  |  |  | B | 万用表的使用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.92 | 92 | 停电检查节能灯照明回路是否有断线，可以采用万用表的电阻档进行测量判断。 |  |  |  |  | B | 万用表的使用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.93 | 93 | 使用万用表时，红色表笔应插入有“+”号的插孔，黑色表笔应插入有“—”号的插孔，以避免测量时接反。 |  |  |  |  | A | 万用表的使用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.94 | 94 | 用万用表测量电阻时，不必将被测电阻与电源断开。 |  |  |  |  | B | 万用表的使用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.95 | 95 | 使用万用表欧姆档测量电阻较零，表笔短路，指示不在零位时，只要更换电池就能解决问题。 |  |  |  |  | B | 万用表的使用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.96 | 96 | 兆欧表和万用表都能测量绝缘电阻，基本原理是一样的，只是适用范围不同。 |  |  |  |  | B | 万用表的使用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.97 | 97 | 万用表是一种比较精密的仪表，应谨慎使用，要注意防震、防潮和防高温。不用时应存放在干燥的地方。 |  |  |  |  | A | 万用表的使用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.98 | 98 | 万用表量程的选择，可先将量程放到最低档，然后再转换到合适的档位。 |  |  |  |  | B | 万用表的使用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.99 | 99 | 万用表测电流时，应把万用表并联接入电路。 |  |  |  |  | B | 万用表的使用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.100 | 100 | 万用表测电压时，应把万用表串入电路。 |  |  |  |  | B | 万用表的使用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.101 | 101 | 用万用表测量电阻前，应先调“零”。但调整时间要短，以减少电池损耗。 |  |  |  |  | A | 万用表的使用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.102 | 102 | 停电检查白炽灯照明回路是否有断线，可以采用万用表的电阻档进行测量判断。 |  |  |  |  | A | 万用表的使用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.103 | 103 | LD2000型SF6检漏仪为定量检漏仪。 |  |  |  |  | B | SF6检漏仪的使用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.104 | 104 | 绝缘的吸收比能够反映各类设备绝缘除受潮、脏污以外的所有局部绝缘缺陷。 |  |  |  |  | B | 绝缘电阻表的使用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.105 | 105 | 如果传感头接触到水分或溶剂，可使LD2000型SF6检漏仪报警。所以在检漏时要防止接触这些东西。 |  |  |  |  | A | SF6检漏仪的使用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.106 | 106 | 在工程技术上，常选用大地作为零电位点 |  |  |  |  | A | 开关特性仪的使用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.107 | 107 | 介质绝缘电阻通常具有负的温度系数。 |  |  |  |  | A | 绝缘电阻表的使用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.108 | 108 | 过电压可分为大气过电压和内部过电压。 |  |  |  |  | A | 万用表的使用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.109 | 109 | 一个不带电的物体，如果靠近带电体，虽然并未接触，不带电的物体也会带电，这种现象称为静电感应。 |  |  |  |  | A | 万用表的使用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.110 | 110 | 设一层绝缘纸的击穿电压为U，则n层同样绝缘纸的电气强度为nU。 |  |  |  |  | B | 绝缘电阻表的使用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.111 | 111 | 回路电阻测试仪能测试有感元器件的回路电阻值。 |  |  |  |  | B | 回路电阻仪的使用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.112 | 112 | 回路电阻测试仪的电压测试接线应接在电流输出线外侧。 |  |  |  |  | B | 回路电阻仪的使用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.113 | 113 | 回路电阻测试仪不能用于测试带电导体的回路电阻值。 |  |  |  |  | A | 回路电阻仪的使用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.114 | 114 | 红外测温仪工作原理中的所讲述的“黑体”与“灰体”对电磁辐射的效果基本一致。 |  |  |  |  | B | 红外测温仪的使用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.115 | 115 | 红外测温仪测温时最好是在晴天、日间进行。 |  |  |  |  | B | 红外测温仪的使用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.116 | 116 | 红外测温仪测温时不需要考虑环境温度。 |  |  |  |  | B | 红外测温仪的使用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.117 | 117 | 回路电阻仪测试搭接面阻值时不受环境湿度影响。 |  |  |  |  | A | 回路电阻仪的使用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.118 | 118 | 回路电阻仪测量开关主回路电阻前，线夹接线处需要进行打磨去除氧化层。 |  |  |  |  | A | 回路电阻仪的使用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.119 | 119 | 机械特性仪测试开关机械特性时，线夹接线应牢固可靠。 |  |  |  |  | A | 开关特性仪的使用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.120 | 120 | 回路电阻仪测试搭接面阻值时仪器不需要接地。 |  |  |  |  | B | 回路电阻仪的使用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.121 | 121 | 机械特性测试仪测量开关速度时，都不需要额外安装传感器。 |  |  |  |  | B | 开关特性仪的使用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.122 | 122 | 使用绝缘电阻表测试设备绝缘电阻时，正负极接哪端效果一样。 |  |  |  |  | B | 绝缘电阻表的使用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.123 | 123 | 湿度不影响绝缘电阻测试仪的测量工作。 |  |  |  |  | B | 绝缘电阻表的使用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.124 | 124 | 开关特性仪测试时已有工作接地，不需要另进行外壳接地。 |  |  |  |  | B | 开关特性仪的使用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.125 | 125 | 开关机械特性数据合格，就不需要进行低电压动作测试。 |  |  |  |  | B | 开关特性仪的使用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.126 | 126 | 弹簧机构断路器机械特性数据合格，不需再考察动作曲线。 |  |  |  |  | B | 开关特性仪的使用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.127 | 127 | 红外测温被检测电气设备应为已投运设备，可以带电或不带电。 |  |  |  |  | B | 红外测温仪的使用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.128 | 128 | 红外测温是利用红外热成像技术，对电力系统中具有电流、电压致热效应或其他致热效应的带电设备进行检 测和诊断。 |  |  |  |  | A | 红外测温仪的使用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.129 | 129 | 对电缆线路进行测温时，测量点应选择在散热条件较好的线段进行。 |  |  |  |  | B | 红外测温仪的使用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.130 | 130 | 对电缆终端进行红外测温时，无需考虑太阳光线的干扰。 |  |  |  |  | B | 红外测温仪的使用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.131 | 131 | 新建、扩改建或大修投运的电气设备，应在3个月内进行红外测温。 |  |  |  |  | B | 红外测温仪的使用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.132 | 132 | 红外测温不应在天气恶劣情况下进行检测，检测时风速一般不大于10m/s。 |  |  |  |  | B | 红外测温仪的使用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.133 | 133 | 红外热像仪使用时应用仪器对所测设备局部扫描后再准确测温。 |  |  |  |  | B | 红外测温仪的使用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.134 | 134 | 户外红外测温必须在晚间进行。 |  |  |  |  | B | 红外测温仪的使用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.135 | 135 | 红外测温时检测目标及环境的温度不宜低于5℃，空气湿度不宜大于85％。 |  |  |  |  | A | 红外测温仪的使用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.136 | 136 | 红外测温仪是以被测目标的红外辐射能量与温度成一定函数关系的原理而制成的仪器。 |  |  |  |  | A | 红外测温仪的使用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.137 | 137 | 机械万用表电阻档刻度都是均匀的。 |  |  |  |  | B | 万用表的使用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.138 | 138 | 断路器液压机构储压筒中预充的是SF6气体。 |  |  |  |  | B | 断路器相关电气知识 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.139 | 139 | SF6断路器只将SF6气体作为灭弧介质。 |  |  |  |  | B | 断路器相关电气知识 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.140 | 140 | SF6断路器在外形结构上分为瓷柱式SF6断路器和落地罐式SF6断路器 |  |  |  |  | A | 断路器主要分类 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.141 | 141 | 液压机构的优点之一是暂时失电时，只能操作一次。 |  |  |  |  | B | 断路器基本结构 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.142 | 142 | SF6断路器是利用SF6气体作为绝缘和灭弧介质的高压断路器。 |  |  |  |  | A | 断路器相关电气知识 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.143 | 143 | 高压瓷柱式断路器有三种操作机构：弹簧机构、液压机构、电磁机构 |  |  |  |  | B | 断路器主要分类 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.144 | 144 | SF6断路器的密度继电器或密度型压力开关，又可叫温度补偿压力继电器 |  |  |  |  | A | 断路器基本结构 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.145 | 145 | 高压断路器的绝缘结构主要由导电部分对地、相间和断口间绝缘三部分组成 |  |  |  |  | A | 断路器基本结构 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.146 | 146 | 高压断路器采用拉簧操作机构主要是因为拉簧机构体积小。 |  |  |  |  | B | 断路器基本结构 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.147 | 147 | 双母线接线的母联断路器可以用代替出线断路器。 |  |  |  |  | B | 断路器相关电气知识 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.148 | 148 | 利用电弧能量使绝缘物分解出气体来灭弧的断路器叫作自能式灭弧断路器。 |  |  |  |  | A | 断路器基本作用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.149 | 149 | 断路器的触头材料对灭弧没有影响，触头应采用熔点高、导热能力一般和热容量大的金属材料 |  |  |  |  | B | 断路器基本作用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.150 | 150 | 液压油在断路器中是起储能作用的。 |  |  |  |  | B | 断路器基本作用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.151 | 151 | 垂直连杆是高压断路器的主要部件 |  |  |  |  | B | 断路器基本结构 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.152 | 152 | 高压断路器的密度继电器监视的是断路器内部压力。 |  |  |  |  | B | 断路器基本作用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.153 | 153 | 高压瓷柱式断路器外绝缘严重脏污对绝缘性能没有影响。 |  |  |  |  | B | 断路器基本结构 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.154 | 154 | 高压断路器的基本结构分为导电部分、绝缘支撑部分、灭弧部分、操作机构和传动部分。 |  |  |  |  | A | 断路器基本结构 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.155 | 155 | 高压断路器的灭弧单元包括动触头、静触头、喷嘴以及压气缸等部件，用于可靠地开断负荷电流和短路电流 。 |  |  |  |  | A | 断路器基本结构 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.156 | 156 | 高压断路器的操作机构用于实现断路器的分合闸操作，并使断路器能够保持在相应的分、合闸位置。 |  |  |  |  | A | 断路器基本作用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.157 | 157 | 高压断路器的绝缘部分包括SF6气体、瓷套、绝缘拉杆等，其作用是保证导体部分对地、相间、断口间的良好 绝缘。 |  |  |  |  | A | 断路器基本结构 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.158 | 158 | 高压断路器的导电部分可以导通负荷电流和短路电流。 |  |  |  |  | A | 断路器基本作用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.159 | 159 | SF6断路器只会有一个断口。 |  |  |  |  | B | 断路器基本结构 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.160 | 160 | 母线分段断路器可以采用单相操动式断路器。 |  |  |  |  | B | 断路器基本作用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.161 | 161 | 弹簧操作机构都是采用的压簧结构。 |  |  |  |  | B | 断路器基本结构 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.162 | 162 | SF6断路器的灭弧室按吹弧方向分可分为单吹式、双吹式、外吹式、内吹式。 |  |  |  |  | B | 断路器主要分类 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.163 | 163 | 高压断路器不仅可以切断或闭合高压电路中的空载电流和负荷电流，而且当系统发生故障时，通过继电保护 装置的作用，切断过负荷电流和短路电流，它具有相当完善的灭弧结构和足够的断流能力。 |  |  |  |  | A | 断路器基本作用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.164 | 164 | 高压断路器长期运行在高电压下，需有一定的绝缘承受能力，能够长期承受断路器额定电压及以下电压，并 能短时承受允许范围内的工频过电压、操作过电压和雷电过电压，而其绝缘性能不发生路劣化。 |  |  |  |  | A | 断路器相关电气知识 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.165 | 165 | 高压断路器开断能力应符合要求，在规定时间内可靠开断其标称额定短路电流及范围内的电流，而不发生复 燃和重击穿。 |  |  |  |  | A | 断路器主要参数 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.166 | 166 | 高压断路器的主要作用包括控制作用和保护作用，其中控制作用指电气设备或线路发生故障时，通过继电保 护装置及自动装置使断路器动作，将故障部分从电网中迅速切除，防止事故扩大，保证电网的无故障部分得 以正常运行。 |  |  |  |  | B | 断路器基本作用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.167 | 167 | 国产断路器LW6，其型号中字母L表示真空。 |  |  |  |  | B | 断路器主要参数 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.168 | 168 | 高压断路器的额定短时耐受电流是指在规定的使用和性能条件下，断路器在合闸位置能够承载的额定短时耐 受电流第一个大半波的电流峰值。 |  |  |  |  | B | 断路器主要参数 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.169 | 169 | 高压断路器的超行程表示在合闸操作中，高压断路器触头接触后动触头继续运动的距离（插入式触头）。 |  |  |  |  | A | 断路器主要参数 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.170 | 170 | 高压断路器的总行程表示在分、合闸操作中，高压断路器动静触头刚分离位置到终止位置的距离。 |  |  |  |  | B | 断路器主要参数 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.171 | 171 | 高压断路器的触头开距指处于合闸位置的开关装置的一极的触头间或任何与其相连的导电部件间的总的间距 。 |  |  |  |  | B | 断路器主要参数 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.172 | 172 | 高压断路器的触头刚分速度指分闸过程中，动触头与静触头分离瞬间的运动速度，测试有困难时，常以刚分 后10ms内的平均值表示。 |  |  |  |  | A | 断路器主要参数 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.173 | 173 | 高压断路器的重合闸时间是指重合闸操作中，从触头分离瞬间起到所有极的动、静触头都重新接触瞬间的时 间间隔为重合闸时间。 |  |  |  |  | B | 断路器主要参数 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.174 | 174 | 自能式灭弧室指利用外加能量灭弧的灭弧室 |  |  |  |  | B | 断路器相关电气知识 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.175 | 175 | 变开距自能式灭弧室的灭弧原理是：当开断短路电流时，依靠短路电流电弧自身的能量来建立熄灭电弧所需 的部分吹气压力；另一部分吹气压力靠机械压气建立；开断小电流时，靠机械压气建立的气压熄弧。所以 ，配置的操动机构基本上仅提供分断短路电流时动触头运动所需的能量。 |  |  |  |  | A | 断路器基本作用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.176 | 176 | 电弧的存在延长了断路器开断故障电路的时间，电弧产生的高温，不会使触头表面熔化和蒸化，但会烧坏绝 缘材料。 |  |  |  |  | B | 断路器相关电气知识 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.177 | 177 | 影响断路器触头接触电阻的因素有（1）材料性质；（2）接触形式，包括点接触、线接触和面接触；（3）触 头间的压力，压力越大接触面积越大，接触电阻越小；（4）触头间的接触面积；（5）触头表面加工状况 ；（6）触头表面氧化程度。 |  |  |  |  | A | 断路器相关电气知识 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.178 | 178 | 从功能上分，高压断路器一般设有操动机构、传动机构，但不包括提升机构。 |  |  |  |  | B | 断路器主要分类 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.179 | 179 | 高压断路器提升机构由拐臂、连杆和导向装置中的滑块组成，当拐臂尺寸小于连杆时，称摇臂滑块提升机构 ，当拐臂尺寸大于连杆时，称曲柄滑块提升机构。 |  |  |  |  | B | 断路器基本结构 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.180 | 180 | 组合电器需要安装压力释放阀，瓷柱式SF6断路器不需要。 |  |  |  |  | B | 断路器相关电气知识 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.181 | 181 | 瓷柱式断路器没有采用真空灭弧室的。 |  |  |  |  | B | 断路器基本结构 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.182 | 182 | 在天气较冷时，使用大锤操作，可以戴手套。 |  |  |  |  | B | 钳工基本技能 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.183 | 183 | 通常所说的负载大小是指负载电流的大小。 |  |  |  |  | A | 检修工基本技能 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.184 | 184 | 材料抵抗外力破坏作用的最大能力称为强度极限。 |  |  |  |  | A | 钳工基本技能 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.185 | 185 | 用两根钢丝绳吊重物时，钢丝绳之间的夹角不得大于100°。 |  |  |  |  | B | 搬运工基本技能 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.186 | 186 | 在发生人身触电事故时，为了解救触电人， 可以不经许可就断开相关的设备电源，事后立即向上级汇报。 |  |  |  |  | A | 检修工基本技能 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.187 | 187 | 绝缘工具上的泄漏电流，主要是指绝缘材料表面流过的电流。 |  |  |  |  | A | 检修工基本技能 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.188 | 188 | 使用电动砂轮应等砂轮转速达到正常转速时，再进行磨削。 |  |  |  |  | A | 钳工基本技能 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.189 | 189 | 使用电工刀时，为避免伤人，刀口应向外，用完之后，应将刀身折入刀柄。 |  |  |  |  | A | 钳工基本技能 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.190 | 190 | 用千斤顶顶升物体时，应随物体的上升而在物体的下面及时增垫保险枕木，以防止千斤顶倾斜或失灵而引起 危险。 |  |  |  |  | A | 搬运工基本技能 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.191 | 191 | 钳工常用的画线工具有划针、划规、角尺、直尺和样冲等。 |  |  |  |  | A | 钳工基本技能 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.192 | 192 | 零件尺寸的上偏差可以为正值也可以为负值或零。 |  |  |  |  | A | 钳工基本技能 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.193 | 193 | 锯割薄壁管材时，应边锯边向推锯的方向转过一定角度，沿管壁依次锯开，这样才不容易折断锯条。 |  |  |  |  | A | 钳工基本技能 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.194 | 194 | 钻孔时，如不及时排屑，将会造成钻头工作部分折断。 |  |  |  |  | A | 钳工基本技能 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.195 | 195 | 圆柱销定位用于常拆卸的地方。 |  |  |  |  | B | 钳工基本技能 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.196 | 196 | 齿轮传动具有传动比恒定、传递功率大、结构紧凑等优点。 |  |  |  |  | A | 钳工基本技能 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.197 | 197 | 在使用移动电动工具时，金属外壳必须接地。 |  |  |  |  | A | 检修工基本技能 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.198 | 198 | 在起重搬运中，定滑轮可以用来改变力的方向，也可用作转向滑轮或平衡滑轮，动滑轮可以省力。 |  |  |  |  | A | 搬运工基本技能 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.199 | 199 | 使用千斤顶时，千斤顶的顶部与物体的接触处应垫木板，目的是避免顶坏物体和千斤顶。 |  |  |  |  | B | 搬运工基本技能 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.200 | 200 | 使用钻床加工薄板材时应比加工厚板材时转速高。 |  |  |  |  | B | 钳工基本技能 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.201 | 201 | 通常情况下锉削速度为每分钟30～60次。 |  |  |  |  | A | 检修工基本技能 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.202 | 202 | 进行刮削加工时，显示剂可以涂在工件上，也可以涂在标准件上。一般粗刮时，红丹粉涂在标准件表面，细 刮和精刮时将红丹粉涂在工件上。 |  |  |  |  | B | 钳工基本技能 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.203 | 203 | 选择起重工具时，考虑起吊牵引过程中，遇有忽然起动或停止时，均可能使起重索具所承受的静负荷增大 ，所以选择起重索具时，均将所受静作用力乘以一个系数，这个系数为静荷系数。 |  |  |  |  | B | 搬运工基本技能 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.204 | 204 | 可以使用导线或其他金属线作临时短路接地线。 |  |  |  |  | B | 检修工基本技能 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.205 | 205 | 要把直线运动变为回转运动，或把回转运动变为直线运动时，可以采用齿轮齿条传动。 |  |  |  |  | A | 钳工基本技能 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.206 | 206 | 表面粗糙度只是一些极微小的加工痕迹，所以在间隙配合中不会影响配合精度。 |  |  |  |  | B | 钳工基本技能 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.207 | 207 | 碳素钢中杂质硫、磷的含量越多，则钢的质量越好。 |  |  |  |  | B | 钳工基本技能 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.208 | 208 | 任何钢经淬火后，其性能总是变得硬而脆。 |  |  |  |  | B | 钳工基本技能 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.209 | 209 | 锡青铜是铜锡合金，而铝青铜是铜铝合金。 |  |  |  |  | A | 钳工基本技能 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.210 | 210 | 一般认为导电性好的金属，导热性亦好。 |  |  |  |  | A | 检修工基本技能 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.211 | 211 | 纯铝中铁和硅的存在会增强铝的塑性、耐蚀性和导电性。 |  |  |  |  | B | 钳工基本技能 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.212 | 212 | 选择耐热钢焊条和不锈钢焊条时，首先要侧重考虑焊缝金属与母材的等强度或焊缝金属的高韧。 |  |  |  |  | B | 钳工基本技能 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.213 | 213 | 我国工程制图标准规定公制与英制单位并用。 |  |  |  |  | B | 钳工基本技能 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.214 | 214 | 表面粗糙度值的单位是μｍ。 |  |  |  |  | A | 检修工基本技能 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.215 | 215 | 更改尺度时，新数字旁须加注之更改记号为△。 |  |  |  |  | A | 钳工基本技能 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.216 | 216 | 中心投影法能反映出物体的实形，机械制图中常用这种投影法。 |  |  |  |  | B | 钳工基本技能 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.217 | 217 | 零件图中，剖视图是一组图形的核心。 |  |  |  |  | B | 钳工基本技能 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.218 | 218 | 链传动是用于两轴相距较近，传动功率不大而且平均传动又要保持不变的情况下。 |  |  |  |  | B | 钳工基本技能 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.219 | 219 | 钢丝绳在使用中当表面毛刺严重和有压扁变形情况时，应予报废。 |  |  |  |  | A | 搬运工基本技能 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.220 | 220 | 汽车式起重机在起重作业时，不准扳动支腿操作手柄。如需条调整支腿，必须把重物放下来，把吊臂位于右 方或左方，再进行调整。 |  |  |  |  | B | 搬运工基本技能 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.221 | 221 | 系统误差和随机误差都可以采取必要的措施予以修正。 |  |  |  |  | B | 钳工基本技能 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.222 | 222 | 电气设备灭火时，应该使用泡沫灭火器。 |  |  |  |  | B | 检修工基本技能 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.223 | 223 | 绝缘安全用具每次使用前，必须检查有无损坏。 |  |  |  |  | A | 检修工基本技能 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.224 | 224 | 挪动手提式电动工具要手提握柄，不得提导线和卡头。 |  |  |  |  | A | 检修工基本技能 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.225 | 225 | 在手锯上安装锯条时必须使锯齿朝向后推的方向，否则不能进行正常锯割。 |  |  |  |  | B | 钳工基本技能 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.226 | 226 | 在手锯上安装锯条时锯条的松紧要偏紧。 |  |  |  |  | B | 钳工基本技能 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.227 | 227 | 使用电钻或冲击钻时不能带手套。 |  |  |  |  | A | 检修工基本技能 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.228 | 228 | 起重机在坑边工作时，应与坑沟保持必要的安全距离，一般为坑沟深度的1.1～1.2倍，以防塌方而造成起重机 倾倒。 |  |  |  |  | A | 搬运工基本技能 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.229 | 229 | 梯阶的距离应大于40cm。 |  |  |  |  | B | 检修工基本技能 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.230 | 230 | 在梯子上工作时，梯与地面的斜度在60°左右。 |  |  |  |  | A | 检修工基本技能 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.231 | 231 | 隔开开关按所配操动机构可分为手动式、电动式两类。 |  |  |  |  | A | 隔离开关主要分类 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.232 | 232 | 隔离开关按有无接地开关（地刀）可分为有接地隔离开关和无接地隔离开关。 |  |  |  |  | A | 隔离开关主要分类 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.233 | 233 | GW4系列隔离开关为户内式型隔离开关。 |  |  |  |  | B | 隔离开关主要分类 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.234 | 234 | GW4A-126(D）为额定电压126KV户外型不带地刀的隔离开关。 |  |  |  |  | B | 隔离开关主要分类 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.235 | 235 | GW4、GW5型隔离开关均为双柱水平开启式隔离开关。 |  |  |  |  | A | 隔离开关主要分类 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.236 | 236 | 隔离开关应能够在覆冰厚度小于100mm时，可靠的进行分合闸。 |  |  |  |  | B | 隔离开关相关电气知识 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.237 | 237 | 隔离开关与其他电气设备连接的引线部分，应固定无过热现象。 |  |  |  |  | A | 隔离开关相关电气知识 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.238 | 238 | 带有均压装置的隔离开关，均压环不应变形。 |  |  |  |  | A | 隔离开关相关电气知识 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.239 | 239 | 隔离开关的软连接不应有折损、断股等现象。 |  |  |  |  | A | 隔离开关相关电气知识 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.240 | 240 | 隔离开关的构支架主接地应接地良好。 |  |  |  |  | A | 隔离开关相关电气知识 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.241 | 241 | 隔离开关必须配备接地刀闸。 |  |  |  |  | B | 隔离开关相关电气知识 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.242 | 242 | 在一经合闸即可送电到工作地点的断路器和隔离开关的操作把子上，均应悬挂“禁止合闸、有人工作”的标 示牌。 |  |  |  |  | A | 隔离开关相关电气知识 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.243 | 243 | 隔离开关的辅助接点应切换灵活、接触良好。 |  |  |  |  | A | 隔离开关相关电气知识 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.244 | 244 | 隔离开关合闸后，可用0.5mm塞尺检查触头接触情况。 |  |  |  |  | B | 隔离开关相关电气知识 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.245 | 245 | 隔离开关是高压电气设备中应用较少的一种设备。 |  |  |  |  | B | 隔离开关相关电气知识 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.246 | 246 | 隔离开关即使长期运行，其触头压力也不会改变。 |  |  |  |  | B | 隔离开关相关电气知识 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.247 | 247 | 隔离开关检修后其传动部分应注入适量的凡士林。 |  |  |  |  | B | 隔离开关相关电气知识 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.248 | 248 | 隔离开关触头的接触压力越大则接触电阻就越小。 |  |  |  |  | B | 隔离开关相关电气知识 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.249 | 249 | 隔离开关的额定电流是指在规定的使用和性能条件下能够持续通过电流的峰值。 |  |  |  |  | B | 隔离开关相关电气知识 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.250 | 250 | GW6型隔离开关是户外单柱剪刀式结构，分闸后形成水平方向的隔离断口，适合作为母线隔离开关使用。 |  |  |  |  | B | 隔离开关相关电气知识 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.251 | 251 | 隔离开关绝缘子的爬电距离应该满足要求。 |  |  |  |  | A | 隔离开关相关电气知识 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.252 | 252 | 隔开开关的主要作用是将电气设备与运行设备隔离，以保证被隔离的电气设备能安全地进行检修维护。 |  |  |  |  | A | 隔离开关基本作用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.253 | 253 | GW5隔离开关由底座、支柱绝缘子、导电部分和传动部分组成，也称为V型隔离开关，广泛用于35KV至 110KV电压等级中。 |  |  |  |  | A | 隔离开关基本作用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.254 | 254 | 用隔离开关可以拉合无故障的线路电流。 |  |  |  |  | B | 隔离开关基本作用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.255 | 255 | 高压隔离开关可以拉合空载母线电流。 |  |  |  |  | A | 隔离开关基本作用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.256 | 256 | 高压隔离开关可以拉合变压器的中性点接地线。 |  |  |  |  | A | 隔离开关基本作用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.257 | 257 | 高压隔离开关可以拉合旁路开关的旁路电流。 |  |  |  |  | B | 隔离开关基本作用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.258 | 258 | 隔离开关同一相断口之间的距离要小于相应电压等级的最小空气净距。 |  |  |  |  | B | 隔离开关基本作用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.259 | 259 | 隔离开关一般不需要专门的灭弧装置。 |  |  |  |  | A | 隔离开关基本结构 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.260 | 260 | GW16与GW23系列隔离开关合闸位置是为竖直一字型。 |  |  |  |  | B | 隔离开关基本结构 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.261 | 261 | GW16与GW23系列隔离开关合闸位置是为水平一字型。 |  |  |  |  | B | 隔离开关基本结构 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.262 | 262 | GW17与GW23系列隔离开关合闸位置是为水平一字型。 |  |  |  |  | A | 隔离开关基本结构 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.263 | 263 | GW17与GW22系列隔离开关合闸位置是为水平一字型。 |  |  |  |  | B | 隔离开关基本结构 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.264 | 264 | GW4隔离开关为双柱水平中间开启式结构，操作时每一柱瓷瓶水平旋转90度，实现分合闸。 |  |  |  |  | A | 隔离开关基本结构 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.265 | 265 | GW7型隔离开关为三柱双断口水平开启式结构， 两侧固定的支柱瓷瓶上装有动触头，中间转动瓷瓶上装有主 导电杆及静触头。 |  |  |  |  | B | 隔离开关基本结构 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.266 | 266 | GW16与GW23型隔离开关为户外单柱垂直伸缩式结构，其静触头一般安装于变电站的母线上。 |  |  |  |  | B | 隔离开关基本结构 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.267 | 267 | GW17与GW22型隔离开关为户外单柱水平伸缩式结构，其静触头一般安装于变电站的母线上。 |  |  |  |  | B | 隔离开关基本结构 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.268 | 268 | GW4隔离开关底座支架的作用是起支持和固定作用。 |  |  |  |  | A | 隔离开关基本结构 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.269 | 269 | 隔离开关传动机构的作用是接受操动机构的力矩，并通过拐臂、连杆、轴齿和操作绝缘子，传动给动触头 ，以完成分合闸动作。 |  |  |  |  | A | 隔离开关基本结构 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.270 | 270 | 隔离开关的绝缘部分包括支持绝缘子和操作绝缘子，其作用是保证带电部分与地绝缘。其中，操作绝缘子还 具有传动作用。 |  |  |  |  | A | 隔离开关基本结构 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.271 | 271 | 隔离开关的导电部分主要由触头触指、导电臂、相间连杆及接线座组成。 |  |  |  |  | B | 隔离开关基本结构 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.272 | 272 | GW4隔离开关的接地开关的动作原理是接地开关操动机构借助传动轴及地刀水平连杆使接地开关旋转一定的 角度，从而实现分合闸操作。 |  |  |  |  | A | 隔离开关基本结构 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.273 | 273 | 隔离开关电动操作机构的动作原理是电机启动驱动蜗轮蜗杆减速装置，主轴转动，带动与主轴相连的隔离开 关分、合闸。 |  |  |  |  | A | 隔离开关基本结构 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.274 | 274 | 带接地开关的GW4型隔离开关无需装配主地刀机械闭锁装置。 |  |  |  |  | B | 隔离开关基本结构 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.275 | 275 | GW4型隔离开关导电部分可分为左、右两部分，分别为触指导电臂和触头导电臂。 |  |  |  |  | A | 隔离开关基本结构 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.276 | 276 | 回路电阻仪可用于测量隔离开关导电部分各部件之间的接触情况。 |  |  |  |  | A | 隔离开关基本结构 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.277 | 277 | 紫外测温可用于诊断隔离开关发热故障。 |  |  |  |  | B | 隔离开关基本结构 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.278 | 278 | GIS中隔离开关带电阻的作用是限制并降低隔离开关操作时的操作过电压幅值。 |  |  |  |  | A | 组合电器相关电气知识 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.279 | 279 | GIS内部设备一般都采用同轴圆柱结构，不允许使用直径较小或具有棱角的部件。 |  |  |  |  | A | 组合电器相关电气知识 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.280 | 280 | 高压断路器常用的提高灭弧能力的方法，有提高触头的分闸速度、采用多断口、吹弧等。 |  |  |  |  | A | 断路器主要分类 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.281 | 281 | GIS常见的壳体材料为非导磁的钢和铝合金。 |  |  |  |  | A | 组合电器相关电气知识 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.1 | 1 | 运行中的断路器外绝缘不允许出现裂纹。 |  |  |  |  | A | 断路器外绝缘件检查要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.2 | 2 | 应定期对断路器套管表面的灰尘进行清理，在污秽地区应该提高绝缘子的爬电比距。 |  |  |  |  | A | 断路器外绝缘件积灰清扫方法 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.3 | 3 | 断路器用于法兰连接紧固的各螺栓、螺纹连接件应按要求涂胶并紧固划标志线。 |  |  |  |  | A | 断路器金属法兰检查要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.4 | 4 | 断路器套管法兰连接螺栓紧固，法兰可以有轻微裂纹。 |  |  |  |  | B | 断路器金属法兰检查要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.5 | 5 | 运行中的断路器均压环允许有松动，但不能脱落。 |  |  |  |  | B | 断路器均压环外观检查要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.6 | 6 | 断路器均压环应密封良好，不能打排水孔。 |  |  |  |  | B | 断路器均压环排水孔检查要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.7 | 7 | 断路器均压环应完好无变形、无裂纹、无锈蚀、表面光滑。 |  |  |  |  | A | 断路器均压环外观检查要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.8 | 8 | 油断路器均压电容应无渗漏油，防雨罩无移位。 |  |  |  |  | A | 断路器均压电容外观检查要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.9 | 9 | SF6断路器均压电容、合闸电阻外观完好，无渗漏油。 |  |  |  |  | B | 断路器合闸电阻外观检查要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.10 | 10 | 断路器设备基础沉降不允许超过5mm。 |  |  |  |  | B | 断路器基础沉降检查要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.11 | 11 | 采用垫片（厂家调节垫片除外）调节断路器水平的，支架或底架与基础的垫片不宜超过5片。 |  |  |  |  | B | 断路器支架外观检查要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.12 | 12 | 采用垫片（厂家调节垫片除外）调节断路器水平的，各垫片间应焊接牢固。 |  |  |  |  | A | 断路器支架外观检查要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.13 | 13 | 断路器均压环无变形，安装方向正确，排水孔无堵塞。 |  |  |  |  | A | 断路器均压电容外观检查要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.14 | 14 | 运行中的断路器应采用一点接地，接地铜排、镀锌扁钢截面积满足设计要求。 |  |  |  |  | B | 断路器接地点数量检查要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.15 | 15 | 断路器接地引下线与地网焊接处无需做防腐处理。 |  |  |  |  | B | 断路器接地防腐检查要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.16 | 16 | 断路器接地引下线紧固螺钉或螺栓直径应不小于16mm。 |  |  |  |  | B | 断路器接地点固定方式检查要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.17 | 17 | 断路器接地引下线紧固螺钉或螺栓应使用电镀锌工艺。 |  |  |  |  | B | 断路器接地点固定方式检查要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.18 | 18 | 断路器接地引下线采用扁钢的，其截面不小于100平方毫米。 |  |  |  |  | A | 断路器接地点固定方式检查要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.19 | 19 | 断路器接地引下线采用扁钢的，与接地网连接部位搭接长度为其宽度的2倍或至少3个棱边焊接。 |  |  |  |  | B | 断路器接地点固定方式检查要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.20 | 20 | 断路器接地引下线采用圆钢的，其直径不小于8毫米。 |  |  |  |  | A | 断路器接地点固定方式检查要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.21 | 21 | 断路器接地引下线采用圆钢的，与接地网连接部位搭接长度不小于其直径的8倍。 |  |  |  |  | B | 断路器接地点固定方式检查要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.22 | 22 | 断路器高压引线及一次接线端子连接处应无松动、无变形、无开裂、无异常发热现象。 |  |  |  |  | A | 断路器一次引线检查要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.23 | 23 | 为了减少弧垂，断路器高压引线越紧越好。 |  |  |  |  | B | 断路器一次引线检查要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.24 | 24 | 为了防止锈蚀，断路器设备线夹连接宜采用不锈钢螺栓。 |  |  |  |  | B | 断路器一次接线端检查要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.25 | 25 | 断路器压接型设备线夹，朝上30°-90°（Φ400及以上）安装时不应钻配的排水孔。 |  |  |  |  | B | 断路器一次接线端检查要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.26 | 26 | 设备线夹与压线板是不同材质时，应采用铜铝对接过渡线夹。 |  |  |  |  | B | 断路器一次接线端检查要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.27 | 27 | 断路器设备线夹与压线板是不同材质时，不应使用铜铝对接过渡线夹为了减少电化学腐蚀。 |  |  |  |  | A | 断路器一次接线端检查要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.28 | 28 | 对于三相机械联动断路器应检查各相连杆与拐臂相对位置一致，对于分相操作断路器应检查相间连杆与拐臂 所处位置无异常。 |  |  |  |  | B | 断路器连杆检查要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.29 | 29 | 断路器拐臂箱应无裂纹。 |  |  |  |  | A | 断路器拐臂检查要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.30 | 30 | 断路器SF6 密度继电器与开关设备本体之间的连接方式应满足不拆卸校验密度继电器的要求 |  |  |  |  | A | 断路器SF密度继电器连接管道检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.31 | 31 | 断路器SF6 密度继电器宜装设在机构箱中。 |  |  |  |  | B | 断路器SF6密度继电器外观检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.32 | 32 | 户外安装的密度继电器应设置防雨罩，其能将表体放入即可。 |  |  |  |  | B | 断路器SF6密度继电器外观检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.33 | 33 | 断路器瓷质绝缘子外表涂一层硬质釉起防潮作用，从而提高绝缘子的绝缘性能和防潮性能。 |  |  |  |  | A | 断路器外绝缘件检查要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.34 | 34 | SF6断路器的密度继电器或密度型压力开关，又可叫温度补偿压力继电器。 |  |  |  |  | A | 断路器SF6密度继电器外观检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.35 | 35 | 高压断路器的绝缘结构主要由导电部分对地、相间和断口绝缘三部分组成。 |  |  |  |  | A | 断路器外绝缘件检查要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.36 | 36 | 宜在断路器均压环上部钻配排水孔。 |  |  |  |  | B | 断路器均压环排水孔检查要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.37 | 37 | 对于断路器SF6密度继电器来说，报警压力值就是闭锁压力值（）。 |  |  |  |  | B | 断路器SF6密度继电器压力记录 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.38 | 38 | 重腐蚀环境下GIS 壳体材质宜为Mn 含量不大于2%的奥氏体型不锈钢或铝合金。 |  |  |  |  | A | 组合电器外壳锈蚀检查要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.39 | 39 | GIS壳体上应有设备标志。 |  |  |  |  | A | 组合电器外壳一次接线标识、相序检查要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.40 | 40 | GIS母线导体上应有相序标志，壳体上不需要标志。 |  |  |  |  | B | 组合电器外壳一次接线标识、相序检查要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.41 | 41 | 根据DL/T 646-2012 《输变电钢管结构制造技术条件》中的相关规定，一级、二级、三级焊缝外观质量都不允 许有未焊透。 |  |  |  |  | A | 组合电器外壳损伤检查要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.42 | 42 | DL/T 646-2012《输变电钢管结构制造技术条件》中要求，检查人员认为有必要时，应对焊缝进行表面无损检 测。 |  |  |  |  | A | 组合电器外壳损伤检查要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.43 | 43 | 外观检查不合格的焊缝，不允许进行其他的项目检查。 |  |  |  |  | A | 组合电器外壳损伤检查要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.44 | 44 | 对于GIS壳体，承受气体压力有漏气可能的金属焊缝出厂前均应进行无损探伤。 |  |  |  |  | A | 组合电器外壳损伤检查要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.45 | 45 | 出厂前，对GIS壳体进行压力试验，对于铸造和焊接的壳体，试验压力相同。 |  |  |  |  | B | 组合电器外壳损伤检查要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.46 | 46 | 金属表面涂装施工只需要在涂膜固化干燥后进行干膜厚度的测定，不需要在涂膜过程中测定湿膜厚度。 |  |  |  |  | B | 组合电器外壳漆膜检查要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.47 | 47 | 防腐涂装质量要求涂层表面应平整、均匀一致，无漏涂、起泡、裂纹、气孔和返锈等现象，不允许有轻微桔 皮和局部轻微流挂。 |  |  |  |  | B | 组合电器外壳漆膜检查要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.48 | 48 | GIS外壳漆膜局部颜色加深是正常现象，无需引起注意。 |  |  |  |  | B | 组合电器外壳漆膜检查要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.49 | 49 | GIS外壳漆膜烧焦或起皮很可能是内部发生故障，应及时处理。 |  |  |  |  | A | 组合电器外壳漆膜检查要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.50 | 50 | 盆式绝缘子不宜水平布置，因为水平布置的盆式绝缘子会承受更大的应力容易损坏。 |  |  |  |  | B | 组合电器盆式绝缘子布置方式检查要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.51 | 51 | 带金属法兰的盆式绝缘子应预留窗口，预留浇注口盖板宜采用非金属材质是为了满足超声局放带电检测要求 。 |  |  |  |  | B | 组合电器盆式绝缘子外观检查要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.52 | 52 | 盆式绝缘子嵌件镀银面氧化变色是正常现象，不需要处理。 |  |  |  |  | B | 组合电器盆式绝缘子外观检查要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.53 | 53 | 带金属外圈的盆式绝缘子间隙内部应无尘埃。 |  |  |  |  | A | 组合电器盆式绝缘子外观检查要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.54 | 54 | GIS法兰对接前在密封面涂抹密封胶的作用是为了防止密封面进水。 |  |  |  |  | A | 组合电器法兰密封胶检查要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.55 | 55 | GIS法兰密封面涂抹密封胶前应先将密封面清理干净。 |  |  |  |  | A | 组合电器法兰密封胶检查要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.56 | 56 | 户外GIS法兰对接面宜采用双密封。 |  |  |  |  | A | 组合电器法兰密封胶检查要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.57 | 57 | 为了防止锈蚀，GIS全部紧固螺丝均应采用不锈钢螺丝。 |  |  |  |  | B | 组合电器法兰螺栓检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.58 | 58 | GIS法兰螺栓应按顺时针方向依次均匀紧固并做好标记。 |  |  |  |  | B | 组合电器法兰螺栓检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.59 | 59 | GIS螺栓紧固时需要做好标记，复紧时无需做标记。 |  |  |  |  | B | 组合电器法兰螺栓检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.60 | 60 | GIS安装型伸缩节法兰外沿应为绿色，温度补偿型伸缩节法兰外沿应为红色。 |  |  |  |  | B | 组合电器伸缩节标识检查要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.61 | 61 | 变电站停电检修时要对接地装置引出线等穿过地表上下500mm 的部位进行腐蚀检测。 |  |  |  |  | B | 组合电器接地锈蚀检查要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.62 | 62 | GIS接地线外表面不应涂刷油漆。 |  |  |  |  | B | 组合电器接地标识检查要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.63 | 63 | GIS接地点应有明显的接地符号。 |  |  |  |  | A | 组合电器接地标识检查要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.64 | 64 | GIS本体应两点接地，避免壳体感应电压过高威胁人身安全。 |  |  |  |  | B | 组合电器接地标识检查要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.65 | 65 | GIS接地回路应采用不小于M12螺栓。 |  |  |  |  | B | 组合电器接地回路螺栓尺寸检查要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.66 | 66 | 采用带金属法兰的盆式绝缘子时，罐体跨接片不能取消，同时生产厂家应提供型式试验依据。 |  |  |  |  | B | 组合电器外壳法兰片跨接排检查要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.67 | 67 | GIS接地连片应满足通流要求，并有接地标识。 |  |  |  |  | A | 组合电器接地连片油漆检查要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.68 | 68 | 由于GIS外壳接地，因此检修平台不需要接地。 |  |  |  |  | B | 组合电器检修平台的跨接排检查要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.69 | 69 | GIS支架应与主地网可靠接地，接地引下线连接牢固，无锈蚀、损伤、变形。 |  |  |  |  | A | 组合电器支架检查要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.70 | 70 | GIS断路器单元弹簧操作机构支架与基础的垫片不宜超过5片。 |  |  |  |  | B | 组合电器支架检查要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.71 | 71 | GIS基础应平整无积水、牢固，水平、垂直误差符合要求，无损坏。 |  |  |  |  | A | 组合电器基础沉降、损坏检查要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.72 | 72 | GIS筒体支撑可以分为固定支撑和滑动支撑。 |  |  |  |  | A | 组合电器罐体和支架之间滑动结构检查要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.73 | 73 | GIS套管金属法兰结合面允许有铸造砂眼，但个数不能超过两个。 |  |  |  |  | B | 组合电器套管检查要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.74 | 74 | 运行中的GIS出线套管应无闪络、放电现象，红外测温无异常。 |  |  |  |  | A | 组合电器套管检查要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.75 | 75 | GIS进出线充油部分可以有轻微渗漏油。 |  |  |  |  | B | 组合电器充油部分检查要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.76 | 76 | 母线筒出线端直接与电缆头组合是一种GIS出线方式。 |  |  |  |  | A | 组合电器出线方式 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.77 | 77 | 母线筒出线直接与主变压器对接时，连接套管的一侧充有SF6气体，另一侧充有变压器油。 |  |  |  |  | A | 组合电器出线方式 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.78 | 78 | GIS电缆终端与组合电器应连接牢固，螺栓无松动。 |  |  |  |  | A | 组合电器电缆终端外观检查要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.79 | 79 | GIS高压引线与端子板采用铜和铝两种材料时，可以采用铜铝过渡板。 |  |  |  |  | A | 组合电器高压引线及设备线夹检查要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.80 | 80 | 组合电器的高压引线及端子板连接处应无松动、无变形、无开裂现象，无异常发热现象。 |  |  |  |  | A | 组合电器高压引线及设备线夹检查要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.81 | 81 | 检修前检查组合电器断路器位置只需要检查其电气指示即可。 |  |  |  |  | B | 组合电器断路器位置、储能指示检查要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.82 | 82 | 检修组合电器断路器机构前，应确认断路器处于未储能状态。 |  |  |  |  | A | 组合电器断路器位置、储能指示检查要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.83 | 83 | 组合电器的防爆装置作用是保护组合电器不受外力冲击损伤。 |  |  |  |  | B | 组合电器防爆装置外观检查要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.84 | 84 | 组合电器防爆装置安装时应检查并确认是否受外力损伤。 |  |  |  |  | A | 组合电器防爆装置外观检查要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.85 | 85 | 组合电器的检修平台应安装牢固并可靠接地。 |  |  |  |  | A | 组合电器检修平台牢固检查要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.86 | 86 | 组合电器所有的机构都应加装检修平台。 |  |  |  |  | B | 组合电器检修平台安装要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.87 | 87 | 组合电器横跨母线的爬梯，可以直接架于母线器身上。 |  |  |  |  | B | 组合电器检修平台外观检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.88 | 88 | 组合电器充气前后应检查密度继电器各密封管路阀门位置正确。 |  |  |  |  | A | 组合电器各密封管路阀门位置检查要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.89 | 89 | 正常运行情况下密度继电器与本体连接的阀门应处于关闭位置。 |  |  |  |  | B | 组合电器各密封管路阀门位置检查要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.90 | 90 | 组合电器SF6密度继电器外观应无破损、无渗漏。 |  |  |  |  | A | 组合电器密度继电器外观检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.91 | 91 | 户外组合电器SF6密度继电器应设置防雨罩。 |  |  |  |  | A | 组合电器密度继电器外观检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.92 | 92 | 组合电器带电显示装置应自检正常，与断路器闭锁可靠。 |  |  |  |  | B | 组合电器带电显示装置检查要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.93 | 93 | 组合电器带电显示装置内有屏蔽线，因此金属外壳不需要接地。 |  |  |  |  | B | 组合电器带电显示装置的外壳检查要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.94 | 94 | 组合电器壳体、断路器、隔离开关、电流互感器、电压互感器、避雷器等功能单元应有独自的铭牌标志，其 出厂编号为可以重复。 |  |  |  |  | B | 组合电器各功能单元铭牌标志检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.95 | 95 | 组合电器汇控柜柜门应密封良好，柜门要有限位措施。 |  |  |  |  | A | 组合电器机构箱、汇控柜柜门密封防水性检查要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.96 | 96 | 组合电器机构箱、汇控柜电缆口应封堵严密，严防进水。 |  |  |  |  | A | 组合电器机构箱、汇控柜电缆口封堵要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.97 | 97 | 由于后台上有模拟接线图，因此组合电器柜门上可以不设回路模拟线。 |  |  |  |  | B | 组合电器汇控柜回路模拟线检查要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.98 | 98 | 组合电器汇控柜观察窗应采用有机玻璃或强化有机玻璃。 |  |  |  |  | B | 组合电器观察窗要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.99 | 99 | 组合电器机构箱只需安装一组长期投入的加热器即可满足驱潮防湿要求。 |  |  |  |  | B | 组合电器驱潮、加热装置功能及外观检查要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.100 | 100 | 组合电器机构箱中加热器位置应远离二次电缆，电缆及电线的距离应大于30mm。 |  |  |  |  | B | 组合电器驱潮、加热装置与二次线距离检查要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.101 | 101 | 组合电器机构箱应开合顺畅、箱内无异物。 |  |  |  |  | A | 组合电器机构箱、汇控柜开合要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.102 | 102 | 用隔离开关可以拉合无故障的电压互感器或避雷器。 |  |  |  |  | A | 隔离开关动静触头检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.103 | 103 | 隔离开关触头的防雨罩应该在接触面的上方，开口向上。 |  |  |  |  | B | 隔离开关动静触头检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.104 | 104 | 隔离开关触指应排列整齐，弹簧勾应处在弹簧勾凸痕处。 |  |  |  |  | B | 隔离开关动静触头检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.105 | 105 | 运行中的隔离开关若触指呈灰白色，说明该接触部分有较严重的发热现象。 |  |  |  |  | A | 隔离开关动静触头检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.106 | 106 | 隔离开关检修后只需对拆开的引线进行恢复紧固，其他的不必考虑。 |  |  |  |  | B | 隔离开关一次引线检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.107 | 107 | GWl7型隔离开关主刀合闸位时，动触杆应竖直成一线。 |  |  |  |  | B | 隔离开关导电臂检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.108 | 108 | 隔离开关检修后应对支架、基座、连杆等部件进行除锈、防腐处理。 |  |  |  |  | A | 隔离开关底座检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.109 | 109 | 隔离开关的主刀在分合闸时，操动机构行程开关、辅助开关应动作正确。 |  |  |  |  | A | 隔离开关限位部件的检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.110 | 110 | 隔离开关的机械闭锁装置应闭锁正确，电气闭锁可根据用户喜好随意更改。 |  |  |  |  | B | 隔离开关电气闭锁检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.111 | 111 | 配备电动操动机构的隔离开关可以实现就地操作或远方遥控操作。 |  |  |  |  | A | 隔离开关电动机运动方向检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.112 | 112 | 电动操作机构适用于需远距离操作的重型隔离开关及110kV以上的户外隔离开关。 |  |  |  |  | A | 隔离开关电动机运动方向检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.113 | 113 | 刀闸电动机构操作时有一定的异响声，不会对操作产生影响。 |  |  |  |  | B | 隔离开关电动机运动方向检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.114 | 114 | 导电脂的导电性能优于凡士林，所有接触面都应涂导电脂。 |  |  |  |  | B | 隔离开关导电基座检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.115 | 115 | 五防联锁对防止误操作，减少人为事故，提高运行可靠性起到很大的作用。 |  |  |  |  | A | 接地开关电气闭锁检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.116 | 116 | 导电臂及导电带无变形、无开裂、无断片，连接螺栓紧固,导电带断一两片不用关注。 |  |  |  |  | B | 隔离开关导电带检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.117 | 117 | 隔离开关抱箍、线夹是否有裂纹、过热现象，压接型设备线夹，朝上30°~90°安装时应配钻直径6mm的排水 孔。 |  |  |  |  | A | 隔离开关引线夹检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.118 | 118 | 隔离开关一次线夹不应使用对接式铜铝过渡线夹，若已经使用了不需更换。 |  |  |  |  | B | 隔离开关引线夹检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.119 | 119 | 隔离开关引线无扭曲、散股、断股现象，尽量延长弧垂。 |  |  |  |  | B | 隔离开关一次引线检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.120 | 120 | 隔离开关绝缘子表面清洁，无破损、无裂纹、放电痕迹，法兰无开裂现象，如绝缘子质量较好，金属法兰与 瓷件连接处须安装不锈钢密封圈。 |  |  |  |  | B | 隔离开关绝缘子胶装部位检查标准 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.121 | 121 | 隔离开关绝缘子爬电比距应满足所处地区的污秽等级，不满足污秽等级要求的，需安装等电位线以防止污闪 发生。 |  |  |  |  | B | 隔离开关绝缘子防污闪涂层检查标准 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.122 | 122 | 隔离开关接地引下线完好，接地可靠，接地螺栓直径应不小于17mm，接地引下线截面应满足安装地点短路电 流的要求。 |  |  |  |  | B | 接地开关接地导电回路检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.123 | 123 | 2013年及以后投运的变电站，同一间隔内的多台隔离开关的电机电源，在端子箱内必须分别设置独立的开断设 备。 |  |  |  |  | A | 隔离开关二次接线检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.124 | 124 | 隔离开关与其所配的接地开关间配有可靠的机械闭锁，机械闭锁装置不应采用高强度材料，以防止误操作损 害设备。 |  |  |  |  | B | 接地开关机械闭锁检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.125 | 125 | 单柱垂直伸缩式隔离开关调试时应保证隔离开关主拐臂过死点。 |  |  |  |  | A | 隔离开关限位部件的检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.126 | 126 | 由隔离开关本体机构箱至就地端子箱之间的二次电缆的屏蔽层应在就地端子箱处可靠连接至等电位接地网的 铜排上，在本体机构箱内不接地。 |  |  |  |  | A | 隔离开关二次接线检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.127 | 127 | 隔离开关构架无倾斜、开裂、风化露筋、基础无沉降、开裂，主设备构支架有两根与主地网不同干线连接的 接地引下线。 |  |  |  |  | A | 隔离开关底座检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.128 | 128 | 隔离开关均压环严重锈蚀、变形、破损时，应对均压环进行除锈、整形、修补等处理。 |  |  |  |  | B | 隔离开关导电基座检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.129 | 129 | 隔离开关传动及限位部件检修时，转动部分涂以适合当地气候的凡士林。 |  |  |  |  | B | 隔离开关传动部件的检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.130 | 130 | 隔离开关巡视时，绝缘子外观及辅助伞裙无破损、开裂，无严重变形，外绝缘放电不超过第二伞裙，底部伞 裙无放电现象。 |  |  |  |  | B | 隔离开关瓷绝缘子破损评定标准 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.131 | 131 | 隔离开关采用翻转式结构的动触头保证触头能正确翻转60度，且位置符合厂家技术要求。 |  |  |  |  | B | 隔离开关动静触头检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.132 | 132 | 隔离开关和接地开关红外热像检测触头及设备线夹等部位温度大于150℃，或相对温差大于95%时，应开展C类 检修，对接触部位进行处理，必要时进行B类检修，更换触头、设备线夹等部件。 |  |  |  |  | B | 接地开关接地导电回路检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.133 | 133 | 引流线引线弧垂应符合规范的要求，对绝缘子及隔离开关不应产生附加拉伸和弯曲应力。 |  |  |  |  | A | 隔离开关一次引线检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.134 | 134 | 隔离开关操动机构、传动装置、辅助开关及闭锁装置应安装牢固、动作灵活可靠、位置指示正确，各元件功 能标志正确，引线固定牢固，设备线夹应有排水孔。 |  |  |  |  | A | 隔离开关机械闭锁检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.135 | 135 | 隔离开关支架采用垫片安装（厂家调节垫片除外）调节隔离开关水平的，支架或底架与基础的垫片不宜超过 5片，总厚度不应大于30mm，且各垫片间应焊接牢固。 |  |  |  |  | B | 隔离开关底座检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.136 | 136 | 隔离开关机构箱外观完整、无损伤、接地良好，箱门与箱体之间接地连接铜线截面积不大于4mm2。 |  |  |  |  | B | 隔离开关柜门检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.137 | 137 | 隔离开关启动验收内容包括隔离开关外观检查、设备接头红外测温等项目。 |  |  |  |  | A | 隔离开关导电臂检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.138 | 138 | 《隔离开关和接地开关精益化评价细则》规定，隔离开关支架存在变形，锈蚀、变色、表层脱落面积不应大 于160mm2。 |  |  |  |  | B | 隔离开关基础及接地检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.139 | 139 | 不同电压等级的隔离开关，应按照相同的交接试验项目及标准检查安装记录、试验报告。 |  |  |  |  | B | 隔离开关电动机运动方向检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.140 | 140 | 隔离开关、接地开关的结构要适应当地积雪、覆冰、风沙等环境的要求,风沙严重地区和寒冷地区，不宜选用 单臂伸缩钳夹式设备。 |  |  |  |  | A | 隔离开关导电臂检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.141 | 141 | 隔离开关巡视时发现底座有稍微锈蚀是需立即进行更换处理。 |  |  |  |  | B | 隔离开关底座检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.142 | 142 | 隔离开关机构箱体无变形、锈蚀，封堵良好，绝缘完好，箱门可以有凹凸现象。 |  |  |  |  | B | 隔离开关柜门检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.143 | 143 | 隔离开关机构箱密封良好，机构箱内只能装设一只大功率加热器。 |  |  |  |  | B | 隔离开关封堵、密封检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.144 | 144 | 隔离开关引线少许散股、断股低于25%不需处理。 |  |  |  |  | B | 隔离开关一次引线检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.145 | 145 | 隔离开关各绝缘子间安装时可用调节垫片校正其水平或垂直偏差，垫片不宜超过3片，总厚度不应超过 10mm。 |  |  |  |  | A | 隔离开关瓷绝缘子破损评定标准 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.146 | 146 | 隔离开关接线端子应涂薄层凡士林，触头表面涂层应根据本地环境条件确定。 |  |  |  |  | B | 隔离开关导电基座检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.147 | 147 | 隔离开关传动系统转动轴承、拐臂等部件，安装位置正确固定牢固，齿轮咬合准确操作轻便灵活，齿轮咬合 需超过95%。 |  |  |  |  | B | 隔离开关传动部件的检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.148 | 148 | 隔离开关夹紧弹簧作为分合闸储能弹簧，应无锈蚀、断裂，外露尺寸符合技术要求。 |  |  |  |  | B | 隔离开关夹紧弹簧检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.149 | 149 | 中间触头不是隔离开关的重要部件，检修时不需处理。 |  |  |  |  | B | 隔离开关导电臂检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.150 | 150 | 隔离开关导电基座应完好，无锈蚀、变形。转动轴承座法兰表面平整，无变形、锈蚀、缺损。 |  |  |  |  | A | 隔离开关导电基座检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.151 | 151 | 隔离开关传动连杆应在施工现场进行切焊装配不应采用装配式结构。 |  |  |  |  | B | 隔离开关传动部件的检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.152 | 152 | 隔离开关垂直安装的拉杆顶端应密封，未封口的应在拉杆下部打排水孔。 |  |  |  |  | A | 隔离开关传动部件的检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.153 | 153 | 隔离开关调整时应遵循“先电动后手动”的原则进行，电动操作时应将隔离开关置于半分半合位置。 |  |  |  |  | B | 隔离开关电动机运动方向检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.154 | 154 | 调节闭锁装置，应达到“隔离开关合闸后接地开关不能合闸，接地开关合闸后隔离开关不能合闸”的防误要 求。 |  |  |  |  | A | 接地开关电气闭锁检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.155 | 155 | 隔离开关电机操动机构安装牢固，同一轴线上的操动机构安装位置应一致，机构输出轴与本体主拐臂在同一 中心线上。 |  |  |  |  | A | 接地开关传动部件的检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.156 | 156 | 隔离开关电机操动机构限位装置切换准确可靠，机构到达分、合位置时，应可靠地切断电机电源。 |  |  |  |  | A | 接地开关限位部件的检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.157 | 157 | 隔离开关机构箱内二次接线正确、紧固、美观，备用线芯应有绝缘护套。 |  |  |  |  | A | 隔离开关二次接线检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.158 | 158 | 隔离开关机构传动齿轮应涂符合当地环境条件的润滑脂或导电脂。 |  |  |  |  | B | 接地开关传动部件的检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.159 | 159 | GW4系列隔离开关，属于单柱单臂垂直伸缩式隔离开关。 |  |  |  |  | B | 隔离开关导电臂检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.160 | 160 | 高压隔离开关俗称刀闸，它在合闸状态时能可靠的通过正常负荷电流和短路电流,，在分闸状态又有明显的空 气间隙。 |  |  |  |  | A | 隔离开关导电臂检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.161 | 161 | 隔离开关长期运行中，主要存在的缺陷和故障有锈蚀严重、操作卡涩以及分、合闸不到位、导电回路发热、 瓷瓶断裂等。 |  |  |  |  | A | 接地开关机械闭锁检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.162 | 162 | 隔离开关静触头发热是常见缺陷，一般不需要处理。 |  |  |  |  | B | 隔离开关动静触头检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.163 | 163 | 隔离开关夹紧弹簧疲劳、断裂，会造成触头发热等缺陷。 |  |  |  |  | A | 隔离开关夹紧弹簧检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.164 | 164 | 涂抹导电物质不当，会造成隔离开关接触电阻增大而发热。 |  |  |  |  | A | 隔离开关导电基座检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.165 | 165 | GW4型隔离开关旋转瓷瓶处是过热发生频率较高的部位，需加强巡查。 |  |  |  |  | B | 隔离开关瓷绝缘子破损评定标准 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.166 | 166 | 河南平高电气股份有限公司生产的GW16B-252型隔离开关是单柱垂直折叠式隔离开关，其操动机构不能手动 操作。 |  |  |  |  | B | 隔离开关导电臂检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.167 | 167 | 河南平高电气股份有限公司生产的GW17B-550型隔离开关是双柱水平折叠式隔离开关。 |  |  |  |  | A | 隔离开关导电臂检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.168 | 168 | 如高高压电器有限公司生产的GW23B-252与GW22B-252均为折叠式隔离开关。 |  |  |  |  | A | 隔离开关导电臂检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.169 | 169 | 敞开式接地开关均须配置平衡弹簧，从而减小其操作是的冲击力。 |  |  |  |  | B | 隔离开关夹紧弹簧检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.170 | 170 | 河南平高电气股份有限公司生产的GW4B-252型隔离开关三极合闸同期要求≤30ms。 |  |  |  |  | B | 隔离开关动静触头检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.171 | 171 | 阿尔斯通公司生产的S2DA-252是单柱单臂式隔垂直伸缩式隔离开关。 |  |  |  |  | B | 隔离开关导电臂检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.172 | 172 | 倒闸操作过程中，应严格监视隔离开关动作情况，如发现卡滞应停止操作并进行处理，严禁强行操作。 |  |  |  |  | A | 接地开关传动部件的检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.173 | 173 | 接地开关电气闭锁要求，隔离开关合闸时，接地开关应可靠不能合闸；接地开关合闸时，隔离开关可以合闸 。 |  |  |  |  | B | 接地开关电气闭锁检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.174 | 174 | 断路器机构箱箱门与箱体之间应用铜排连接并接地。 |  |  |  |  | B | 断路器机构箱外观检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.175 | 175 | 断路器机构箱防护等级应不低于IP35，顶部应设防雨檐，顶盖采用双层隔热布置。 |  |  |  |  | B | 断路器机构新防护等级检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.176 | 176 | 断路器机构箱内应清洁无杂物，无遗留工具和备件。 |  |  |  |  | A | 断路器机构箱外观检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.177 | 177 | 断路器机构箱所有电缆管（洞）口应封堵良好。 |  |  |  |  | A | 断路器机构箱封堵检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.178 | 178 | 断路器机构箱机构中的金属元件应无锈蚀。 |  |  |  |  | A | 断路器机构箱外观检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.179 | 179 | 断路器机构箱、汇控柜中应有完善的加热、驱潮装置，并根据温湿度手动控制。 |  |  |  |  | B | 断路器机构加热装置功能检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.180 | 180 | 断路器机构箱、汇控柜内所有的加热元件应是暴露型的。 |  |  |  |  | B | 断路器机构加热装置外观 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.181 | 181 | 断路器机构箱内的加热驱潮装置及控制元件的绝缘应良好，加热驱潮装置电源可以与电机电源共用。 |  |  |  |  | B | 断路器机构加热装置外观 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.182 | 182 | 断路器汇控柜应装设照明装置，机构箱内不应装设。 |  |  |  |  | B | 断路器机构照明装置外观检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.183 | 183 | 断路器机构箱、汇控柜应装设照明装置，且工作正常。 |  |  |  |  | A | 断路器机构箱照明功能检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.184 | 184 | 断路器机构箱内二次线芯号头、电缆走向标示牌应无缺失。 |  |  |  |  | A | 断路器机构二次端子检查要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.185 | 185 | 断路器机构箱内可操作的二次元器件应有英文标志并齐全正确。 |  |  |  |  | B | 断路器机构二次元器件外观检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.186 | 186 | 断路器分、合闸脱扣器和动铁心无锈蚀，机芯固定螺栓无松动。 |  |  |  |  | A | 断路器脱扣器铁芯外观、动作检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.187 | 187 | 断路器弹簧操动机构分、合闸线圈的铁心应动作灵活、无卡阻。 |  |  |  |  | A | 断路器脱扣器铁芯外观、动作检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.188 | 188 | 操作机构具备有自由脱扣功能，可保证断路器合闸短路电路时尽快地分闸切除故障。 |  |  |  |  | A | 断路器脱扣器铁芯外观、动作检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.189 | 189 | 断路器的油缓冲器油位应正常，所采用的液压油应适应当地气候条件，且无渗漏。 |  |  |  |  | A | 断路器油缓冲器外观检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.190 | 190 | 检查断路器弹簧缓冲器时应检查是否渗漏油。 |  |  |  |  | B | 断路器弹簧缓冲器外观检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.191 | 191 | 检查断路器弹簧机构储能指示时，储能指示在中间位置，表示弹簧已储能。 |  |  |  |  | B | 断路器储能传动件检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.192 | 192 | 断路器弹簧机构储能电机应运行无异常、无异声；断开储能电机电源，手动储能可正常执行，手动储能与电 动储能之间无需闭锁。 |  |  |  |  | B | 断路器储能电机检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.193 | 193 | 断路器储能电机电源的接通与断开应通过扩展中间继电器接点直接控制，不应通过行程开关切换来实现。 |  |  |  |  | B | 断路器储能电机检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.194 | 194 | 断路器合闸弹簧储能后，牵引杆的下端或凸轮应与合闸锁扣可靠的联锁。 |  |  |  |  | A | 断路器弹簧检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.195 | 195 | 断路器液压油油箱油位满足设备厂家要求，并应设置明显的油位观察窗，方便在运行状态检查油位情况。 |  |  |  |  | A | 断路器低压油箱检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.196 | 196 | 断路器液压机构连接管路应清洁、无渗漏。 |  |  |  |  | A | 断路器液压油管道检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.197 | 197 | 断路器液压机构压力表计指示应正常且其安装位置应便于观察。 |  |  |  |  | A | 断路器液压压力表检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.198 | 198 | 断路器液压机构压力表应经出厂检验合格，并有检验报告，压力表的电接点动作正确可靠。 |  |  |  |  | A | 断路器液压压力表检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.199 | 199 | 断路器液压机构24h内保压试验无异常，24h压力泄漏量应满足产品技术文件要求。 |  |  |  |  | A | 断路器储压器检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.200 | 200 | 西门子3AQ1EE-252液压机构发漏氮报警会立即闭锁断路器分合闸。 |  |  |  |  | B | 断路器液压压力表检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.201 | 201 | 西门子3AQ1EE-252液压机构油压高于额定压力320bar时安全阀动作。 |  |  |  |  | B | 断路器液压压力表检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.202 | 202 | 断路器液压机构电动机或油泵从重合闸闭锁油压打压到额定油压时间为2min，符合要求。 |  |  |  |  | B | 断路器液压机构油泵检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.203 | 203 | 断路器液压机构的优点之一是暂时失电时，只能操作一次。 |  |  |  |  | B | 断路器储压器检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.204 | 204 | 对于设有漏氮报警装置的断路器液压机构储压器，需检查漏氮报警装置功能可靠。 |  |  |  |  | A | 断路器储压器检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.205 | 205 | 液压机构的断路器在进行两次合分操作后，液压降至0。 |  |  |  |  | B | 断路器液压压力表检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.206 | 206 | 三相机械联动断路器应检查相间连杆与拐臂所处位置无异常，连杆接头和连板无裂纹、锈蚀。 |  |  |  |  | A | 断路器机构箱外观检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.207 | 207 | 分相操作断路器应检查各相连杆与拐臂相对位置一致。 |  |  |  |  | A | 断路器机构箱外观检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.208 | 208 | 断路器运行中，由于某种原因造成SF6断路器气体压力异常、液压(气动)操动机构压力异常导致断路器分合闸 闭锁时，严禁对断路器进行操作。 |  |  |  |  | A | 断路器气动机构空压系统检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.209 | 209 | 对气动机构宜加装汽水分离装置和自动排污装置，对液压机构应注意液压油 油质的变化，必要时应及时滤油或换油，防止压缩空气中的凝结水或液压油中的水份使控制阀体生锈，造成 拒动。 |  |  |  |  | A | 断路器气动机构储气罐及管道检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.210 | 210 | 未加装汽水分离装置和自动排污装置的气动机构应定期放水，如放水发现油污时应检修空压机。 |  |  |  |  | A | 断路器气动机构储气罐及管道检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.211 | 211 | 应检查断路器气动机构空压机润滑油，油位正常、无乳化。 |  |  |  |  | A | 断路器气动机构空压系统检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.212 | 212 | 断路器液压机构储压筒应有足够的容量，在降压至闭锁压力前只能进行一次分合操作。 |  |  |  |  | B | 断路器储压器检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.213 | 213 | 高压断路器脱扣机构的脱扣力要大。 |  |  |  |  | B | 断路器脱扣器线圈外观检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.214 | 214 | 断路器液压机构的压力接点均为机械式。 |  |  |  |  | B | 断路器液压压力表检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.215 | 215 | 开关柜仪器仪表室内二次线应采用阻燃防护套。 |  |  |  |  | A | 开关柜带电显示器装置检查要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.216 | 216 | 带电显示装置的传感器与开关柜本体应固定牢固，一次导体与传感器固定可靠。 |  |  |  |  | A | 开关柜带电显示器装置检查要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.217 | 217 | 开关柜的带电显示装置仅用于反映高压回路的带电状况，不能用于闭锁。 |  |  |  |  | B | 开关柜带电显示器装置检查要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.218 | 218 | 开关柜的母线室和电缆室必须用隔板隔开，断路器室与电缆室可不隔开。 |  |  |  |  | B | 开关柜独立仓室结构检查要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.219 | 219 | 开关柜观察窗玻璃有裂纹、破碎时可以继续运行使用，不需要进行检修。 |  |  |  |  | B | 开关柜观察窗检查要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.220 | 220 | 开关柜柜门上的紧急分闸按钮可在开关柜门不打开的情况下，将在运行位置断路器手车分闸。 |  |  |  |  | A | 开关柜柜门检查要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.221 | 221 | 开关柜内避雷器应无变形，避雷器爬裙完好无损、清洁。 |  |  |  |  | A | 开关柜柜内避雷器检查要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.222 | 222 | 开关柜内避雷器严禁与母线直接连接，柜内电压互感器可以与母线直接连接。 |  |  |  |  | B | 开关柜柜内避雷器检查要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.223 | 223 | 开关柜内避雷器的放电计数器应校验正确，无进水受潮现象。 |  |  |  |  | A | 开关柜柜内避雷器检查要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.224 | 224 | 开关柜内避雷器一次接头连接良好，紧固可靠，避雷器可不接地。 |  |  |  |  | B | 开关柜柜内避雷器检查要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.225 | 225 | 开关柜内电流互感器二次接线正确，螺栓紧固可靠,相色标记明显清晰，不得脱落。 |  |  |  |  | A | 开关柜柜内电流互感器检查要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.226 | 226 | 开关柜内互感器的作用是降低测量装置和控制装置的工作电流和电压，使仪表和继电器标准化，与高压隔离 ，保证安全运行。 |  |  |  |  | A | 开关柜柜内电压互感器检查要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.227 | 227 | 并接在开关柜主回路中的熔断器，可以防止过载电流和短路电流的危害。 |  |  |  |  | B | 开关柜柜内熔断器检查要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.228 | 228 | 在采用熔断器保护的电路中，必须保证在发生过负荷或短路故障时，要有选择性的熔断来保护设备。 |  |  |  |  | A | 开关柜柜内熔断器检查要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.229 | 229 | 所有的电压互感器(包括测量、保护和励磁自动调节)二次绕组出口均应装设熔断器或自动开关。 |  |  |  |  | B | 开关柜柜内熔断器检查要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.230 | 230 | 熔断器熔件的熔化时间与触头接触和熔件本身状况有关。 |  |  |  |  | A | 开关柜柜内熔断器检查要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.231 | 231 | 开关柜内的消谐器本质上是一种高容量非线性电阻器，起阻尼和限流作用。 |  |  |  |  | A | 开关柜柜内消谐器检查要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.232 | 232 | 消谐器的安装与否与电网的中性点运行方式有关。 |  |  |  |  | A | 开关柜柜内消谐器检查要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.233 | 233 | 所有的电压互感器(包括测量、保护和励磁自动调节)均应配套装设消谐器。 |  |  |  |  | B | 开关柜柜内消谐器检查要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.234 | 234 | 开关柜外壳应平整光滑、漆面无变色、鼓包、脱落。 |  |  |  |  | A | 开关柜柜体漆面检查要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.235 | 235 | 检查开关柜柜体时，表面应平整干净，无脱漆锈蚀。 |  |  |  |  | A | 开关柜柜体锈蚀检查要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.236 | 236 | 开关柜接地开关分合顺畅无卡涩，接地良好，二次位置切换正常，机械指示、电气指示、实际位置三者均应 一致。 |  |  |  |  | A | 开关柜接地开关检查要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.237 | 237 | 开关柜接地开关的位置只能通过电气位置指示观察。 |  |  |  |  | B | 开关柜接地开关检查要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.238 | 238 | 新、扩建开关柜的接地母线，应有两处与接地网可靠连接点。 |  |  |  |  | A | 开关柜接地检查要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.239 | 239 | 检查开关柜柜体接地时发现其采用了截面积为180mm2铜排，符合标准。 |  |  |  |  | B | 开关柜接地检查要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.240 | 240 | 开关柜柜体应接地，柜内金属活门可不接地。 |  |  |  |  | B | 开关柜接地检查要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.241 | 241 | 某开关柜所用断路器铭牌上型号为VEP-12，表明其额定开断电流为12kA。 |  |  |  |  | B | 开关柜铭牌检查要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.242 | 242 | 开关柜加热驱潮装置采用自动温湿度控制器投切时，自动温湿度控制器应工作正常，无故障信号。 |  |  |  |  | A | 开关柜温湿度控制器及加热器检查要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.243 | 243 | 开关柜的加热器应安装在母线室。 |  |  |  |  | B | 开关柜温湿度控制器及加热器检查要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.244 | 244 | 开关柜一般只有一个泄压通道，且设置在顶部。 |  |  |  |  | B | 开关柜泄压通道安装位置检查要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.245 | 245 | 开关柜的泄压通道两边均应采用尼龙螺栓固定，确保泄压时通道能打开。 |  |  |  |  | B | 开关柜泄压通道螺栓检查要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.246 | 246 | 开关柜的泄压装置既要保证可靠泄压，同时也能满足机械强度的要求。 |  |  |  |  | A | 开关柜泄压通道螺栓检查要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.247 | 247 | 开关柜前面板一次接线图应与柜内接线方式一致。 |  |  |  |  | A | 开关柜状态指示仪检查要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.248 | 248 | 开关柜状态指示仪上应有手车位置指示，电气指示与手车实际位置无关。 |  |  |  |  | B | 开关柜状态指示仪检查要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.249 | 249 | 开关柜内的空气开关接线应美观，标志正确清晰。空气开关不得交、直流混用，保护范围应与其上、下级配 合。 |  |  |  |  | A | 开关柜状态指示仪检查要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.250 | 250 | 开关柜的电缆终端不同相之间可以交叉接触。 |  |  |  |  | B | 出线室电缆终端检查要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.251 | 251 | 手车开关每次推入柜内后，应保证手车到位和隔离插头接触良好，主要是防止人身触电事故的发生。 |  |  |  |  | B | 开关柜航空插头检查要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.252 | 252 | 高压开关柜内的进出线套管、 机械活门、 母排拐弯处等场强较为集中的部位，应采取倒角打磨等措施。 |  |  |  |  | A | 开关柜活门机构部分检查要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.253 | 253 | 断路器的触头材料对灭弧没有影响，触头应采用熔点高、导热能力一般和热容量大的金属材料。 |  |  |  |  | B | 开关柜手车断路器触头检查要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.254 | 254 | 手车式开关柜有防误拔开关柜二次线插头功能。 |  |  |  |  | A | 开关柜航空插头检查要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.255 | 255 | 35kV高压开关柜穿柜套管、触头盒应带有内外屏蔽结构（内部浇注屏蔽网）均匀电场，不得采用无屏蔽或内 壁涂半导体漆屏蔽产品。 |  |  |  |  | A | 开关柜触头盒检查要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.256 | 256 | 当手车推入开关柜内时，接地触头应比主触头先接触，拉出时应比主触头后断开。 |  |  |  |  | A | 开关柜断路器仓接地检查要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.257 | 257 | 绝缘热缩套是橡胶制品。 |  |  |  |  | B | 开关柜母线热缩套检查要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.258 | 258 | 老炼分为电压老炼和电流老炼两种，电流老炼是让间隙之间燃烧直流或交流真空电弧，其作用主要是除气和 清洁电极，因而可以改善开断性能。 |  |  |  |  | A | 断路器均压环外观检查要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.259 | 259 | 采用热缩套包裹导体结构的开关柜，包裹部位空气绝缘净距离要求可小于该电压等级要求的空气绝缘净距离 。 |  |  |  |  | B | 开关柜母线热缩套检查要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.260 | 260 | 真空断路器的每次合分操作都会使波纹管产生一次机械变形，因此，它是最易损坏的部件。 |  |  |  |  | A | 开关柜断路器检查要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.261 | 261 | 立放水平排列的矩形母线，优点是散热条件好，缺点是当母线短路时产生很大电动力，其抗弯能力差。 |  |  |  |  | A | 开关柜母线电气连接检查要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.262 | 262 | 开关柜电缆接头处应有分相色可拆卸热缩盒。 |  |  |  |  | A | 出线室电缆终端检查要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.263 | 263 | 高压开关柜电缆接头须可靠固定，金属护层必须可靠接地。 |  |  |  |  | A | 出线室电缆终端接地检查要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.264 | 264 | 零序电流互感器支架应固定牢固，对接式零序电流互感器上的连接压片不应松动。 |  |  |  |  | A | 开关柜零序电流互感器检查要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.265 | 265 | 开关柜的开关分闸线圈电阻检测，检测结果符合设备技术文件要求，无明确要求时，线圈电阻初值差不超过 5%，绝缘值符合相关技术标准要求。 |  |  |  |  | A | 开关柜断路器检查要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.266 | 266 | 开关柜内活门开启关闭顺畅、无卡涩，活门机构不可选用可独立锁止的结构。 |  |  |  |  | B | 开关柜活门机构部分检查要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.267 | 267 | 开关柜门应使用2.5mm2及以上软铜线铜鼻子可靠接地，并与导电部分的安全净距符合要求。 |  |  |  |  | B | 开关柜断路器检查要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.268 | 268 | 开关柜手车推拉应轻便灵活，无卡涩及碰撞，稍有爬坡的感觉。 |  |  |  |  | B | 开关柜断路器检查要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.269 | 269 | 开关柜安全隔离挡板应可靠闭锁隔离带电部分，隔离活门上应有相位指示、警示标志。 |  |  |  |  | A | 开关柜活门机构部分检查要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.270 | 270 | 高压开关柜内避雷器、电压互感器等柜内设备可与母线直接连接。 |  |  |  |  | B | 开关柜母线电气连接检查要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.271 | 271 | 开关柜内铜铝过渡接触部位应采用铜铝过渡片。 |  |  |  |  | A | 开关柜母线电气连接检查要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.272 | 272 | 检修时开关柜活门开启关闭顺畅、无卡涩，并涂抹二硫化钼锂基脂。 |  |  |  |  | A | 开关柜活门机构部分检查要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.273 | 273 | 对未进行组装的真空灭弧室进行真空度测试，应将其置于接地良好的支撑架上，使其稳固同时动触头处于不 受力状态。 |  |  |  |  | B | 开关柜断路器检查要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.274 | 274 | 测量真空断路器灭弧室真空度，应多测几次，结果取几次的平均值。 |  |  |  |  | B | 开关柜断路器检查要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.275 | 275 | 真空灭弧室的机械寿命取决于波纹管的疲劳寿命。 |  |  |  |  | A | 开关柜断路器检查要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.276 | 276 | 真空断路器开距大小与真空断路器的额定电压和耐压水平有关，开距太小会影响分断能力和耐压水平，所以 开距越大，耐压越高。 |  |  |  |  | B | 开关柜断路器检查要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.277 | 277 | LSC2类是指具备运行连续性功能的高压开关柜， 即当打开功能单元的任意一个可触及隔室时（除母线隔室外 ），所有其他功能单元仍可继续带电正常运行的开关柜。IAC级是指经试验验证能满足在内部电弧情况下保护 人员规定要求的高压开关柜。 |  |  |  |  | A | 开关柜断路器检查要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.278 | 278 | “分闸缓冲器”作为断路器的附件，对断路器的性能影响不大，可修可不修。 |  |  |  |  | B | 开关柜断路器检查要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.279 | 279 | 为了开关柜巡视、检修的方便或安装在线监测装置，可在开关柜门上随意开孔安装。 |  |  |  |  | B | 开关柜断路器检查要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.280 | 280 | 为缩短预击穿时间长，减少电弧存在的时间，断路器合闸速度越快越好。 |  |  |  |  | B | 开关柜手车断路器触头检查要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.281 | 281 | 开关柜内部有不正常的声响时，应密切观察该异常声响的变化情况，必要时进行停电检查。 |  |  |  |  | A | 开关柜断路器检查要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.282 | 282 | 手车断路器在进出开关柜操作过程中,发生任何卡住现象时,可强行推、拉、摇动敲打,将断路器推到工作位置。 |  |  |  |  | B | 开关柜断路器检查要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.283 | 283 | 运行中的断路器外绝缘出现积污现象，必须立即停电处理。 |  |  |  |  | B | 断路器外绝缘件检查要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.1 | 1 | 高压断路器的复燃指在开断过程中，在电流过零且熄弧后，在1/4工频周期以内触头间非剩余电流的电流重现 。 |  |  |  |  | A | 断路器主要参数 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.2 | 2 | 高压断路器的重燃指在开断过程中，在电流过零且熄弧后，在1/2工频周期及以外触头间非剩余电流的电流重 现。 |  |  |  |  | B | 断路器主要参数 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.3 | 3 | 若采用非一体化的汇控箱与机构箱可只在汇控箱内设置温度、湿度控制器 |  |  |  |  | B | 组合电器汇控柜防护等级要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.4 | 4 | 组合电器汇控柜端子排应避免交、直流接线出现在同一段或串端子排上。 |  |  |  |  | A | 组合电器汇控柜端子排分布要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.5 | 5 | 在传统变电站中光字牌是运行人员监视站内设备运行状况、保护动作情况等的重要的信号。 |  |  |  |  | A | 组合电器汇控柜位置指示及光字指示检修、更换 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.6 | 6 | 组合电器断路器、隔离开关分合闸位置是否到位仅靠汇控柜上的位置指示就能准确判断。 |  |  |  |  | B | 组合电器汇控柜位置指示及光字指示检修、更换 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.7 | 7 | 汇控柜的观察窗出现轻微裂纹不需要进行更换。 |  |  |  |  | B | 组合电器观察窗更换 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.8 | 8 | 汇控柜内的带电显示器属于二次元件，其金属外壳可以不进行接地。 |  |  |  |  | B | 组合电器汇控柜带电显示器检修、更换 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.9 | 9 | 组合电器带电显示装置正确显示带电状态（灯光）和失电后能正常对接地刀闸强制性闭锁。 |  |  |  |  | A | 组合电器汇控柜带电显示器检修、更换 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.10 | 10 | 组合电器某间隔接地刀闸处于合闸位置时，断路器将无法合闸。 |  |  |  |  | B | 组合电器防带负荷拉刀闸校验 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.11 | 11 | 采用压力平衡型伸缩节时，每两个伸缩节间的母线筒长度不宜超过60米。 |  |  |  |  | B | 组合电器伸缩节活动间隙调整要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.12 | 12 | GIS设备基础采用混凝土浇筑时，应将不同基础钢架整体浇筑，防止不同钢架纵向位移不同引发伸缩节变形 ，长期运行引发GIS事故。 |  |  |  |  | A | 组合电器伸缩节变形量测量及判断 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.13 | 13 | 伸缩节制造厂家在伸缩节制造完成后，应进行例行 水压试验，试验压力为 2 倍的设计压力，到达规定试验压力后保持压力不少于10min，伸缩节不得有渗漏、损 坏、失稳等异常现象； |  |  |  |  | B | 组合电器伸缩节变形量测量及判断 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.14 | 14 | 伸缩节在通过例行水压试验后还应进行气密性试验，试验压力为设计压力，伸缩节内充SF6气体，到达设计压 力后保持12h，年泄漏率不大于0.5%。 |  |  |  |  | B | 组合电器伸缩节变形量测量及判断 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.15 | 15 | 当组合电器断路器气室压力低于闭锁压力情况下，断路器不能进行电动分合操作。 |  |  |  |  | A | 组合电器五防闭锁电气回路的要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.16 | 16 | 当组合电器断路器控制电源在失电情况下，断路器不能进行电动分合操作。 |  |  |  |  | A | 组合电器防误分合断路器 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.17 | 17 | 组合电器检修时，应检查辅助开关触点，如果触点接触不良或者有粘连应进行更换。 |  |  |  |  | A | 组合电器汇控柜主要二次元器件更换 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.18 | 18 | 组合电器汇控柜检修时，需检查加热回路及加热器，如果加热线绝缘稍微有些损伤，不需要更换，可继续使 用。 |  |  |  |  | B | 组合电器汇控柜辅助加热、照明检修、更换 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.19 | 19 | 户外组合电器应检查汇控柜密封情况，对密封垫或密封条老化、缺损的应进行修补或更换。 |  |  |  |  | A | 组合电器汇控柜锈蚀、变形处理要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.20 | 20 | 组合电器汇控柜检修时应检查各种接触器、继电器、微动开关、加热装置、显示器和辅助开关的动作应正确 、可靠，接点应接触良好、无烧损或锈蚀。 |  |  |  |  | A | 组合电器汇控柜主要二次元器件更换 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.21 | 21 | 组合电器装在室内时，由于室内有灯光，可以不在汇控柜内安装照明。 |  |  |  |  | B | 组合电器汇控柜辅助加热、照明检修、更换 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.22 | 22 | 断路器机构箱内电缆孔洞封堵到位，密封良好，温湿度控制装置功能可靠，通风口通风良好。（ ） |  |  |  |  | A | 断路器机构箱变形修复 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.23 | 23 | 十八项反措规定操作断路器、隔离开关等设备时，应确保待操作设备及其状态正确，并以后台状态为准。（ ） |  |  |  |  | B | 断路器机构二次元器件更换 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.24 | 24 | 十八项反措规定断路器分闸回路不应采用RC加速设计。已投运断路器分闸回路采用RC加速设计的，应随设备 换型进行改造。（ ） |  |  |  |  | A | 断路器机构继电器反措要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.25 | 25 | 断路器机构检修时应测量并记录分、合闸线圈的绝缘电阻，其绝缘电阻值应使用5000V兆欧表进行测量。（ ） |  |  |  |  | B | 分合闸线圈绝缘电阻测量 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.26 | 26 | 解体检修断路器机构电磁铁装配，应打磨锈蚀，修整变形，并使用适量低温润滑脂擦拭。（ ） |  |  |  |  | A | 脱扣器磨损检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.27 | 27 | 十八项反措规定采用双跳闸线圈机构的断路器，两只跳闸线圈可以共用衔铁，但线圈不应叠装布置。 |  |  |  |  | B | 脱扣器机械配合、动作行程检查及调整 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.28 | 28 | 断路器机构油缓冲器更换后，其油位及行程调整符合产品技术规定，但对缓冲曲线可不作要求。（ ） |  |  |  |  | B | 断路器油缓冲器调试 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.29 | 29 | 断路器机构缓冲器的压缩量应符合产品技术规定。（ ） |  |  |  |  | A | 断路器缓冲器压缩量测量 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.30 | 30 | 低温对断路器的操作机构有一定影响，会使断路器的机械特性发生变化，还会使瓷套和金属法兰的粘接部分 产生应力。（ ） |  |  |  |  | A | 断路器弹簧缓冲器检修要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.31 | 31 | 弹簧缓冲器检修时，应对缓冲弹簧进行防腐处理。（ ） |  |  |  |  | A | 断路器弹簧缓冲器检修要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.32 | 32 | 在合闸操作中，弹簧操作机构发出弹簧未储能信号，说明该断路器还可以进行一次快速自动重合闸。（ ） |  |  |  |  | B | 断路器储能传动部件更换检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.33 | 33 | 对BLG1002A弹簧操作机构，如发现弹簧未储能并导致分合闸闭锁，严禁对断路器进行操作，应查明原因并及 时处理。（ ） |  |  |  |  | A | 断路器储能传动部件更换检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.34 | 34 | 在应用弹簧储能操作机构的断路器中，合闸前不预先储能也可以合闸。（ ） |  |  |  |  | B | 断路器储能传动部件更换检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.35 | 35 | ABBBLTB-145E1所使用的BLK222操作机构属于弹簧机构，HPL245E1断路器所使用的BLG1002A操作机构属于液 压机构。（ ） |  |  |  |  | B | 断路器储能传动部件更换检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.36 | 36 | 断路器液压机构检修，若高压油泵及管道承受压力时，仍可以对受压元件进行修理与紧固。（ ） |  |  |  |  | B | 断路器液压机构高压油泵更换 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.37 | 37 | 断路器液压机构中的氮气是起传递能量作用的。（ ） |  |  |  |  | B | 断路器液压机构补压及零启动时间测量 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.38 | 38 | 发现断路器液压机构压力异常时，不允许随意充放氮气，必须判断准确原因后方可着手处理。（ ） |  |  |  |  | A | 断路器液压机构压力节点动作值校验 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.39 | 39 | 检修断路器液压弹簧机构，应检查碟簧外观有无变形，无锈蚀，无疲劳迹象。（ ） |  |  |  |  | A | 断路器液压机构储能弹簧检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.40 | 40 | 液压油在断路器中是起储能作用的。（ ） |  |  |  |  | B | 断路器液压机构液压油处理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.41 | 41 | 配液压机构的断路器跳跃时，应检查液压机构保持阀进油孔是否堵塞。（ ） |  |  |  |  | A | 断路器液压机构液压油处理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.42 | 42 | 断路器运行中，由于某种原因造成SF6断路器气体压力异常、液压(气动)操动机构压力异常导致断路器分合闸 闭锁时，严禁对断路器进行手动操作。（ ） |  |  |  |  | A | 断路器防慢分慢合功能检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.43 | 43 | 十八项反措规定断路器液压机构应具有防止失压后慢分慢合功能。（ ） |  |  |  |  | A | 断路器防慢分慢合功能检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.44 | 44 | 十八项反措规定断路器液压机构验收、检修时应对机构防慢分慢合装置的可靠性进行试验。（ ） |  |  |  |  | A | 断路器防慢分慢合功能检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.45 | 45 | 十八项反措规定当运行中断路器液压机构突然失压时应申请停电隔离处理。在设备停电前，可以人为启动油 泵，慢分断路器。（ ） |  |  |  |  | B | 断路器防慢分慢合功能检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.46 | 46 | 被评价为“异常状态”的SF6高压断路器，应根据评价结果确定检修类型，并适时安排检修，实施停电检修前 应加强D类检修。（ ） |  |  |  |  | A | 断路器回路电阻判断标准 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.47 | 47 | 只重视断路器的灭弧及绝缘等电气性能是不够的，在运行中断路器的机械性能也很重要。（ ） |  |  |  |  | A | 断路器本体绝缘判断标准 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.48 | 48 | 检修断路器机构内二次元器件时，要求二次元器件无损伤，各种接触器、继电器、微动开关、加热驱潮装置 和辅助开关的动作应准确、可靠，接点应接触良好、无烧损或锈蚀。（ ） |  |  |  |  | A | 断路器二次回路绝缘电阻判断标准 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.49 | 49 | 断路器三相不一致继电器的动作整定时间应小于系统自动重合闸时间。 |  |  |  |  | B | 三相不一致继电器整定要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.50 | 50 | 防跳跃装置的功能要求是当断路器在合闸过程中，如遇故障，即能自行分闸，即使合闸命令未解除，断路器 也不能再度合闸，以避免无谓地多次分、合故障电流。（ ） |  |  |  |  | A | 断路器跳跃、三相不一致的危害 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.51 | 51 | 断路器的“跳跃”现象一般是在跳闸、合闸回路同时接通时才发生。防跳回路的设计应使得断路器出现跳跃 时将断路器闭锁在跳闸位置。（ ） |  |  |  |  | A | 三相不一致功能验证 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.52 | 52 | 十八项反措规定断路器产品出厂试验、交接试验及例行试验中，应测试断路器合分时间。对 252kV及以上断路 器，合分时间应满足电力系统安全稳定要求。（ ） |  |  |  |  | A | 断路器分闸、合闸时间、合分时间测试 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.53 | 53 | 断路器调试中，只要求行程达到要求，超行程可以不考虑。（ ） |  |  |  |  | B | 断路器分闸、合闸时间、合分时间判断标准 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.54 | 54 | 断路器机构箱整体应密封良好，箱门密封条应无损坏。（ ） |  |  |  |  | A | 断路器机构箱密封件更换 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.55 | 55 | 真空断路器的分、合闸速度，一般都是指触头在闭合前或分离后一段行程内的平均速度。（ ） |  |  |  |  | A | 不同断路器速度定义 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.56 | 56 | 断路器合分闸速度的测量，应在80%的额定操作电压下进行，测量时应取产品技术条件所规定的区段的平均速 度、最大速度及刚分、刚合速度。（ ） |  |  |  |  | B | 不同断路器速度定义 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.57 | 57 | 断路器电磁机构合闸线圈最低动作电压不得低于额定电压的65％。（ ） |  |  |  |  | B | 断路器动作电压判定标准 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.58 | 58 | 无需拉开加热照明电源空开，就可以更换断路器机构箱内加热装置。（ ） |  |  |  |  | B | 断路器机构加热器更换 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.59 | 59 | 更换断路器机构箱内加热照明装置时应先拉开加热照明电源空开。（ ） |  |  |  |  | A | 断路器加热照明装置更换 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.60 | 60 | 十八项反措规定非一体化的汇控箱与机构箱应分别设置温度、湿度控制装置。（ ） |  |  |  |  | A | 断路器加热照明装置更换 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.61 | 61 | 如果分合闸线圈动作电压过高时，在直流系统绝缘不良，两点高阻接地的情况下，会引起断路器误分闸和误 合闸。（ ） |  |  |  |  | B | 断路器机构二次回路绝缘测试 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.62 | 62 | 更换开关柜带电显示装置时，拆下的控制回路及电源线头不需要做标记。 |  |  |  |  | B | 开关柜带电显示器装置更换 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.63 | 63 | 通过开关柜带电显示装置的自检功能可以判断该装置是否良好需要更换。 |  |  |  |  | A | 开关柜带电显示器装置更换 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.64 | 64 | 更换开关柜带电显示装置时，首选与原带电显示装置基础相符的新装置。 |  |  |  |  | A | 开关柜带电显示器装置更换 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.65 | 65 | 对开关柜柜门进行检修时应与相邻带电开关柜及功能隔室保持足够的安全距离或采取可靠的隔离措施。 |  |  |  |  | A | 开关柜柜门检修 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.66 | 66 | 开关柜柜门应无变形，柜门门把手关启良好，螺栓、销钉无松动，脱落。 |  |  |  |  | A | 开关柜柜门检修 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.67 | 67 | 开关柜内的互感器、避雷器拆除、搬运时，均应有防脱落措施。 |  |  |  |  | A | 开关柜柜内避雷器更换 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.68 | 68 | 开关柜内并列安装的避雷器三相中心应在同一等边三角形上。 |  |  |  |  | B | 开关柜柜内避雷器更换 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.69 | 69 | 更换开关柜内避雷器时，应将避雷器的铭牌位于易于观察的同一侧。 |  |  |  |  | A | 开关柜柜内避雷器更换 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.70 | 70 | 更换避雷器时，应检查避雷器的放电计数器的接线正确，接触良好。 |  |  |  |  | A | 开关柜柜内避雷器更换 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.71 | 71 | 开关柜内电压互感器更换后本体应可靠接地，二次侧不需要接地。 |  |  |  |  | B | 开关柜柜内电压互感器更换 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.72 | 72 | 更换电压互感器应注意二次线接触良好，试验合格，二次线与一次设备保证足够安全距离。 |  |  |  |  | A | 开关柜柜内电压互感器更换 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.73 | 73 | 更换开关柜内消谐器时电压互感器不需要停电。 |  |  |  |  | B | 开关柜柜内消谐器更换 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.74 | 74 | 对开关柜柜体表面进行漆面修补时，该开关柜断路器应停电。 |  |  |  |  | B | 开关柜柜体漆面修补 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.75 | 75 | 对开关柜内接地开关进行检修时断路器可继续带电运行。 |  |  |  |  | B | 开关柜接地开关检修 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.76 | 76 | 操作开关柜接地开关时，接地开关上严禁有人工作。 |  |  |  |  | A | 开关柜接地开关检修 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.77 | 77 | 高压开关柜的强排通风装置故障时可能会引起开关柜温升过高，导致内部绝缘件寿命下降。 |  |  |  |  | A | 开关柜散热装置检修 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.78 | 78 | 开关柜的柜间接缝应＜2mm。 |  |  |  |  | A | 开关柜水平度、垂直度偏差要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.79 | 79 | 对开关柜进行检查时发现相邻开关柜柜顶的水平偏差为5mm，符合要求。 |  |  |  |  | B | 开关柜水平度、垂直度偏差要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.80 | 80 | 更换安装在开关柜电缆室的加热器时，无需停电。 |  |  |  |  | B | 开关柜温湿度控制器及加热器更换 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.81 | 81 | 一个温湿度控制器只能控制一个加热器，若某开关柜电缆室和断路器室均加装了加热器，则该开关柜需要安 装两个温湿度控制器。 |  |  |  |  | B | 开关柜温湿度控制器及加热器更换 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.82 | 82 | 若开关柜内旧的加热器与各元件、电缆及电线的距离小于50mm，更换新的加热器时仍应安装在旧加热器的位 置。 |  |  |  |  | B | 开关柜温湿度控制器及加热器更换 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.83 | 83 | 更换完成后的开关柜温湿度控制器外观应清洁，接线牢固且工作正常。 |  |  |  |  | A | 开关柜温湿度控制器及加热器更换 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.84 | 84 | 检修超B类接地开关的辅助灭弧装置时，应检查该装置的合、分闸指示是否正确；且其外绝缘应无破损、裂纹 及异物附着。 |  |  |  |  | A | 超B类接地开关装置检修工艺要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.85 | 85 | 超B类接地开关一般具有辅助灭弧装置，而普通接地开关一般没有灭弧装置。 |  |  |  |  | A | 超B类接地开关动作原理及结构 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.86 | 86 | 测量电机的绕组电阻和绝缘电阻不能用来判断隔离开关电动操作机构中的电机是否发生故障。 |  |  |  |  | B | 电机绝缘电阻测试 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.87 | 87 | 接地开关在合闸位置时其触头夹紧力应均匀接触良好；分闸位置时其触头间的净距离或拉开角度，应符合技 术要求。 |  |  |  |  | A | 接地开关合闸同期调试 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.88 | 88 | 因接地开关不是主要导电回路，故接地开关合闸时对动静触头的夹紧力不做要求。 |  |  |  |  | B | 接地开关合闸同期调试 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.89 | 89 | 隔离开关电动、手动操作时操作力矩应满足相关技术要求。 |  |  |  |  | A | 隔离开关分合闸操作力矩调试 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.90 | 90 | GW7型隔离开关调试时，应先手动操作机构缓慢进行分合闸，观察主刀运动过程，应动作应灵活，辅助开关 切换位置正确，三相同期合格。 |  |  |  |  | A | 隔离开关GW7型握手转入式隔离开关调试 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.91 | 91 | 折臂式隔离开关合闸时动触头钳夹基本在静触头中间位置。 |  |  |  |  | A | 隔离开关钳夹伸缩型式隔离开关调试 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.92 | 92 | GW6型隔离开关导电部分为折架结构，由上管、下管与活动肘节等组成，其上端装有静触头，下端与传动装 置相连接，装在支持绝缘子顶端。 |  |  |  |  | B | 隔离开关钳夹伸缩型式隔离开关调试 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.93 | 93 | 带旁路母线的接线方式，在替代出线的操作过程中，应用出线旁路刀闸对旁母充电。 |  |  |  |  | B | 隔离开关握手转入式隔离开关调试 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.94 | 94 | GW4-126型隔离开关调试时，主拐臂的中心距越大，隔离开关的转动角度越小。 |  |  |  |  | B | 隔离开关握手转入式隔离开关调试 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.95 | 95 | GW4-126型隔离开关调试中，若主相分合闸角度偏大，则应调大主拐臂的中心距，使分合闸角度合格。 |  |  |  |  | B | 隔离开关握手转入式隔离开关调试 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.96 | 96 | GW4-126型隔离开关A相为主相。A相主拐臂的中心距增加时，可使隔离开关转动角度加大，反之减少。B、 C相的从动拐臂中心距的调整作用与主拐臂相同。 |  |  |  |  | B | 隔离开关握手转入式隔离开关调试 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.97 | 97 | 隔离开关出厂试验可以不进行金属镀层检测。 |  |  |  |  | B | 隔离开关导电材料成分检测 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.98 | 98 | 隔离开关导电回路电阻测试应在设备完全安装、连接完毕后进行，避免导线连接后设备接触情况发生变化。 |  |  |  |  | A | 隔离开关、接地开关回路电阻测试 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.99 | 99 | 新安装的隔离开关必须进行回路电阻测试。 |  |  |  |  | A | 隔离开关、接地开关回路电阻测试 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.100 | 100 | 反措规定，交接试验除对隔离开关自身导电回路进行电阻测试外，还应对包含电气连接端子的导电回路电阻 进行测试。 |  |  |  |  | A | 隔离开关、接地开关回路电阻测试 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.101 | 101 | 隔离开关、接地开关的机械闭锁应具有足够的强度，当发生手动、电动误操作时，设备应可靠闭锁。 |  |  |  |  | A | 接地开关机械闭锁部件解体检修及调整 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.102 | 102 | 带电动操作机构的接地开关，其机构箱内的接地开关控制回路应串接隔离开关的位置节点，实现与隔离开关 （主刀）的电气闭锁。 |  |  |  |  | A | 接地开关闭锁检修、更换安全注意事项 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.103 | 103 | 接地开关导电座内导电带安装时，不用考虑安装方向，只要保证其接触良好即可。 |  |  |  |  | B | 接地开关导电座异常分析、处理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.104 | 104 | 检修接地开关传动、转动摩擦件时，应对转动部分涂以适合当地气候的导电膏作润滑处理，保证其转动灵活 。 |  |  |  |  | B | 接地开关传动、转动摩擦件检修润滑处理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.105 | 105 | 与隔离开关相似，接地开关出厂时也应进行操作力矩检测，其操作力矩值应符合相关产品规定。 |  |  |  |  | A | 接地开关操作力矩检测 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.106 | 106 | 接地开关导电座更换时，应结合现场实际条件适时装设临时接地线，并按厂家规定方式进行正确吊装设备。 |  |  |  |  | A | 接地开关导电座解体检修、更换安全注意事项 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.107 | 107 | 检修接地开关动、静触头时，应将动静触头处的积灰清理干净，并涂抹二硫化钼。 |  |  |  |  | B | 接地开关静触头解体检修、更换处理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.108 | 108 | 接地开关导电臂若出现明显变形、损伤等现象，应进行检修或更换。 |  |  |  |  | A | 接地开关导电臂解体检修、更换处理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.109 | 109 | 长高厂家生产的110KV及220KV隔离开关所使用的CJ12电动操作机构既可以手动操作又可以电动操作。 |  |  |  |  | A | 隔离开关机构箱传动部件更换及调试 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.110 | 110 | GW22B/GW23B型伸缩式隔离开关合闸位置时，其主拐臂应过死点。 |  |  |  |  | A | 隔离开关机构箱传动部件更换及调试 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.111 | 111 | 平高厂家生产的110KV及220KV隔离开关所使用的CJ11电动操作机构既可以手动操作又可以电动操作。 |  |  |  |  | A | 隔离开关机构传动件检修 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.112 | 112 | 隔离开关的操作力矩可以使用相关技术进行检测，其操作力矩值应满足相关技术规范要求。 |  |  |  |  | A | 隔离开关操作力矩检测 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.113 | 113 | 瓷绝缘子出厂前应进行抽测无损探伤。 |  |  |  |  | B | 隔离开关瓷瓶RTV喷涂标准 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.114 | 114 | 252kV及以上隔离开关安装后应对绝缘子抽测探伤。 |  |  |  |  | B | 隔离开关瓷瓶RTV喷涂标准 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.115 | 115 | 配有电动机构的GW4—126型隔离开关，其总行程的大小完全可以靠调整电动机构中的分合闸限位开关位置来 满足要求。 |  |  |  |  | B | 隔离开关电机行程限位开关节点调节 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.116 | 116 | 反措规定隔离开关和接地开关电气闭锁回路应直接使用隔离开关、接地开关的辅助触点，严禁使用重动继电 器。 |  |  |  |  | A | 隔离开关二次回路检修及元器件更换 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.117 | 117 | 隔离开关操动机构内应装设一套能可靠切断电动机电源的过载保护装置。 |  |  |  |  | A | 隔离开关二次回路检修及元器件更换 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.118 | 118 | 若隔离开关电动操作机构的驱动电机转动方向与实际相反，则应拉掉电机电源空气开关，将三根电机电源进 线依次对调，以改变电机的转动方向。 |  |  |  |  | B | 隔离开关二次回路检修及元器件更换 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.119 | 119 | 隔离开关机械闭锁失效时因不会影响合闸运行，故不需处理。 |  |  |  |  | B | 隔离开关机械闭锁部件解体检修及调整 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.120 | 120 | 隔离开关底座、基础及支架表层油漆脱落面积应不小于400mm2，否则应进行检修处理。 |  |  |  |  | B | 隔离开关底座油漆剥落、锈蚀判定标准及处理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.121 | 121 | 隔离开关底座、基础及支架若有严重锈蚀应开展D类检修，进行处理，必要时安排停电进行更换。 |  |  |  |  | A | 隔离开关底座油漆剥落、锈蚀判定标准及处理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.122 | 122 | 隔离开关应保证底座上端面水平，若水平度不符合要求时，应调节底座基础的调节螺杆来调整水平度。 |  |  |  |  | A | 隔离开关底座水平度检查方法及调整 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.123 | 123 | 垂直伸缩式隔离开关底座转动部件检修时，要求其转动灵活，无卡滞，并在转动处涂导电膏。 |  |  |  |  | B | 隔离开关底座传动转动部位检修 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.124 | 124 | 例行试验中，应检查瓷绝缘子胶装部位防水密封胶完好性，必要时重新复涂防水密封胶。 |  |  |  |  | A | 隔离开关瓷瓶更换注意事项 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.125 | 125 | 隔离开关可以不具备防止自动分闸的结构设计。 |  |  |  |  | B | 隔离开关传动及限位部件检修、更换 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.126 | 126 | 隔离开关和接地开关用于传动的空心管材应有疏水通道。 |  |  |  |  | A | 隔离开关垂直连杆安装要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.127 | 127 | 隔离开关的结构应简单。在规定的使用条件下，应能承受运行和操作时出现的电气及机械应力而不损坏和误 动。 |  |  |  |  | A | 隔离开关传动及限位部件检修、更换安全注意事项 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.128 | 128 | 交接试验要求测量隔离开关电气连接端子的导电回路电阻的目的是防止电气接线端子安装工艺不良造成发热 故障。 |  |  |  |  | A | 隔离开关导电带安装更换 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.129 | 129 | 检修GW4-126型隔离开关导电基座时，若其内部的主导电软连接有折断或变形严重，应进行更换。 |  |  |  |  | A | 隔离开关导电带安装更换 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.130 | 130 | 重负荷期间应加强对隔离开关引线线夹、导电臂以及触头触指接触部位的红外测温工作。 |  |  |  |  | A | 隔离开关导电座异常分析、处理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.131 | 131 | 导电回路不同金属接触可以不采取任何过渡措施直接搭接。 |  |  |  |  | B | 隔离开关导电座异常分析、处理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.132 | 132 | GWl6／17型隔离开关若拐臂沿分闸运动方向过死点，只要上导电管末端的滚轮不脱离齿轮箱顶端的圆槽，动 触片对静触杆的夹紧力就能保持不变。 |  |  |  |  | B | 伸缩型式隔离开关导电臂中间齿轮箱齿轮检修 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.133 | 133 | 垂直伸缩式隔离开关上导电臂合闸倾斜后能保证隔离开关经受温差、风沙、润滑的影响后，合闸压力不变。 |  |  |  |  | B | 隔离开关伸缩型插入式导电臂解体检修注意事项 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.134 | 134 | 垂直/水平伸缩式隔离开关下导电臂设有平衡弹簧的作用是平衡导电臂的重力矩，使操作平稳有力。 |  |  |  |  | A | 隔离开关伸缩型插入式导电臂解体检修注意事项 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.135 | 135 | 隔离开关的瓷柱外表面有轻微放电或轻微电晕时，可以不予理会；严重放电时，应加强紫外成像检测，必要 时安排C类停电检修。 |  |  |  |  | B | 隔离开关瓷瓶检修安全注意事项 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.136 | 136 | 对于敞开式隔离开关的就地操作，应做好支柱 绝缘子断裂的风险分析与预控，操作人与专责监护人应选择正确的站位。监护人员应实时监视隔离开关动作 情况，操作人员应做好及时撤离的准备。 |  |  |  |  | A | 隔离开关瓷瓶检修安全注意事项 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.137 | 137 | 更换垂直伸缩式隔离开关导电臂时，应在分闸位置先用固定夹板固定导电折臂后，再进行吊装。 |  |  |  |  | A | 隔离开关伸缩型钳夹式导电臂更换注意事项 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.138 | 138 | 若要更换双柱水平开启式隔离开关导电臂，拆装导电臂时应采取有效的安全防护措施，防止出现安全事故。 |  |  |  |  | A | 隔离开关水平旋转式导电臂更换注意事项 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.139 | 139 | 伸缩式隔离开关检修时应检查每片触指的夹紧状态，不允许单边接触和明显的虚接触。 |  |  |  |  | A | 隔离开关插入式触头接触异常分析、处理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.140 | 140 | 隔离开关引弧触头的作用是避免电弧烧伤主触头，使隔离开关具有良好的开合母线转换电流及电容、电感小 电流的性能。（ ） |  |  |  |  | A | 隔离开关插入式触头接触异常分析、处理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.141 | 141 | 垂直伸缩式隔离开关合闸时，静触头铝绞线应受力紧绷。 |  |  |  |  | B | 隔离开关钳夹式触头接触异常分析、处理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.142 | 142 | GW22B垂直伸缩式隔离开关调试时，当上下导电臂分合闸均调整到位后，若静触头的托起量不满足要求时 ，可以不予理会。 |  |  |  |  | B | 隔离开关钳夹式触头接触异常分析、处理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.143 | 143 | 伸缩式隔离开关可在夹紧弹簧处加装调整垫片，增加夹紧弹簧的预压缩量，增大触指的接触压力，但不允许 显著增加合闸的操作力矩。 |  |  |  |  | A | 隔离开关插入式触头更换注意事项 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.144 | 144 | 风沙活动严重、严寒、重污秽、多风地区以及采用悬吊式管形母线的变电站，不宜选用插入式触头的隔离开 关。 |  |  |  |  | B | 隔离开关插入式触头解体检修注意事项 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.145 | 145 | 垂直伸缩式隔离开关合闸过程中静触头能被动触头向上托起，这样做的优点是接触压力不会受母线弧垂的影 响，同时不会对母线产生应力。 |  |  |  |  | A | 隔离开关钳夹式触头更换注意事项 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.146 | 146 | 隔离开关宜采用外压式或自力式触头，触头弹簧应进行防腐、防锈处理。 |  |  |  |  | A | 隔离开关钳夹式触头更换注意事项 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.147 | 147 | SF6密度继电器与开关设备本体之间的连接方式应满足不拆卸校验密度继电器的要求，密度继电器应装设在操 动机构箱内。 |  |  |  |  | B | 断路器 SF6密度继电器安装及反措要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.148 | 148 | 对使用中的SF6密度表（继电器）进行校验，应保持与SF6密度表（继电器）相连的直流电源，解除与该SF6密 度表（继电器）相关的报警及闭锁。 |  |  |  |  | B | 断路器 SF6密度继电器二次接线要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.149 | 149 | 变更接线和连接管路时，应保持SF6密度继电器校验仪充接气阀开启。 |  |  |  |  | B | 断路器 SF6密度继电器更换流程及工艺标准 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.150 | 150 | SF6密度继电器校验仪校验前，SF6密度表（继电器）应在校验环境下至少已工作或静置3个小时以上。 |  |  |  |  | A | 断路器 SF6密度继电器校验 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.151 | 151 | 带有三通接头的SF6密度继电器阀门在投入运行前应缓慢关上，确保阀门处于“关闭”位置。 |  |  |  |  | B | 断路器 SF6密度继电器校验 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.152 | 152 | 对于断路器来说，密度继电器一般有两级报警信号，即补气压力信号和闭锁压力信号。 |  |  |  |  | A | 断路器 SF6密度继电器校验 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.153 | 153 | SF6密度继电器及管路应密封良好，年漏气率小于1%。 |  |  |  |  | B | 断路器 SF6密度继电器校验 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.154 | 154 | 对SF6断路器，充气速率不宜过快，以充气管道不凝露，气瓶底部不结霜为宜。环境温度较低时，液态SF6气体 不易气化，可放在阳光下晒热，不得对钢瓶加热。 |  |  |  |  | B | 断路器 SF6密度继电器校验 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.155 | 155 | SF6气瓶应放置在阴凉干燥、通风良好、敞开的专门场所，放倒保存，并应远离热源和油污的地方，防潮、防 阳光暴晒，并不得有水分或油污粘在阀门上。 |  |  |  |  | B | 断路器 SF6密度继电器校验 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.156 | 156 | 构支架表面发生开裂，未形成贯通性裂缝修补裂缝，可以用环氧树脂玻璃纤维进行包裹。 |  |  |  |  | A | 断路器底座支架、基础防腐处理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.157 | 157 | 瓷柱式断路器并联均压电容、合闸电阻的外绝缘强度应略低于灭弧室外绝缘强度。 |  |  |  |  | B | 断路器合闸电阻的作用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.158 | 158 | 测量断路器合分闸速度时，应在最低操作电压下进行，测量时应取产品技术条件所规定区段的平均速度、最 大速度及刚分、刚合速度。 |  |  |  |  | B | 断路器基础参数检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.159 | 159 | 由断路器本体机构箱至就地端子箱之间的二次电缆的屏蔽层应在就地端子箱处可靠连接至等电位接地网的铜 排上，在本体机构箱内两点接地。 |  |  |  |  | B | 断路器基础参数检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.160 | 160 | 为防止110kV及以上电压等级断路器断口均压电容与母线电磁式电压互感器发生谐振过电压，可通过改变运行 和操作方式避免形成谐振过电压条件。 |  |  |  |  | A | 断路器基础参数检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.161 | 161 | 充气设备气室的密封件经清洗干燥后可重复使用。 |  |  |  |  | B | 断路器基础参数检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.162 | 162 | 铜母线接头表面搪锡是为了防止铜在高温下迅速氧化或电化腐蚀以及避免接触电阻的增加。 |  |  |  |  | A | 断路器基础参数检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.163 | 163 | 断路器采用多断口是为了提高遮断能力。 |  |  |  |  | A | 断路器基础参数检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.164 | 164 | 为防止地埋部分内部积水，排水孔下方钢管内部应用土填埋，不应浇筑水泥。 |  |  |  |  | B | 断路器基础支柱排水口要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.165 | 165 | 可以采用铝导体作为接地体或接地引下线。 |  |  |  |  | B | 断路器接地点固定方式要求及处理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.166 | 166 | 接地线应水平或垂直敷设，也可与建筑物倾斜结构平行敷设；在直线段，可以弯曲。 |  |  |  |  | B | 断路器接地点固定方式要求及处理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.167 | 167 | 每个电气装置的接地应以单独的接地线与接地汇流排或接地干线相连接，几个相近的设备可以串接在一个接 地线上。 |  |  |  |  | B | 断路器接地点固定方式要求及处理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.168 | 168 | 构支架应有一根与主地网不同干线连接的接地引下线。 |  |  |  |  | B | 断路器接地点数量要求及处理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.169 | 169 | 接地引下线与电气设备的连接可用只能采用焊接的方式。 |  |  |  |  | B | 断路器接地点数量要求及处理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.170 | 170 | 在被测接地引下线与试验接线的连接处，使用锉刀锉掉防锈的油漆，露出有光泽的金属。 |  |  |  |  | A | 断路器接地防腐要求及处理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.171 | 171 | 接地线与接地极或接地极之间连接（焊接）部位外侧100mm范围内应做防腐处理。 |  |  |  |  | A | 断路器接地防腐要求及处理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.172 | 172 | 在维修并联电容器时，只要断开电容器的断路器及两侧隔离开关，不考虑其他因素就可检修。 |  |  |  |  | B | 断路器均压电容检修的安全措施 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.173 | 173 | 断路器的并联电容器应能耐受3倍最高相电压1h。 |  |  |  |  | B | 断路器均压电容作用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.174 | 174 | 更换断路器均压环时可不停电。 |  |  |  |  | B | 断路器均压环更换的安全措施 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.175 | 175 | 断路器用于法兰连接紧固的螺栓，紧固后螺纹一般应露出螺母1圈，各螺栓、螺纹连接件应按要求涂胶并紧固 划标志线。 |  |  |  |  | B | 断路器外绝缘防水胶层处理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.176 | 176 | 涂密封脂时，为使密封良好，应多涂，使密封脂能够流入密封件内侧，达到密封效果。 |  |  |  |  | B | 断路器外绝缘防水胶层处理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.177 | 177 | 瓷绝缘子表面做成波纹形，主要作用是增加防水能力。 |  |  |  |  | B | 断路器外绝缘件测试项目 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.178 | 178 | 防污闪涂料通过将瓷、玻璃绝缘子表面由憎水变为亲水性，可大幅度提高绝缘子的绝缘电压。 |  |  |  |  | B | 断路器外绝缘件测试项目 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.179 | 179 | 断路器断口外绝缘应满足不小于1.5倍相对地外绝缘爬电距离的要求，否则应加强清扫工作或采取其他防污闪 措施。 |  |  |  |  | B | 断路器外绝缘件测试项目 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.180 | 180 | 手持探头进行支柱瓷绝缘子的周向探伤扫查，应重点检测喷砂部位。 |  |  |  |  | B | 断路器外绝缘件瓷件探伤 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.181 | 181 | 支柱瓷绝缘子及瓷套超声波检测区域是上、下瓷件端头与法兰胶装整个区域，重点区域是法兰口内外3mm与 瓷体相交区域。 |  |  |  |  | A | 断路器外绝缘件瓷件探伤 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.182 | 182 | 超声波探头的中心频率允许偏差应为±0.5 MHz。 |  |  |  |  | A | 断路器外绝缘件瓷件探伤 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.183 | 183 | 断路器瓷套管外表有严重污秽，应开展D类检修，进行带电清扫。 |  |  |  |  | B | 断路器外绝缘件破损处理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.184 | 184 | 开关柜接地闸刀应只有二个位置，没有中间位置。 |  |  |  |  | A | 防止带接地开关送电 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.185 | 185 | 开关柜接地刀闸分合闸不到位时，应立即将柜门打开，检查处理。 |  |  |  |  | B | 防止误入带电间隔 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.186 | 186 | 高压开关柜防误操作闭锁装置或带电显示装置失灵应作为严重缺陷尽快予以消除。 |  |  |  |  | A | 防止误入带电间隔 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.187 | 187 | 开关柜五防功能应齐全、性能良好，出线侧应装设具有自检功能的带电显示装置，并与线路侧接地刀闸实行 联锁。 |  |  |  |  | A | 防止误入带电间隔 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.188 | 188 | 合闸电阻电阻片无裂痕、破损，电阻值符合制造厂规定，辅助触头应进行不少于100次的机械操作试验，以保 证充分磨合。 |  |  |  |  | B | 合闸电阻动作测试 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.189 | 189 | 在断路器产品交接试验中，应对断路器主触头与合闸电阻触头的时间配合关系进行测试，有条件时应测量合 闸电阻的阻值。 |  |  |  |  | A | 合闸电阻动作测试 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.190 | 190 | 在断路器产品出厂试验、交接试验及预防性试验中，应对合闸电阻的阻值、断路器主断口与合闸电阻断口的 配合关系进行测试。 |  |  |  |  | A | 合闸电阻动作原理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.191 | 191 | 开关柜如采用复合绝缘或固体绝缘封装等可靠技术，可适当降低其绝缘距离要求。 |  |  |  |  | B | 开关柜出线室导体对地及相间距离绝缘净距离要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.192 | 192 | 开关柜内用于大电流回路（主变总路、分段、母线）的穿墙套管底板，应采用非导磁材质，并加设防涡流槽 。 |  |  |  |  | A | 开关柜出线室绝缘件更换 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.193 | 193 | 高压开关柜触头盒内的一次导体应进行倒角处理。 |  |  |  |  | A | 开关柜触头盒更换 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.194 | 194 | 在开关柜内进行电缆单相耐压试验时，其它未试两相电缆应悬空。 |  |  |  |  | B | 开关柜电缆终端、屏蔽线要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.195 | 195 | SF6充气柜应在柜体内充气12小时之后应进行密封性试验。 |  |  |  |  | B | 开关柜断路器检修、更换 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.196 | 196 | 固定式开关柜应使用绝缘隔板将母线侧隔离开关与断路器隔开，此工作必须在停电前完成。 |  |  |  |  | B | 开关柜断路器检修、更换 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.197 | 197 | 交流耐压试验过程中应发生贯穿性放电。 |  |  |  |  | B | 开关柜断路器检修、更换 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.198 | 198 | 运行中的开关柜，应可耐受出厂交流耐压值的50%。 |  |  |  |  | B | 开关柜断路器检修、更换 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.199 | 199 | 断路器室手车开关航空插头在运行位置时随时可摘下。 |  |  |  |  | B | 开关柜断路器检修、更换 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.200 | 200 | 对于12kV开关柜，带电体与柜体间的空气绝缘净距离应大于等于120mm。 |  |  |  |  | B | 开关柜母线及其分支母线相间、对地的空气绝缘净距离要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.201 | 201 | 更换敞开式开关柜母线绝缘子时，尤其是在单母线分段处工作时，对于未设置永久性隔离档板的，现场采用 临时的隔离措施，并设专人进行监护。 |  |  |  |  | A | 开关柜母线及其分支母线相间、对地的空气绝缘净距离要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.202 | 202 | 对母线进行耐压试验时，母线避雷器不能退出，同时试验。 |  |  |  |  | B | 开关柜母线绝缘件检修及更换 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.203 | 203 | 组合电器压力释放阀更换时，装置及夹持片同轴度应满足要求。 |  |  |  |  | A | 组合电器压力释放阀更换工艺质量要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.204 | 204 | 组合电器长时间使用后的密封件经处理后可以重复使用。 |  |  |  |  | B | 组合电器法兰密封面密封圈更换要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.205 | 205 | 组合电器密封件安装过程中应防止划伤，过度扭曲或拉伸。 |  |  |  |  | A | 组合电器法兰密封面密封圈更换要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.206 | 206 | 组合电器涂密封脂时，涂得越多越好。 |  |  |  |  | B | 组合电器法兰密封面密封圈更换要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.207 | 207 | 组合电器密封面的连接螺栓涂防水胶主要是为了起润滑作用。 |  |  |  |  | B | 组合电器法兰密封面的螺栓紧固要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.208 | 208 | 组合电器密封面螺栓对称紧固是为了让密封件能均匀压缩，发挥密封件的密封效果。 |  |  |  |  | A | 组合电器法兰密封面的螺栓紧固要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.209 | 209 | 组合电器密封面螺栓紧固后还需要复紧，紧固不能做标记，复紧应做好划线标记。 |  |  |  |  | B | 组合电器法兰密封面的螺栓紧固要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.210 | 210 | 组合电器支架应与主地网可靠接地，接地引下线连接牢固，无锈蚀、损伤、变形。 |  |  |  |  | A | 组合电器底座、构架接地连接要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.211 | 211 | 组合电器中无论采用带金属法兰的盆式绝缘子还是非金属盆式绝缘子，罐体对接处均需要安装跨接片。 |  |  |  |  | B | 组合电器外壳法兰跨接检修要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.212 | 212 | 采用带金属法兰的盆式绝缘子可取消罐体对接处的跨接片，无需生产厂家提供试验依据。 |  |  |  |  | B | 组合电器外壳法兰跨接检修要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.213 | 213 | 户外组合电器罐体上应有专用的跨接部位，禁止通过法兰螺栓直连。 |  |  |  |  | A | 组合电器外壳法兰跨接检修要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.214 | 214 | 组合电器外壳接地不良可能会导致外壳上出现感应电势，危及人身安全。 |  |  |  |  | A | 组合电器外壳接地目的 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.215 | 215 | 分相式的组合电器套管处三相汇流后应直接接地。 |  |  |  |  | B | 组合电器外壳接地目的 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.216 | 216 | 为了防止出现环流，组合电器检修平台禁止接地。 |  |  |  |  | B | 组合电器检修平台接地检修要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.217 | 217 | 组合电器中电压互感器、避雷器、快速接地开关应通过外壳和支架接地。 |  |  |  |  | B | 组合电器电压互感器、避雷器、快速接地刀闸接地要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.218 | 218 | 为了保证导通良好，伸缩节跨接接地排与法兰的固定部位不得涂抹防水胶。 |  |  |  |  | B | 组合电器接地排、跨接排制作、安装 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.219 | 219 | 新吸附剂取出后应在放在空气中一小时后才能装入气室。 |  |  |  |  | B | 组合电器吸附剂更换流程、工艺 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.220 | 220 | 对于真空包装的吸附剂，使用前应检查真空包装有无破损。 |  |  |  |  | A | 组合电器新吸附剂检查要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.221 | 221 | 更换组合电器中的旧吸附剂时，应穿戴好棉纱手套，避免直接接触皮肤。 |  |  |  |  | B | 组合电器旧吸附剂处理要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.222 | 222 | 吸附剂装入气室后，应在30分钟内将气室密封抽真空。 |  |  |  |  | A | 组合电器吸附剂安装时间控制要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.223 | 223 | 组合电器的防爆膜，正常情况下应无老化开裂。 |  |  |  |  | A | 组合电器压力释放阀技术要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.224 | 224 | 组合电器防爆装置的布置及保护罩的位置，应确保排出压力气体时，不危及巡视通道上执行运行任务人员的 安全。 |  |  |  |  | A | 组合电器压力释放阀安装方向要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.225 | 225 | 组合电器断路器气室防爆膜破裂喷出的粉末，应用吸尘器吸尽。 |  |  |  |  | A | 组合电器压力释放阀故障后处理注意事项 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.226 | 226 | 组合电器压力释放阀更换时，施工环境应满足要求，现场环境温度在-5℃至40℃，相对湿度不大于60%，并采 取防尘防雨防潮措施。 |  |  |  |  | B | 组合电器压力释放阀更换工艺质量要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.227 | 227 | 在实验室校验SF6密度继电器时可选用清洁、干燥、无毒无害且化学性质稳定的气体作为气源，如氮气、空气 等。 |  |  |  |  | A | 组合电器 SF6密度继电器校验 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.228 | 228 | SF6密度继电器和组合电器本体之间有截止阀且带有校验口的设备，校验SF6密度继电器时应打开截止阀。 |  |  |  |  | B | 组合电器 SF6密度继电器校验 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.229 | 229 | 对于以环境大气压为基准压力的SF6密度表（继电器），校验前应将其顶部螺丝拧紧。 |  |  |  |  | B | 组合电器 SF6密度继电器校验 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.230 | 230 | 满足不拆卸校验要求的SF6密度表（继电器）校验工作完成、恢复现场设备后，无需检漏。 |  |  |  |  | B | 组合电器 SF6密度继电器校验 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.231 | 231 | SF6密度继电器校验仪的允许误差绝对值应不大于被校SF6密度表（继电器）允许误差绝对值的1/4。 |  |  |  |  | A | 组合电器 SF6密度继电器选择要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.232 | 232 | 组合电器SF6密度继电器更换完毕后，还应检查各阀门开闭方向是否正确。 |  |  |  |  | A | 组合电器 SF6密度继电器更换流程及工艺标准 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.233 | 233 | 组合电器独立气室应安装单独的密度继电器。 |  |  |  |  | A | 组合电器 SF6密度继电器反措要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.234 | 234 | 抽真空设备应用经校验合格的指针式或水银真空计，严禁使用电子液晶体真空计。 |  |  |  |  | B | SF6气体抽真空要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.235 | 235 | 回收、抽真空及充气前，应检查SF6充放气逆止阀顶杆和阀心，清洗使用过的密封圈。 |  |  |  |  | B | SF6气体回收要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.236 | 236 | SF6设备只有回收至零表压及以下时，才能启动抽真空。 |  |  |  |  | A | SF6气体回收装置的使用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.237 | 237 | SF6气瓶运输时可以卧放。 |  |  |  |  | A | SF6的运输方法 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.238 | 238 | 十八项反错规定断路器、隔离开关和接地开关电气闭锁回路可以使用断路器、隔离开关、接地开关的辅助触 点，也可以使用重动继电器。（ ） |  |  |  |  | B | 断路器机构继电器反措要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.239 | 239 | 更换开关柜内电流互感器时，各连接处的金属接触面光洁，涂有薄层中性凡士林，连接螺栓紧固可靠。 |  |  |  |  | B | 开关柜柜内电流互感器更换 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.240 | 240 | 被评价为“注意状态”的SF6高压断路器，执行C类检修。（ ） |  |  |  |  | B | 断路器回路电阻测试方法 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.241 | 241 | 配有电动操作机构的GW4型隔离开关机构行程不足(主拐臂未过死点)，可适当调整机构内合闸限位开关的位 置，使其行程满足要求。 |  |  |  |  | A | 隔离开关电机行程限位开关节点调节 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.242 | 242 | SF6密度继电器和组合电器本体之间的连通管路内无截止阀但有逆止阀的，应在带电运行时拆下校验。 |  |  |  |  | B | 组合电器 SF6密度继电器校验 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.1 | 1 | 对于SF6充气柜应在关键点见证时验收充气柜外壳的压力试验和探伤。 |  |  |  |  | A | 充气柜外壳的压力试验和探伤 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.2 | 2 | 进行SF6充气柜外壳的压力试验时，试验压力维持50s时，外壳出现破裂，则该SF6充气柜通过了外壳的压力试 验。 |  |  |  |  | B | 充气柜外壳的压力试验和探伤 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.3 | 3 | 进行SF6充气柜外壳的压力试验时，焊接的铝外壳和铸造的铝外壳，其标准的试验压力是一样的。 |  |  |  |  | B | 充气柜外壳的压力试验和探伤 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.4 | 4 | 手车式VS1断路器的防跳继电器常闭接点不通，则该断路器无法电动合闸。 |  |  |  |  | A | 开关柜二次回路故障处理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.5 | 5 | 手车式VS1断路器辅助开关QF损坏时，该断路器无法手动分合闸。 |  |  |  |  | B | 开关柜二次回路故障处理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.6 | 6 | 手车式断路器合闸闭锁线圈烧损时，断路器既无法手动合闸，也无法电动合闸。 |  |  |  |  | A | 开关柜二次回路故障处理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.7 | 7 | 接有第二分闸脱扣器的手车式VD4断路器，其第一分闸脱扣器Y3烧损时，第二分闸脱扣器也无法动作。 |  |  |  |  | B | 开关柜二次回路故障处理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.8 | 8 | 存在整流元件的手车式断路器,通过航空插头无法测量出电机电阻，则该电机已烧损。 |  |  |  |  | B | 开关柜二次回路故障处理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.9 | 9 | 开关柜断路器室导轨上有毛刺阻碍手车的正常运动时，可使用锉刀将毛刺剔除。 |  |  |  |  | A | 开关柜活门及导轨故障处理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.10 | 10 | 安装KYN28A-12开关柜的活门提升机构，与拆除活门提升机构的顺序相反。 |  |  |  |  | A | 开关柜活门及导轨故障处理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.11 | 11 | 开关柜手车活门在打开时应保持平衡，活门在复位时应遮住触头盒。 |  |  |  |  | A | 开关柜活门及导轨故障处理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.12 | 12 | 开关柜内未采用屏蔽设计的触头盒，其内部电场强度分布不均匀，易引发局部放电，长时间的放电会导致绝 缘材料电老化，最终导致击穿事故的发生。 |  |  |  |  | A | 开关柜触头盒故障处理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.13 | 13 | 开关柜底盘车检修时，应检查与底盘车连接的锁板、连锁版、舌板、挡板的固定螺钉是否松脱、各连板有无 变形、动作是否可靠。 |  |  |  |  | A | 开关柜底盘车故障处理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.14 | 14 | VS1型手车底盘车丝杆上的螺钉断裂时，该手车无法从工作位置摇至试验位置。 |  |  |  |  | B | 开关柜底盘车故障处理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.15 | 15 | 开关柜手车式断路器底盘车辅助开关出问题时也会影响断路器的正常工作。 |  |  |  |  | A | 开关柜底盘车故障处理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.16 | 16 | VS1断路器辅助开关QF损坏，则状态指示仪的储能指示失灵。 |  |  |  |  | B | 开关柜状态指示异常诊断及处理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.17 | 17 | 具有报警功能的开关柜温湿度控制器发出加热器故障信号时，一定是加热器损坏了。 |  |  |  |  | B | 开关柜加热除湿异常诊断及处理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.18 | 18 | 开关柜温湿度控制器置于手动位置时，其将根据设置的温度自行控制加热器的投切。 |  |  |  |  | B | 开关柜加热除湿异常诊断及处理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.19 | 19 | 开关柜带电显示装置串入地刀闭锁回路的接点损坏时，地刀闭锁回路不得电。 |  |  |  |  | A | 开关柜带电显示异常诊断及处理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.20 | 20 | 接地开关电动操作的开关柜验收时，手动操作地刀卡涩无法合闸，应立即试验电动操作。 |  |  |  |  | B | 程控柜的机械传动 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.21 | 21 | 具有电动机驱动装置的开关柜，手车因五防闭锁无法手动操作时，电动也无法操作。 |  |  |  |  | A | 程控柜的电动回路 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.22 | 22 | 验收电动操作的开关柜的电动功能前，应先确保手动操作功能正常。 |  |  |  |  | A | 程控柜的机械传动 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.23 | 23 | 高压断路器的额定短路持续时间标准值为2s，如果需要，可以选取小于或大于2s的值，推荐值为0.5s,1s,3s 和 4s。 |  |  |  |  | A | 断路器主要参数 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.24 | 24 | 高压断路器液压操动机构是用液压油作为机械能传递的媒介，但油的粘度大小对油流影响很大，当油流截面 一定时，油的粘度越大，单位时间内的油流量就越小，工作缸活塞的运动速度也就越慢。 |  |  |  |  | A | 断路器相关电气知识 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.25 | 25 | 组合电器存在微漏需进行补气时，不需要对气室进行微水测试。 |  |  |  |  | B | 组合电器泄漏处理方法及流程 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.26 | 26 | 组合电器存在漏气时应立即停电进行处理。 |  |  |  |  | B | 组合电器泄漏处理方法及流程 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.27 | 27 | 组合电器大修时密封胶圈不必全部更换，状态良好的可以继续使用。 |  |  |  |  | B | 组合电器避雷器单元整体更换要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.28 | 28 | 户外组合电器只需在法兰密封面涂防水胶，紧固螺栓处没有必要涂。 |  |  |  |  | B | 组合电器泄漏检测及漏点确认 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.29 | 29 | 低温地区户外组合电器密封圈的密封性能应满足极限温度的要求。 |  |  |  |  | A | 组合电器泄漏原因分析 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.30 | 30 | 组合电器充/取气口位置应考虑检修维护便捷，应选用通用公制接口。 |  |  |  |  | A | 组合电器补气要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.31 | 31 | 制造厂应保证组合电器罐体的A、B类焊缝X射线探伤，必要时可进行着色探伤和超声探伤，保证罐体焊缝 100%合格。 |  |  |  |  | A | 组合电器泄漏检测及漏点确认 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.32 | 32 | 组合电器装配前应检查并确认防爆膜是否受外力损伤，装配时应保证防爆膜泄压方向正确、定位准确，防爆 膜泄压挡板的结构和方向应避免运行中积水、结冰、误碰。防爆膜喷口可以朝向巡视通道。 |  |  |  |  | B | 组合电器避雷器单元整体更换要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.33 | 33 | 组合电器断路器气室发生泄漏时，密度继电器会先闭锁后报警。 |  |  |  |  | B | 组合电器泄漏原因分析 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.34 | 34 | 应加强组合电器穿墙壳体安装工艺管控，壳体与墙体间应采取防护措施，穿墙部位严禁用水泥封堵，应采用 非腐蚀性、非导磁性材料进行封堵，防止壳体腐蚀。 |  |  |  |  | A | 组合电器泄漏原因分析 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.35 | 35 | 户内组合电器设备发生严重泄漏，进行抢修时，应先开启强排通风装置15min后，监测工作区域空气中SF6气 体含量不得超过1500L/L，含氧量大于18%，方可进入，工作过程中应当保持通风装置运转。 |  |  |  |  | B | 组合电器泄漏处理方法及流程 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.36 | 36 | 组合电器法兰密封面需在密封圈的内外都涂抹密封脂，防止SF6气体泄漏。 |  |  |  |  | B | 组合电器泄漏检测及漏点确认 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.37 | 37 | 组合电器法兰面进行螺栓紧固时，应由上向下依次紧固。 |  |  |  |  | B | 组合电器泄漏处理方法及流程 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.38 | 38 | 对组合电器设备开展红外热像检测时，若发现有明显发热现象，一定是内部导体接触不良。 |  |  |  |  | B | 组合电器导电回路发热分析 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.39 | 39 | 组合电器三相共体式结构，外壳多点接地，受内部导体电磁感应影响，外壳在相邻接地点会产生电压差形成 环流，造成壳体发热。 |  |  |  |  | B | 组合电器导电回路发热预防措施 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.40 | 40 | 组合电器内部发热，发热部位多位于母线导体对接处、断路器和隔离开关的动静触头结合处等。 |  |  |  |  | A | 组合电器外壳发热预防措施 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.41 | 41 | 组合电器内部热缺陷热辐射面积大，在罐体上表现为一定区域内存在热特征图像。 |  |  |  |  | A | 组合电器红外检测异常诊断 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.42 | 42 | 组合电器内部导体发热若不及时处理可能会烧毁触头引起电弧放电，造成停电故障。 |  |  |  |  | A | 组合电器红外检测异常诊断 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.43 | 43 | 组合电器内部导体发热，解体检查时发现导体对接头上半部分触指有显痕发黑痕迹，下半部分触指没有发黑 痕迹，所以这是由于导体插入深度不足引起的发热。 |  |  |  |  | B | 组合电器外壳发热分析 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.44 | 44 | 组合电器外壳局部严重发热重点检查外壳接地点、法兰、波纹管间短接排、三相短接排与法兰面等位置 |  |  |  |  | A | 组合电器外壳发热预防措施 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.45 | 45 | 组合电器采用带非金属法兰的盆式绝缘子时，应预留窗口便于特高频局放检测。 |  |  |  |  | B | 组合电器特高频异常诊断 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.46 | 46 | 组合电器断路器外壳相间温差δ≥80%应为严重缺陷，需立即停电处理。 |  |  |  |  | A | 组合电器外壳发热分析 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.47 | 47 | 组合电器发热缺陷主要分为电流制热型和电压制热型故障。 |  |  |  |  | A | 组合电器红外检测异常诊断 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.48 | 48 | 组合电器波纹管的螺母紧固方式应符合厂家技术要求，室外设备密封面的连接螺栓应涂防水胶。 |  |  |  |  | A | 组合电器泄漏检测及漏点确认 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.49 | 49 | 进行组合电器超声波检测时应避免大型设备振动、人员频繁走动等干扰源带来的影响。 |  |  |  |  | A | 组合电器超声波异常诊断 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.50 | 50 | 超声波局部放电带电检测工作可以单人进行。工作负责人应由有超声波局部放电带电检测经验的人员担任 ，开始检测前，工作负责人应向全体工作人员详细布置检测工作的各安全注意事项。 |  |  |  |  | B | 组合电器超声波异常诊断 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.51 | 51 | 组合电器超声波局放测试时要保证人员与设备带电部位保持足够安全距离，仪器没有要求。 |  |  |  |  | B | 组合电器超声波异常诊断 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.52 | 52 | 组合电器超声波局放测试在时域模式下能够显示信号幅值大小、50Hz/100Hz频率相关性 |  |  |  |  | B | 组合电器超声波异常诊断 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.53 | 53 | 同一类设备局部放电信号的横向对比，同一测试仪器在相同环境下检测得到的局部放电信号，其测试幅值和 测试图谱应比较相似，例如对同一组合电器间隔A、B、C三相断路器气室同一位置的局部放电图谱对比，可 以帮助判断是否有放电。 |  |  |  |  | A | 组合电器局放带电检测 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.54 | 54 | 组合电器局放检测时，进行放电位置确认时，一般先确定缺陷位于的气室，再精确定位到高压导体/壳体等部 位。 |  |  |  |  | A | 组合电器局放带电检测 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.55 | 55 | 对组合电器流变气室进行超声波局放检测，信号的峰值达到20mV，并且100Hz相关性极强，50Hz相关性基本 没有，判断CT内部出现电晕放电故障。 |  |  |  |  | B | 组合电器超声波异常诊断 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.56 | 56 | 组合电器内部自由微粒放电，超声波局放检测会有很高的信号水平和很强50Hz相关性。 |  |  |  |  | B | 组合电器超声波异常诊断 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.57 | 57 | 采用特高频对组合电器进行局放检测时，放电脉冲幅值稳定，且相邻放电时间间隔基本一致。当悬浮金属体 不对称时，正负半波检测信号有极性差异。这是发生了绝缘件内部气隙放电。 |  |  |  |  | B | 组合电器特高频异常诊断 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.58 | 58 | 超声波局放检测对组合电器绝缘件内部放电不灵敏，但特高频局放检测能够检测到。 |  |  |  |  | A | 组合电器特高频异常诊断 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.59 | 59 | 特高频局部放电检测系统一般由内置式或外置式特高频传感器、数据采集单元、信号放大器（可选）、数据 处理单元、分析诊断单元等组成。 |  |  |  |  | A | 组合电器特高频异常诊断 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.60 | 60 | 组合电器特高频检测时，在使用传感器进行检测时，可以不戴绝缘手套。 |  |  |  |  | B | 组合电器特高频异常诊断 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.61 | 61 | 在进行特高频检测时应避免雷达、电动马达、照相机闪光灯等无线信号的干扰，但手机信号不会产生干扰。 |  |  |  |  | B | 组合电器特高频异常诊断 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.62 | 62 | ZF7A-126型组合电器手动、电动都无法操作隔离开关，可能是闭锁杆处于闭锁位置。 |  |  |  |  | A | 组合电器机械闭锁故障诊断、处理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.63 | 63 | 组合电器隔离开关停在分合闸中间位置时，隔离开关还可以进行电动操作。 |  |  |  |  | B | 组合电器断路器电动分合闸异常诊断、处理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.64 | 64 | 组合电器验收过程中加强传动杆、拐臂、轴承（销）等关键金属部件材质、性能、表面处理的检测/验收，检 测/验收报告应留档备查，拐臂、轴承宜采用锻造工艺，防止造成传动部件断裂、变形、脱落等情况。 |  |  |  |  | A | 组合电器分合闸机械故障诊断 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.65 | 65 | 组合电器只对相间连杆采用链条传动方式设计的三相机械联动隔离开关，要求从动相同时安装分合闸指示器 或标记。 |  |  |  |  | B | 组合电器隔离开关机械故障诊断 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.66 | 66 | 组合电器出厂试验机械操作过程应对操动机构与分合闸指示连接性能进行严格检查和确认，避免误指示引起 的误判断和误操作。 |  |  |  |  | A | 组合电器位置指示异常诊断、处理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.67 | 67 | 组合电器内导体、绝缘件不得有划伤、磕碰、裂纹、尖角毛刺等缺陷，擦拭绝缘子时沿低电位向高电位单向 擦拭。 |  |  |  |  | B | 组合电器绝缘盆更换要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.68 | 68 | 组合电器三工位刀闸合闸时，刀闸未动作，但电机烧毁，可以手动将刀闸合到位。 |  |  |  |  | B | 组合电器三工位刀闸电动操作异常诊断、处理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.69 | 69 | 吸附剂罩的材质应选用不锈钢。 |  |  |  |  | A | 组合电器电压互感器单元整体更换要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.70 | 70 | 组合电器内部发生局部放电，打开气室后发现A相绝缘盆子表面有放电烧毁痕迹，并在盆子下方发现粉尘、金 属屑等，可以断定因绝缘盆绝缘性能不良造成击穿放电。 |  |  |  |  | B | 组合电器绝缘盆更换要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.71 | 71 | 组合电器隔离开关在装配过程中，必须保证绝缘拉杆不受机械损伤，传动部位不受不应有的应力，防止绝缘 拉杆在运行过程中断裂发生故障。 |  |  |  |  | A | 组合电器隔离开关单元整体更换要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.72 | 72 | 组合电器装配时，标准件应清洁后再进行装配，装配后严格清理安装孔、工艺孔和屏蔽罩内的异物，防止异 物经过运输或运行振动掉落引发放电。 |  |  |  |  | A | 组合电器避雷器单元整体更换要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.73 | 73 | 组合电器断路器气室压力降低，而相邻气室压力上升，经检测，断路器气室外部未发现漏点，则可能是断路 器气室与相邻气室间存在泄露。 |  |  |  |  | A | 组合电器泄漏检测及漏点确认 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.74 | 74 | 组合电器隔离开关电动操作时，机构及连杆正确动作，但隔离开关未能合到位，说明机构箱发生卡涩。 |  |  |  |  | B | 组合电器隔离开关机械故障诊断 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.75 | 75 | 组合电器隔离开关电动分闸时，只要汇控柜上位置指示仪显示隔离开关已分闸到位，则可确定隔离开关在分 位。 |  |  |  |  | B | 组合电器位置指示异常诊断、处理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.76 | 76 | 盆式绝缘子上包括定位螺纹孔和光孔，按照工艺要求，应首先利用螺栓穿过伸缩节法兰与绝缘子上的定位螺 纹孔固定，再将长螺栓通过光孔将伸缩节法兰、绝缘子、母线法兰紧固，最后将定位螺栓更换为长螺栓并固 定，以保证绝缘子受力均匀。 |  |  |  |  | A | 组合电器绝缘盆更换要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.77 | 77 | 组合电器绝缘拉杆设计应采用可靠的防脱落连接方式，如采用插接式结构，应使用金属接头插入绝缘筒内的 连接方式。 |  |  |  |  | B | 组合电器隔离开关机械故障诊断 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.78 | 78 | 户外组合电器充气口保护封盖为金属材质，不需要与充气口材质相同，但必须能够起到密封作用。 |  |  |  |  | B | 组合电器泄漏原因分析 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.79 | 79 | 应避免吊装时盆式绝缘子受到磕碰，法兰对接时，应采用定位杆先导的方式，并且采用力矩扳手对称均衡紧 固法兰对接面螺栓，避免受力不均导致盆式绝缘子开裂 |  |  |  |  | A | 组合电器绝缘盆更换要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.80 | 80 | 运维单位应根据制造厂提供的伸缩节长度随温度变化曲线进行现场核查，但相关调整策略及方法不需要写入 变电站现场规程，只需记录在日志中以便于检查、维护。 |  |  |  |  | B | 组合电器伸缩节更换要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.81 | 81 | 伸缩节两侧法兰端面平面度公差不大于0.5mm，密封平面的平面度公差不大于0.1mm，伸缩节两侧法兰端面对 于波纹管本体轴线的垂直度公差不大于0.5mm。 |  |  |  |  | B | 组合电器伸缩节更换要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.82 | 82 | 压力平衡型伸缩节可根据外部环境的变化，通过弹簧压力或内部压力平衡等调整轴向尺寸，来补偿变形量 ，分为碟簧平衡型和自平衡型两种。 |  |  |  |  | A | 组合电器伸缩节更换要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.83 | 83 | 组合电器母线导体进行安装时应确认导体和屏蔽罩紧固良好，表面圆滑无尖角毛刺及划碰伤。 |  |  |  |  | A | 组合电器导体部件更换要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.84 | 84 | 组合电器导体安装完成后应在抽真空前进行回路电阻测试。 |  |  |  |  | A | 组合电器导电回路发热预防措施 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.85 | 85 | 组合电器抽真空时，严禁用抽真空的时间长短来估计真空度，抽真空所连接的管路一般不超过3米。 |  |  |  |  | B | 组合电器避雷器单元整体更换要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.86 | 86 | 西门子3AP1FG-110断路器储能齿轮中有单向齿轮，所以断路器手动储能至一半位置时，弹簧也不会自行释放 能量。 |  |  |  |  | A | 断路器半储能故障分析处理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.87 | 87 | 采用弹簧机构的高压断路器储能未完成时是无法进行电动合闸的。 |  |  |  |  | A | 断路器半储能故障分析处理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.88 | 88 | 沿海地区的高压断路器外绝缘爬电比距可以是a级污区对应的爬电比距。 |  |  |  |  | B | 断路器本体绝缘异常分析 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.89 | 89 | 统一爬电比距和额定爬电比距都能用来判断相应的污区等级。 |  |  |  |  | A | 断路器本体绝缘异常分析 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.90 | 90 | 新建变电站选址时应尽量避让d级及以上污区，或采用GIS、HGIS设备或全户内变电站。 |  |  |  |  | A | 断路器本体绝缘异常分析 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.91 | 91 | 西门子3AP1FG-110断路器将密度继电器与本体连接管道接头处顶杆拔出后，断路器仍然可以正常动作。 |  |  |  |  | B | 断路器闭锁故障诊断分析 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.92 | 92 | LTB245配BLK222机构断路器手动储能孔盖板打开后，将无法电动储能。 |  |  |  |  | A | 断路器闭锁故障诊断分析 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.93 | 93 | 运行中的高压断路器发生SF6低压闭锁时，应立即断开本断路器。 |  |  |  |  | B | 断路器闭锁故障诊断分析 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.94 | 94 | 西门子3AP1FG-110断路器储能齿轮上的啮合器能够使断路器一般不出现过储的情况。 |  |  |  |  | A | 断路器储能过头故障分析处理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.95 | 95 | ABB LTB245断路器过储能后，能够正常合闸。 |  |  |  |  | B | 断路器储能过头故障分析处理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.96 | 96 | 高压断路器分合闸时间大于标准值对断路器的性能没有影响。 |  |  |  |  | B | 断路器动作时间数据异常分析 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.97 | 97 | GL314断路器分合闸额定电压220V，进行低电压工作特性试验时，测得最低合闸动作电压60V，符合要求。 |  |  |  |  | B | 断路器动作电压数据异常分析 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.98 | 98 | 西门子3AP1FG断路器分合闸额定电压220V，进行分合闸动作电压测试时，测得最低分闸电压170V，分闸低电 压不符合要求。 |  |  |  |  | A | 断路器动作电压数据异常分析 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.99 | 99 | 高压断路器只有弹簧操作机构配有防跳继电器，液压机构不需要防跳继电器。 |  |  |  |  | B | 断路器防跳动作异常判断处理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.100 | 100 | 高压断路器的本体防跳可以与保护防跳同时使用。 |  |  |  |  | B | 断路器防跳动作异常判断处理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.101 | 101 | 断路器安装后必须对其二次回路中的防跳继电器进行传动，并保证在模拟手合于故障条件下断路器不会发生 跳跃现象。 |  |  |  |  | A | 断路器防跳动作异常判断处理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.102 | 102 | 220kV出线断路器，单相重合闸线路，三相不一致的动作时间需按躲过单相重合闸时间整定，为线路单相重合 闸时间+1s。 |  |  |  |  | A | 断路器非全相保护动作异常判断处理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.103 | 103 | 高压断路器的三相不一致继电器可以安装于断路器的机构箱内。 |  |  |  |  | B | 断路器非全相保护动作异常判断处理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.104 | 104 | 高压断路器的本体三相不一致相较于保护三相不一致运行环境较好，但保护回路长、中间环节多、告警闭锁 判据多，因此可靠性相对差。 |  |  |  |  | B | 断路器非全相保护动作异常判断处理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.105 | 105 | 阿尔斯通GL314断路器合闸时一合即分，只可能是机械故障无法保持。 |  |  |  |  | B | 断路器合闸无法保持故障分析 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.106 | 106 | 高压断路器合闸保持掣子表面应涂抹润滑脂。 |  |  |  |  | B | 断路器合闸无法保持故障分析 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.107 | 107 | 对高压断路器进行检修时，若断路器运行过程中没有发生严重发热，则可以不进行主回路电阻测试。 |  |  |  |  | B | 断路器回路电阻异常分析 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.108 | 108 | 高压断路器的主回路电阻测得为24mΩ，则断路器可以正常运行。 |  |  |  |  | B | 断路器回路电阻异常分析 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.109 | 109 | 西门子3AQ1E型断路器液压油能有少量杂质时，不会对断路器的分合闸性能产生影响。 |  |  |  |  | B | 断路器拒合故障分析 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.110 | 110 | 低温会对液压机构的动作性能有影响。 |  |  |  |  | A | 断路器速度数据、曲线异常分析 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.111 | 111 | 液压机构的油压过低时断路器无法合闸。 |  |  |  |  | A | 断路器拒合故障分析 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.112 | 112 | ABB LTB245分相操作断路器的单相合闸速度标准为7.4~7.8m/s，现测得合闸速度为7.3m/s，可以不进行调整。 |  |  |  |  | B | 断路器速度数据、曲线异常分析 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.113 | 113 | 为了保证断路器的灭弧能力，分闸速度越快越好。 |  |  |  |  | B | 断路器速度数据、曲线异常分析 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.114 | 114 | 高压断路器采用金属触头和石墨触头，测试机械特性时，使用的测试仪器、方法没有任何区别。 |  |  |  |  | B | 断路器速度数据、曲线异常分析 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.115 | 115 | 弹簧机构断路器应定期进行机械特性试验，测试的行程特性曲线需要符合厂家标准曲线要求。 |  |  |  |  | A | 断路器速度数据、曲线异常分析 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.116 | 116 | 高压断路器的储能电机都是直流电机。 |  |  |  |  | B | 断路器未储能故障诊断分析 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.117 | 117 | 液压机构断路器的液压油中存在气体，不会对液压机构性能产生影响。 |  |  |  |  | B | 断路器液压系统高压油含气量过多的危害 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.118 | 118 | 采用液压机构的断路器长时间运行后，会导致在液压系统油泵低压区聚集一定量的气体，可能导致油泵持续 运转而油压不能升高的情况。 |  |  |  |  | A | 断路器液压系统高压油含气量过多的危害 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.119 | 119 | 长时间运行的液压机构断路器不需要定期进行油泵排气。 |  |  |  |  | B | 断路器液压系统高压油含气量过多的危害 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.120 | 120 | 西门子3AQ1E型断路器安全阀的恢复值与安全阀开启后的打压时间有关，开启后打压时间越长，安全阀的恢 复压力值越低，但通过快速泄压可以使安全阀的恢复压力逐步提高至正常范围而不必更好安全阀。 |  |  |  |  | A | 断路器液压系统排气操作 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.121 | 121 | 西门子3AQ1EE-245断路器的漏氮报警压力值小于其额定动作油压。 |  |  |  |  | B | 断路器液压系统排气操作 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.122 | 122 | 对液压机构油泵进行排气时，只需要泄压、打压一次，不需要重复进行，防止油泵损坏。 |  |  |  |  | B | 断路器液压系统排气操作 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.123 | 123 | 西门子液压机构对整个液压系统进行排气时不需要停电。 |  |  |  |  | B | 断路器液压系统排气操作 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.124 | 124 | 西门子液压机构进行油泵排气时必须停电进行。 |  |  |  |  | B | 断路器液压系统排气操作 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.125 | 125 | 测量导电回路直流电阻实际上是测量动、静触头的接触电阻。 |  |  |  |  | A | 断路器导电回路发热判断标准 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.126 | 126 | 高压断路器的极限通过电流是指单相接地电流。 |  |  |  |  | B | 断路器导电回路发热判断标准 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.127 | 127 | SF6断路器中所谓定开距灭弧室，即两个喷嘴固定不动，动触头与压气缸一起运动。 |  |  |  |  | A | 断路器导电回路发热判断标准 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.128 | 128 | 对于SF6断路器、油断路器、真空断路器、高压开关柜内用断路器，应在设备合闸并可靠导通的情况下，测量 每相的回路电阻值。 |  |  |  |  | A | 断路器导电回路发热判断标准 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.129 | 129 | 单凭主回路电阻增大不能看作是触头或联结不好的可靠证据。这时，试验应当在更大的（尽可能接近额定电 流的）电流下重复进行。 |  |  |  |  | A | 断路器导电回路发热判断标准 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.130 | 130 | 红外测温灭弧室热点温度≥55℃或相对温差≥80%开展B类检修，进行灭弧室检查试验，根据检查结果进行相 应处理。 |  |  |  |  | A | 断路器导电回路发热诊断测试方法 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.131 | 131 | 设备线夹与压线板是不同材质时，应采用面间过渡安装方式而不应使用铜铝对接过渡线夹。 |  |  |  |  | A | 断路器导电回路发热诊断测试方法 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.132 | 132 | SF6断路器和组合电器里的SF6气体中的水分会直接对设备起腐蚀和破坏的作用。 |  |  |  |  | B | 断路器气体压力异常处理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.133 | 133 | SF6断路器中SF6气体的水分含量是采用百万分比率来计量的，用单位μL/L表示。 |  |  |  |  | A | 断路器气体压力异常处理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.134 | 134 | SF6气体断路器含水量超标时，只需将SF6气体充分回收后，即可重新充入新气。 |  |  |  |  | B | 断路器气体压力异常处理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.135 | 135 | SF6回收装置的存贮系统部件应有容器罐、压力计、称量装置和无泄漏阀门等。 |  |  |  |  | A | 断路器气体压力异常处理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.136 | 136 | 监控系统发出气体压力低告警或闭锁信号，即使现场检查SF6压力表指示正常，判断为误发信号，仍需联系检 修人员处理。 |  |  |  |  | A | 断路器气体压力异常处理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.137 | 137 | 断路器SF6压力降到闭锁操作压力值以下，应首先联系检修人员处理。 |  |  |  |  | B | 断路器气体压力异常处理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.138 | 138 | 对SF6断路器，充气速率不宜过快，以充气管道不凝露，气瓶底部不结霜为宜。环境温度较低时，液态SF6气体 不易气化，可对钢瓶加热（不能超过40℃），提高充气速度。 |  |  |  |  | A | 断路器气体压力异常处理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.139 | 139 | 在断路器控制回路中，红灯监视跳闸回路，绿灯监视合闸回路。 |  |  |  |  | A | 断路器状态指示异常处理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.140 | 140 | 对于SF6断路器来说，密度继电器一般有两级信号，即报警压力信号和闭锁压力信号。 |  |  |  |  | A | 断路器状态指示异常处理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.141 | 141 | 测量断路器本体的绝缘电阻，应测量在合闸状态下导电部分对地、分闸状态下断口之间的绝缘电阻值。 |  |  |  |  | A | 断路器外绝缘爬电异常判断及处理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.142 | 142 | 断路器极柱、瓷套管外绝缘配置应满足污秽等级和海拔高度修正后要求。户内设备外绝缘与户外设备外绝缘 的防污闪配置级差不宜大于一级。 |  |  |  |  | A | 断路器外绝缘爬电异常判断及处理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.143 | 143 | 倒闸操作时，不得使用带断口电容器的断路器投切带电磁式电压互感器的空载母线，防止谐振过电压造成设 备损坏。 |  |  |  |  | A | 断路器外绝缘爬电异常判断及处理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.144 | 144 | 对800kV断路器本体绝缘，使用2500V的摇表测绝缘电阻，电压偏低。 |  |  |  |  | A | 断路器外绝缘爬电异常判断及处理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.145 | 145 | 绝缘材料对电子的阻力很大，这种对电子的阻力称为绝缘材料的绝缘电阻。 |  |  |  |  | A | 断路器外绝缘放电异常判断及处理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.146 | 146 | 真空断路器灭弧室在分合闸时的真空度是靠波纹管来保证的。 |  |  |  |  | A | 35kV及以下真空断路器灭弧室更换 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.147 | 147 | 真空灭弧室是真空断路器的核心元件，承担开断、导电和绝缘等方面的功能。 |  |  |  |  | A | 35kV及以下真空断路器灭弧室更换 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.148 | 148 | SF6开关设备抽真空的压力范围属粗真空，而真空断路器的压力范围属高真空。 |  |  |  |  | A | 35kV及以下真空断路器灭弧室更换 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.149 | 149 | 真空灭弧室中的主屏蔽罩的作用是使电场分布均匀。 |  |  |  |  | B | 35kV及以下真空断路器灭弧室更换 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.150 | 150 | 真空断路器的分、合闸速度，一般都是指触头在闭合前或分离后一段行程内的平均速度。 |  |  |  |  | A | 35kV及以下真空断路器灭弧室更换 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.151 | 151 | 真空断路器主回路电阻的初值差应小于30%。 |  |  |  |  | A | 35kV及以下真空断路器灭弧室更换 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.152 | 152 | 技术条件无规定时，SF6断路器一般推荐取刚分后和刚合前10ms内的平均速度分别作为刚分和刚合速度，并以 名义超程的计算始点作为刚分和刚合计算点；真空断路器一般推荐取刚分后和刚合前6mm内的平均速度分别 作为刚分和刚合速度。 |  |  |  |  | A | 35kV及以下真空断路器分合闸机构更换 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.153 | 153 | 真空断路器在更换或改变了触头弹簧后，可以不测试分、合闸速度。 |  |  |  |  | B | 35kV及以下真空断路器弹簧更换 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.154 | 154 | 真空断路器适用于35kV及以下的户内变电所和工矿企业中要求频繁操作的场合和故障较多的配电系统，特别 适合于开断容性负载电流。其运行维护简单、噪声小。 |  |  |  |  | A | 35kV及以下真空断路器弹簧更换 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.155 | 155 | 断路器弹簧操动机构巡视时，齿轮应无破损、啮合深度不少于1/3，挡圈无脱落、轴销无开裂、变形、锈蚀 |  |  |  |  | B | 35kV及以下真空断路器弹簧更换 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.156 | 156 | 加强断路器合闸电阻的检测和试验，防止断路器合闸电阻缺陷引发故障。在断路器产品出厂试验、交接试验 及预防性试验中，应对合闸电阻的阻值、断路器主断口与合闸电阻断口的配合关系进行测试。 |  |  |  |  | A | 均压电容的试验项目 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.157 | 157 | 合闸电阻预接入时间测量细则中规定，检测前先将仪器可靠接地，其次将断路器一侧三相短路接地，最后进 行其它接线，以防感应电损坏检测仪器。 |  |  |  |  | A | 均压电容的试验项目 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.158 | 158 | 断路器均压电容检修前应对均压电容进行充分放电。 |  |  |  |  | A | 均压电容的安装工艺 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.159 | 159 | SF6高压断路器合闸电阻阻值应和上次试验值比较，变化不大于±5%。 |  |  |  |  | B | 均压电容的试验项目 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.160 | 160 | 断路器检修时，取出的吸附剂及SF6生成物粉末应倒入20%浓度NaOH溶液内浸泡12小时后，装于密封容器内深 埋。 |  |  |  |  | A | 吸附剂的安装工艺 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.161 | 161 | SF6断路器内吸附剂取出后应立即将新吸附剂装入气室（小于15min），30min内对气室进行抽真空处理。 |  |  |  |  | A | 吸附剂的安装工艺 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.162 | 162 | 运行后的SF6断路器，灭弧室内的吸附剂不再重复使用，不得随便乱放和任意处理。 |  |  |  |  | A | 吸附剂安装注意事项 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.163 | 163 | SF6断路器检修，涂密封脂时，不得使其流入密封件外侧。 |  |  |  |  | B | 吸附剂的安装工艺 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.164 | 164 | 隔离开关导电部分对地以及断口间的绝缘均以空气为绝缘介质。 |  |  |  |  | B | 瓷瓶防污等级判断 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.165 | 165 | 超声波探伤检测可以发现隔离开关的绝缘瓷瓶缺陷。 |  |  |  |  | A | 瓷瓶防污等级判断 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.166 | 166 | 隔离开关的瓷柱外表面有轻微放电或轻微电晕时，应立即安排C类停电检修，进行检查、处理。 |  |  |  |  | B | 瓷瓶防污等级判断 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.167 | 167 | 隔离开关的瓷柱外表面有明显放电或较严重电晕时，应加强紫外成像检测，必要时安排C类停电检修。 |  |  |  |  | B | 瓷瓶防污等级判断 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.168 | 168 | 隔离开关瓷瓶外表有严重污秽时，应开展D类检修，加强巡视。 |  |  |  |  | B | 瓷瓶防污等级判断 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.169 | 169 | 隔离开关瓷瓶外表有严重污秽时，应进行停电检修，清扫污秽。 |  |  |  |  | A | 瓷瓶防污等级判断 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.170 | 170 | GW4-126型隔离开关本体分合闸行程不足，但电动操作机构分合闸指示到位，则应通过调节拐臂的长度来调 节行程。 |  |  |  |  | A | 握手转入式隔离开关传动异常、卡涩分析处理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.171 | 171 | GW4-126型隔离开关本体分合闸行程不足但电动操作机构分合闸指示到位，则应通过调节操作机构中电机行 程开关的位置来调节行程。 |  |  |  |  | B | 握手转入式隔离开关传动异常、卡涩分析处理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.172 | 172 | 隔离开关电动操作机构转动，但本体不动，最有可能的原因是机构与垂直连杆相连部位的抱箍松动。 |  |  |  |  | A | 握手转入式隔离开关传动异常、卡涩分析处理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.173 | 173 | 隔离开关轴套应具有自润滑措施，应转动灵活，无锈蚀，新换轴销应采用防腐材料。 |  |  |  |  | A | 握手转入式隔离开关传动异常、卡涩分析处理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.174 | 174 | 为减少隔离开关传动部件缺陷率，应加大到货验收力度，提早发现传动部件隐患。 |  |  |  |  | A | 握手转入式隔离开关传动异常、卡涩分析处理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.175 | 175 | 为减少隔离开关传动部件缺陷率可以从设计、制造、材料选型等方面控制，确保传动部件性能优良。 |  |  |  |  | A | 握手转入式隔离开关传动异常、卡涩分析处理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.176 | 176 | 隔离开关传动不锈钢部件应采用铸造件。 |  |  |  |  | B | 握手转入式隔离开关传动异常、卡涩分析处理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.177 | 177 | 隔离开关操动机构应采用全密封结构的减速箱。 |  |  |  |  | A | 握手转入式隔离开关传动异常、卡涩分析处理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.178 | 178 | GW22／23型隔离开关主刀合闸过程中，导电臂先做夹紧运动，再做折叠运动。 |  |  |  |  | B | 钳夹伸缩型式隔离开关传动异常、卡涩分析处理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.179 | 179 | 220kV SPO型隔离开关合闸位置时，要求上导电臂竖直呈一条线，下导电臂向合闸方向倾斜1°到2°。 |  |  |  |  | B | 钳夹伸缩型式隔离开关传动异常、卡涩分析处理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.180 | 180 | 采用非全密封导电臂结构的双柱单臂水平伸缩式隔离开关，其前导电臂易进水、积灰、结冰，导致部件锈蚀 ，传动部件卡涩拒动等故障。 |  |  |  |  | A | 钳夹伸缩型式隔离开关传动异常、卡涩分析处理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.181 | 181 | 对隔离开关弹簧表面采用磷化电泳工艺防腐处理，并进行探伤和力学特性测试。 |  |  |  |  | A | 隔离开关复位弹簧、平衡弹簧、夹紧弹簧异常处理、更换 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.182 | 182 | 隔离开关主刀在合闸位置，手动操作地刀，地刀仍能往合闸方向抬起一半的高度，则说明主地刀电气闭锁失 效。 |  |  |  |  | B | 机械闭锁故障检查分析处理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.183 | 183 | 只有电动操作的隔离开关才配置电气防误装置。 |  |  |  |  | B | 无法电动操作故障诊断处理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.184 | 184 | 若隔离开关电动操作机构电动机出现异常声响时，应立即进行停电更换。 |  |  |  |  | B | 无法电动操作故障诊断处理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.185 | 185 | 若隔离开关电动分合闸操作时，机构内电机有“嗡嗡”声且不动作，则电机电源可能存在缺相故障。 |  |  |  |  | A | 无法电动操作故障诊断处理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.186 | 186 | 隔离开关电动操作机构内温湿度控制器和电源均正常，在手动加热状态下加热器不加热，最有可能的原因是 加热器损坏。 |  |  |  |  | A | 无法电动操作故障诊断处理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.187 | 187 | 户外隔离开关带的电磁锁，若电磁锁不得电，应强行机械解锁操作。 |  |  |  |  | B | 无法电动操作故障诊断处理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.188 | 188 | 隔离开关无法电动操作，经测量电机的三相电压正常但电机不转，测量该电机某相的阻值无限大，则可能电 机损坏。 |  |  |  |  | A | 无法电动操作故障诊断处理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.189 | 189 | 隔离开关的辅助开关与机构传动连接处禁止采用金属材质，应采用塑料部件连接。 |  |  |  |  | B | 无法电动操作故障诊断处理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.190 | 190 | GW22-252型隔离开关三极联动只能并列布置安装。 |  |  |  |  | B | 隔离开关整体安装更换标准 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.191 | 191 | GW23-252型隔离开关三极联动有并列布置、45°斜向布置、135°斜向布置三种安装布置方式。 |  |  |  |  | B | 隔离开关整体安装更换标准 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.192 | 192 | GW22-252隔离开关分闸后，断口空气绝缘距离不小于3米。 |  |  |  |  | B | 隔离开关绝缘件绝缘测试数据诊断分析处理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.193 | 193 | 隔离开关绝缘子上、下铁质金属法兰应热镀锌，热镀锌层厚度应均匀，镀锌层表面厚度应连续完整。 |  |  |  |  | A | 隔离开关绝缘件绝缘测试数据诊断分析处理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.194 | 194 | 隔离开关导电回路出现异常放电声，应开展停电检修，查明原因并处理。 |  |  |  |  | A | 隔离开关、接地开关回路电阻试验数据诊断分析处理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.195 | 195 | 提升隔离开关导电部件性能，能有效防止导电部件氧化腐蚀、导电连接接触不可靠、通流能力降低引起的发 热及机械强度下降、断裂等问题。 |  |  |  |  | A | 隔离开关、接地开关回路电阻试验数据诊断分析处理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.196 | 196 | 运行经验表明，隔离开关导电回路运动部位使用铜编织带过渡连接时，长期运行后容易导致导电回路发热。 |  |  |  |  | A | 插入式触头触指发热诊断处理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.197 | 197 | 超B类接地开关主要由主触头承担灭弧功能。 |  |  |  |  | B | 超B类接地开关分合闸辅助触头、辅助灭弧室、主触头动作顺序调整 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.198 | 198 | 超B类接地开关主要由辅助回路承担灭弧功能。 |  |  |  |  | A | 超B类接地开关分合闸辅助触头、辅助灭弧室、主触头动作顺序调整 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.199 | 199 | 超B类接地开关合闸时辅助触头先于主触头接触，合闸后，辅助触头保持一直接触。 |  |  |  |  | B | 超B类接地开关分合闸调试 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.200 | 200 | 超B类接地开关分闸时主触头先于辅助触头完全分离。 |  |  |  |  | A | 超B类接地开关分合闸调试 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.201 | 201 | 超B类接地开关灭弧室的灭弧介质是空气。 |  |  |  |  | B | 接地开关辅助灭弧装置检修 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.202 | 202 | 超B类接地开关的主导电回路一般与辅助回路串联。 |  |  |  |  | B | 接地开关辅助灭弧装置检修 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.203 | 203 | 超B类接地开关的辅助触头一般与灭弧室并联。 |  |  |  |  | B | 接地开关辅助灭弧装置检修 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.204 | 204 | 涂抹导电物质不当会造成隔离开关接触电阻增大发热。 |  |  |  |  | A | 握手式触头触指发热诊断处理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.205 | 205 | 运行经验表明，隔离开关导电回路运动部位使用不带保护的铝制叠片式软导电带过渡连接时，长期运行后容 易导致导电回路发热。 |  |  |  |  | A | 伸缩型式导电基座发热诊断处理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.206 | 206 | 运行经验表明，隔离开关导电回路运动部位使用带不锈钢片保护的铝制叠片式软导电带过渡连接时，长期运 行后容易导致导电回路发热。 |  |  |  |  | B | 剪刀式导电基座发热诊断处理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.207 | 207 | GW4型隔离开关的支柱瓷瓶承担着绝缘支持和传动双重作用。 |  |  |  |  | A | 支持瓷瓶、旋转瓷瓶整体更换工艺标准 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.208 | 208 | 隔离开关轴承座应采用全密封结构，加优质二硫化钼锂基润滑脂。 |  |  |  |  | A | 支持瓷瓶、旋转瓷瓶整体更换工艺标准 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.209 | 209 | 高压开关柜断路器在工作位置时，可以就地进行分合闸操作。 |  |  |  |  | B | 接地刀闸异常处理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.210 | 210 | 开关柜相间距及相对地的空气距不满足标准的要求，潮湿天气不会造成闪络事故的发生。 |  |  |  |  | B | 开关柜局放产生的原因 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.211 | 211 | 对于因负荷过大引起的开关柜过热，应立即将开关柜停电，防止损伤设备。 |  |  |  |  | B | 开关柜柜体发热检修方案 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.212 | 212 | 当手车静触头座和母线之间的接触面积小于1500mm2时，允许使用一条M12的螺栓进行搭接。 |  |  |  |  | B | 开关柜柜体发热检修方案 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.213 | 213 | 开关柜内的有机绝缘部件，受热后绝缘性能会不可逆的逐步丧失。 |  |  |  |  | A | 开关柜柜体发热检修策略 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.214 | 214 | 同一开关柜内敷设的两根电缆，可以共用同一个螺栓进行压接。 |  |  |  |  | B | 开关柜柜体发热检修方案 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.215 | 215 | 高压开关柜内的接地刀在合位时，手车断路器无法合闸。 |  |  |  |  | B | 柜门异常处理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.216 | 216 | 进行超声波局放检测时，若现场空间噪声较大，可在传感器上均匀涂抹专用耦合剂，将传感器放置于设备构 架上，仪器所测得的数据即为背景值。 |  |  |  |  | A | 防止开关柜柜体发热的反措要求及注意事项 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.217 | 217 | 相对于局部放电的电气检测法，超声波检测法最明显的优点是没有强烈的电磁干扰。 |  |  |  |  | A | 开关柜局放测试放电类型判断 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.218 | 218 | 在进行户内开关柜局放检测的时候，需考虑变电站内辅助设备带来的干扰，不需要考虑户外天气情况。 |  |  |  |  | B | 开关柜局放异常检修方案 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.219 | 219 | 对开关柜进行暂态地电压检测，具备条件时应检测位置应包括开关柜前面2个点，侧面3个点，后面3个点。 |  |  |  |  | A | 开关柜局放异常检修方案 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.220 | 220 | 开关柜暂态地电压的现场测试发现局部放电现象，应直接操作开关柜打开开关柜进行检查。 |  |  |  |  | B | 开关柜局放异常检修方案 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.221 | 221 | 在进行开关柜暂态地电压检测时，发现金属背景噪声为18dB，开关柜暂态地电压得到的检测值为26dB，因此 初步判定该开关柜正常。 |  |  |  |  | A | 开关柜局放异常检修策略 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.222 | 222 | 雷雨天气下不允许进行开关柜地电压检测。 |  |  |  |  | A | 开关柜局放异常检修方案 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.223 | 223 | 运行中的开关柜，内部元件发生局部放电产生的电磁波信号，可以直接穿透开关柜的金属壁而被检测到。 |  |  |  |  | B | 开关柜局放产生的原因 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.224 | 224 | 通过在开关柜表面布置多个超声传感器组成定位检测阵列，计算超声信号到达各个传感器的时差的方法可以 实现对放电部位三维位置的定位。 |  |  |  |  | A | 开关柜局放异常检修方案 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.225 | 225 | 由于开关柜内部绝缘结构复杂，超声波衰减严重，单纯使用超声检测法有可能无法检测到绝缘内部发生的放 电。 |  |  |  |  | A | 开关柜局放异常检修方案 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.226 | 226 | 为保证开关柜暂态地电压局部放电带电检测结果的准确，应解除被测开关柜金属外壳的接地。 |  |  |  |  | B | 开关柜局放异常检修方案 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.227 | 227 | 地电波法测量开关柜局放所采用的传感器形式是电容式。 |  |  |  |  | A | 开关柜局放异常检修方案 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.228 | 228 | 超声波局部放电信号50Hz相关性是指，局部放电在一个电源周期内只发生一次放电的几率。 |  |  |  |  | A | 开关柜局放测试放电类型判断 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.229 | 229 | 超声波局部放电信号100Hz相关性是指，局部放电在一个电源周期内发生2次放电的几率。 |  |  |  |  | A | 开关柜局放产生的原因 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.230 | 230 | 隔离开关（接地开关）电气闭锁回路不能用重动继电器 ，应直接用隔离开关（接地开关）辅助触点。 |  |  |  |  | A | 无法电动操作故障诊断处理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.231 | 231 | 普通安装型伸缩节只做安装过程中的调节作用时，安装时，固定螺栓内外侧应均为拧紧状态，防止松脱。 |  |  |  |  | A | 组合电器伸缩节更换要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.232 | 232 | GW22B-252型隔离开关调试时，若机构所在相（中相）和一边相分合闸均到位，但另一边相分合闸均不到位 ，可以通过调节该边相的主拐臂长度使该边相分合闸到位。 |  |  |  |  | B | 钳夹伸缩型式隔离开关传动异常、卡涩分析处理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.233 | 233 | 盆式绝缘子表面无划伤、开裂、表面光滑，存在划痕、尖角、毛刺时，绝缘子表面允许进行打磨、擦拭、抛 光等处理，但需按照厂家工艺要求进行。 |  |  |  |  | A | 组合电器绝缘盆更换要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级技师 | 3.5.1 | 1 | 断路器接线端与引流线一般为面接触，从微观上看是一个个的大小不一的点接触，因此在接触面间涂抹导电 脂、凡士林，是为了填充点与点之间的空隙提高有效接触面积。 |  |  |  |  | A | 断路器灭弧室解体检修工艺要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级技师 | 3.5.2 | 2 | 断路器接线端与引流线一般为面接触，从微观上看是一个个的大小不一的点接触，因此使用多个紧固螺栓使 接线端产生一定的微观形变，有利于提高有效接触面积。 |  |  |  |  | A | 断路器灭弧室解体检修工艺要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级技师 | 3.5.3 | 3 | GIS伸缩节两侧必须使用跨接片，保证伸缩节两侧等电位。 |  |  |  |  | A | 组合电器设备复杂故障诊断及改进措施 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级技师 | 3.5.4 | 4 | 某500kVGIS进线套管进行红外检测，进线套管瓷瓶根部温度均略高于其它部位，是由于套管内部底部装有屏 蔽罩造成的。 |  |  |  |  | A | 组合电器设备复杂故障诊断及改进措施 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级技师 | 3.5.5 | 5 | 10kVVS1型断路器更换储能电机时，注意其单边齿轮不能装反，其次传动链条的连接处的“U”型卡簧方向不 能装反。 |  |  |  |  | A | 断路器灭弧室解体检修工艺要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级技师 | 3.5.6 | 6 | 真空断路器进行超行程调整时，应注意开距的变化，否则应将开距与超行程同时进行测量调整，使其符合标 准。 |  |  |  |  | A | 断路器灭弧室解体检修工艺要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级技师 | 3.5.7 | 7 | 某500kV变电站某线投切试验分合分操作时，多次发生线路压变就地端子箱第二套线路保护用空气开关 （2ZKK）以及开关汇控箱加热器电源空气开关跳闸现象（电气回路检查一切正常），同时出现GIS外壳对地 多处放电的现象，造成该现象的原因是，开关合闸操作时产生了频率较低的暂态过电压，感应到GIS外壳上 ，使其产生高电压。 |  |  |  |  | B | 断路器设备复杂故障诊断及改进措施 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级技师 | 3.5.8 | 8 | 某220kV液压结构断路器在合闸位置频繁打压，分合几次后故障现象消失，原因主要是液压油的清洁及合闸一 级阀、二级阀阀口密封不严。 |  |  |  |  | A | 断路器设备复杂故障诊断及改进措施 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级技师 | 3.5.9 | 9 | 某断路器进行机械特性测试时，分闸速度略小于范围值，在本体、机构无卡涩的情况下，可以通过调整分闸 弹簧的预拉伸长度进行调整，但调整完成后必须测试合闸速度，以免对其构成影响。 |  |  |  |  | A | 断路器试验数据异常分析 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级技师 | 3.5.10 | 10 | 某断路器最低动作电压测试中，将触发电压设置为某值并记录为动作电压值，该动作电压将高于实际电压 ，是因为该电压为特性仪出口处的断口电压，而不是稳定后的线圈两端电压。 |  |  |  |  | A | 断路器试验数据异常分析 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级技师 | 3.5.11 | 11 | 某断路器最低动作电压测试中，记录的分合闸动作电压比实际值低，往往是由于在测试中使用自动加压功能 ，多次撞击掣子发生位移造成的。 |  |  |  |  | A | 断路器试验数据异常分析 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级技师 | 3.5.12 | 12 | 某断路器进行分闸速度的测试，分析测试结果时不仅要对刚分速度、最大速度、平均速度、反弹高度进行分 析，还要将速度曲线与历史数据进行比对分析，从而综合判断断路器状态。 |  |  |  |  | A | 断路器试验数据异常分析 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级技师 | 3.5.13 | 13 | 直流回路电阻仪在仪器性能正常且测量线与被试品均导通的情况下，测量电流线与被试品之间的接触情况对 测试结果影响不大。 |  |  |  |  | A | 断路器试验数据异常分析 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级技师 | 3.5.14 | 14 | 断路器交流耐压试验前后，必须使用兆欧表进行绝缘电阻测试，只有通过前后的绝缘电阻测试结果比对，才 能确认设备绝缘状态。 |  |  |  |  | A | 断路器试验数据异常分析 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级技师 | 3.5.15 | 15 | 液压机构检修的关键是清洁与密封，密封包括阀体内部密封及工作缸、油管路的外部密封，也可以分为高压 油系统密封与低压油系统密封。 |  |  |  |  | A | 断路器综合检修大型试验方案审核 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级技师 | 3.5.16 | 16 | 隔离开关的垂直操纵杆出现开裂情况，其往往是由于垂直操纵杆顶部未进行防水封堵，底部又未进行排水措 施，造成内部积水，冬天结冰将其涨裂。 |  |  |  |  | A | 隔离开关复杂故障处理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级技师 | 3.5.17 | 17 | 隔离开关手动能操作到位，电动操作不能到位，其原因是分合闸终点限位行程开关未调整到位造成的。 |  |  |  |  | A | 隔离开关复杂故障处理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级技师 | 3.5.18 | 18 | 某GW4隔离开关合闸操作中，B相电源侧引流线与刀闸臂一起水平旋转，造成A、B相引流线安全距离不合格 ，其原因主要是由于接线座底座固定板与接线座转动轴卡死，是引流线与导电臂一起转动。 |  |  |  |  | A | 隔离开关设备复杂故障诊断及改进措施 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级技师 | 3.5.19 | 19 | GW16、17型隔离开关在夏天安装时，导电臂过死点要比冬天安装时多一点，是由于下导电臂与其内部的齿条 杆材质不同，造成的热胀冷缩量的不同引起的操作差异。 |  |  |  |  | A | 隔离开关设备复杂故障诊断及改进措施 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级技师 | 3.5.20 | 20 | GW4型隔离开关长期处于分闸位置时，由于本身重心的偏移作用于底座滚珠轴承上，使轴承微量形变造成轴 承卡死，隔离开关无法合闸。 |  |  |  |  | A | 隔离开关设备复杂故障诊断及改进措施 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级技师 | 3.5.21 | 21 | GW16型隔离开关在分闸操作中，动触指的引弧触头座勾住静触头杆无法分闸，其原因一般是前导电臂内的操 纵杆与动触头座的轴套卡死造成的。 |  |  |  |  | A | 隔离开关设备复杂故障诊断及改进措施 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级技师 | 3.5.22 | 22 | 某水平伸缩式型隔离开关在安装调试时，分闸到位后合闸始终不足，调整连杆、拐臂长短均不能到位，其操 作瓷瓶顶部为轴套式限位方式，原因是隔离开关旋转瓷瓶安装时起始角度配合不对，未留足够的限位行程给 合闸。 |  |  |  |  | A | 隔离开关设备复杂故障诊断及改进措施 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级技师 | 3.5.23 | 23 | 动静触头为握手式接触的隔离开关，其接触基本是线接触，因此对接触部位的光滑、平整度及触头的相对歪 斜度要求特别高，所以检修中必须使用塞尺检查动静触头的线接触部位。 |  |  |  |  | A | 隔离开关更换关键工艺质量控制 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级技师 | 3.5.24 | 24 | 动静触为钳夹式接触的隔离开关，其接触压力都是传动的柔韧杆中的压紧弹簧提高的，其动静触指间的压力 直接决定接触状态，因此该隔离开关检修中必须进行触指压力检测。 |  |  |  |  | A | 隔离开关更换关键工艺质量控制 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级技师 | 3.5.25 | 25 | 隔离开关电动机构采用涡轮蜗杆的传动方式，即可以起到减速、传动平稳的效果，又可以起到反转制动的功 能。 |  |  |  |  | A | 隔离开关更换关键工艺质量控制 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级技师 | 3.5.26 | 26 | 隔离开关的垂直操纵杆与操作瓷瓶底座轴承直接同心连接的，其隔离开关分合闸总行程不可调节，所以，安 装垂直连杆时必须调整好隔离开关的初始位置。 |  |  |  |  | A | 隔离开关更换关键工艺质量控制 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级技师 | 3.5.27 | 27 | 运行后的隔离开关动静触头的镀银层往往氧化变黑色，此时应将氧化部位用“0”砂纸打磨至露出金属光泽后 ，涂抹凡士林。 |  |  |  |  | B | 隔离开关综合性检修关键工艺质量标准 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级技师 | 3.5.28 | 28 | 某10kV手车式中置柜在进行试验位置至工作位置的手动操作中，摇把只转动不到半圈即卡死，原因往往是与 断路器底盘小车上的合闸位置及手车进出闭锁装置出故障。 |  |  |  |  | A | 开关柜复杂故障分析处理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级技师 | 3.5.29 | 29 | 某11kV手车式中置柜在进行试验位置至工作位置的手动操作中，摇把只转动3-6圈即卡死，原因往往是由于断 路器底盘小车与地刀之间的闭锁装置故障造成。 |  |  |  |  | A | 开关柜复杂故障分析处理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级技师 | 3.5.30 | 30 | 某11kV手车式中置柜在进行试验位置至工作位置的手动操作中，摇把只转动3-6圈产生阻力并逐步增加直至卡 死，原因往往是由于断路器推板与静触头活门传动装置配合出现故障。 |  |  |  |  | A | 开关柜设备复杂故障诊断及改进措施 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级技师 | 3.5.31 | 31 | 某开关柜主变间隔后柜门发热，主要原因是后柜门距离母排距离过近或门板为导磁材料。 |  |  |  |  | A | 开关柜设备复杂故障诊断及改进措施 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级技师 | 3.5.32 | 32 | 开关柜地刀前后柜传动杆的前柜传动杆为五边形，因此拆装时要注意角度，为方便起见一般将地刀本体及活 门机构均放置合闸位置进行安装。 |  |  |  |  | A | 开关柜设备复杂故障诊断及改进措施 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级技师 | 3.5.33 | 33 | 真空断路器一般放置合闸位置进行运输，这是为了防止运输中的震动及晃动，造成波纹管受损。 |  |  |  |  | A | 开关柜设备复杂故障诊断及改进措施 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级技师 | 3.5.34 | 34 | 35kV开关柜断路器手车从“试验”位置手动摇至“工作”位置，不能以“工作”位置指示灯作为手车已到位 的依据，必须摇到底为止。 |  |  |  |  | A | 开关柜设备复杂故障诊断及改进措施 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级技师 | 3.5.35 | 35 | 开关柜电缆的铠装及屏蔽接地线不能从零序互感器中间穿过，是为了防止零序互感器误动作。 |  |  |  |  | A | 开关柜综合性检修关键工艺质量控制 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级技师 | 3.5.36 | 36 | 某变电站开关柜母线套管内屏蔽现场进行加工并点焊，后该套管发生内部击穿，原因是点焊处环氧树脂受到 伤害并产生局部放电，放电发展最后内外屏蔽击穿。 |  |  |  |  | A | 开关柜综合性检修关键工艺质量控制 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级技师 | 3.5.37 | 37 | 断路器本体内部的绝缘件只需经过局部放电试验即可装配 |  |  |  |  | B | 开关类设备专业反措 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级技师 | 3.5.38 | 38 | 断路器本体内部的绝缘件只需经过绝缘电阻、耐压及泄漏电流试验即可装配 |  |  |  |  | B | 开关类设备专业反措 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级技师 | 3.5.39 | 39 | 断路器出厂试验前，进行不少于200次的机械操作试验外还需在每100次的最后20次进行重合闸操作，这个主要 还是为了触头的配合，与测试金属短接时间无关。 |  |  |  |  | B | 开关类设备专业反措 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级技师 | 3.5.40 | 40 | 真空断路器灭弧室出厂前应逐台进行老炼试验，并提供老炼试验报告。 |  |  |  |  | A | 开关类设备专业反措 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级技师 | 3.5.41 | 41 | 对于断路器动作次数计数器的唯一要求是计数准确、正确。 |  |  |  |  | B | 开关类设备专业反措 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级技师 | 3.5.42 | 42 | 开关设备用气体密度继电器，其密度继电器与开关设备本体之间采取直通式连接方式。 |  |  |  |  | B | 开关类设备专业反措 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级技师 | 3.5.43 | 43 | 开关设备用气体密度继电器，为满足密度继电器的防潮要求，应装设在机构箱或汇控箱内，并有除湿防潮装 置。 |  |  |  |  | B | 开关类设备专业反措 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级技师 | 3.5.44 | 44 | 开关设备用气体密度继电器，252kV及以上断路器三相可共用密度继电器。 |  |  |  |  | B | 开关类设备专业反措 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级技师 | 3.5.45 | 45 | 断路器分闸回路不应采用RC加速设计。已投运断路器分闸回路采用RC加速设计的，应随设备换型进行直接拆 除。 |  |  |  |  | B | 开关类设备专业反措 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级技师 | 3.5.46 | 46 | 中间继电器、 时间继电器、 电压继电器动作特性校验项目中的返回系数是指动作电压与返回电压之比。 |  |  |  |  | A | 开关类设备专业反措 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级技师 | 3.5.47 | 47 | 断路器在运行中需对二次回路进行测量工作时，为防止误动采取的措施有：分、合闸控制回路的端子间应有 端子隔开，万用表金属笔棒绝缘处理，使用万用表前确认功能选择等措施（尽量避免电流、电阻等档位的选 择）。 |  |  |  |  | A | 开关类设备专业反措 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级技师 | 3.5.48 | 48 | 新投的252kV母联（分段）、主变压器、高压电抗器断路器，选用三相机械联动设备是因为机械联动比电气联 动可靠。 |  |  |  |  | A | 开关类设备专业反措 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级技师 | 3.5.49 | 49 | 采用双跳闸线圈机构的断路器，两只跳闸线圈不应共用衔铁，但线圈可以叠装布置。 |  |  |  |  | B | 开关类设备专业反措 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级技师 | 3.5.50 | 50 | 断路器机构分合闸控制回路不应串接整流模块、熔断器或电阻器。 |  |  |  |  | A | 开关类设备专业反措 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级技师 | 3.5.51 | 51 | 断路器液压机构应具有防止失压后慢分慢合的机械装置。液压机构验收、检修时应对机构防慢分慢合装置的 可靠性进行试验。 |  |  |  |  | A | 开关类设备专业反措 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级技师 | 3.5.52 | 52 | 断路器出厂试验及例行检修中，应检查绝缘子金属法兰与瓷件浇筑部位防水密封胶的完好性，防止水分沿浇 筑部位开裂或本身存在的缝隙进入，造成腐蚀加剧及冰冻开裂，同时防水胶裂纹处易发生局部放电。 |  |  |  |  | A | 开关类设备专业反措 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级技师 | 3.5.53 | 53 | 隔离断路器的断路器与接地开关间应具可靠的电气联锁即可。 |  |  |  |  | B | 开关类设备专业反措 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级技师 | 3.5.54 | 54 | 断路器交接试验及例行试验中，防跳继电器动作时间应小于辅助开关切换时间，并保证在模拟手合于故障时 不发生跳跃现象。 |  |  |  |  | A | 开关类设备专业反措 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级技师 | 3.5.55 | 55 | 断路器产品出厂试验、交接试验及例行试验中，应对断路器主触头与合闸电阻触头的时间配合关系进行测试 ，并测量合闸电阻的阻值。 |  |  |  |  | A | 开关类设备专业反措 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级技师 | 3.5.56 | 56 | 252kV及以上断路器，合-分时间要求满足电力系统安全稳定，原因就是防止越级跳闸。 |  |  |  |  | B | 开关类设备专业反措 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级技师 | 3.5.57 | 57 | 充气设备现场安装应先进行纯度、微水检测，再注入绝缘气体。 |  |  |  |  | B | 开关类设备专业反措 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级技师 | 3.5.58 | 58 | SF6断路器充气至规定值前禁止进行分/合闸操作，是因为灭弧室气缸在分闸操作中也起到缓冲阻尼作用，如气 压过低，对断路器机械冲击过大，会造成不可逆损伤。 |  |  |  |  | A | 开关类设备专业反措 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级技师 | 3.5.59 | 59 | 当断路器液压机构突然失压时立即带电处理并启动油泵建压，以防止系统故障时断路器拒分。 |  |  |  |  | B | 开关类设备专业反措 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级技师 | 3.5.60 | 60 | 当断路器液压机构突然失压时应申请停电隔离处理。在设备停电前，禁止人为启动油泵，防止断路器慢分。 |  |  |  |  | A | 开关类设备专业反措 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级技师 | 3.5.61 | 61 | 3年内未动作过的72.5kV及以上断路器，应进行分/合闸操作。 |  |  |  |  | A | 开关类设备专业反措 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级技师 | 3.5.62 | 62 | 对投切无功负荷的开关设备应实行差异化运维，缩短巡检和维护周期，每年统计投切次数并评估电气寿命 ，其虽然每次开断不是满负荷，但分合频率很高，所以运维要求严格。 |  |  |  |  | B | 开关类设备专业反措 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级技师 | 3.5.63 | 63 | 252kV及以下GIS设备单个气室长度不超过15m，且单个主母线气室对应间隔不超过3个。 |  |  |  |  | A | 开关类设备专业反措 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级技师 | 3.5.64 | 64 | 某GIS母线气室体积为10立方米，压力为0.6MPa，SF6回收装置压缩机的处理速度为15立方米/小时，真空泵处 理速度为1立方米/小时，通过气瓶充气至额定压力需1小时，该气室容量大小合理，符合反措要求。 |  |  |  |  | B | 开关类设备专业反措 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级技师 | 3.5.65 | 65 | 双母线结构的GIS，某间隔的2331隔离开关与2332隔离开关为各自设置独立隔室，如2331隔离开关气室内部元 器件更换，只需打开2332隔离开关，合上断路器侧接地开关，即可进行2331气室工作。 |  |  |  |  | B | 开关类设备专业反措 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级技师 | 3.5.66 | 66 | 252kV及以上GIS母线隔离开关禁止采用与母线共隔室的设计结构。 |  |  |  |  | A | 开关类设备专业反措 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级技师 | 3.5.67 | 67 | 双母线、单母线或桥形接线中，GIS母线避雷器和电压互感器应设置独立的隔离开关。 |  |  |  |  | A | 开关类设备专业反措 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级技师 | 3.5.68 | 68 | 3/2断路器接线中，GIS母线避雷器和电压互感器应设置独立的隔离开关。 |  |  |  |  | B | 开关类设备专业反措 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级技师 | 3.5.69 | 69 | 架空进线的GIS线路间隔的避雷器和线路电压互感器宜采用外置结构。 |  |  |  |  | A | 开关类设备专业反措 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级技师 | 3.5.70 | 70 | GIS中的独立气室可以共用密度继电器，密度继电器表计应朝向巡视通道。 |  |  |  |  | B | 开关类设备专业反措 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级技师 | 3.5.71 | 71 | GIS生产厂家应在设备投标、资料确认等阶段提供工程伸缩节配置方案，方案内容包括伸缩节类型、数量、位 置、及“伸缩节（状态）伸缩量-环境温度”对应明细表等调整参数。 |  |  |  |  | A | 开关类设备专业反措 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级技师 | 3.5.72 | 72 | 双母线、单母线或桥形接线中，GIS母线避雷器和电压互感器应设设置可拆卸导体作为隔离装置。 |  |  |  |  | B | 开关类设备专业反措 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级技师 | 3.5.73 | 73 | 新投运GIS采用带金属法兰的盆式绝缘子时，应预留窗口用于超声波局部放电检测。 |  |  |  |  | B | 开关类设备专业反措 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级技师 | 3.5.74 | 74 | 如需采用跨接片，户外GIS罐体上应有专用跨接部位，禁止通过法兰螺栓直连，户外恶劣环境中跨接片与法兰 接触处必然存在电化学腐蚀中的缝隙腐蚀，而跨接片中会有电流通过将加剧电化学腐蚀，对法兰造成伤害。 |  |  |  |  | A | 开关类设备专业反措 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级技师 | 3.5.75 | 75 | 户外GIS法兰对接面宜采用双密封，并在法兰接缝、安装螺孔、跨接片接触面周边、法兰对接面注胶孔、盆式 绝缘子浇注孔等部位涂防水胶。 |  |  |  |  | A | 开关类设备专业反措 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级技师 | 3.5.76 | 76 | GIS安装过程中应对导体插接情况进行检查，按插接深度标线插接到位，且回路电阻测试合格。 |  |  |  |  | A | 开关类设备专业反措 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级技师 | 3.5.77 | 77 | 计划扩建的GIS母线，宜在扩建接口处预装可拆卸导体的独立隔室。 |  |  |  |  | A | 开关类设备专业反措 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级技师 | 3.5.78 | 78 | 计划扩建的出线间隔，应将母线隔离开关、接地开关与就地工作电源一次上全。 |  |  |  |  | A | 开关类设备专业反措 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级技师 | 3.5.79 | 79 | 因GIS扩建需要预留间隔气室，其加装密度继电器不接入监控系统。 |  |  |  |  | B | 开关类设备专业反措 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级技师 | 3.5.80 | 80 | 吸附剂应选用易粉化的材料并装于专用袋中，绑扎牢固。 |  |  |  |  | B | 开关类设备专业反措 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级技师 | 3.5.81 | 81 | GIS隔离开关中，对三相机械联动隔离开关，应在从动相同时安装分/合闸指示器。 |  |  |  |  | B | 开关类设备专业反措 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级技师 | 3.5.82 | 82 | GIS内绝缘件应逐批次进行X射线探伤试验、工频耐压试验和局部放电试验抽检，局部放电量不大于3pC。 |  |  |  |  | B | 开关类设备专业反措 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级技师 | 3.5.83 | 83 | GIS出厂绝缘试验宜在独立气室上进行。 |  |  |  |  | B | 开关类设备专业反措 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级技师 | 3.5.84 | 84 | 252kV及以上GIS设备还应进行正负极性各3次雷电冲击耐压试验。 |  |  |  |  | A | 开关类设备专业反措 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级技师 | 3.5.85 | 85 | 需拆装发运的隔离开关设备应按相、按柱作好标记，其连接部位应作好特殊标记。 |  |  |  |  | A | 开关类设备专业反措 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级技师 | 3.5.86 | 86 | GW16、17型隔离开关合闸操作时，应确保合闸到位，底座两侧驱动拐臂与传动杆处于过“死点”状态，如不 能实现可调整两传动杆长短来实现，两连杆长度根据需要确定，可以不一致。 |  |  |  |  | B | 开关类设备专业反措 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级技师 | 3.5.87 | 87 | 新安装开关柜在空气绝缘净距离不满足要求时，应使用绝缘隔板。 |  |  |  |  | B | 开关类设备专业反措 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级技师 | 3.5.88 | 88 | 开关柜母线室、断路器室、电缆室，均通过相应内部燃弧试验，试验电流为额定电流。 |  |  |  |  | B | 开关类设备专业反措 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级技师 | 3.5.89 | 89 | 柜内隔离活门、静触头盒固定板应采用金属材质并可靠接地，与带电部位满足空气绝缘净距离要求。 |  |  |  |  | A | 开关类设备专业反措 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级技师 | 3.5.90 | 90 | 开关柜中的绝缘件应采用阻燃性绝缘材料，阻燃等级需达到V-1级。 |  |  |  |  | B | 开关类设备专业反措 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级技师 | 3.5.91 | 91 | 开关柜间连通部位应采取有效的封堵隔离措施，防止开关柜火灾蔓延。 |  |  |  |  | A | 开关类设备专业反措 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级技师 | 3.5.92 | 92 | 为保证开关柜内部的散热及排湿，可进行柜体开孔等改造。 |  |  |  |  | B | 开关类设备专业反措 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级技师 | 3.5.93 | 93 | 配电室内环境温度超过5℃～30℃范围，应配置空调等有效的调温设施。 |  |  |  |  | A | 开关类设备专业反措 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级技师 | 3.5.94 | 94 | 室内日最大相对湿度超过95%或月最大相对湿度超过75％时，只可以配置除湿机。配电室排风机控制开关应在 室外。 |  |  |  |  | B | 开关类设备专业反措 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级技师 | 3.5.95 | 95 | 加强带电显示闭锁装置的运行维护，保证其与接地开关（柜门）间强制闭锁的运行可靠性。防误操作闭锁装 置或带电显示装置失灵时应尽快处理。 |  |  |  |  | A | 开关类设备专业反措 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级技师 | 3.5.96 | 96 | 多间隔GIS安装，都是以中间间隔或中间进出线套管间隔为基准，向两侧拼接，这样可以减少安装过程中的叠 加误差。 |  |  |  |  | A | 组合电器单元气室解体、更换关键质量工艺控制 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级技师 | 3.5.97 | 97 | 某GIS间隔安装好以后，应使用水平尺检查其水平度及垂直度是否符合要求。 |  |  |  |  | B | 组合电器单元气室解体、更换关键质量工艺控制 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级技师 | 3.5.98 | 98 | 某GIS气室对接完成，所有定位用螺栓必须更换为贯穿螺栓，这是因为螺栓与螺孔的材质不同，在温度急剧变 化时会发生形变造成损伤，严重时造成气体泄漏。 |  |  |  |  | A | 组合电器单元气室解体、更换关键质量工艺控制 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级技师 | 3.5.99 | 99 | 某户外GIS法兰对接面存在局部放电，是由于法兰之间的跨接片接触不良，同时法兰对接面之间有密封硅脂等 不良导体，产生电位差，正常对接面受到电腐蚀。 |  |  |  |  | A | 组合电器设备复杂故障诊断及改进措施 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级技师 | 3.5.100 | 100 | 虽然SF6密度继电器与本体通过逆止阀相连，具备带电更换的可能，但不排除在拆卸过程中，逆止阀不能正确 复归正常气体大量、急剧泄漏的情况，所以一般均停电处理。 |  |  |  |  | A | 组合电器设备复杂故障诊断及改进措施 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级技师 | 3.5.101 | 101 | 组合电器设备中的缝隙腐蚀、电偶腐蚀、应力腐蚀均是电化学腐蚀。 |  |  |  |  | A | 组合电器设备复杂故障诊断及改进措施 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级技师 | 3.5.102 | 102 | 为减弱电化学腐蚀对GIS的影响，应尽量减少所有金属接触面之间的电位差。 |  |  |  |  | A | 组合电器设备复杂故障诊断及改进措施 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级技师 | 3.5.103 | 103 | 组合电器设备中所说的化学腐蚀就是电化学腐蚀。 |  |  |  |  | B | 组合电器设备复杂故障诊断及改进措施 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级技师 | 3.5.104 | 104 | VD4/P型断路器检修中必须对机构进行润滑，涂抹润滑脂，包括塑料制品的分合闸脱扣部件。 |  |  |  |  | B | 断路器灭弧室解体检修工艺要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级技师 | 3.5.105 | 105 | 伸缩节配置应满足跨不均匀沉降部位（室内不同基础、室外伸缩缝等）的要求。用于轴向补偿的伸缩节应配 备伸缩量计量尺。 |  |  |  |  | B | 开关类设备专业反措 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级技师 | 3.5.106 | 106 | 220kV某线路保护动作，线路开关分闸失败，经检查故障时的瞬态恢复电压恢复速率为4kV/μs，同时检测断 路器的电气、机械特性试验均合格，所以分闸失败不是该台断路器本身的质量问题。 |  |  |  |  | A | 开关类设备专业反措 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级技师 | 3.5.107 | 107 | 开关柜内母线搭接面、隔离开关触头、手车触头表面应镀银，且镀银层厚度不小于8μm。 |  |  |  |  | A | 开关类设备专业反措 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级技师 | 3.5.108 | 108 | 断路器本体内部的绝缘件必须经过局部放电试验方可装配，要求在试验电压下整体的局部放电量不大于3pC。 |  |  |  |  | A | 开关类设备专业反措 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员