## 题库
题型 | 等级 | 题号 | 题目编号 | 题目内容 | 选项A | 选项B | 选项C | 选项D | 正确答案 | 关联评价点 | 工种 | 工种定义
单选题 | 初级工 | 1.1.1 | 1 | 1000kV设备不停电时，作业人员与设备的安全距离不应小于( )。 | 3m | 4m | 7.2m | 8.7m | D | 作业人员设备的安全带电距离 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.2 | 2 | 500kV设备不停电时，作业人员与设备的安全距离不应小于( )。 | 1m | 1.5m | 3m | 5m | D | 作业人员设备的安全带电距离 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.3 | 3 | 220kV设备不停电时，作业人员与设备的安全距离不应小于( )。 | 0.7m | 1m | 1.5m | 3m | D | 作业人员设备的安全带电距离 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.4 | 4 | 110kV设备不停电时，作业人员与设备的安全距离不应小于( )。 | 0.7m | 1m | 1.5m | 3m | C | 作业人员设备的安全带电距离 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.5 | 5 | 35kV设备不停电时，作业人员与设备的安全距离不应小于( )。 | 0.7m | 1m | 1.5m | 3m | B | 作业人员设备的安全带电距离 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.6 | 6 | 10kV设备不停电时，作业人员与设备的安全距离不应小于( )。 工种定义:从事变电站一次设备电气试验工作的人员。 | 0.7m | 1m | 1.5m | 3m | A | 作业人员设备的安全带电距离 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.7 | 7 | 在电气设备上工作，保证安全的技术措施有停电、验电、接地、（ ）。 | 办理工作票 | 外观检查 | 仪器仪表检查 | 悬挂标示牌和装设遮栏（围栏） | D | 保证安全的组织措施 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.8 | 8 | ( )kV及以上的电气设备，可采用间接验电方法进行验电。 | 35 | 110 | 220 | 330 | D | 保证安全的组织措施 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.9 | 9 | 高压开关柜内手车开关拉出后，隔离带电部分的挡板封闭后禁止开启，并设置( )的标示牌。 | “在此工作！” | “止步，高压危险！” | “禁止合闸，有人工作！” | “从此进出！” | B | 保证安全的组织措施 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.10 | 10 | 对由于设备原因，接地刀闸（装置）与检修设备之间连有断路器（开关），在接地刀闸（装置）和断路器 （开关）合上后，在断路器（开关）操作把手上，应悬挂（）的标示牌。 | “禁止合闸，有人工作！” | “禁止分闸！” | “禁止合闸，线路有人工作！” | “止步，高压危险！” | B | 保证安全的组织措施 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.11 | 11 | 如果线路上有人工作，应在线路断路器（开关）和隔离开关（刀闸）操作把手上悬挂( )的标示牌。 | “止步，高压危险！” | “禁止合闸，有人工作！” | “禁止合闸，线路有人工作！” | “在此工作！” | C | 保证安全的组织措施 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.12 | 12 | 在室内高压设备上工作，应在工作地点两旁及对面运行设备间隔的遮栏（围栏）上和禁止通行的过道遮栏 （围栏）上悬挂( )的标示牌。 | “止步，高压危险！” | “禁止合闸，有人工作！” | “禁止合闸，线路有人工作！” | “在此工作！” | A | 保证安全的技术措施 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.13 | 13 | 在室外高压设备上工作，应在工作地点四周装设围栏，其出入口要围至临近道路旁边，并设有( )的标示牌。 | “在此工作！” | “止步，高压危险！” | “禁止合闸，有人工作！” | “从此进出！” | D | 保证安全的技术措施 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.14 | 14 | 在电气设备上工作，保证安全的组织措施不包括( )。 | 现场勘察制度 | 工作票制度 | 工作签发制度 | 工作监护制度 | C | 保证安全的组织措施 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.15 | 15 | 现场勘察应由( )或工作负责人组织。 | 工作票签发人 | 工作许可人 | 专责监护人 | 工作班成员 | A | 保证安全的组织措施 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.16 | 16 | 第一种工作票应在工作前一日预先送达运维人员，不可通过( )，但传真传送的工作票许可应待正式工作票到 达后履行。 | 直接送达 | 传真传送 | 电话传达 | 局域网传送 | C | 保证安全的组织措施 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.17 | 17 | 高压设备上工作需要全部停电或部分停电者应填用( )工作票。 | 第一种 | 第二种 | 带电作业 | 事故紧急抢修单 | A | 保证安全的组织措施 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.18 | 18 | 二次系统和照明等回路上的工作，需要将高压设备停电者或做安全措施者应填用( )工作票。 | 第一种 | 第二种 | 带电作业 | 事故紧急抢修单 | A | 保证安全的组织措施 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.19 | 19 | 非运维人员用绝缘棒、核相器和电压互感器定相或用钳型电流表测量高压回路的电流的工作，应填用( )工作 票。 | 第一种 | 第二种 | 带电作业 | 事故紧急抢修单 | B | 保证安全的组织措施 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.20 | 20 | 二次系统和照明等回路上的工作，无需将高压设备停电者或做安全措施者应填用( )工作票。 | 第一种 | 第二种 | 带电作业 | 事故紧急抢修单 | B | 保证安全的组织措施 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.21 | 21 | 工作票中如有个别错、漏字需要修改，应使用规范的( )，字迹应清楚。 | 符号 | 术语 | 字体 | 标准 | A | 保证安全的组织措施 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.22 | 22 | 在220kV设备检修中，作业人员与邻近带电设备距离为2.5m时，应填用( )工作票。 | 第一种 | 第二种 | 带电作业 | 事故紧急抢修单 | C | 保证安全的组织措施 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.23 | 23 | 作业人员应具备必要的安全生产知识，学会紧急救护法，特别要学会( )。 | 创伤急救 | 溺水急救 | 触电急救 | 高空急救 | C | 触电防护与现场急救 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.24 | 24 | 作业人员应具备必要的( )，学会紧急救护法，特别要学会触电急救。 | 理论知识 | 实践经验 | 安全生产知识 | 生产知识 | C | 触电防护与现场急救 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.25 | 25 | 经常有人工作的场所及施工车辆上宜配备急救箱，存放急救用品，并应指定( )经常检查、补充或更换。 | 技术员 | 管理员 | 单人 | 专人 | D | 触电防护与现场急救 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.26 | 26 | 若触电者呼吸已停止，开放气道后立即口对口（鼻）吹气( )次。 | 1 | 2 | 3 | 4 | B | 触电防护与现场急救 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.27 | 27 | 若触电者颈动脉无搏动，可用空心拳头叩击心前区( )次，促使心脏复跳。 | 1 | 2 | 3 | 4 | B | 触电防护与现场急救 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.28 | 28 | 仰头举颏法中，成人头部后仰程度应为( )。 | 30° | 45° | 60° | 90° | D | 触电防护与现场急救 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.29 | 29 | 仰头举颏法中，儿童头部后仰程度应为( )。 | 30° | 45° | 60° | 90° | C | 触电防护与现场急救 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.30 | 30 | 户外110kV中性点接地系统高压配电装置场所的行车通道上，车辆（包括装载物）外廓至无遮栏带电部分之间 的安全距离为( )m。 | 1.35 | 1.55 | 1.6 | 1.65 | D | 车辆与带电体的最小安全距离 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.31 | 31 | 户外110kV中性点不接地系统高压配电装置场所的行车通道上，车辆（包括装载物）外廓至无遮栏带电部分之 间的安全距离为( )m。 | 1.55 | 1.6 | 1.65 | 1.75 | D | 车辆与带电体的最小安全距离 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.32 | 32 | 户外10kV高压配电装置场所的行车通道上，车辆（包括装载物）外廓至无遮栏带电部分之间的安全距离为( )m。 | 0.95 | 1.15 | 1.55 | 1.6 | A | 车辆与带电体的最小安全距离 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.33 | 33 | 户外35kV高压配电装置场所的行车通道上，车辆（包括装载物）外廓至无遮栏带电部分之间的安全距离为( )m。 | 0.95 | 1.15 | 1.55 | 1.6 | B | 车辆与带电体的最小安全距离 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.34 | 34 | 户外220kV高压配电装置场所的行车通道上，车辆（包括装载物）外廓至无遮栏带电部分之间的安全距离为( )m。 | 1.55 | 1.6 | 1.65 | 2.55 | D | 车辆与带电体的最小安全距离 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.35 | 35 | 户外500kV高压配电装置场所的行车通道上，车辆（包括装载物）外廓至无遮栏带电部分之间的安全距离为( )m。 | 1.6 | 1.65 | 2.55 | 4.55 | D | 车辆与带电体的最小安全距离 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.36 | 36 | 户外1000kV高压配电装置场所的行车通道上，车辆（包括装载物）外廓至无遮栏带电部分之间的安全距离为( )m。 | 1.65 | 2.55 | 4.55 | 8.25 | D | 车辆与带电体的最小安全距离 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.37 | 37 | 遇到( )级以上的大风时，禁止露天进行起重工作。 | 3级 | 4级 | 5级 | 6级 | D | 起吊作业注意事项 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.38 | 38 | 作业时，起重机臂架、吊具、辅具、钢丝绳及吊物等与10kV带电体的最小安全距离不得小于( )。 | 1.5m | 3m | 4m | 5m | B | 起吊作业注意事项 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.39 | 39 | 作业时，起重机臂架、吊具、辅具、钢丝绳及吊物等与35kV带电体的最小安全距离不得小于( )。 | 1.5m | 3m | 4m | 5m | C | 起吊作业注意事项 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.40 | 40 | 作业时，起重机臂架、吊具、辅具、钢丝绳及吊物等与110kV带电体的最小安全距离不得小于( )。 | 1.5m | 3m | 4m | 5m | D | 起吊作业注意事项 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.41 | 41 | 作业时，起重机臂架、吊具、辅具、钢丝绳及吊物等与220kV带电体的最小安全距离不得小于( )。 | 3m | 4m | 5m | 6m | D | 起吊作业注意事项 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.42 | 42 | 作业时，起重机臂架、吊具、辅具、钢丝绳及吊物等与500kV带电体的最小安全距离不得小于( )。 | 4m | 5m | 6m | 8.5m | D | 起吊作业注意事项 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.43 | 43 | 变电站起重机械时，其接地线的截面积应不得小于( )mm2。 | 9 | 16 | 25 | 36 | B | 起吊作业注意事项 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.44 | 44 | 螺旋式千斤顶或齿条式千斤顶的螺纹或齿条的磨损量达( )时，禁止使用。 | 10% | 15% | 20% | 25% | C | 起吊作业注意事项 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.45 | 45 | 工种定义:从事变电站一次设备电气试验工作的人员。 电气工具和用具应有( )保管。 | 技术员 | 管理员 | 单人 | 专人 | D | 电动工具使用的要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.46 | 46 | 电气工具和用具每( )个月应由电气试验单位进行定期检查。 | 1 | 3 | 6 | 12 | C | 电动工具使用的要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.47 | 47 | 手持行灯在特别潮湿或周围均属金属导体的地方工作时，电压不准超过( )V。 | 12 | 24 | 34 | 48 | A | 电动工具使用的要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.48 | 48 | 长期停用或新领用的电动工具应用( )V的绝缘电阻表测量其绝缘电阻。 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 | A | 电动工具使用的要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.49 | 49 | 手持电动工具的单相电源线应使用( )芯软橡胶电缆。 | 单 | 两 | 三 | 四 | C | 电动工具使用的要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.50 | 50 | 手持电动工具的三相电源线在三相四线制系统中应使用( )芯软橡胶电缆。 | 单 | 两 | 三 | 四 | D | 电动工具使用的要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.51 | 51 | 手持电动工具的三相电源线在三相五线制系统中应使用( )芯软橡胶电缆。 | 单 | 两 | 四 | 五 | D | 电动工具使用的要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.52 | 52 | 硬质梯子的梯阶的距离不应大于( )cm。 | 20 | 30 | 40 | 50 | C | 梯子的使用要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.53 | 53 | 硬质梯子应在距梯顶( )m处设限高标志。 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | B | 梯子的使用要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.54 | 54 | 使用单梯工作时，梯与地面的斜角度约为（ ）。 | 30° | 45° | 60° | 75° | C | 梯子的使用要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.55 | 55 | 等电位作业人员在绝缘梯上作业或者沿绝缘梯进入强电场时，其与接地体和带电体两部分间隙所组成的组合 间隙不准小于：110kV( )m。 | 1 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | B | 梯子的使用要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.56 | 56 | 等电位作业人员在绝缘梯上作业或者沿绝缘梯进入强电场时，其与接地体和带电体两部分间隙所组成的组合 间隙不准小于：220kV( )m。 | 1.9 | 2 | 2.1 | 2.2 | C | 梯子的使用要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.57 | 57 | 等电位作业人员在绝缘梯上作业或者沿绝缘梯进入强电场时，其与接地体和带电体两部分间隙所组成的组合 间隙不准小于：500kV( )m。 | 3.6 | 3.7 | 3.8 | 3.9 | D | 梯子的使用要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.58 | 58 | 绝缘手套的电气试验周期是（ ）。 | 二年 | 半年 | 一年 | 三个月 | B | 绝缘手套的使用要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.59 | 59 | 高压普通型绝缘手套的工频耐压（ ）kV,持续时间1min。 | 5 | 6 | 7 | 8 | D | 绝缘手套的使用要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.60 | 60 | 低压普通型绝缘手套的工频耐压（ ）kV，持续时间1min。 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | C | 绝缘手套的使用要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.61 | 61 | 高压普通型绝缘手套的泄漏电流应不大于（ ）mA。 | 7 | 8 | 9 | 10 | C | 绝缘手套的使用要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.62 | 62 | 低压普通型绝缘手套的泄漏电流应不大于（ ）mA。 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | C | 绝缘手套的使用要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.63 | 63 | 绝缘手套耐压试验被试手套内部注入的水电阻率应不大于（ ）。 | 450Ω·cm | 550Ω·cm | 650Ω·cm | 750Ω·cm | D | 绝缘手套的使用要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.64 | 64 | 额定电压400V的绝缘鞋（靴），交流耐受电压有效值（ ）V。 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | D | 绝缘靴的使用要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.65 | 65 | 绝缘靴必须定期进行交流耐压试验和泄漏电流试验，试验周期为（ ）。 | 三个月 | 半年 | 一年 | 两年 | B | 绝缘靴的使用要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.66 | 66 | 绝缘靴的工频耐压（ ）kV,持续时间1min。 | 10 | 15 | 20 | 25 | B | 绝缘靴的使用要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.67 | 67 | 绝缘靴的泄漏电流应不大于（ ）mA。 | 5.0 | 7.5 | 9.0 | 10.0 | B | 绝缘靴的使用要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.68 | 68 | 220kV电气设备发生接地时，室外不得接近故障点（ ）m以内，进入上述范围人员应穿绝缘靴，接触设备的外 壳和构架时，应戴绝缘手套。 | 4 | 6 | 8 | 10 | C | 绝缘靴的使用要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.69 | 69 | 塑料安全帽、纸胶帽的使用期不超过（ ）。 | 一年 | 一年半 | 两年半 | 三年半 | C | 安全帽的使用与检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.70 | 70 | 玻璃钢（维纶钢）、橡胶帽的使用期不超过（ ）。 | 一年 | 一年半 | 两年半 | 三年半 | D | 安全帽的使用与检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.71 | 71 | 安全帽的帽壳与顶衬缓冲空间应在（ ）。 | 25～50mm | 30～50mm | 15～40mm | 30～60mm | A | 安全帽的使用与检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.72 | 72 | 对到期的安全帽，应进行抽查测试，合格后方可使用，以后（ ）抽检一次。 | 半年 | 一年 | 一年半 | 两年半 | B | 安全帽的使用与检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.73 | 73 | 安全帽的冲击力小于（ ）N。 | 4800.0 | 4900.0 | 5000.0 | 5100.0 | B | 安全帽的使用与检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.74 | 74 | 安全带的静负荷试验周期为（ ）。 | 半年 | 一年 | 一年半 | 两年半 | B | 安全带的使用与检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.75 | 75 | 安全带的检查周期为（ ）。 | 一个月 | 三个月 | 六个月 | 一年 | A | 安全带的使用与检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.76 | 76 | 使用安全带时，应系在（ ）。 | 臀部 | 腰部 | 肩部 | 腿部 | B | 安全带的使用与检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.77 | 77 | 保险带、绳使用长度在（ ）米以上，应加缓冲器。 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | C | 安全带的使用与检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.78 | 78 | 牛皮带的试验周期应为（ ）。 | 一个月 | 三个月 | 半年 | 一年 | C | 安全带的使用与检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.79 | 79 | 工种定义:从事变电站一次设备电气试验工作的人员。 安全绳静负荷试验中的试验静拉力应为（ ）N。 | 1470 | 1650 | 1805 | 2205 | D | 安全带的使用与检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.80 | 80 | 在检修现场工作人员上下用的铁架、梯子上应悬挂（ ）标示牌。 | “在此工作！” | “从此上下！” | “禁止攀登,高压危险！” | “从此进出！” | B | 标识牌及遮栏的规范使用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.81 | 81 | 试验现场应装设遮栏或围栏，（ ）悬挂“止步，高压危险”的标示牌。 | 向外 | 向内 | 向上 | 向下 | A | 标识牌及遮栏的规范使用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.82 | 82 | （ ）kV及以下设备可用与带电部分直接接触的绝缘隔板代替临时遮栏。 | 35 | 110 | 220 | 330 | A | 标识牌及遮栏的规范使用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.83 | 83 | 在室外高压设备上工作，工作地点四周围栏上悬挂适当数量的（ ）标示牌，标示牌应朝向围栏里面。 | “从此进出！” | “在此工作！” | “止步，高压危险！” | “从此上下！” | C | 标识牌及遮栏的规范使用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.84 | 84 | 因工作原因必须短时移动或拆除遮栏（围栏）、标示牌，应征得工作许可人同意，并在（ ）的监护下进行。 | 专责监护人 | 工作负责人 | 工作票签发人 | 工作班成员 | B | 标识牌及遮栏的规范使用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.85 | 85 | 因工作原因必须短时移动或拆除遮栏（围栏）、标示牌，应征得（ ）同意，并在工作负责人的监护下进行。 | 专责监护人 | 工作负责人 | 工作票签发人 | 工作许可人 | D | 标识牌及遮栏的规范使用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.86 | 86 | 在一经合闸即可送电到工作地点的断路器（开关）和隔离开关（刀闸）的操作把手上，均应悬挂（ ）的标示 牌。 | “禁止合闸，有人工作！” | “禁止合闸，线路有人工作！” | “禁止分闸！” | “禁止攀登，高压危险！” | A | 标识牌及遮栏的规范使用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.87 | 87 | 在一个电气连接部分同时有检修和试验时，可填用一张工作票，但在试验前应得到检修（ ）的许可。 | 专责监护人 | 工作负责人 | 工作票签发人 | 工作班成员 | B | 标识牌及遮栏的规范使用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.88 | 88 | 高压试验应填用变电站（ ）工作票。 | 第一种 | 第二种 | 带电作业 | 事故紧急抢修单 | A | 高压试验工作的基本要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.89 | 89 | 高压试验工作不得少于（ ）人。 | 一 | 两 | 三 | 四 | B | 高压试验工作的基本要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.90 | 90 | 试验装置的低压回路中应有（ ）串联电源开关，并加装过载自动跳闸装置。 | 两个 | 三个 | 四个 | 五个 | A | 高压试验工作的基本要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.91 | 91 | 连接电压回路的导线截面积不得小于（ ）mm2。 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | A | 高压试验工作的基本要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.92 | 92 | 检修人员在高压回路上使用钳型电流表的测量工作，应填用变电站（ ）工作票。 | 第一种 | 第二种 | 带电作业 | 事故紧急抢修单 | B | 高压试验工作的基本要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.93 | 93 | 高压试验过程中，（ ）应站在绝缘垫上。 | 操作人 | 监护人 | 记录人 | 工作负责人 | A | 高压试验工作的基本要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.94 | 94 | 高压试验结束后，试验人员应拆除自装的接地短路线，并对被试设备进行检查，恢复试验前的状态，经（ ）复查后，进行现场清理。 | 工作许可人 | 试验负责人 | 运维负责人 | 专责监护人 | B | 变更接线或试验结束时的工作要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.95 | 95 | 变更接线时，应首先（ ），再（ ），最后（ ）。 | 断开试验电源；放电；变更试验接线 | 放电；断开试验电源；变更试验接线 | 断开试验电源；变更接线；放电 | 变更试验接线；放电；断开试验电源 | A | 变更接线或试验结束时的工作要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.96 | 96 | 工种定义:从事变电站一次设备电气试验工作的人员。 特殊的重要电气试验，应有详细的安全措施，并经（ ）批准。 | 工作负责人 | 本单位 | 工区领导 | 运维负责人 | B | 重要试验的管理要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.97 | 97 | 特殊的重要电气试验，应有详细的（ ），并经单位批准。 | 技术措施 | 安全措施 | 组织措施 | 管理措施 | B | 重要试验的管理要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.98 | 98 | 变压器的变比K为一次电压与二次电压之比，也等于一次绕组与二次绕组的匝数之比。当（ ）时，是降压变 压器；当（ ）时，是升压变压器。 | K1 | K>1；K>1 | K<1；K<1 | K>1；K<1 | D | 电机学基础知识 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.99 | 99 | 变压器空载损耗（ ）。 | 全部为铜损耗 | 全部为铁损耗 | 主要为铜损耗 | 主要为铁损耗 | D | 电机学基础知识 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.100 | 100 | 一台变压器一次侧接在额定电压的电源上，当二次侧带纯电阻负载时，则从一次侧输入的功率（ ）。 | 只包含有功功率 | 既有有功功率，又有无功功率 | 只包含无功功率 | 无 | B | 电机学基础知识 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.101 | 101 | 关于三相变压器的变比，说法正确的是（ ）。 | 副方线电压与原方线电压之比 | 原方相电流与副方相电流之比 | 一次线电压与二次相电压之比 | 一次绕组匝数与二次绕组匝数之比 | D | 电机学基础知识 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.102 | 102 | 变压器负载呈容性，负载增加时，副边电压（ ）。 | 呈上升趋势 | 不变 | 呈下降趋势 | 可能上升或下降 | D | 电机学基础知识 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.103 | 103 | 变压器在（ ）时，效率最高。 | 铜损等于铁损 | 铜损大于铁损 | 铜损小于铁损 | 额定负载运行 | A | 电机学基础知识 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.104 | 104 | 变压器的功能是（ ）。 | 生产电能 | 消耗电能 | 生产和消耗电能 | 转换电压和传递电能 | D | 电机学基础知识 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.105 | 105 | 在电场中正电荷在电场力的作用下总是（ ）。 | 从高电位向低电位 | 从低电位向高电位 | 垂直于电力线的方向 | 保持原位 | A | 电路原理基础知识 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.106 | 106 | 对称三相星形连接电源中，线电压等于相电压的（ ）倍。 | √3 | √2 | 1/√3 | 1.0 | A | 电路原理基础知识 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.107 | 107 | 串联谐振产生的条件是（ ）。 | XL>XC | XL<XC | XL=XC | L=C | C | 电路原理基础知识 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.108 | 108 | 在电路计算中，选择电流的参考方向原则是（ ）。 | 可以任意选定 | 必须由正极指向负极 | 必须由负极指向正极 | 必须与实际的电流方向一致 | A | 电路原理基础知识 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.109 | 109 | 发生串联谐振时，下列说法正确的是（ ）。 | 电路的阻抗最小，电流最大 | 电路阻抗最大，电流最小 | 电感承受电压最低 | 电容承受电压最低 | A | 电路原理基础知识 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.110 | 110 | 交流照明电源额定电压220V指的是电压的（ ）。 | 最大值 | 有效值 | 平均值 | 瞬时值 | B | 电路原理基础知识 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.111 | 111 | 两只电容量同为C的电容器并联，总电容为（ ）C。 | 2 | 1/2 | 1/4 | 4 | A | 电路原理基础知识 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.112 | 112 | 已知某电路的A点对地的电位是l00V，B点对地的电位是80V，那么电压UBA是（ ）V。 | 100 | 80 | 20 | -20 | D | 电路原理基础知识 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.113 | 113 | 按正弦规律并随时间变化的物理量的三要素是（ ）。 工种定义:从事变电站一次设备电气试验工作的人员。 | 正弦、周期、幅值 | 瞬时值、最大值 | 最大值、角频率、初相角 | 幅值、时间、相角差 | C | 电路原理基础知识 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.114 | 114 | 对称三相负载就是（ ）。 | 三个相电流有效值相等 | 三个相电压相等，相位角互差120° | 三相电流有效值相等，三个相的相电压相等且相位角互差120° | 三相负载阻抗相等，且阻抗角相等 | D | 电路原理基础知识 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.115 | 115 | 高压为10kV级星形接线的变压器，改成6kV级三角形接线后，其容量（ ）。 | 低 | 升高 | 不变 | 原来一半 | C | 电路原理基础知识 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.116 | 116 | 截面积相同的铜导线比铝导线（ ）。 | 导电性能好，力学性能差 | 导电性能和力学性能都好 | 力学性能好，导电性能差 | 导电性能和力学性能都差 | B | 电路原理基础知识 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.117 | 117 | 电容器电容量的大小与施加在电容器上的电压（ ）。 | 成正比 | 平方成正比 | 无关 | 成反比 | C | 电路原理基础知识 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.118 | 118 | 导体切割磁力线时，其产生感应电动势的大小与磁场的磁感应强度（ ）。 | 的平方成正比 | 成正比 | 无关 | 成反比 | B | 电路原理基础知识 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.119 | 119 | 判别载流导体在磁场中受力方向用（ ）。 | 楞次定律 | 左手定则 | 右手定则 | 法拉第定律 | B | 电路原理基础知识 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.120 | 120 | 导体切割磁力线时，其产生感应电动势的方向判别用（ ）。 | 楞次定律 | 左手定则 | 右手定则 | 法拉第定律 | C | 电路原理基础知识 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.121 | 121 | 电路中之所以有电流流动，是由于电源两端的电位差造成的，这个电位差通常称之为( )。 | 电压源 | 电流源 | 电压 | 电位 | C | 电路原理基础知识 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.122 | 122 | 将一根电阻等于8Ω的均匀导线，对折起来并联使用时，则电阻变为（ ）。 | 16Ω | 8Ω | 4Ω | 2Ω | D | 电路原理基础知识 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.123 | 123 | 导体电阻的大小与( )无关。 | 导体的电阻率 | 导体的截面和长度 | 导体的温度 | 导体的载流量 | D | 电路原理基础知识 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.124 | 124 | 两只阻值不等的电阻并联后接入电路，则阻值大的发热量( )。 | 大 | 小 | 等于阻值小的电阻发热量 | 与其阻值大小无关 | B | 电路原理基础知识 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.125 | 125 | 在一个由恒定电压源供电的电路中，负载电阻R增大时，负载电流( )。 | 增大 | 减小 | 恒定 | 基本不变 | B | 电路原理基础知识 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.126 | 126 | 欧姆定律阐述的是( )。 | 导体电阻与导体长度、截面及导体电阻率的关系 | 电流与电压的正比关系 | 电流与电压的反比关系 | 电阻、电流和电压三者之间的关系 | D | 电路原理基础知识 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.127 | 127 | 在暂态过程中，电压或电流的暂态分量按指数规律衰减到初始值的( )所需的时间，称为时间常数“τ”。 | 1/e | 1/2 | 1/3 | 1/5 | A | 电路原理基础知识 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.128 | 128 | 载流导体在磁场中所受力的大小与导体的有效长度（ ）。 | 的1/2呈正比 | 无关 | 呈正比 | 呈反比 | C | 电路原理基础知识 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.129 | 129 | 电源力将1C正电荷从电源负极移到正极所做的功为1J时，则电源的( )。 | 电能是1kW·h | 有功功率是1kW | 电动势是1V | 电流是1A | C | 电路原理基础知识 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.130 | 130 | 周期与频率的关系是（ ）。 | 成正比 | 成反比 | 无关 | 非线性 | B | 电路原理基础知识 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.131 | 131 | 基本电路由（ ）、连接导线、开关及负载四部分组成。 | 电源 | 电机 | 电路 | 电阻 | A | 电路原理基础知识 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.132 | 132 | 电流的正方向与自由电子运动的方向相（ ）。 | 同 | 反 | 垂直 | 平行 | B | 电路原理基础知识 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.133 | 133 | 电阻值不随电流、电压的变化而变化的电阻称为（ ）。 | 线性电阻 | 非线性电阻 | 线绕电阻 | 可调电阻 | A | 电路原理基础知识 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.134 | 134 | 电阻值随电流、电压的变化而变化的电阻称为（ ）。 | 线性电阻 | 非线性电阻 | 线绕电阻 | 可调电阻 | B | 电路原理基础知识 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.135 | 135 | 导电性能良好的物体叫做（ ），如各种金属。 | 半导体 | 导体 | 绝缘体 | 半绝缘体 | B | 电路原理基础知识 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.136 | 136 | 几乎不能传导电荷的物体叫（ ），如云母、陶瓷等。 工种定义:从事变电站一次设备电气试验工作的人员。 | 半导体 | 导体 | 绝缘体 | 半绝缘体 | C | 电路原理基础知识 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.137 | 137 | 对任何一个节点，任何一个平面或空间的封闭区域，流入的电流之和总是等于流出的电流之和，称为（ ）。 | 基尔霍夫第一定律 | 基尔霍夫第二定律 | 楞次定律 | 欧姆定律 | A | 电路原理基础知识 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.138 | 138 | 对任何一个闭合回路，其分段电压降之和等于电动势之和（ ）。 | 基尔霍夫第一定律 | 基尔霍夫第二定律 | 楞次定律 | 欧姆定律 | B | 电路原理基础知识 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.139 | 139 | 在（ ）电路中，电流处处相等，总电压等于各元件上电压降之和。 | 并联 | 串联 | 电子 | 连接 | B | 电路原理基础知识 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.140 | 140 | 在（ ）电路中，各支路两端电压相等，总电流等于各支路电流之和。 | 并联 | 串联 | 电子 | 连接 | A | 电路原理基础知识 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.141 | 141 | 现有电容量C1为200μF，电容量C2为300μF的两只电容器，试求将两只电容器串联起来后的总电容量C是( )μF。 | 120 | 500 | 1/120 | 100 | A | 电路原理基础知识 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.142 | 142 | 半导体的电导率随着温度升高而( )。 | 按一定规律增大 | 呈线性减小 | 按指数规律减小 | 不变化 | A | 电力电子基础知识 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.143 | 143 | 各类整流电路中，其输出脉动直流电压最小的是( )整流电路。 | 单相半波 | 单相全波 | 单相桥式 | 三相桥式 | D | 电力电子基础知识 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.144 | 144 | 三极管有三个极，下列不属于三极管的是（ ）。 | 集电极 | 发射极 | 基极 | 接地极 | D | 电力电子基础知识 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.145 | 145 | 普通晶闸管内部有（ )个PN结。 | 1 | 2 | 3 | 4 | C | 电力电子基础知识 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.146 | 146 | 单结晶体管的内部有（ ）个PN结。 | 1 | 2 | 3 | 4 | A | 电力电子基础知识 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.147 | 147 | 晶闸管两端并联一个RC电路的作用是（ ）。 | 分流 | 降压 | 过电压保护 | 过电流保护 | C | 电力电子基础知识 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.148 | 148 | 滤波电路滤掉的是整流输出的（ ）。 | 交流成分 | 直流成分 | 交直流成分 | 脉动直流成分 | A | 电力电子基础知识 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.149 | 149 | 整流器的工作是利用整流元件的（ ）。 | 稳压特性 | 稳流特性 | 线性 | 单向导电性 | D | 电力电子基础知识 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.150 | 150 | 放大电路的静态工作点，是指输入信号为（ ）时管子的工作点。 | 零 | 正 | 负 | 额定值 | A | 电力电子基础知识 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.151 | 151 | 稳压管在稳定范围内允许流过管子的最大电流称为稳压管的（ ）电流。 | 峰值 | 极限 | 最大稳定 | 平均 | C | 电力电子基础知识 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.152 | 152 | 在直流耐压试验的半波整流电路中，高压硅堆的最大反向工作电压，不得低于试验电压幅值的（ ）。 | 2.83倍 | 2倍 | 1倍 | 1.414倍 | B | 电力电子基础知识 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.153 | 153 | 下列哪种保护不属于非电量保护（ ）。 | 瓦斯保护 | 压力释放保护 | 油温保护 | 差动保护 | D | 变压器的保护分类 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.154 | 154 | 下列属于变压器主保护的是（ ）。 | 瓦斯保护和差动保护 | 瓦斯保护和过电流保护 | 差动保护和过电流保护 | 零序保护和过电流保护 | A | 变压器的保护分类 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.155 | 155 | 下列属于变压器后备保护的是（ ）。 | 瓦斯保护和零序保护 | 差动保护和瓦斯保护 | 过电流保护和瓦斯保护 | 过电流保护和过负荷保护 | D | 变压器的保护分类 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.156 | 156 | （ ）kV以下电压等级应进行合闸对地和断口间耐压试验 | 10 | 35 | 110 | 220 | C | 断路器的基本原理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.157 | 157 | 为了改善断路器多断口之间的均压性能，通常采用的措施是在断口上（ ）。 | 并联电阻 | 并联电感 | 并联电容 | 串联电阻 | C | 断路器的基本原理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.158 | 158 | 真空断路器的灭弧介质是（ ）。 | 油 | SF6 | 真空 | 空气 | C | 断路器的基本原理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.159 | 159 | 工种定义:从事变电站一次设备电气试验工作的人员。 SF6断路器的灭弧及绝缘介质是（ ）。 | 油 | SF6 | 真空 | 空气 | B | 断路器的基本原理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.160 | 160 | 断路器在低于额定电压下运行时，其开断短路容量会（ ）。 | 增加 | 不变 | 降低 | 先增加，后降低 | C | 断路器的基本原理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.161 | 161 | 断路器之所以具有灭弧能力，主要是因为它具有（ ）。 | 灭弧室 | 绝缘油 | 快速机构 | 并联电容器 | A | 断路器的基本原理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.162 | 162 | 真空断路器的分、合闸速度，一般是指真空灭弧室触头闭合前或分离后一段行程内的（ ）。 | 最大速度 | 最小速度 | 平均速度 | 刚分、刚合速度 | C | 断路器的基本原理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.163 | 163 | 标志断路器开合短路故障能力的数据是（ ）。 | 断路电压 | 额定短路开合电流的峰值 | 最大单相短路电流 | 最大运行负荷电流 | B | 断路器的基本原理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.164 | 164 | 电流互感器正常工作时二次侧可以（ ）。 | 开路 | 短路 | 装熔断器 | 接无穷大电阻 | B | 电流互感器的基本原理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.165 | 165 | 电容型电流互感器一次绕组的末屏引出端子必须（ ）。 | 直接接地 | 经间隙接地 | 经避雷器接地 | 经电阻接地 | A | 电流互感器的基本原理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.166 | 166 | 电流互感器设备的文字符号是（ ）。 | G | TV | M | TA | D | 电流互感器的基本原理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.167 | 167 | 电流互感器的一次电流与二次电流（ ）。 | 呈正比关系 | 呈反比关系 | 的平方呈正比 | 的平方呈反比 | A | 电流互感器的基本原理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.168 | 168 | 当电流互感器二次侧开路时，则（ ）。 | 铁芯磁通不变 | 一次电流减小 | 一次电流增大 | 铁心饱和、匝间电势幅值很高 | D | 电流互感器的基本原理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.169 | 169 | 避雷器均压环会影响避雷器泄漏电流测量的准确性，其往往导致测量结果（ ）。 | 偏小 | 偏大 | 不变 | 不确定 | B | 避雷器的基本原理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.170 | 170 | 避雷器的均压环是( )。 | 针状的 | 悬挂状的 | 带状的 | 球状的 | B | 避雷器的基本原理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.171 | 171 | 避雷器的作用在于它能防止（ ）对设备的侵害。 | 直击雷 | 进行波 | 感应波 | 三次谐波 | B | 避雷器的基本原理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.172 | 172 | 氧化锌的伏秒特性一般应（ ）被保护设备的伏秒特性。 | 低于 | 等于 | 高于 | 都可以 | A | 避雷器的基本原理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.173 | 173 | 过电压作用后，氧化锌阀片电阻（ ），因此无工频接地短路电流通过，无续流出现。 | 不变 | 变化不大 | 变得很小 | 变得很大 | D | 避雷器的基本原理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.174 | 174 | 变压器选用硅钢片做铁心材料，目的是为了（ ）。 | 减少涡流 | 减少磁滞损耗 | 减少涡流和磁滞损耗 | 增加设备的绝缘性能 | C | 变压器的工作原理及日常维护 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.175 | 175 | 变压器是利用（ ）原理工作的。 | 欧姆定律 | 楞次定律 | 电磁感应原理 | 电动力学原理 | C | 变压器的工作原理及日常维护 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.176 | 176 | 变压器铁心要求有（ ）点接地。 | 一 | 二 | 三 | 四 | A | 变压器的工作原理及日常维护 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.177 | 177 | 吸湿器中的干燥剂变色部分不应超过（ ）。 | 1/3 | 1/2 | 2/3 | 3/4 | C | 变压器的工作原理及日常维护 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.178 | 178 | 变压器更换硅胶应保留（ ）高度的空隙。 | 1/5～1/4 | 1/6～1/5 | 1/3～1/2 | 1/4～1/3 | B | 变压器的工作原理及日常维护 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.179 | 179 | 变压器胶囊式储油柜，密封垫压缩量为（ ）。 | 1/3 | 1/2 | 2/3 | 3/4 | A | 变压器的工作原理及日常维护 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.180 | 180 | 在变压器中性点装入消弧线圈的目的是（ ）。 | 限制电网电压水平 | 限制变压器故障电流 | 提高变压器绝缘水平 | 补偿单相接地电容电流 | D | 变压器的工作原理及日常维护 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.181 | 181 | 变压器有载分接开关中的过渡电阻的作用为（ ）。 | 限制切换时的过电压 | 熄弧 | 限制切换过程中的循环电流 | 限制切换过程中的负荷电流 | C | 变压器的工作原理及日常维护 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.182 | 182 | 工种定义:从事变电站一次设备电气试验工作的人员。 装有气体继电器的油浸式变压器，联管朝向储油柜方向应有（ ）的升高坡度。 | 1% | 2% | 1%～1.5% | 2.5% | C | 变压器的工作原理及日常维护 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.183 | 183 | 110kV变压器巡检周期为（ ）月。 | 1 | 2 | 3 | 4 | C | 变压器的工作原理及日常维护 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.184 | 184 | 45号变压器油的凝固点是（ ）。 | -10℃ | -25℃ | -45℃ | 0℃ | C | 变压器的工作原理及日常维护 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.185 | 185 | 25号变压器油的凝固点是（ ）。 | -10℃ | -25℃ | -45℃ | 0℃ | B | 变压器的工作原理及日常维护 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.186 | 186 | 浇注式电压互感器常应用于（ ）kV及以下电压等级 | 10 | 35 | 110 | 220 | B | 电压互感器的基本原理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.187 | 187 | 电压互感器一次、二次绕组都（ ），否则互感器将通过很大的短路电流而烧毁。 | 允许短路 | 允许开路 | 不允许短路 | 不允许开路 | C | 电压互感器的基本原理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.188 | 188 | 有一电压互感器一次额定电压为5000V，二次额定电压为200V，用它测量电压时，二次电压表读数为75V，所 测电压为（ ）V。 | 1500 | 2500 | 1875 | 2000 | C | 电压互感器的基本原理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.189 | 189 | 电压互感器设备的文字符号是（ ）。 | TC | TB | TV | TY | C | 电压互感器的基本原理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.190 | 190 | 电压互感器在正常范围内，其误差通常是随电压的升高（ ）。 | 先增大后减小 | 先减小后增大 | 一直增大 | 一直减小 | B | 电压互感器的基本原理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.191 | 191 | 以下不是电介质极化的基本形式是( )。 | 电子式极化 | 电流式极化 | 离子式极化 | 偶极子式极化 | B | 电介质击穿的物理现象 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.192 | 192 | 电介质在电场作用下的物理现象不包括( )。 | 击穿 | 电感 | 极化 | 介质损耗 | B | 电介质击穿的物理现象 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.193 | 193 | 电介质的（ ）损耗是因介质中偶极分子反复排列相互克服摩擦力造成的。 | 表面 | 电导 | 游离 | 极化 | D | 电介质击穿的物理现象 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.194 | 194 | 下列属于电子式极化特点的是（ ）。 | 弹性，无损耗 | 弹性，有损耗 | 无弹性，无损耗 | 无弹性，有损耗 | A | 电介质击穿的物理现象 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.195 | 195 | 电介质的寿命随着温度的升高而（ ）。 | 延长 | 缩短 | 不变 | 不确定 | B | 电介质击穿的物理现象 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.196 | 196 | 下列影响固体电介质绝缘劣化和热击穿的重要原因是( )。 | 电容电流 | 介质损耗 | 表面泄漏电流 | 电场的性质 | B | 电介质击穿的物理现象 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.197 | 197 | 对电介质施加直流电压时，由电介质的弹性极化所决定的电流称为（ ）。 | 泄漏电流 | 电导电流 | 吸收电流 | 电容电流 | D | 电介质击穿的物理现象 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.198 | 198 | 对电介质施加直流电压时，由电介质的电导所决定的电流称为（ ）。 | 泄漏电流 | 电容电流 | 吸收电流 | 位移电流 | A | 电介质击穿的物理现象 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.199 | 199 | 任何一种绝缘材料，在其两端施加电压，总会有一定电流通过，这种现象也叫做绝缘体的（ ）。 工种定义:从事变电站一次设备电气试验工作的人员。 | 泄漏 | 泄漏电流 | 表面泄漏 | 杂散电流 | A | 绝缘材料的性能 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.200 | 200 | 任何一种绝缘材料，在其两端施加电压，总会有一定电流通过，这种电流叫（ ）。 | 电容电流 | 泄漏电流 | 表面电流 | 杂散电流 | B | 绝缘材料的性能 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.201 | 201 | 绝缘材料导电性质是（ ）性的。 | 电子 | 离子 | 分子 | 粒子 | B | 绝缘材料的性能 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.202 | 202 | 下列不属于常见液体绝缘材料的是（ ）。 | 变压器油 | 电缆油 | 电容器油 | 水 | D | 绝缘材料的性能 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.203 | 203 | 变压器Y级绝缘材料的极限温度是（ ）。 | 90℃ | 105℃ | 120℃ | 130℃ | A | 绝缘材料的性能 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.204 | 204 | 变压器A级绝缘材料的极限温度是（ ）。 | 90℃ | 105℃ | 120℃ | 130℃ | B | 绝缘材料的性能 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.205 | 205 | 变压器F级绝缘材料的极限温度是（ ）。 | 90℃ | 105℃ | 120℃ | 155℃ | D | 绝缘材料的性能 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.206 | 206 | 下列不是影响绝缘材料性能的因素是( )。 | 机械力 | 电场 | 化学成分及水分 | 出厂时间长短 | D | 绝缘材料的性能 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.207 | 207 | 固体绝缘击穿后，其绝缘性能( )。 | 在去掉外施电压后立即恢复 | 在去掉外施电压后很短一段时间恢复 | 永远不可能恢复 | 高温烘烤后恢复 | C | 绝缘材料的性能 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.208 | 208 | 对绝缘材料的电气性能要求是耐受（ ）。 | 高电压能力 | 过电流能力 | 热稳定能力 | 动稳定能力 | A | 绝缘材料的性能 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.209 | 209 | 下列因素中，（ ）对变压器油的绝缘强度影响最大。 | 水分 | 温度 | 杂质 | 比重 | A | 绝缘材料的性能 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.210 | 210 | 电力变压器中，变压器油的作用是（ ）。 | 绝缘和散热 | 绝缘和灭弧 | 绝缘和防锈 | 散热和防锈 | A | 常规绝缘介质的作用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.211 | 211 | SF6高压断路器是利用（ ）作为绝缘和灭弧介质的高压断路器。 | SF6气体 | 真空 | SF6液体 | SF6气体和空气混合 | A | 常规绝缘介质的作用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.212 | 212 | 真空断路器是利用（ ）作为绝缘和灭弧介质的高压断路器。 | SF6气体 | 真空 | 空气 | 绝缘油 | B | 常规绝缘介质的作用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.213 | 213 | 检测班组应在现场测试工作结束后（ ）个工作日内完成试验记录整理，录入PMS系统。 | 5 | 10 | 15 | 20 | C | 试验报告的填写及录入 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.214 | 214 | 以下内容不属于带电检测异常分析报告的是（ ）。 | 检测标准 | 检测日期 | 检测对象 | 检测结论 | A | 试验报告的填写及录入 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.215 | 215 | 停电试验报告由试验人员录入PMS系统并实行（ )审批制度。 | 一级 | 二级 | 三级 | 四级 | B | 试验报告的填写及录入 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.216 | 216 | 停电试验应按（ ）设备出具试验报告。 | 单台（组） | 单间隔 | 同类别 | 同电压等级 | A | 试验报告的填写及录入 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.217 | 217 | 手摇式兆欧表的额定转速是（ ）。 | 60r/min | 90r/min | 120r/min | 150r/min | C | 手动兆欧表的使用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.218 | 218 | 手摇式兆欧表的内部结构主要由电源和测量机构两部分组成，测量机构常采用（ ）。 | 磁电式流比计 | 电磁式流比计 | 感应式流比计 | 数字式流比计 | A | 手动兆欧表的使用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.219 | 219 | 手摇式兆欧表的接线端子“L”是接（ ）。 | 被试品的接地端 | 被试品的高压端 | 屏蔽端 | 被试品的外壳 | B | 手动兆欧表的使用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.220 | 220 | 手摇式兆欧表的接线端子“G”是接（ ）。 | 被试品的接地端 | 被试品的高压端 | 屏蔽端 | 被试品的外壳 | C | 手动兆欧表的使用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.221 | 221 | 手摇式兆欧表的开路自检，指针的位置应在表计的（ ）处。 | 0.0 | ∞ | 任意位置 | 中间位置 | B | 手动兆欧表的使用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.222 | 222 | 手摇式兆欧表的短路自检，指针的位置应在表计的（ ）处。 工种定义:从事变电站一次设备电气试验工作的人员。 | 0.0 | ∞ | 任意位置 | 中间位置 | A | 手动兆欧表的使用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.223 | 223 | 手摇式兆欧表的量程不包括（ ）。 | 1000V | 220V | 2500V | 5000V | B | 手动兆欧表的使用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.224 | 224 | 对电压等级220kV及以上且容量为120MVA及以上变压器测试时，宜选用最大输出电流（ ）mA及以上的兆 欧表。 | 1.0 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | D | 手动兆欧表的使用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.225 | 225 | 用万用表判别二极管的极性时，应使用万用表的（ ）挡。 | 电压 | 电流 | 欧姆 | 电容 | C | 万用表的使用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.226 | 226 | 万用表使用后，应把选择档转换到（ ）档。 | 交流电压 | 直流电压 | 欧姆 | 电流 | A | 万用表的使用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.227 | 227 | 使用指针式万用表时，应正确选择测量范围，使测量的指针移动至满刻度的（ ）附近。 | 1/3 | 2/3 | 1/4 | 1/5 | B | 万用表的使用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.228 | 228 | 万用表的转换开关是实现（ ）的开关。 | 各种测量及量程 | 电流接通 | 接通被测物实现测量 | 电压接通 | A | 万用表的使用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.229 | 229 | 一只电流表的量程分别为1A、2.5A、5A、10A，当测量1.1A的电流时应选用（ )。 | 量程1A | 量程2.5A | 量程5A | 量程10A | B | 电流表/电压表/伏安表/瓦特表的使用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.230 | 230 | 电流表设备的文字符号是（ ）。 | PA | L | TV | TA | A | 电流表/电压表/伏安表/瓦特表的使用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.231 | 231 | 下列不属于电流表种类的是（ ）。 | 直流电流表 | 交流电流表 | 交直流电流表 | 万用表 | D | 电流表/电压表/伏安表/瓦特表的使用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.232 | 232 | 电压表的测量范围扩大100倍，倍率器的电阻是表内阻的（ ）倍。 | 100.0 | 95.0 | 101.0 | 99.0 | D | 电流表/电压表/伏安表/瓦特表的使用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.233 | 233 | 电流表的内阻（ ），电压表的内阻（ ）。 | 很小；很小 | 很小；很大 | 很大；很大 | 很大；很小 | B | 电流表/电压表/伏安表/瓦特表的使用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.234 | 234 | 静电电压表测量的是交流电压的（ ）。 | 有效值 | 最大值 | 平均值 | 瞬时值 | A | 电流表/电压表/伏安表/瓦特表的使用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.235 | 235 | 伏安表设备的文字符号是（ ）。 | VA | TVA | TV | TA | A | 电流表/电压表/伏安表/瓦特表的使用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.236 | 236 | 瓦特表设备的文字符号（ ）。 | W | V | A | VA | A | 电流表/电压表/伏安表/瓦特表的使用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.237 | 237 | 瓦特表是用来测量（ ）。 | 功率 | 电流 | 电压 | 电阻 | A | 电流表/电压表/伏安表/瓦特表的使用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.238 | 238 | 下列不属于自耦调压器的优点的是（ ）。 | 漏抗小 | 波形畸变小 | 功率小 | 容量可以做的较大 | D | 调压器的使用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.239 | 239 | 下列不属于感应调压器的特点的是（ ）。 | 输出电压可以平滑无级调节 | 容量大 | 漏抗小 | 电压波形有较大的畸变 | C | 调压器的使用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.240 | 240 | 测量直流电阻时，应合理选择直流电阻测试仪或专用电桥，仪器的精度应不低于（ ）。 | 0.1级 | 0.2级 | 0.5级 | 1.0级 | B | 变压器直流电阻测试仪的使用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.241 | 241 | 测量变压器三相直流电阻时，测试线应（ ）。 | A相最长 | B相最长 | C相最长 | 等长 | D | 变压器直流电阻测试仪的使用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.242 | 242 | 测量直流电阻前，应先根据仪器使用说明书和绕组电阻大小选择直流电阻测试仪的测试（ ）。 | 电流 | 电压 | 电阻 | 阻抗 | A | 变压器直流电阻测试仪的使用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.243 | 243 | 测量变压器绕组各分接位置电压比时，电压比测试仪的精度不低于（ ）。 | 0.1% | 0.2% | 0.3% | 0.4% | B | 变压器变比测试仪的使用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.244 | 244 | 下列不属于低于5℃时，介损试验结果准确性差的原因是( )。 | 由于水在油中溶解度随温度降低而降低 | 低温下水析出并沉积底部，甚至成冰，测出tgδ不实 | 仪器在低温下准确度差 | 低温电桥不工作 | D | 介质损耗测试仪的使用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.245 | 245 | 工种定义:从事变电站一次设备电气试验工作的人员。 介损测试仪的内部高压电源，输出电压波形应为正弦波，波形失真应小于（ ）。 | 1% | 2% | 5% | 10% | C | 介质损耗测试仪的使用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.246 | 246 | 介质损耗测试仪的介质损耗因数的测量范围：（ ）。 | 0～1 | 0～0.2 | 0～0.3 | 0～0.4 | A | 介质损耗测试仪的使用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.247 | 247 | 介质损耗测试仪测量电容量时，在10kV试验电压下，电容量的内施法测量范围不小于（ ）pF。 | 10000 | 20000 | 30000 | 40000 | D | 介质损耗测试仪的使用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.248 | 248 | 下列（ ）电桥不能进行介质损耗测试。 | 西林电桥 | M型电桥 | 电流比较型 | 电压比较型 | D | 介质损耗测试仪的使用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.249 | 249 | 220kV断路器进行回路电阻测试时，回路电阻测试仪的输出直流电流不小于（ ）A。 | 50 | 100 | 200 | 300 | B | 回路电阻测试仪的使用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.250 | 250 | 回路电阻测试仪的交流引线端与外壳之间的绝缘电阻不应小于（ ）MΩ。 | 1 | 2 | 3 | 4 | B | 回路电阻测试仪的使用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.251 | 251 | 回路电阻测试仪交流工作电源引线端与外壳之间承受（ ）V工频交流电压1min时，应不出现飞弧和击穿现象 。 | 1000.0 | 1500.0 | 2000.0 | 2500.0 | B | 回路电阻测试仪的使用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.252 | 252 | 下列不属于数字式兆欧表按电压分类等级的是( )。 | 500V | 1250V | 2500V | 5000V | B | 电子式兆欧表的使用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.253 | 253 | 使用数字式兆欧表测量绝缘时，不正确的是( )。 | 两人进行 | 测量线端部应有绝缘套 | 测量前可不对地放电，但测量后必须放电 | 验明被试设备无电压放电 | C | 电子式兆欧表的使用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.254 | 254 | 使用数字式兆欧表测量线路的绝缘电阻，应采用( )。 | 护套线 | 软导线 | 屏蔽线 | 硬导线 | C | 电子式兆欧表的使用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.255 | 255 | 数字式绝缘电阻表的精度不应小于（ ）。 | 0.01 | 0.015 | 0.02 | 0.03 | B | 电子式兆欧表的使用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.256 | 256 | 一台100/0.4(kV)的单相试验变压器，其变比是（ ）。 | 100.0 | 200.0 | 250.0 | 300.0 | C | 试验变压器的使用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.257 | 257 | 已知100/0.4（kV）的试验变压器，其高压侧输出电流为0.18A，则试验变压器的最小容量为（ ）kVA。 | 0.072 | 20.0 | 25.0 | 15.0 | B | 试验变压器的使用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.258 | 258 | 根据《国家电网公司变电验收管理规定》要求，35kV以上的避雷器应采用5000V兆欧表，其数值不小于（ ）MΩ。 | 1000.0 | 2500.0 | 5000.0 | 10000.0 | B | 避雷器绝缘电阻测试 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.259 | 259 | 根据《国家电网公司变电验收管理规定》35kV及以下的避雷器应采用2500V兆欧表，其数值不小于（ ）MΩ。 | 1000.0 | 2500.0 | 5000.0 | 10000.0 | A | 避雷器绝缘电阻测试 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.260 | 260 | 根据《国家电网公司变电验收管理规定》要求，220kV避雷器的底座绝缘电阻其数值不小于（ ）MΩ。 | 10.0 | 100.0 | 500.0 | 1000.0 | B | 避雷器绝缘电阻测试 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.261 | 261 | 测量变压器绕组绝缘电阻时，10min的值为29000MΩ，1min的值为18000MΩ，15s的值为11500MΩ，则变压器 的吸收比为（ ）。 | 1.61 | 2.52 | 1.56 | 1.3 | C | 变压器绝缘电阻测试 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.262 | 262 | 测量变压器绕组绝缘电阻时，10min的值为29000MΩ，1min的值为18000MΩ，15s的值为11500MΩ，则变压器 的极化指数为（ ）。 | 1.61 | 2.52 | 1.56 | 1.5 | A | 变压器绝缘电阻测试 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.263 | 263 | 新投运变压器的铁心绝缘电阻的数值应满足（ ）MΩ。 | ≥100 | ≥1000 | ≥2500 | ≥500 | B | 变压器绝缘电阻测试 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.264 | 264 | 根据《国家电网公司变电检测管理规定》要求，测量避雷器直流参考电压时，高压直流成套装置的电流测量 误差应满足（ ）。 | ＜1% | ＜2% | ＜3% | ＜4% | A | 避雷器直流参考电压测试 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.265 | 265 | 根据《国家电网公司变电检测管理规定》要求，测量避雷器直流参考电压和0.75U1mA泄漏电流时，泄漏电流 线应使用（ ）。 | 护套线 | 软导线 | 屏蔽线 | 硬导线 | C | 避雷器直流参考电压测试 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.266 | 266 | 根据《国家电网公司变电检测管理规定》要求，测量避雷器直流参考电压和0.75U1mA泄漏电流时，（ ）结构 避雷器应拆除高压引线进行试验。 | 单节 | 两节 | 三节 | 三节以上 | A | 避雷器直流参考电压测试 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.267 | 267 | 工种定义:从事变电站一次设备电气试验工作的人员。 根据《国家电网公司变电检测管理规定》要求，电容型电流互感器的电容量初值差不超过（ ）。 | ±2% | ±5% | ±10% | ±1% | B | 互感器的电容量及介损测试 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.268 | 268 | 根据《国家电网公司变电检测管理规定》要求，电容式电压互感器的电容量初值差不超过（ ）。 | ±2% | ±5% | ±10% | ±1% | A | 互感器的电容量及介损测试 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.269 | 269 | 根据《国家电网公司变电检测管理规定》要求，膜纸复合型的电容式电压互感器的tanδ≤（ ）。 | 0.0025 | 0.005 | 0.025 | 0.05 | A | 互感器的电容量及介损测试 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.270 | 270 | 根据《国家电网公司变电检测管理规定》要求，串级式电磁式电压互感器的tanδ≤（ ）。 | 0.001 | 0.005 | 0.01 | 0.02 | D | 互感器的电容量及介损测试 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.271 | 271 | 对110kV及以上的电磁式电压互感器，在例行试验中测整体介损tgδ增大时的原因（ ）。 | 测量接线不正确，介损桥受外电场干扰 | 电磁式电压互感器二次接线板和小套管的脏污和外绝缘表面的脏污的影响 | 受潮引起的 | 都有可能 | D | 互感器的电容量及介损测试 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.272 | 272 | 根据《国家电网公司变电检测管理规定》要求，高压套管的电容量初值差不应超过（ ）。 | ±2% | ±5% | ±10% | ±1% | B | 高压套管电容量及介损测试 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.273 | 273 | 根据《国家电网公司变电检测管理规定》要求，下列关于高压套管介损说法错误的是（ ）。 | 72.5～126kV：≤0.01 | 252～363kV：≤0.008 | ≥550kV：≤0.06 | 聚四氟乙烯缠绕绝缘：≤0.005 | C | 高压套管电容量及介损测试 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.274 | 274 | 测量套管主绝缘的介损及电容量时，有末屏的应尽量使用( )进行测量。 | 正接线 | 反接线 | 自激法 | 末屏加压法 | A | 高压套管电容量及介损测试 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.275 | 275 | 测量电力电缆的绝缘电阻时，由于电缆的电容量很大，为避免电容电流对兆欧表的反充电，应选择的操作是( )。 | 先停止兆欧表对电缆的充电，再断开兆欧表至电缆的相线 | 先断开兆欧表至电缆的相线，再停止兆欧表对电缆的充电 | 断开相线和停止兆欧表对电缆充电同时操作 | 绝缘电阻试验结束先挂地线，再停止兆欧表 | B | 电力电缆绝缘电阻测试 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.276 | 276 | 220kV电力变压器例行试验时绕组的介质损耗因数应（ ）。 | ≤ 0.003 | ≤ 0.005 | ≤ 0.01 | ≤0.008 | D | 变压器的介损及电容量测试 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.277 | 277 | 测量介质损耗因数时，（ ）缺陷通常不能被发现。 | 小体积试品的局部缺陷 | 整体劣化 | 整体受潮 | 大体积试品的局部缺陷 | D | 变压器的介损及电容量测试 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.278 | 278 | 对变压器进行例行试验时，因变压器的外壳直接接地，所以应采用交流电桥（ ）测量介损。 | 正接法 | 反接法 | 自激法 | 常规法 | B | 变压器的介损及电容量测试 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.279 | 279 | 变压器直流电阻温度换算公式中，铜导线的数值取（ ）。 | 225.0 | 235.0 | 245.0 | 255.0 | B | 变压器直流电阻测试 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.280 | 280 | 变压器直流电阻测试，其同相初值差不应超过（ ）。 | ±2% | ±5% | ±10% | ±1% | A | 变压器直流电阻测试 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.281 | 281 | 下列各项中对变压器绕组直流电阻的测得值有影响的是（ ）。 | 变压器上层油温及绕组温度 | 变压器油质状况 | 变压器绕组绝缘受潮 | 环境空气湿度 | A | 变压器直流电阻测试 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.282 | 282 | 根据《国家电网公司变电检测管理规定》要求，短路阻抗测试中的被加压绕组和被短接绕组均应置于（ ）分接位置。 | 最低 | 额定 | 最高 | 都可以 | C | 变压器的短路阻抗试验 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.283 | 283 | 变压器空载损耗试验主要测量的参数是( )。 | 附加损耗 | 绕组电阻损耗 | 空载电流百分比和空载损耗 | 负载损耗 | C | 变压器的空载试验 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.284 | 284 | 工种定义:从事变电站一次设备电气试验工作的人员。 根据《国家电网公司变电检测管理规定》要求，采用电容电感测试仪测量电容器电容量时，可测电容范围是 （ ）。 | 0.5μF～2500μF | 0.5μF～2000μF | 10μF～2500μF | 5μF～3000μF | B | 电容器的电容量测试 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.285 | 285 | 下列不能测量电力电容器电容量的方法是( )。 | 直流电桥法 | 交流电桥法 | 微法表法 | 电压电流表法 | A | 电容器的电容量测试 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.286 | 286 | 测量断路器主回路电阻时，若电流线和电压线分开接线的，电压线应接在被试品的（ ），电流线接在电压线 的（ ） | 内侧；内侧 | 内侧；外侧 | 外侧；外侧 | 外侧；内侧 | B | 断路器/隔离开关的主回路电阻测试 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.287 | 287 | LMZ-0.2 150/5 属于（ ）电流互感器 | 母线式 | 线圈式 | 单匝式 | 穿墙式 | A | 电流互感器的基本原理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.288 | 288 | 某变压器铭牌上额定电压标注为（20±2*2.5%）/10kV，说明该变压器是（） | 三级调压 | 五级调压 | 有载调压 | 无载调压 | B | 变压器的工作原理及日常维护 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.289 | 289 | 变压器负载增加时将出现（） | 一次侧电流保持不变 | 一次侧电流减小 | 一次侧电流随之相应增加 | 二次侧电流不变 | C | 变压器的工作原理及日常维护 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.290 | 290 | 变压器中性点接地属于（） | 保护接地 | 工作接地 | 故障接地 | 防雷接地 | B | 变压器的工作原理及日常维护 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.291 | 291 | 断路器在跳闸状态，控制开关在合闸位置，监视断路器位置的信号灯为（ ）。 | 红灯平光 | 绿灯平光 | 红灯闪光 | 绿灯闪光 | D | 断路器的基本原理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.292 | 292 | 在检修试验工作现场，工作地点应设置( )的标示牌。 | “在此工作！” | “止步，高压危险！” | “禁止合闸，有人工作！” | “从此进出！” | A | 保证安全的组织措施 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.293 | 293 | 下列关于工作票的有效期与延期，叙述不正确的是（）。 | 第一、二种工作票和带电作业工作票的有效时间，以批准的检修期为限 | 第一种工作票只能延期一次 | 第二种工作票只能延期一次 | 带电作业工作票可以延期一次 | D | 保证安全的组织措施 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.294 | 294 | 某台电力设备需进行72kV的工频耐压试验，被试品的电容量为4200pF，现有数台容量不同的100/0.4（kV）的 工频试验变压器，下列（ ）kVA的试验变压器符合要求。 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | D | 试验变压器的使用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.295 | 295 | 避雷器的阀片的特点是（ ）。 工种定义:从事变电站一次设备电气试验工作的人员。 | 电压高时电阻低，电压低时电阻高 | 电压高时电阻高，电压低时电阻低 | 电压高时电阻高，电压低时电阻高 | 电压高时电阻低，电压低时电阻低 | A | 避雷器的基本原理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.296 | 296 | 变压器短路试验所测得的损耗（ ）。 | 主要为铜耗 | 主要为铁耗 | 全部为铜耗 | 全部为铁耗 | A | 电机学基础知识 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 初级工 | 1.1.297 | 297 | 电压表设备的文字符号是（ ）。 | PV | L | TV | TA | A | 电流表/电压表/伏安表/瓦特表的使用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.1 | 1 | 变压器在充氮运输或保管时，必须有压力监视装置，压力可保持不小于（ ）MPa。 | 0.1 | 0.2～0.3 | 0.04 | 0.01～0.03 | D | 本体检查项目及标准 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.2 | 2 | 电力变压器一、二次绕组对应电压之间的相位关系称为（ ）。 | 连接组别 | 短路电压 | 空载电流 | 短路电流 | A | 变压器的主要参数 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.3 | 3 | 互感器的二次绕组必须一端接地，其目的是（ ）。 | 提高测量精度 | 确定测量范围 | 防止二次过负荷 | 保证人身安全 | D | 电流互感器二次接线盒检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.4 | 4 | 如果把电解电容器的极性接反，则会使（ ）。 | 电容量增大 | 电容量减小 | 容抗增大 | 电容器击穿损坏 | D | 单元件电容器电气元件组成 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.5 | 5 | 导体电阻的大小与（ ）无关。 | 导体电位的高低 | 导体的电阻率 | 导体的温度 | 导体的截面和长度 | A | 电磁式电压互感器绕组直流电阻测试标准 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.6 | 6 | 系统短路电流所形成的动稳定和热稳定效应，对系统中的（ ）可不予考虑。 | 变压器 | 电流互感器 | 电压互感器 | 断路器 | C | 电容式电压互感器本体检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.7 | 7 | 用直流电桥测量直流电阻，其测得值的精度和准确度与电桥比例臂的位置选择（ ）。 | 有关 | 无关 | 成正比 | 成反比 | A | 直流电阻仪的使用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.8 | 8 | 电容型设备如耦合电容器、套管、电流互感器等，其电容屏间绝缘局部层次击穿短路后，测得的电容量Cx（ ）。 | 变大 | 变小 | 不变 | 为零。 | A | 35kV及以下电流互感器绝缘电阻测试 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.9 | 9 | 变压器铁心应在（ ）情况下运行。 | 一点接地 | 两点接地 | 三点接地 | 不接地。 | A | 变压器的基本结构 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.10 | 10 | 对一台LCWD2－110电流互感器，根据其主绝缘的绝缘电阻10000M 、tgδ值为0.33%；末屏对地绝缘电阻 60MΩ、tgδ值为16.3%；给出各种诊断意见，其中（ ）项是错误的。 | 主绝缘良好，可继续运行 | 暂停运行，进一步做油中溶解气体色谱分析及油的水份含量测试 | 末屏绝缘电阻及tgδ值超标 | 不合格 | A | 电流互感器二次侧不可开路的原因分析 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.11 | 11 | 在R、L串联电路接通正弦电源的过渡过程中，电路瞬间电流的大小与电压合闸相角ψ及电路的阻抗角φ有关 。当（ ）时，电流最大。 | ψ－φ＝0或1800 | ψ－φ＝±300 | ψ－φ＝±600 | ψ－φ＝±900 | D | 断路器基本结构的组成 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.12 | 12 | 交流电路中，电阻所消耗的功为（ ）。 | 视在功率 | 无功功率 | 有功功率 | 电动率 | C | 断路器基本结构的组成 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.13 | 13 | 变压器是一种利用（ ）原理工作的静止的电气设备。 | 静电感应 | 电磁感应 | 交变感应 | 电能传递 | B | 变压器工作原理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.14 | 14 | GB50150规定，变压器电压等级为220kV 及以上，且容量在（ ），极化指数可不做考核要求。 | 120MVA 及以上时当R60s大于5000MΩ时 | 100MVA以下时当R60s大于5000MΩ时 | 100MVA以下时当R60s大于10000MΩ时 | 120MVA 及以上时当R60s大于10000MΩ时 | D | 吸收比的意义 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.15 | 15 | 根据QGDW1168-2013输变电设备状态检修试验规程，电流互感器一次绕组的绝缘电阻应大于（ ）MΩ ， 或 与上次测量值相比无显著变化 。 | 5000 | 1000 | 3000 | 2000 | C | 35kV及以下电流互感器绝缘电阻测试 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.16 | 16 | 线路的功率损耗与（ ）的平方成正比。 | 电压 | 电流 | 电阻 | 电抗 | B | 测量变压器绕组直流电阻直流电阻仪的选型 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.17 | 17 | OFAF冷却方式是指（ ）。 | 油浸自冷 | 油浸风冷 | 强迫油循环风冷 | 强迫导向油循环风冷 | C | 变压器的主要分类 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.18 | 18 | 干燥的SF6气体是非常稳定的，在温度低于（ ）℃时一般不会自行分解。 | 200.0 | 300.0 | 400.0 | 500.0 | D | 断路器基本结构的组成 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.19 | 19 | 干燥的SF6气体是非常稳定的，但是在水分较多时，（ ）℃以上就可能产生水解。 | 50.0 | 100.0 | 150.0 | 200.0 | D | 断路器的灭弧原理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.20 | 20 | 目前真空开关的灭弧室的真空度已作到（ ）Pa以上，在这种高真空中，电弧所产生的微量离子和金属蒸汽会 极快地扩散，从而受到强烈的冷却作用，一旦电流过零熄弧后，真空间隙介电强度恢复速度也极快，从而使 电弧不再重燃。这就是真空开关利用高真空来熄灭电弧并维持极间绝缘的基本原理。 工种定义:从事变电站一次设备电气试验工作的人员。 | 1.3×10-2～1.3×10-3 | 1.3×10-2～1.3×10-4 | 1.3×10-4～1.3×10-5 | 1.3×10-3～1.3×10-5 | B | 断路器的灭弧原理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.21 | 21 | 变压器的阻抗电压，是短路阻抗ZR75℃与（ ）的乘积。 | 二次额定电流I2N | 一次额定电流I1N | 一次额定电压U1N | 二次额定电压U2N | B | 变压器的主要参数 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.22 | 22 | 测量小容量试品的介质损耗因数时，要求高压引线与试品的夹角不小于（ ）。 | 60.0 | 75.0 | 85.0 | 90.0 | D | 电流互感器二次侧不可开路的原因分析 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.23 | 23 | 用介质损电桥测量小电容试品介质损耗因数时，采用（ ）抗电场干扰好，测量误差较小。 | 正接线 | 反接线 | 对角接线 | 低压测量 | A | 正立式电流互感器的原理图绘制 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.24 | 24 | 电容器电容量的大小与电容器上的（ ）。 | 电流的平方成正比 | 电流的一次方成正比 | 电流无关 | 电流的一次方成反比 | C | 交流法测量单元件电容器电容量 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.25 | 25 | 测量吸收比可以发现绝缘受潮，吸收比的表达式是（ ）。 | R60s/R15s； | R15s/R60s； | R30s/R60s； | R60s/R30s。 | A | 变压器吸收比计算 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.26 | 26 | 测量电力变压器的绕组绝缘电阻、吸收比或极化指数，宜采用（ ）兆欧表。 | 2500V或5000V | 1000V～5000V | 500V或1000V | 500～2500V | A | 变压器吸收比计算 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.27 | 27 | 如果运行中的电流互感器二次侧开路，铁心中的磁通密度会（）。 | 减少 | 不变 | 略有增多 | 猛增 | D | 电流互感器二次侧不可开路的原因分析 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.28 | 28 | 由铁磁材料构成的磁通集中通过的路径，称为（ ）。 | 电路 | 磁链 | 磁路 | 磁场 | C | 电磁式电压互感器本体检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.29 | 29 | 表示正弦电路中电容电流的计算式是（ ）。 | I= u/XC | I＝UωC | I＝u/ωC | I＝U/ωC | B | 交流法测量单元件电容器电容量 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.30 | 30 | 几个电容器串联连接时，其总电容量等于（ ）。 | 各串联电容量的倒数和 | 各串联电容量之和 | 各串联电容量之和的倒数 | 各串联电容量倒数和的倒数 | D | 电容电桥法测量单元件电容器电容量 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.31 | 31 | 变压器变比测试仪的校验周期为（ ） 年。 | 0.5 | 3 | 2 | 1 | D | 变压器的主要参数 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.32 | 32 | 根据流过电容器的电流公式ic=duc/dt，如果u>;0，且duc/dt>;0，说明电容元件（ ）。 | 放电 | 反方向放电 | 充电 | 反方向充电 | C | 单元件电容器试验前注意事项 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.33 | 33 | 几个电容器并联连接时，其总电容量等于()。 | 各并联电容量的倒数和 | 各并联电容量之和 | 各并联电容量的和之倒数 | 各并联电容量之倒数和的倒数 | B | 单元件电容器试验前注意事项 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.34 | 34 | 电缆绝缘介质在直流电压作用下的电流包含充电电流、吸收电流、电导电流，还有三个电流合成的总电流 ，其中衰减最快的是()。 | 总电流 | 充电电流 | 吸收电流 | 电导电流 | B | 35kV及以下电磁式电压互感器绝缘电阻测试 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.35 | 35 | ( )不是变压器的主绝缘。 | 绕组对铁芯或地绝缘 | 绕组间绝缘 | 高压对外壳的绝缘 | 分接开关分接间绝缘 | D | 变压器分接开关的种类 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.36 | 36 | 变压器的器身主要由铁芯、绕组、绝缘介质及( )组成。 | 充氮灭火装置 | 出线套管 | 引线 | 油枕 | C | 本体检查项目及标准 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.37 | 37 | 有6 支套管的三相集合式电容器，应同时测量其（ ）绝缘电阻 | 整体 | 极对壳 | 相间 | 极对壳和相间 | D | 单元件电容器试验前注意事项 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.38 | 38 | 在直流耐压试验的半波整流带滤波电容线路中，高压硅堆的最大反向工作电压不得低于试验电压幅值的( )倍。 | 2倍 | 1.5倍 | 1倍 | 0.5倍 | A | 高压直流成套装置的组成部件 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.39 | 39 | 测量变压器绕阻绝缘电阻、吸收比或极化指数，应尽量在顶层油温低于( )时测量。 | 30℃ | 40℃ | 50℃ | 60℃ | C | 变压器极化指数计算 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.40 | 40 | ( )可以考验变压器绝缘水平的状况。 | 绝缘电阻试验 | 工频耐压试验 | 变压比试验 | 单相低电压负载试验 | B | 变压器的绝缘水平 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.41 | 41 | 变压器的铁心采用相互绝缘的薄硅钢片制造，主要是为了降低( )。 | 铜耗 | 杂散损耗 | 涡流损耗 | 下降 | C | 变压器的主要参数 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.42 | 42 | 下列描述电感线圈主要物理特性的各项中，( )项是错误的。 | 电感线圈能储存磁场能量 | 电感线圈能储存电场能量 | 电感线圈中的电流不能突变 | 电感在直流电路中相当于短路，在交流电路中，电感将产生自感电动势，阻碍电流的变化 | B | 放电线圈直流电阻测量 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.43 | 43 | 下列描述电容器主要物理特性的各项中，( )项是错误的。 | 电容器能储存磁场能量 | 电容器能储存电场能量 | 电容器两端电压不能突变 | 电容在直流电路中相当于断路，但在交流电路中，则有交流容性电流通过 | A | 单元件电容器电气元件组成 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.44 | 44 | 在带电的电压互感二次回路上工作，应严格防止( )。 | 一次侧开路 | 二次侧开路 | 二次侧短路 | 带电工作 | C | 电磁式电压互感器的绝缘结构 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.45 | 45 | （ ）是高压断路器用来接通或断开电路的执行元件，包括有触头、导电部分、灭弧介质和灭弧室等。 | 通断元件 | 中间传动机构 | 操动机构 | 绝缘支撑件 | A | 断路器基本结构的组成 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.46 | 46 | 断路器例行检测，断路器断口并联膜纸绝缘电容器在10kV下介损值应不大于( )。 | 0.5% | 0.8% | 0.15% | 0.25% | D | 断路器基本结构的组成 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.47 | 47 | 高压断路器的额定开断电流是指在规定条件下开断（ ） 。 | 最大短路电流最大值 | 最大冲击短路电流 | 最大短路电流有效值 | 最大负荷电流的2倍 | C | 断路器基本结构的组成 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.48 | 48 | 六氟化硫断路器的绝缘结构很简单，在断口动、静触头之间的绝缘介质为（ ）。 | 真空 | 油 | 六氟化硫气体 | 压缩空气 | C | 组合电器气室的设置及划分 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.49 | 49 | SF6断路器及GIS组合电器绝缘下降的主要原因是由于（ ）影响。 | SF6气体杂质 | SF6中水分 | SF6比重 | SF6设备绝缘件 | B | 组合电器的种类 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.50 | 50 | 对SF6断路器、组合电器进行充气时，其容器及管道必须干燥，工作人员必须（ ）。 | 戴手套和口罩 | 戴手套 | 戴防毒面具 | 什么都不用 | A | 组合电器气室的设置及划分 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.51 | 51 | 超高压断路器断口并联电容是为了（ ）。 | 提高功率因数 | 均压 | 分流 | 降低操作过电压 | B | 组合电器的基本结构组成 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.52 | 52 | 真空断路器的触头常常采用（ ）触头。 | 桥式 | 指形 | 对接式 | 插入 | C | 断路器基本结构的组成 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.53 | 53 | 组合电器不包括以下什么部件。（ ） | 断路器 | 架空线路 | 避雷器 | 电流互感器 | B | 组合电器的基本结构组成 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.54 | 54 | 根据断路器出厂验收中外观验收对机构箱的要求，机构箱顶盖采用（ ）层隔热布置。 | 1 | 2 | 3 | 4 | B | 断路器机构箱的使用条件 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.55 | 55 | 断路器出厂验收，SF6断路器以24h的漏气量换算，每一个气室年漏气率不应大于（）。 | 0.003 | 0.005 | 0.007 | 0.008 | B | 组合电器各气室的压力标准 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.56 | 56 | 《主回路电阻测量细则》中规定，对于SF6断路器、油断路器、GIS、隔离开关设备其主回路电阻应不大于制 造商规定值，真空断路器主回路电阻的初值差应小于(___)。 | 10% | 20% | 30% | 50% | C | 断路器主回路电阻的试验标准 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.57 | 57 | 真空断路器绝缘电阻测量时，整体绝缘电阻应不低于（）。 | 500MΩ | 1500MΩ | 2500MΩ | 3000MΩ | D | 真空断路器绝缘电阻测量时的兆欧表量程的选择 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.58 | 58 | 真空断路器绝缘电阻测量时，应使用（ ）V兆欧表。 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 | C | 真空断路器绝缘电阻测量的试验标准 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.59 | 59 | 电流互感器绝缘电阻，一次绕组大于（ ），或与上次测量值相比无显著变化。 | 1000MΩ | 2000MΩ | 3000MΩ | 5000MΩ | C | 35kV及以下电流互感器绝缘电阻测试 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.60 | 60 | 工种定义:从事变电站一次设备电气试验工作的人员。 电流互感器绝缘电阻交接试验时，应选用2500V兆欧表进行绕组的绝缘电阻测量，且绕组绝缘电阻大于（ ）。 | 2000MΩ | 100MΩ | 1500MΩ | 1000MΩ | D | 35kV及以下电流互感器绝缘电阻的测试标准 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.61 | 61 | 电流互感器出厂验收，绕组直流电阻测量时，同型号、同规格、同批次电流互感器一、二次绕组直流电阻和 平均值的差异不宜大于（ ）%。 | 5 | 10 | 15 | 20 | B | 电流互感器引线检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.62 | 62 | 电容量和介质损耗因数试验时，试验电源的频率应为（ ），其偏差不大于±5%。 | 最高频率 | 最低频率 | 额定频率 | 平均频率 | C | 正立式电流互感器的原理图绘制 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.63 | 63 | 电流互感器相对电容量比值测量时，检测从末屏接地线上取信号，单根测试线长度应保证在15米以内。可取 （ ）电流互感器或（ ）的套管末屏电流换算电容值与本身电容的比值。 | 异相 同相 | 同相 同相 | 异相 异相 | 同相 异相 | A | 电流互感器二次接线盒检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.64 | 64 | 《输变电设备状态检修试验规程》（Q/GDW1168-2013）中规定110kV电压等级的电容型电流互感器tgδ的标 准是不大于( )。 | 0.6% | 0.8% | 1% | 1.2% | C | 35kV及以下电流互感器绝缘电阻的测试标准 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.65 | 65 | 10kV及以下电流互感器的主绝缘结构大多为( )。 | 油纸电容式 | 胶纸电容式 | 干式 | 油浸式。 | C | 正立式电流互感器的原理图绘制 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.66 | 66 | 110（66）kV及以上电流互感器绝缘电阻进行例行试验的基准周期为（ ）。 | 半年 | 一年 | 两年 | 三年 | D | 电流互感器不同安装位置的保护范围 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.67 | 67 | 单级电磁式电流互感器的一次绕组（ ）接在高压载流导线上；二次绕组（ ）接有电流表或继电器。 | 串联；并联 | 串联；串联 | 并联；并联 | 串联；并联 | B | 电流互感器不同安装位置的保护范围 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.68 | 68 | 电流互感器的介损tgδ与电压的关系不正确的是（ ）。 | 良好绝缘在允许的电压范围内，无论电压上升或下降，其介损值均无明显变化 | 良好绝缘在允许的电压范围内，无论电压上升或下降，其介损值均有变化 | 当tgδ初始值比较大时，而且随电压上升或下降有明显变化 | 试验电压从Um/√3下降到10kV介损值未能恢复到初始值时，一般认为绝缘存在受潮性缺陷或已老化 | B | 电流互感器不同安装位置的保护范围 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.69 | 69 | 电压互感器交接试验，各二次绕组间及其对外壳的绝缘电阻不低于（ ）MΩ。 | 3000 | 1500 | 1000 | 100 | C | 测量电磁式电压互感器直流电阻仪的选型 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.70 | 70 | 电流互感器正常工作中，当一次侧电流增加时，互感器的工作磁通（ ）。 | 增加 | 基本不变 | 减少 | 不确定 | B | 35kV及以下电流互感器绝缘电阻的测试标准 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.71 | 71 | 工种定义:从事变电站一次设备电气试验工作的人员。 电容型电流互感器主绝缘电容量比出厂值超出（ ）应查明原因。 | ±5% | -10%、+5% | –5%、+10% | ±10% | A | 电流互感器引线检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.72 | 72 | 能有效发现电容型电流互感器底部进水受潮缺陷的试验是（ ）。 | 末屏绝缘电阻 | 交流耐压 | 主屏电容量 | 主绝缘tgδ。 | A | 正立式电流互感器的原理图绘制 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.73 | 73 | 下列（ ）试验不是电流互感器的例行试验项目。 | 绕组电阻测量 | 红外热像检测 | 油中溶解气体分析 | 绝缘电阻 | A | 电流互感器本体检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.74 | 74 | 运行中电压互感器二次侧不允许短路，电流互感器二次侧不允许（ ）。 | 短路 | 开路 | 短接 | 串联 | B | 电流互感器二次侧不可开路的原因分析 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.75 | 75 | 110-750kV电力变压器冷却装置检查及其二次回路停电试验基准周期为（）。 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | C | 变压器冷却装置的工作原理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.76 | 76 | 220kV油浸式电力变压器和电抗器整体密封性能检查，采用储油柜油面加压法在0.03MPa压力下持续（ ），无油渗漏。 | 6h | 12h | 24h | 48h | C | 变压器储油柜的工作原理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.77 | 77 | 《变电检测管理规定第28分册绕组各分接位置电压比测量细则》：在绕组各分接位置电压比试验时，三相变 压器的接线组别或单相变压器的极性必须与变压器的铭牌和（ ）相符。 | 进线端子标号 | 出线端子标号 | 相序 | 短路容量 | B | 变压器的接线组别 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.78 | 78 | 电力变压器绕组各分接位置电压比测量，需要在对核心部件或主体进行解体性检修之后、怀疑绕组存在缺陷 时、无励磁分接开关在改变分接位置后和必要时进行，初值差的警示值为不超过( ），且结果应与铭牌标志一 致。 | ±0.5%（额定分接位置），±1.0%（其它位置） | ±0.2%（额定分接位置），±0.5%（其它位置）。 | ±0.2%（额定分接位置），±1.0%（其它位置）。 | ±0.2%（额定分接位置），±0.5%（其它位置）。 | A | 解读变压器铭牌 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.79 | 79 | 感应耐压试验在选用试验变压器时，其容量应（）或等于变频电源的容量，且阻抗应尽可能的（），以减小 试验电流在试验变压器上引起的电压变化。 | 小于、小 | 大于、小 | 大于、大 | 小于、大 | B | 变压器的主要分类 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.80 | 80 | 当被试品为容量较大的五柱变压器且低压为D联结时，直流电阻测量宜采用（ ），以缩短测量时间，试验后 须消磁。 | 去磁法 | 助磁法 | 恒流充电法 | 电路突变法 | B | 变压器工作原理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.81 | 81 | 变压器、电抗器、消弧线圈、互感器、断路器分合闸线圈直流电阻试验要求环境条件如下：a)环境温度不宜低 于5℃；b)环境相对湿度不宜大于80%；c)现场区域满足试验（ ）要求。 | 安全距离 | 绝缘 | 规程 | 标准 | A | 直流电阻测试环境要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.82 | 82 | 《变电检测管理规定第22分册直流电阻试验细则》：直流电阻测试时，试验数据分析和处理：a)1.6MVA以上 变压器，各相绕组电阻相间的差别，不大于三相平均值的2%（警示值）；无中性点引出的绕组，线间差别不 应大于三相平均值的（ ）%（注意值）。 | 0.5 | 1 | 2 | 4 | B | 测量变压器绕组直流电阻直流电阻仪的选型 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.83 | 83 | 《变电检测管理规定第22分册直流电阻试验细则》：直流电阻测试时，试验数据分析和处理：a)1.6MVA以上 变压器，各相绕组电阻相间的差别，不大于（ ）的2%（警示值）；无中性点引出的绕组，线间差别不应大于 （ ）的1%（注意值）。 | 三相平均值 | 三相最大值 | 三相最小值 | 上次测量值 | A | 直流电阻仪的使用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.84 | 84 | 直流电阻试验时，有载调压变压器，如有正、反激磁开关〔极性选择器)时，应在一个方向上测量（）的绕组 电阻。 | 奇数分接 | 所有分接 | 偶数分接 | 部分分接 | B | 变压器三相直流电阻不平衡率计算 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.85 | 85 | 500kV变压器高压绕组电阻的测量电流不宜超过（）A，以减少直阻试验导致的剩磁。 | 5 | 10 | 15 | 20 | A | 三相直流电阻不平衡率的标准 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.86 | 86 | 变压器绝缘电阻大于（ ）时，吸收比和极化指数可仅作为参考。 | 3000MΩ | 5000MΩ | 8000MΩ | 10000MΩ | D | 吸收比的意义 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.87 | 87 | 油浸式电力变压器、电抗器、SF6气体变压器，绕组绝缘电阻吸收比≥（）或极化指数≥1.5 A.1.1 B.1.3 C.1.5 D.1 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 1 | B | 变压器极化指数计算 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.88 | 88 | 500kV电力变压器、电抗器铁心、夹件接地电流测量的注意值是（ ）。 | 小于等于100mA | 小于等于200mA | 小于等于300mA | 小于等于500mA | A | 变压器冷却装置的工作原理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.89 | 89 | 《变电验收管理规定第1分册油浸式变压器（电抗器）验收细则》：铁心、夹件绝缘试验时，测量铁心对夹件 及地、夹件对地的绝缘电阻，测量应使用2500V绝缘电阻表，允许的最小绝缘电阻是( )MΩ。 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | B | 变压器的接线组别 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.90 | 90 | 绝缘油击穿电压检测中，试样被击穿后，至少暂停（）后，再次进行加压，重复6次，注意电极间不要有气泡 ，若使用搅拌，在整个试验过程中应一直保持。 | 30s | 1min | 2min | 5min | C | 油枕检查项目及标准 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.91 | 91 | 绝缘油介质损耗因数检测的电极杯不用时，应（）保存起来。 | 放置在干燥阴凉处 | 用清洁的绝缘油充满试验池 | 用密封袋 | 仔细清洁并烘干后 | B | 变压器的主要分类 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.92 | 92 | 电容量和介质损耗因数测试被试品连同油浸绕组测量温度以顶层油温为准，尽量使每次测量的温度相近，且 应在变压器顶层油温低于（ ）时测量，不同温度下的tanδ值应换算到同一温度下进行。 工种定义:从事变电站一次设备电气试验工作的人员。 | 50℃ | 60℃ | 70℃ | 80℃ | A | 变压器储油柜的种类 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.93 | 93 | 电容量和介质损耗因数测试电力变压器20℃时的介质损耗因数：35kV及以下注意值为：（ ）。 | ≤0.005 | ≤0.008 | ≤0.010 | ≤0.015 | D | 变压器工作原理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.94 | 94 | 电容器端头相互之间的连接线, 电容器端头至熔断器或母排的连接线均应使用( )。 | 软连接 | 都可以 | 铜排连接 | 铝排连接 | A | 单元件电容器电气元件组成 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.95 | 95 | 采用电压电流表法测量电容器电容量时，电压表电流表的准确级是( )。 | 0.1级 | 0.2级 | 0.5级 | 1.0级 | C | 交流法测量单元件电容器电容量 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.96 | 96 | 采用电压电流表法测量单元件电容器电容量时，当被测电容量大于（）时，采用电压表内接法；反之采用外 接法。 | 15μF | 10μF | 20μF | 30μF | B | 交流法测量单元件电容器电容量 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.97 | 97 | 并联电容器组单台电容器耐爆容量不低于（ ）kJ。 | 10 | 12 | 15 | 18 | C | 单元件电容器电气元件组成 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.98 | 98 | HGIS内部包含的元器件不包括（ ） | 断路器 | 隔离开关 | 避雷器 | 电流互感器 | C | 组合电器的基本结构组成 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.99 | 99 | 铁心接地电流检测结果应符合以下要求，500kV及以下变压器：小于等于（ ）mA（注意值）。 | 100 | 200 | 300 | 400 | A | 变压器的基本结构 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.100 | 100 | 电容型设备的电容量带电测量，从电压互感器获取二次电压信号时，应防止（ ）。 | 短路 | 开路 | 绝缘击穿 | 断路 | A | 电容式电压互感器二次接线盒检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.101 | 101 | 紫外成像检测中，紫外检测电晕放电量的结果与检测距离呈（）衰减关系 | 对数 | 指数 | 比例 | 二次函数 | B | 变压器三相直流电阻不平衡率计算 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.102 | 102 | 直流高压试验中，试验电压通常采用（ ）。 | 正极性 | 负极性 | 正负交替 | 中间加压 | B | 单节避雷器直流1mA泄漏电流测试接线图绘制 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.103 | 103 | 产生直流高电压，主要是采用将交流高电压进行（ ）的方法。 | 逆变 | 升压 | 整流 | 斩波 | C | 避雷器直流1mA电压泄漏电流测量注意事项 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.104 | 104 | 直流高压试验中，工作电源至少应有（）个明显断开点并安装有漏电保安器，当更换试品和接线时必须将电 源断开点明显断开 | 1 | 2 | 3 | 4 | A | 变压器分接开关的工作原理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.105 | 105 | 直流电阻试验单臂电桥主要用于（ ）。 | 测量0.1Ω以上的电阻 | 测量0.5Ω以上的电阻 | 测量1Ω以上的电阻 | 测量10Ω以上的电阻 | C | 测量变压器绕组直流电阻直流电阻仪的选型 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.106 | 106 | 电容量和介质损耗因数试验时，被试品连同油浸绕组测量温度以（ ）油温为准，尽量使每次测量的温度相近 。 | 顶层 | 中层 | 底层 | 油枕 | A | 变压器的主要参数 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.107 | 107 | 电容量和介质损耗因数试验时，多节串联的容性设备，应（ ）。 | 分节独立测量 | 整体测量 | 进行抽检 | 测量最上节 | A | 电容式电压互感器本体检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.108 | 108 | 对加压侧绕组为（）接线的三相变压器，用单相法测试短路阻抗时，应做好相应的短接 | Y | YN | D | 以上说法均不正确 | C | 变压器的基本结构 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.109 | 109 | 工种定义:从事变电站一次设备电气试验工作的人员。 套管停电试验时，套管主绝缘的绝缘电阻应不小于（ ）MΩ。 | 3000 | 1000 | 5000 | 10000 | D | 套管检查项目及标准 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.110 | 110 | 绕组电阻测试电流不宜大于（ ）A，铁心的磁化极性应保持一致。 | 5 | 10 | 20 | 2 | C | 三相直流电阻不平衡率的标准 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.111 | 111 | 电磁式电压互感器在必要时需测量支架介损，并且不应大于（ ）。 | 0.025 | 0.005 | 0.10 | 0.05 | D | 电磁式电压互感器本体检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.112 | 112 | 《输变电设备状态检修试验规程》规定试验周期可以依据设备状态、地域环境、电网结构等特点，在基准周 期的基础上酌情延长或缩短，调整后的周期一般不小于1年，也不大于本规程所列基准周期的（ ）。 | 3倍 | 2倍 | 1.5倍 | 2.5倍 | B | 油枕检查项目及标准 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.113 | 113 | 500kV变压器直流泄漏电流试验，高压绕组及中性点试验电压为( )。 | 10kV | 20kV | 40kV | 60kV | D | 变压器冷却装置的种类 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.114 | 114 | 变压器的( )试验需要进行温度换算。 | 绝缘电阻 | 吸收比 | 极化指数 | 变比 | A | 变压器吸收比计算 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.115 | 115 | 变压器的短路试验主要反映（ ）。 | 铜耗 | 铁芯损耗 | 无功损耗 | 以上三种损耗 | A | 极化指数的意义 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.116 | 116 | 变压器的短路损耗要比绕组电阻损耗大，其原因是（ ）。 | 短路阻抗比电阻大 | 交流电流是有效值 | 增加了杂散损耗 | 以上三种说法都不对 | C | 极化指数的意义 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.117 | 117 | 铁心采用非晶合金材料的变压器，主要是为了降低( )。 | 铜损 | 杂散损耗 | 铁损 | 介损 | C | 变压器的基本结构 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.118 | 118 | 变压器负载损耗测量，应施加相应的额定电流，受设备限制时，可以施加不小于相应额定电流的（ ）。 | 25% | 10% | 50% | 75% | C | 吸收比的意义 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.119 | 119 | 测量介质损耗因数，通常不能发现的设备绝缘缺陷是( )。 | 整体受潮 | 整体劣化 | 小体积试品的局部缺陷 | 大体积试品的局部缺陷 | D | 本体检查项目及标准 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.120 | 120 | 一台变压器油的色谱分析结果，总烃含量增长较快，乙炔较少，说明故障的性质为（ ）。 | 过热性故障 | 放电性故障 | 受潮性故障 |  | A | 直流电阻仪的使用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.121 | 121 | 在变压器高低压绕组绝缘纸筒端部设置角环，是为了防止端部绝缘发生（ ）。 | 电晕放电 | 辉光放电 | 沿面放电 | 电弧放电 | C | 变压器的基本结构 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.122 | 122 | 三绕组降压变压器高压绕组的额定容量应（ ）。 | 为中压和低压绕组额定容量之和 | 与中压绕组容量相等 | 与低压绕组容量相等 | 与变压器的额定容量相等 | D | 解读变压器铭牌 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.123 | 123 | 变压器本体油中气体色谱分析主要气体组份为H2，C2H2，故障类型是( )。 | 油中电弧 | 油和纸过热 | 油过热 | 油纸绝缘中局部放电 | A | 测量变压器绕组直流电阻直流电阻仪的选型 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.124 | 124 | Y，d11接线的变压器，二次侧线电压超前一次侧线电压（ ）。 | 330° | 45° | 60° | 30° | D | 解读变压器铭牌 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.125 | 125 | 变压器的一、二次绕组均接成星形，绕线方向相同，首端为同极性端，接线组标号为Y，yn0；若一次侧取首 端，二次侧取尾端为同极性端，则其接线组标号为（ ）。 | Y，yn0 | Y，yn6 | Y，yn8 | Y，yn12 | B | 变压器的主要参数 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.126 | 126 | 电压互感器二次接地属于( )。 工种定义:从事变电站一次设备电气试验工作的人员。 | 工作接地 | 保护接地 | 故障接地 | 都不对 | B | 电磁式电压互感器二次接线盒检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.127 | 127 | 经耐受105℃的液体介质浸渍过的纸、纸板、棉纱等都属于（ ）绝缘。 | A级 | B级 | Y级 | F级 | A | 变压器的绝缘水平 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.128 | 128 | 电力变压器常用的冷却方式中，ODAF表示（ ）。 | 油浸自冷 | 强迫导向油循环风冷 | 强迫油循环水冷 | 油浸风冷 | B | 变压器的基本结构 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.129 | 129 | 电气设备外绝缘形成的电容，在高电压作用下的能量损耗是（ ） | 无功功率损耗 | 磁场能损耗 | 电场能交换损耗 | 介质损耗 | D | 变压器的主要分类 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.130 | 130 | 测量变压器的tanδ和吸收比K时，铁心必须（ ） | 悬空 | 直接接地 | 经电阻接地 | 经电容接地 | B | 变压器储油柜的工作原理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.131 | 131 | 如果变压器油中含有水滴，特别是含有带水分的（ ），对绝缘油的绝缘强度， 影响最为严重。 | 气泡 | 纤维（棉纱或纸类） | 灰尘 | 金属微粒 | B | 套管检查项目及标准 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.132 | 132 | 交接试验时，测量变压器绕组连同套管的绝缘电阻，绝缘电阻值不低于产品出厂试验值的 （ ）。 | 60% | 65% | 70% | 75% | C | 变压器的极性 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.133 | 133 | 大电流在线路上引起很大的（ ），故必须用升压变压器把要输送电能的电压升高，以减小电流。 | 电流损失，使得用户无法得到足够的电流； | 电压损失，使得用户无法得到足够的电流； | 电流损失，使得用户无法得到足够的电压； | 电压损失，使得用户无法得到足够的电压 | D | 变压器工作原理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.134 | 134 | 当测量大型变压器绕组的tanδ时，其值的大小决定于缺陷部分（ ）。 | 损耗与总电容之比； | 损耗与总电阻之比； | tanδ； | 总体电阻 | A | 解读变压器铭牌 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.135 | 135 | 当测量大型变压器绕组的直流泄漏电流时，能将各个并联支路的值反映出来。而测量（ ）其数值是介于各并 联分支中的最大值和最小值之间。 | tanδ | 绝缘电阻 | 吸收比 | 电容量 | A | 变压器的绝缘水平 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.136 | 136 | 有载调压分接开关的切换开关筒上静触头压力偏小可能造成变压器（ ） 不平衡。 | 机械振动 | 介质损耗因数 | 绕组电压 | 绕组直流电阻 | D | 本体检查项目及标准 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.137 | 137 | 电磁式电压互感器油中溶解气体分析中乙炔的注意值为（ ）；总烃的注意值为（ ）。 | 2；100 | 2；150 | 5；100 | 5；150 | A | 电磁式电压互感器本体检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.138 | 138 | 某避雷器铭牌上的直流参考电压值为73kV，直流1mA参考电压及0.75倍参考电压下漏电流试验时，在调压器上 进行过电压保护值为（）。 | 70kV | 80kV | 90kV | 100kV | B | 避雷器直流1mA电压泄漏电流测量注意事项 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.139 | 139 | 氧化锌避雷器的阀片是( )烧制的。 | 绝缘材料 | 半导体材料 | 金属材料 | 陶瓷材料 | B | 避雷器内部结构 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.140 | 140 | 1000kV系统避雷器在进行交接试验时，0.75 倍直流参考电压下泄漏电流不应大于（）。 | 50μA | 100μA | 150μA | 200μA | D | 避雷器直流1mA电压泄漏电流测量注意事项 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.141 | 141 | 金属氧化物避雷器例行试验规定，0.75U1mA漏电流初值差，不超过( )或者不超过50μA。 | 50% | 10% | 20% | 30% | D | 避雷器直流1mA电压泄漏电流测量注意事项 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.142 | 142 | 避雷器泄漏电流带电检测从电压互感器获取电压信号时，应有专人做监护并做好防止（）的措施。 | 一次回路开路 | 一次回路短路 | 二次回路开路 | 二次回路短路 | D | 避雷器直流1mA电压泄漏电流测量注意事项 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.143 | 143 | 诊断电磁式电压互感器是否存在严重局部放电时，应在电压幅值为（）进行局部放电测量。 工种定义:从事变电站一次设备电气试验工作的人员。 | 0.8Um/√3 | 1.0Um/√3 | 1.2Um/√3 | 1.5Um/√3 | C | 35kV及以下电磁式电压互感器绝缘电阻测试 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.144 | 144 | 进行例行停电试验时，电压互感器（包括电磁式和电容式）二次绕组绝缘电阻应≥（）。 | 10MΩ | 100MΩ | 1000MΩ | 2000MΩ | A | 电容式电压互感器二次绕组绝缘电阻测试 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.145 | 145 | 电磁式电压互感器是利用()原理工作的。 | 欧姆定律 | 楞次定律 | 电磁感应原理 | 电动力学原理 | C | 电磁式电压互感器的绝缘结构 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.146 | 146 | 电容式电压互感器的中间开路分压系数等于()。 | C1/C2 | C2/C1 | (C1+C2)/C2 | (C1+C2)/C1。 | D | 110kV电容式电压互感器的原理图绘制 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.147 | 147 | 浇注式电压互感器使用( )作为主要绝缘介质。 | 绝缘油 | 环氧树脂 | 塑料 | 六氟化硫气体 | B | 电磁式电压互感器的绝缘结构 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.148 | 148 | 某10kV变压器低压侧直流电阻历史数据：Rao为9.226mΩ，Rbo为9.218mΩ，Rco为9.468mΩ，下列仪器中可以 测量其二次绕组的直流电阻的为()。 | 万用表 | 双臂电桥 | 单臂电桥 | 瓦特表 | B | 测量电磁式电压互感器直流电阻仪的选型 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.149 | 149 | 干式电压互感器一般用于（）。 | 10kV及以下电压等级 | 35kV及以下电压等级 | 110kV电压等级 | 220kV电压等级 | B | 电磁式电压互感器的绝缘结构 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.150 | 150 | 运行中电压互感器二次侧不允许（ ），电流互感器二次侧不允许开路。 | 短路 | 开路 | 短接 | 串联 | A | 电容式电压互感器二次接线盒检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.151 | 151 | 电压互感器二次端子应接线牢固、整齐并有防松功能，装蝶型垫片及防松螺母，二次端子（），控制电缆备 用芯应加装保护帽。 | 不得单点接地 | 备用端子双点接地 | 不应断路，单点接地 | 不应短路，单点接地 | D | 电容式电压互感器二次接线盒检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.152 | 152 | 运行中电磁式电压互感器（110（66）kV及以上）溶解气体含量满足下列标准时，认为试验合格（） | 乙炔≤2μL/L；氢气≤150μL/L；总烃≤100μL/L | 乙炔≤2μL/L；氢气≤150μL/L；总烃≤150μL/L | 乙炔≤1μL/L；氢气≤150μL/L；总烃≤100μL/L | 乙炔≤1μL/L；氢气≤150μL/L；总烃≤150μL/L | A | 电磁式电压互感器本体检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.153 | 153 | 电压互感器进行交接验收时，下列说法错误的是（） | 电容式电压互感器中间变压器高压侧应装设氧化锌避雷器 | 设备标识牌齐全、正确 | 中间变压器油箱应设置油位观察窗 | 二次接线端子接线牢固、整齐并有防松功能，装蝶型垫片及防松螺母 | A | 电磁式电压互感器本体检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.154 | 154 | 电磁式电压互感器出厂验收密封性能试验标准：①不带膨胀器产品，施加压力至少（），维持6h，无渗漏 ；②带膨胀器产品（不带膨胀器试验），施加压力至少（），维持6h，无渗漏。 | 0.05Mpa；0.1MPa | 0.05Mpa；0.05MPa | 0.1Mpa；0.05MPa | 0.1Mpa；0.1MPa | A | 电磁式电压互感器本体检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.155 | 155 | 在直流电阻例行试验中，电压互感器的一次绕组直流电阻测量值，与换算到同一温度下的出厂值比较，相差 不宜大于（）。二次绕组直流电阻测量值，与换算到同一温度下的初值比较，相差不宜大于15%。 | 5% | 10% | 15% | 20% | B | 电磁式电压互感器绕组直流电阻测试标准 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.156 | 156 | 电容式电压互感器例行试验时，分压电容器初值差不超过 （）（警示值），一相中任两节实测电容值差不应 超过5％。 | 2% | ±2% | 5% | ±5% | B | 110kV电容式电压互感器的原理图绘制 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.157 | 157 | 变电检测管理规定电磁式电压互感器绕组绝缘电阻一次绕组初值差不超过（）%（注意值）。 | 10 | -10 | -20 | -50 | D | 35kV及以下电磁式电压互感器绝缘电阻测量标准 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.158 | 158 | 变电检测管理规定电磁式电压互感器绕组绝缘电阻标准二次绕组（）MΩ（注意值）。 | ≥10 | ≥20 | ≥50 | ≥100 | A | 电容式电压互感器二次绕组绝缘电阻测试 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.159 | 159 | 电压互感器交接试验验收中，同一批次的同型号、同规格电压互感器一次绕组、二次绕组的直流电阻值相互 间的差异不大于（）。 | 5% | 10% | 15% | 20% | A | 110kV电容式电压互感器的原理图绘制 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.160 | 160 | 供三相系统中相与地之间的单相电压互感器，当其额定一次电压为某一数值除以√3时，额定二次电压必须是 （）V。 | 220 | 220/√3 | 100 | 100/√3 | D | 电磁式电压互感器二次接线盒检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.161 | 161 | 电压互感器的一次绕组的匝数（）二次绕组的匝数。 | 远大于 | 略大于 | 等于 | 小于 | A | 电磁式电压互感器绕组直流电阻测试接线图的绘制 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.162 | 162 | 下列选项中，哪一项不是电容式电压互感器的电容分压器交接试验应做的项目？ | 极间绝缘电阻 | 电容值测量 | tgδ | 油中溶解气体色谱分析及油试验 | D | 220kV电容式电压互感器的原理图绘制 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.163 | 163 | 为防止110kV及以上电压等级断路器断口均压电容与母线电磁式电压互感器发生谐振过电压，可通过改变运行 和操作方式避免形成谐振过电压条件，新建或改造敞开式变电站应选用( )电压互感器。 | 电容式 | 电磁式 | 充气式 | 防过电压 | A | 电容式电压互感器本体检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.164 | 164 | 电容器在充电过程中，其（） | 充电电流不能发生变化 | 两端电压不能发生突变 | 储存能量发生突变 | 储存电场发生突变 | B | 单元件电容器电气元件组成 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.165 | 165 | 电容器投入时，( )将引起过电流，使电容器过热、绝缘降低乃至损坏。 工种定义:从事变电站一次设备电气试验工作的人员。 | 涌流过大、电网的谐波超标 | 过电压 | 雷击 | 短路 | A | 单元件电容器试验前注意事项 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.166 | 166 | 电容器的电容C的大小与( )无关。 | 电容器极板的面积 | 电容器极板间的距离 | 电容器极板所带电荷和极板间电压 | 电容器极板间所用绝缘材料的介电常数 | C | 单元件电容器电气元件组成 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.167 | 167 | 电容器的直流充电电流(或放电电流)的大小在每一瞬间都是()的。 | 相同 | 不同 | 恒定不变 | 无规律 | B | 单元件电容器试验前注意事项 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.168 | 168 | R、L、C串联电路处于谐振状态时，电容C两端的电压等于（）。 | 电源电压与电路品质因数Q的乘积 | 电容器额定电压的Q倍 | 无穷大 | 电源电压 | A | 单元件电容器电气元件组成 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.169 | 169 | R、L、C并联电路处于谐振状态时，电容C两端的电压等于（） | 电源电压与电路品质因数Q的乘积 | 电容器额定电压的Q倍 | 电源电压与电路品质因数Q的比值 | 电源电压 | D | 单元件电容器电气元件组成 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.170 | 170 | 绝缘材料在高电压作用下，哪一种放电在危害程度上最小？ | 火花放电 | 击穿 | 闪络 | 局部放电 | D | 电容电桥法测量单元件电容器电容量 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.171 | 171 | 下列不属于电容器常见故障的是（） | 电容器渗漏油 | 电容器外壳膨胀 | 电容器的运行温度过高 | 电容器外壳脏污 | D | 交流法测量单元件电容器电容量 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.172 | 172 | 金属氧化锌避雷器的例行试验中，底座绝缘电阻测试用（）兆欧表测量，测得的绝缘电阻值不应低于（）。 | 1000V，1000MΩ | 2500V，100MΩ | 2500V，1000MΩ | 1000V，100MΩ | B | 避雷器底座绝缘电阻测量方法 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.173 | 173 | 避雷器的均压环用来均衡对地杂散电容，使电压分布均匀，一般来说，电压等级越高，对地杂散电容（ ）。 | 越小 | 越大 | 不变 | 不确定 | B | 避雷器均压环的作用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.174 | 174 | 例行试验时，无间隙金属氧化物避雷器的直流1mA参考电压值与初始值比较，其变化不得超过( )。 | ±2% | ±5% | ±10% | ±15% | B | 避雷器直流1mA电压泄漏电流测量注意事项 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.175 | 175 | 金属氧化物避雷器0.75U1mA下的泄漏电流应不大于( )uA。 | 25 | 50 | 100 | 120 | B | 避雷器直流1mA电压泄漏电流测量注意事项 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.176 | 176 | 目前对金属氧化物避雷器在线监测的主要方法中，不包括（ ）的方法。 | 用交流或整流型电流表监测全电流 | 用阻性电流仪损耗仪监测阻性电流及功率损耗 | 用红外热摄像仪监测温度变化 | 用直流试验器测量直流泄漏电流 | D | 高压直流成套装置的组成部件 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.177 | 177 | 氧化锌避雷器的阀片电阻具有非线性特性，在（ ），其阻值很低。 | 正常工作电压作用下 | 冲击电压作用前 | 冲击电压作用下 | 冲击电压作用过去后 | C | 避雷器内部结构 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.178 | 178 | 氧化锌避雷器在例行试验时不需进行( )测试项目。 | 底座绝缘电阻 | 直流泄漏电流 | 检测放电计数器动作 | 均压电容的电容量测试 | D | 避雷器直流1mA电压泄漏电流测量注意事项 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.179 | 179 | 允许持久地施加在交流无间隙金属氧化物避雷器端子间的工频电压有效值称为该避雷器的( )。 | 额定电压 | 持续运行电压 | 工频参考电压 | 允许运行电压 | B | 避雷器内部结构 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.180 | 180 | 在进行避雷器直流1mA参考电压及0.75倍参考电压下漏电流测试时，下列注意事项错误的是（） | 加压过程要注意监护，防止无关人员闯入 | 调压器开始升压时，要缓慢升压，注意观察设备情况 | 试验人员应站在绝缘垫上进行操作 | 应将调压器放在绝缘垫上，防止受潮 | D | 避雷器直流1mA电压泄漏电流测量注意事项 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.181 | 181 | 避雷器的额定电压是指（ ）。 | 其安装地点的电网额定相电压 | 其安装地点的电网额定线电压 | 施加到避雷器端子间的最大允许工频电压有效值，它不等于安装地点的电网额定电压 | 避雷器的持续运行电压 | C | 避雷器内部结构 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.182 | 182 | 避雷器验收时，要求放电计数器动作应可靠，泄漏电流指示良好，准确等级不低于（）级。 | 0.5 | 1 | 2 | 5 | D | 避雷器监测装置检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.183 | 183 | 金属氧化锌避雷器运行中持续电流检测中当阻性电流增加（）时应缩短试验周期并加强监测，增加（）时应 停电检查。 | 0.5倍，1倍 | 1倍，1.5倍 | 0.5倍,2倍 | 1倍，2倍 | A | 避雷器直流1mA电压泄漏电流测量注意事项 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.184 | 184 | 运行下避雷器阻性电流的测量是通过采集避雷器电压和（）信号，经过数字信号处理后得到阻性电流基波。 | 电容电流 | 基波电流 | 全电流 | 三次谐波电流 | C | 高压直流成套装置的使用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.185 | 185 | 测量金属氧化物避雷器直流参考电压(UnmA)及0.75UnmA泄漏电流时，不拆高压引线试验的方法适用于（）节 及以上的串联结构避雷器。 | 一 | 两 | 三 | 四 | B | 单节避雷器直流1mA泄漏电流测试接线图绘制 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.186 | 186 | 进行直流参考电压(UnmA)及在0.75UnmA泄漏电流测量时，泄漏电流测试线应使用（），测试线与避雷器夹角 应尽量（） | 接地线，大 | 接地线，小 | 屏蔽线，大 | 屏蔽线，小 | C | 避雷器直流1mA电压泄漏电流测量注意事项 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.187 | 187 | 泄漏电流带电检测主要是测量避雷器的全电流有效值和阻性电流（）峰值，根据这两个值的变化来判断避雷 器内部是否受潮、金属氧化物阀片是否发生劣化等。 | 基波 | 三次谐波 | 五次谐波 | 七次谐波 | A | 避雷器泄漏电流表的技术要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.188 | 188 | 根据国网物资采购标准，（）kV及以上电压等级氧化锌避雷器应配备监测器，监测器性能应满足JB/T10492的 要求。 | 35 | 66 | 220 | 110 | A | 避雷器监测装置检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.189 | 189 | 避雷器顶端加装均压环作用是（ ） | 均匀电场分布 | 改善分布电压 | 平衡机械力 | 美观 | B | 避雷器均压环的作用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.190 | 190 | 避雷器绝缘底座处可装设监测器，监测避雷器（ ）和泄漏电流。 | 动作次数 | 雷击次数 | 通过的冲击放电电流 | 阻容电流 | A | 避雷器泄漏电流表的技术要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.191 | 191 | 用母联断路器向空母线充电前退出电压互感器是因为( )。 | 防止谐振 | 防止操作过电压 | 消除空载母线电容电流 | 防止保护误动 | A | 电容式电压互感器本体检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.192 | 192 | 电容式电压互感器中的阻尼器的作用是（）。 | 产生铁磁谐振 | 分担二次压降 | 改变二次阻抗角 | 消除铁磁谐振 | D | 电容式电压互感器二次绕组绝缘电阻测试 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.193 | 193 | 下列属于电磁式电压互感器诊断性试验项目的是（） | 绕组绝缘电阻 | 局部放电测量 | 红外热像检测 | 绕组绝缘介质损耗因数 | B | 35kV及以下电磁式电压互感器绝缘电阻测试 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.194 | 194 | 例行试验时，1000kV以下等级的电压互感器（包括电磁式和电容式），测量二次绕组绝缘电阻电压选择为（ ）。 | 500V | 1000V | 2500V | 5000V | B | 电容式电压互感器二次绕组绝缘电阻测试 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.195 | 195 | 电容式电压互感器二次绕组绝缘电阻测试，应采用（ ）V兆欧表，其值应大于（ ）MΩ。 | 1000,5 | 2500,5 | 5000,5 | 1000,10 | D | 电容式电压互感器二次接线盒检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.196 | 196 | 三相三柱式电压互感器可以用来测量（ ）。 | 线电压 | 相电压 | 零序电压 | 负序电压 | A | 电容式电压互感器引线检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.197 | 197 | 测试直流电阻时应合理选择直流电阻测试仪或专用电桥，仪器精度应不低于( )，三相测试所用测试线应等长 。 | 0.1级 | 0.2级 | 0.5级 | 1.0级 | B | 测量电磁式电压互感器直流电阻仪的选型 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.198 | 198 | 对电磁式电压互感器进行感应耐压试验时，为防止铁心饱和，采用150Hz的试验频率，则该频率下试验持续时 间为（） | 15s | 30s | 40s | 60s | C | 电磁式电压互感器的绝缘结构 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.199 | 199 | 在直流电阻例性试验中，电压互感器的一次绕组直流电阻测量值，与换算到同一温度下的出厂值比较，相差 不宜大于10%。二次绕组直流电阻测量值，与换算到同一温度下的初值比较，相差不宜大于（ ）%。 | 5 | 10 | 15 | 20 | C | 电磁式电压互感器绕组直流电阻测试标准 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.200 | 200 | 110（66）kV及以上电压互感器竣工（预）验收时，构支架应有（ ）与主地网不同点连接，接地引下线规格 满足设计要求，导通良好。 | 一点 | 两点 | 三点 | 四点 | B | 110kV电容式电压互感器的原理图绘制 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.201 | 201 | 电压互感器交接试验验收中，绕组直流电阻（电磁式）测试值应满足与换算到同一温度下出厂值比较，一次 绕组相差不大于（ ），二次绕组不大于（ ）。 | 10%，15% | 15%，10% | 10%，5% | 5%，10% | A | 110kV电容式电压互感器的原理图绘制 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.202 | 202 | 为防止电压互感器高压侧的电压串入低压侧，危害人员和仪表，应将低压侧（ ）。 | 一点接地 | 屏蔽 | 接成开口三角形 | 接阻尼装置 | A | 电磁式电压互感器本体检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.203 | 203 | 下列说法正确的是（）。 | 隔离开关可以切无故障电流 | 隔离开关能拉合电容电流不超过5.5A的空载线路 | 用隔离开关可以断开系统中发生接地故障的消弧线圈 | 隔离开关可以拉合无故障的电压互感器和避雷器 | D | 避雷器内部结构 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.204 | 204 | 工种定义:从事变电站一次设备电气试验工作的人员。 运行中电压互感器发出臭味并冒烟应（）。 | 注意通风 | 监视运行 | 放油 | 停止运行 | D | 电磁式电压互感器本体检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.205 | 205 | 下列有关电磁式电压互感器误差的叙述，错误的是（） | 一次绕组电阻及漏抗会引起空载及负载误差 | 二次绕组电阻及漏抗会引起负载误差 | 铁心励磁电流增大会引起非线性空载误差 | 铁心励磁电流减小会引起非线性空载误差 | D | 电磁式电压互感器二次接线盒检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.206 | 206 | 下列关于交流耐压试验中交流试验电压的产生说法错误的是（） | 工频高电压可以采用高压试验变压器产生，频率在45Hz～65H之间 | 对电容量较大的试品，必须采用并联谐振回路产生高电压 | 对于电力电力变压器、电压互感器等具有绕组的被试品，可以采用100Hz～300Hz的中频电源对其低压侧绕 | 根据调节方式的不同，串联谐振装置可分为工频串联谐振装置和变频串联谐振装置 | B | 电磁式电压互感器引线检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.207 | 207 | 为了提高电压互感器的准确度，一般要求铁芯的激磁电流（ ），也要求一、二次绕组的内阻抗（ ）。 | 大、小 | 小、大 | 小、小 | 大、大 | C | 电磁式电压互感器绕组直流电阻测试标准 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.208 | 208 | 随着铁心平均磁路长度的增大，电压互感器的空载误差（ ）。 | 基本不变 | 增大 | 减小 | 不能确定 | B | 电磁式电压互感器的绝缘结构 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.209 | 209 | 进行交接试验时，同一批次的同型号、同规格电压互感器一次绕组、二次绕组的直流电阻值相互间的差异不 大于（）。 | 1% | 2% | 3% | 5% | D | 电磁式电压互感器绕组直流电阻测试标准 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.210 | 210 | 电压互感器的容量用（ ）表示。 | 无功功率 | 有功功率 | 视在功率 | 电压 | C | 电磁式电压互感器本体检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.211 | 211 | 互感器接地端子应与设备底座可靠连接，并从底座接地螺栓用两根接地引下线与地网不同点可靠连接，接地 螺栓直径应不小于（）mm，引下线截面应满足安装地点短路电流的要求。 | 4 | 6 | 8 | 10 | C | 电磁式电压互感器本体检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.212 | 212 | 电压互感器零部件小修时，对二次接线盒进行检查，下列说法错误的是（） | 检查各二次接线板上的接线标志，如发现短缺应补全 | 检查二次接线板上表面是否脏污及受潮，如脏污，应清擦干净，如受潮，应干燥处理 | 如端子间有放电烧伤痕迹，应清理后用环氧树脂修补 | 一次N端引出的小套管应拆卸检查 | D | 电磁式电压互感器二次接线盒检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.213 | 213 | 为检测环氧树脂浇注的干式变压器、电流电压互感器的主绝缘内是否存在气泡的缺陷。产品规定应进行（ ）。 | 绝缘电阻测试 | 工频耐压试验 | 局部放电测量。 |  | C | 电磁式电压互感器的绝缘结构 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.214 | 214 | 运行中的电压互感器，为避免产生很大的短路电流而烧坏互感器，要求电压互感器（ ）。 | 必须一点接地 | 严禁过负荷 | 要两点接地 | 严禁二次短路 | D | 电磁式电压互感器二次接线盒检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.215 | 215 | 电磁式电压互感器二次绕组绝缘的额定工频耐受电压为（）（方均根值）。 工种定义:从事变电站一次设备电气试验工作的人员。 | 2kV | 3kV | 5kV | 10kV | B | 35kV及以下电磁式电压互感器绝缘电阻测试 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.216 | 216 | 当电源频率增高时，电磁式电压互感器一、二次绕组的漏抗（ ）。 | 不变 | 减小 | 增大 | 不能确定 | C | 电磁式电压互感器的绝缘结构 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.217 | 217 | 电容式和电磁式电压互感器比较，其暂态特性是（ ）。 | 两者差不多 | 电容式好 | 电磁式好 | 不确定。 | C | 220kV电容式电压互感器的原理图绘制 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.218 | 218 | 运行中互感器的膨胀器异常伸长顶起上盖，应（）。 | 加强监视 | 先查明原因再做处理 | 立即退出运行 | 继续运行。 | C | 电磁式电压互感器本体检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.219 | 219 | 氧化锌避雷器在冲击过电压下动作后，没有（ ）通过，故不存在灭弧问题。 | 工频电流 | 工频续压 | 工频辐射 | 工频续流 | D | 避雷器间隙的种类 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.220 | 220 | 避雷器设备的文字符号是（ ）。 | A | S | PF | F | D | 避雷器间隙的种类 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.221 | 221 | 过电压可分为外部过电压和内部过电压，以下属于外部过电压是（ ） | 暂时过电压 | 雷电过电压 | 操作过电压 | 谐振过电压 | B | 避雷器压力释放通道的作用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.222 | 222 | 避雷器正常运行时，防止表面泄露电流被引入监测器的结构是（） | 均压环 | 屏蔽环 | 均压电容 | 间隙 | B | 避雷器屏蔽环的作用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.223 | 223 | 当避雷器底座严重污秽或出现贯穿性绝缘缺陷时，将不能忽略避雷器构架接地支路的分流效果，此时可能导 致泄漏电流表（）。 | 偏大 | 基本不变 | 偏小甚至没有读数 | 不能确定 | C | 避雷器底座绝缘电阻测量意义 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.224 | 224 | 例行试验时，并联电容器组用串联电抗器三相绕组间之差别不应大于三相平均值（）；与上次测试结果相差 不大于2%。 | 1% | 2% | 3% | 4% | D | 串联电抗器直流电阻测量 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.225 | 225 | 并联电容器组电容器单元应装有从√2Un的初始峰值电压放电到（）或更低电压的放电器件。 | 380V | 220V | 100V | 75V | D | 放电线圈直流电阻测量 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.226 | 226 | 放电线圈二次绕组直流电阻测量值，与换算到同一温度下的出厂值比较，相差不宜大于（）。 | 5% | 10% | 15% | 20% | C | 放电线圈直流电阻测量 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.227 | 227 | 例行试验时，对1000kV电容式电压互感器，对二次绝缘电阻的要求为≥（）。 | 10MΩ | 100MΩ | 1000MΩ | 2500MΩ | C | 电容式电压互感器二次绕组绝缘电阻测试 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.228 | 228 | 1000kV电容式电压互感器，测量二次绝缘电阻时，兆欧表选择电压为（）。 | 500V | 1000V | 2500V | 5000V | C | 电容式电压互感器二次绕组绝缘电阻测试 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.229 | 229 | 1000kV电容式电压互感器，二次绝缘电阻的检测周期为（） | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | A | 电容式电压互感器二次绕组绝缘电阻测试 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.230 | 230 | 现场用电桥测量电容型设备的介质损耗因数，出现－tgδ的主要原因不包括（） | 标准电容器CN有损耗，且tgδN＞tgδx | 试品周围构架杂物与试品绝缘结构形成的空间干扰网络的影响 | 空气相对湿度及绝缘表面脏污的影响 | 采用反接法进行测量 | D | 电容电桥法测量单元件电容器电容量 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.231 | 231 | 采用交流法测量单元件电容器电容量时，应合理选择电压表、电流表量程，试验电压、电流指示应至少达到 表计满量程的（）刻度处 | 1/2 | 1/3 | 2/3 | 满偏 | C | 交流法测量单元件电容器电容量 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.232 | 232 | 工种定义:从事变电站一次设备电气试验工作的人员。 采用交流法测量单元件电容器电容量时，被测电容约为12μF左右，选择调压器输出交流电压为200V，则选择 电流表的量程为（）。 | 0.5A | 1A | 1.5A | 2A | B | 交流法测量单元件电容器电容量 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.233 | 233 | SF6断路器SF6气体湿度20℃新安装、大修后标准为：（） | ≤200 | ≤150 | ≤50 | ≤100 | B | 断路器的灭弧原理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.234 | 234 | SF6断路器SF6气体湿度20℃运行中标准为：（） | ≤400μL/L | ≤350μL/L | ≤200μL/L | ≤300μL/L | D | 断路器的灭弧原理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.235 | 235 | SF6断路器SF6气体分解物20℃正常值为（） | SO2≤4且H2S≤4 | SO2≤3且H2S≤3 | SO2≤1且H2S≤1 | SO2≤2且H2S≤2 | C | 断路器的灭弧原理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.236 | 236 | 环境温度为20℃时，运行中GIS断路器灭弧室的气体湿度标准为：（）。 | ≤400μL/L | ≤350μL/L | ≤200μL/L | ≤300μL/L | D | 断路器的灭弧原理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.237 | 237 | 环境温度20℃时，运行中的GIS刀闸气室的气体湿度标准为：（ ）。 | ≤600μL/L | ≤300μL/L | ≤500μL/L | ≤400μL/L | C | 断路器的灭弧原理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.238 | 238 | 采用交流法测量单元件电容器电容量，测得电压表读数为200V，电流表读数为1.43A，则被测电容器电容量为 （） | 15.6μF | 20.2μF | 22.8μF | 25.6μF | C | 交流法测量单元件电容器电容量 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.239 | 239 | 采用直流高压装置对试品施压时，从试验电压值75%开始，以每秒（）的速度上升。 | 1% | 2% | 3% | 5% | B | 高压直流成套装置的使用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.240 | 240 | 在进行避雷器直流高电压试验时，若微安表数值突然性向减小方向波动，可能原因是（） | 电源回路出现问题 | 试品出现闪络 | 试品内部断续性放电引起 | 试品绝缘不良 | A | 高压直流成套装置的使用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.241 | 241 | 下列不属于高压直流成套装置的组成部件的是（） | 高压硅堆 | 保护电阻器 | 滤波电容器 | 电压表 | D | 高压直流成套装置的组成部件 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.242 | 242 | 单臂电桥一般用于测量（）的电阻。 | 1Ω以上 | 1Ω以下 | 1mΩ以上 | 1mΩ以下 | A | 电磁式电压互感器绕组直流电阻测试接线图的绘制 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.243 | 243 | 高压直流装置对微安表的测量精度要求为（） | ≤1.0% | ≤2.0% | ≤5.0% | ≤10% | A | 高压直流成套装置的组成部件 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.244 | 244 | 110（66）～750 kV金属氧化物避雷器底座绝缘电阻的基本检测周期是（） | 1年 | 3年 | 5年 | 6年 | B | 避雷器底座绝缘电阻测量标准 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.245 | 245 | 220kV及以上电压等级的电压互感器，按照绝缘结构划分，一般为（）电压互感器。 | 干式 | 浇注式 | 气体式 | 电容式 | D | 电磁式电压互感器的绝缘结构 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.246 | 246 | 电磁式电压互感器例行试验中，一次绕组用（）V兆欧表， 二次绕组采用（）V 兆欧表，测量时非被测绕组应 接地。 | 2500，1000 | 2500，2500 | 1000，2500 | 1000，1000 | A | 35kV及以下电磁式电压互感器绝缘电阻测量标准 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.247 | 247 | 电力系统中35kV及以上变压器最常用的调压方式是（） | 正反调压 | 线性调压 | 粗细调压 | 增压调压 | A | 变压器分接开关的工作原理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.248 | 248 | 对于500kV避雷器，下列措施不能降低电压分布不均匀系数的是（） | 安装均压环补偿杂散电容造成的电流损失 | 提高阀片固有电容，抑制杂散电容干扰 | 阀片并联均压电容，均衡各节电压差异 | 装设屏蔽环，将表面泄漏电流引入地下 | D | 避雷器底座绝缘电阻测量标准 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.249 | 249 | 在变压器铭牌中，表示油浸风冷的字母代号是（） | ONAN | ONAF | OFAF | ODAF | B | 组合电器的基本结构组成 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.250 | 250 | 在变压器铭牌中，表示油浸自冷的字母代号是（） | ONAN | ONAF | OFAF | ODAF | A | 解读变压器铭牌 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.251 | 251 | 中、小型电力变压器的绕组按高、低压绕组相互位置和形状不同，可分为（）两种。 | 手绕式和机绕式 | 绝缘导线式和裸导线式 | 心式和壳式 | 同心式和交叠式 | D | 变压器的基本结构 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.252 | 252 | 一台三相变压器的连接组别为YNd11，其中的“11”表示变压器的低压边（）电角度。 | 线电势相位超前高压边线电势相位330° | 线电势相位滞后高压边线电势相位330° | 相电势相位超前高压边相电势相位30° | 相电势相位滞后高压边相电势相位30° | B | 变压器的接线组别 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.253 | 253 | 对于油浸式变压器测量绝缘电阻时，施加（） | 直流电压 | 直流电流 | 交流电压 | 交流电流 | A | 变压器的绝缘水平 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.254 | 254 | 关于变压器电压比测量的目的，以下说法不正确的是（） | 保证绕组各分接的电压比在标准或合同技术要求的电压比允许范围内 | 确定并联线圈或线段的匝数相同 | 判定绕组分接的引线和分接开关的连接是否正确 | 判定绕组各分接的电阻是否正确 | D | 变压器的主要参数 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.255 | 255 | 关于两台变压器并联运行条件的叙述不正确的是（） | 额定电压及电压比相同 | 绕组联结组标号相同 | 并联运行的变压器的额定容量比不大于3:5 | 并联运行的变压器的短路阻抗相同 | C | 变压器的主要分类 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.256 | 256 | 对设备施加直流电压进行绝缘特性试验时，流过绝缘介质的电流是（） | 电导电流 | 电容电流 | 吸收电流 | 以上三个电流之和 | D | 变压器吸收比计算 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.257 | 257 | 进行绝缘特性试验时，有关吸收电流，下列叙述错误的是（） | 吸收电流是由绝缘体中各种介质极化所引起的 | 吸收电流的大小与试验品绝缘的均匀程度密切相关 | 绝缘比较均匀，则吸收电流较小，吸收现象不太明显 | 绝缘比较均匀，则吸收电流较大，吸收现象不太明显 | D | 吸收比的意义 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.258 | 258 | 工频耐压的试验目的是考核绕组对地和绕组之间的主绝缘强度，下列说法错误的是（） | 这一目的对于全绝缘变压器来说完全能达到 | 这一目的对于分级绝缘变压器来说完全能达到 | 对于全绝缘变压器，绕组首末端的工频绝缘水平和工频耐受电压值一致 | 对于分级绝缘变压器，工频耐压的试验值和绕组末端的工频绝缘水平一致 | B | 变压器的绝缘水平 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.259 | 259 | 设备绝缘缺陷分为集中性缺陷和分布性缺陷两类，下列缺陷情况属于分布性缺陷的是（） | 绝缘内部气泡 | 瓷介质裂纹 | 局部受潮 | 绝缘整体受潮 | D | 电磁式电压互感器的绝缘结构 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.260 | 260 | 实测表明，在空气相对湿度较大时进行电力设备的绝缘试验，所测得的数据与实际值相差较大，空气湿度降 低后所测数据正常，对其可能原因下列说法错误的是（） | 空气湿度较大时，绝缘物表面将出现水膜导致表面泄漏电流增大 | 空气湿度较大时，绝缘物表面将出现凝露导致表面泄漏电流增大 | 空气湿度较大时，凝露或水膜导致导体和绝缘物表面电场发生畸变，电场分布不均匀，产生电晕 | 空气湿度较大时，破坏了绝缘材料的绝缘性能 | D | 35kV及以下电流互感器绝缘电阻测试 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.261 | 261 | 下列不属于变电站主变压器在线监测系统的监测对象的是（） | 局部放电 | 铁心接地电流 | 绕组直流电阻 | 油色谱 | C | 变压器的主要参数 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.262 | 262 | 变压器气体继电器内有气体说明内部（） | 一定有故障 | 不一定有故障 | 有较大故障 | 没有故障 | B | 变压器的基本结构 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.263 | 263 | 下列对SF6气体的灭弧性能描述错误的是（ ) | 弧柱导电率高，燃弧电压很低，弧柱能量较小 | 当交流电流过零时，SF6气体的介质绝缘强度恢复快，约比空气快100倍，即它的灭弧能力比空气的高100倍 | SF6气体的绝缘强度较高 | SF6气体是一种惰性气体，无色、无臭、无毒，化学性能稳定 | D | 断路器的灭弧原理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.264 | 264 | 下列对真空断路器的特点描述不正确的是（） | 触头开距小，燃弧时间短 | 触头在开断故障电流时烧伤轻微 | 真空断路器所需的操作能量大，动作慢 | 体积小，重量轻，能防火、防爆、操作噪声小 | C | 断路器的灭弧原理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.265 | 265 | 变压器呼吸器的作用是（） | 清除和干燥由于变压器油温的变化而进入储油柜的空气中的杂物和潮气 | 清除和干燥由于变压器油温的变化而排除储油柜的空气中的杂物和潮气 | 清除变压器油中的杂质和水分 | 吸收和净化变压器发生故障时产生的气体 | A | 变压器的基本结构 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.266 | 266 | 工种定义:从事变电站一次设备电气试验工作的人员。 用来给断路器跳、合闸和继电保护工作的电源有（） | 交流 | 直流 | 交、直流 | 以上都不对 | C | 断路器基本结构的组成 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.267 | 267 | SF6高压断路器的整体解体性检查、维修、更换和试验是属于（） | A类检修 | B类检修 | C类检修 | D类检修 | A | 断路器基本结构的组成 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.268 | 268 | 为防止串联谐振过电压，倒闸操作时，不宜使用（）的断路器投切带电磁式电压互感器的空母线。 | 真空 | 带合闸电阻 | 带断口电容 | SF6 | C | 电磁式电压互感器的绝缘结构 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.269 | 269 | 断路器缓冲器的作用是（） | 防止分闸过度 | 防止合闸过度 | 缓冲分合闸冲击力 | 降低分合闸速度 | C | 断路器基本结构的组成 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.270 | 270 | 油浸式互感器应选用带金属膨胀器( )结构。 | 贯穿式 | 套管式 | 装入式 | 微正压 | D | 电流互感器本体检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.271 | 271 | 油浸式互感器的膨胀器外罩应标注清晰耐久的最高（MAX）、最低（MIN）油位线及( )的标准油位线。 | 15℃ | 20℃ | 25℃ | 30℃ | B | 电流互感器本体检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.272 | 272 | 生产厂家应明确倒立式电流互感器的允许（ ）。 | 最小取油量 | 最大取油量 | 最大注油量 | 最小注油量 | B | 电流互感器本体检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.273 | 273 | 电容式电压互感器电磁单元油箱排气孔应高出油箱上平面（ ）mm以上，且密封可靠。 | 10 | 15 | 20 | 25 | A | 电容式电压互感器本体检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.274 | 274 | 220kV及以上电压等级电流互感器运输时应在每辆运输车上安装冲击记录仪，设备运抵现场后应检查确认，记 录数值超过（ ）g，应返厂检查。 | 2 | 3 | 5 | 10 | D | 电流互感器本体检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.275 | 275 | 运行中的电流互感器，末屏应（ ）。 | 与地绝缘 | 开路 | 短路 | 接地 | D | 电流互感器本体检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.276 | 276 | 长期微渗的气体绝缘互感器应开展SF6气体微水检测和带电检漏，必要时可缩短检测周期。年漏气率大于（ ）时， 应及时处理。 | 0.5% | 1% | 2% | 3% | B | 组合电器的基本结构组成 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.277 | 277 | 运行中的互感器在巡视检查时如发现外绝缘有裂纹、局部变色、变形，应（ ） | 加强巡视 | 红外测温 | 停电 | 尽快更换 | D | 电流互感器本体检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.278 | 278 | 变电站户外不宜选用( )电流互感器。 | 环氧树脂浇注干式 | 气体绝缘 | 油浸式 | 电子式 | A | 电流互感器本体检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.279 | 279 | 当变压器油温低于 （）℃时，不宜进行变压器绝缘试验，如需试验应对变压器进行加温（如热油循环等）。 | 5 | 10 | 15 | 20 | A | 变压器的绝缘水平 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.280 | 280 | 结合变压器大修对储油柜的胶囊、隔膜及波纹管进行（ ）试验，如存在缺陷应进行更换。 | 密封性能 | 机械性能 | 绝缘性能 | 稳定性能 | A | 变压器的基本结构 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.281 | 281 | 220kV及以上变压器本体应采用（ ）结构的气体继电器。 | 单浮球并带挡板 | 单浮球无挡板 | 双浮球并带挡板 | 双浮球无挡板 | C | 变压器的基本结构 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.282 | 282 | 户外布置变压器的气体继电器、油流速动继电器、温度计、油位表应加装（ ），并加强与其相连的二次电缆 结合部的防雨措施，二次电缆应采取防止雨水顺电缆倒灌的措施（如反水弯）。 | 防尘罩 | 防火罩 | 防雨罩 | 防护罩 | C | 变压器的基本结构 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.283 | 283 | 无励磁分接开关在改变分接位置后，应测量使用分接的（）和变比。 | 绝缘电阻 | 直流电阻 | 介质损耗角 | 泄漏电流 | B | 直流电阻仪的使用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.284 | 284 | 变压器运行巡视应检查并记录套管油位情况，当油位异常时，应进行（），确认套管油位。 | 补油 | 紫外局放检测 | 红外精确测温 | 环境温度油位换算 | C | 套管检查项目及标准 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.285 | 285 | 强迫油循环变压器内部故障跳闸后，潜油泵应（ ）。 | 继续运行 | 30s后退出运行 | 同时退出运行 | 根据现场情况选择是否退出运行 | C | 变压器冷却装置的工作原理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.286 | 286 | 装有排油注氮装置的变压器本体储油柜与气体继电器间应增设（ ），以防因储油柜中的油下泄而致使火灾扩 大。 | 注氮阀 | 事故排油阀 | 逆止阀 | 断流阀 | D | 变压器冷却装置的工作原理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.287 | 287 | 220kV及以上电压等级瓷外套避雷器安装前应检查避雷器上下法兰是否胶装正确，下法兰应设置（）。 | 防爆孔 | 压力释放孔 | 排水孔 | 排气孔 | C | 避雷器外绝缘检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.288 | 288 | 感应耐压试验结束后，进行被试品试验检查项目，如油浸变压器耐压后应进行( )，以判断耐压试验是否对试 品绝缘造成破坏。 | 电容量及介质损耗 | 直流泄漏试验 | 油色谱分析 | 绝缘电阻测试 | C | 变压器的绝缘水平 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.289 | 289 | 当被试品剩余电荷的极性与兆欧表的极性相反时，会使测量值 （ ） 。 | 偏大 | 偏小 | 不变 | 不能确定 | B | 变压器吸收比计算 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.290 | 290 | 1000kV金属氧化物避雷器直流1mA电压(U1mA)及在0.75U1mA下泄漏电流测量的基准周期为( )年。 | 1 | 2 | 3 | 4 | A | 避雷器直流1mA电压泄漏电流测量注意事项 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.291 | 291 | 110（66）~750 kV金属氧化物避雷器直流1mA 电压(U1mA)及在0.75 U1mA下泄漏电流测量基准周期为 ( )年 。 | 3 | 4 | 5 | 6 | A | 避雷器直流1mA电压泄漏电流测量注意事项 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.292 | 292 | 电流通过导体所产生的热量跟电流强度的平方、导体的电阻和电流通过导体的时间成正比，称为（ ）。 | 焦耳定律 | 楞次定律 | 基尔霍夫定律 | 欧姆定律 | A | 测量变压器绕组直流电阻直流电阻仪的选型 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.293 | 293 | GB50150规定，变压器电压等级为 35kV 及以上，且容量在 （ ），吸收比可不做考核要求。 | 4000kVA 及以上时当R60s大于2000MΩ时 | 4000kVA以下时当R60s大于2000MΩ时 | 4000kVA以下时当R60s大于3000MΩ时 | 4000kVA 及以上时当R60s大于3000MΩ时 | D | 吸收比的意义 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.294 | 294 | 交接试验中，耦合电容器一相中任意两节实测电容值差不应超过（ ）。 工种定义:从事变电站一次设备电气试验工作的人员。 | 2% | 3% | 5% | 10% | C | 电容式电压互感器本体检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.295 | 295 | 输变电设备交接试验规程Q/GDW 10 108-02-001-2014规定：500kV油浸式电流互感器（油纸电容型）绕组 tanδ不大于（ ）。 | 0.002 | 0.003 | 0.004 | 0.005 | D | 电流互感器二次侧不可开路的原因分析 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 中级工 | 1.2.296 | 296 | 输变电设备交接试验规程Q/GDW 10 108-02-001-2014规定：66～110kV油浸式电流互感器（油纸电容型）绕组 tanδ不大于（ ）。 | 0.005 | 0.008 | 0.01 | 0.012 | B | 电流互感器引线检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.1 | 1 | 一台220kV电流互感器，由试验得主电容为1000pF，介质损耗因数为0.6%，在1.15的额定电压下，介质的功率 损耗P约为（ ）。 | 30W | 40W | 50W | 55W | B | 电流互感器电容量测试的影响因素 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.2 | 2 | 下列（ ）试验不是高压套管的例行试验项目： | 红外热像检测 | 绝缘电阻 | 电容量和介质损耗因数 | 油中溶解气体分析（充油） | D | 电容型套管电容量和介质损耗因素检测方法 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.3 | 3 | 三相心式三柱铁心的变压器，其（ ） | ABC三相空载电流相等 | B相空载电流小 | B相空载电流大 | C相空载电流小 | B | 空载电流和空载损耗测试标准 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.4 | 4 | 星形接线并联电容器组中接有串联电抗器。对于运行变电站根据实测并联电容器装置接入电网处的背景谐波 ，当谐波（ ）。 | 为5次及以上时，电抗率宜按4.5%-6%选取 | 为5次及以上时，电抗率宜按0.1%-1%选取 | 为3次及以上时，电抗率宜按0.1%-1%选取 | 为7次及以上时，电抗率宜按0.1%-1%选取 | A | 电容器组串联电抗器电抗率的计算和选择 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.5 | 5 | 中性点不接地系统，当发生单相接地后，非接地相电压（ ）。 | 约为1/2线电压 | 约为相电压 | 约为线电压 | 约为1/3线电压 | C | 选取合适的最高试验电压值 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.6 | 6 | 使用调频式串联谐振试验装置对GIS进行耐压试验时，实测220kV GIS电容量Cx为3480pF，电抗器采用三台串联 布置，单台电抗器额定电压160kV，电感值70H，额定电流5A。耐受电压按制造厂出厂值工频耐受电压 460kV的80%即368kV，时间为1 分钟。耐压方式为相对地的方式, 即一相加电压，另两相接地。试验前估算谐 振频率（ ）。 | 约为186Hz | 约为120Hz | 约为230Hz | 约为50Hz | A | 真空断路器交流耐压试验的试验电压选择 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.7 | 7 | 110kV电缆终端头出线应保持固定位置，其带电裸露部分至接地部分的距离应不少于（ ）。 | 0.5～0.9m | 0.9～1.0m | 1.0～1.5m | 1.5～2.0m | B | 金属铠装材料的技术要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.8 | 8 | 电工仪表测量误差的表达形式一般分为（ ）。 | 绝对误差、相对误差、引用误差 | 绝对误差、相对误差 | 基本误差、附加误差 | 绝对误差、相对误差、基本误差 | A | 35kV及以下电磁式电压互感器励磁特性测量标准 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.9 | 9 | 下列各项中，（ ）不属于改善电场分布的措施。 | 变压器绕组上端增加静电屏 | 瓷套和瓷棒外装增爬裙 | 设备高压端装均压环 | 采用分裂导线 | B | 绝缘子交流耐压的试验电压标准 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.10 | 10 | 用QJ23型直流单臂电桥测量600Ω的电阻时，电桥比率臂应选择在（ ）挡位置。 | ×0.001 | ×0.01 | ×1 | ×0.1 | D | 单臂电桥的使用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.11 | 11 | 变压器的短路试验主要反映（ ）。 | 铜耗 | 铁芯损耗 | 无功损耗 | 以上三种损耗 | A | 变压器短路阻抗试验原理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.12 | 12 | 用兆欧表摇测电气设备的绝缘电阻时，应以（）的转速为宜。 | 60r/min | 120r/min | 180r/min | 150r/min | B | 电力电缆外护套及内衬层绝缘电阻测试 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.13 | 13 | 指示型万用表直流电阻挡的欧姆标尺刻度是（ ）。 | 反向的且均匀 | 反向的且不均匀 | 正向的且不均匀 | 正向的且均匀 | B | 绝缘子绝缘电阻测量兆欧表电压等级的选择 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.14 | 14 | 在电场极不均匀的空气间隙中加入屏蔽后，在一定条件下，可以显著提高间隙的击穿电压，这是因为屏蔽在 间隙中起到了（ ）的作用。 工种定义:从事变电站一次设备电气试验工作的人员。 | 隔离电场 | 分担电压 | 加强绝缘 | 改善电场分布 | D | 电容型套管的主绝缘构成 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.15 | 15 | 变压器负载损耗测量，应施加相应的额定电流，受设备限制时，可以施加不小于相应额定电流的（ ）。 | 25% | 10% | 50% | 75% | C | 变压器短路阻抗试验原理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.16 | 16 | 固体介质的沿面放电是指沿固体介质表面的气体发生放电，沿面闪络是指沿面放电贯穿两电极间，介质所处 电场越均匀，沿面放电电压（ ）。 | 越高 | 越低 | 越小 | 为零。 | A | 绝缘子交流耐压的试验电压标准 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.17 | 17 | 当温度升高时，变压器的直流电阻（ ）。 | 增大 | 减小 | 不变 | 无法判断。 | A | 直流阻值在不同温度下的换算 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.18 | 18 | 消弧线圈的分接位置通常应按（ ）原则选择。 | 全补偿 | 过补偿 | 欠补偿 | 零补偿。 | B | 消弧线圈的原理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.19 | 19 | 交联聚乙烯电力电缆的型号中，其绝缘材料的代号为（ ）。 | Y | YJ | PVC | V | B | 金属铠装材料的技术要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.20 | 20 | 电压等级在 220kV 及以上的电力变压器，其电压比的允许误差在额定分接头位置时为（ ）。 | ±0.1% | ±0.3% | ±0.5% | ±1% | C | 变压器绕组档位调节的原理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.21 | 21 | 国家电网公司变电检测通用管理规定：同型号、同规格、同批次电流互感器一、二次绕组的直流电阻和平均 值的差异不宜大于（）。 | 20% | 5% | 10% | 1% | C | 电流互感器绕组电阻测试接线图 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.22 | 22 | 金属氧化物避雷器0.75 倍直流参考电压下的泄漏电流值不应大于（ ），或符合产品技术条件的规定。 | 20μA | 30μA | 40μA | 50μA | D | 阻性电流测试方法的分类 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.23 | 23 | GB50150规定，当变压器电压等级为35kV 及以上且容量在 （ ）。 | 8000kVA 及以上时应测量介质损耗角正切值 tanδ，不应大于产品出厂试验值的130% | 8000kVA以下时应测量介质损耗角正切值 tanδ，不应大于产品出厂试验值的130% | 8000kVA 及以上时应测量介质损耗角正切值 tanδ，不应大于产品出厂试验值的120% | 8000kVA以下时应测量介质损耗角正切值 tanδ，不应大于产品出厂试验值的120% | A | 介质损耗在不同油温下的换算 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.24 | 24 | 测量与铁心绝缘的各紧固件（连接片可拆开者）及铁心（有外引接地线的）绝缘电阻应符合以下规定：进行 器身检查的变压器，应测量可接触到的（ ）当轭铁梁及穿心螺栓一端与铁心连接时，应将连接片断开后进 行试验。 | 穿心螺栓、轭铁夹件及绑扎钢带对铁轭、铁心、油箱的绝缘电阻 | 穿心螺栓、轭铁夹件及绑扎钢带对铁轭、铁心、油箱及绕组压环的绝缘电阻 | 穿心螺栓、轭铁夹件对铁轭、铁心的绝缘电阻 | 穿心螺栓、轭铁夹件对铁轭的绝缘电阻 | B | 绝缘电阻测试数据分析 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.25 | 25 | 1kV 以下电力设备中，使用同一接地装置的电力设备，当总容量（ ）。 工种定义:从事变电站一次设备电气试验工作的人员。 | ≥100kVA 时接地阻抗不宜大于4Ω | ≥200kVA 时接地阻抗不宜大于5Ω | ≥300kVA时接地阻抗不宜大于6Ω | ≥400kVA时接地阻抗不宜大于7Ω | A | 小接地电阻阻值的选择 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.26 | 26 | 变压器空载损耗基本上是（ ）之和。 | 漏磁通产生损耗和线圈电阻产生的损耗 | 铁芯的磁滞损耗和线圈电阻产生的损耗 | 铁心的磁滞损耗和涡流损耗 | 漏磁通产生损耗和涡流损耗 | C | 空载电流和空载损耗测试标准 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.27 | 27 | 变压器硅钢片间的绝缘漆质量不良，漆膜劣化造成硅钢片间短路，变压器空载损耗将（ ）。 | 减小 | 增大 | 不变 | 无法判断 | B | 空载电流和空载损耗测试标准 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.28 | 28 | 在现场对电气设备进行工频耐压试验时，与保护球隙串联的保护电阻器，其电阻值通常取（ ）。 | 5Ω/V | 1Ω／V | 10Ω／V | 1kΩ／V | B | 串级式试验变压器原理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.29 | 29 | 如果没有电缆终端头脏污及试验电源不稳定等因素的影响，在测量中直流微安表出现周期性摆动，可能是被 试电缆的绝缘中有局部的（ ）缺陷。 | 杂质 | 短路 | 潮湿 | 孔隙性 | D | 电力电缆主绝缘电阻测试方法 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.30 | 30 | 为保证红外成像检测结果的正确，检测和负荷电流有关的设备时，应选择在（ ）负荷下检测。 | 低 | 中 | 满 | 过 | C | 隔离开关的热像特征与缺陷的对应关系 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.31 | 31 | 由于自耦变压器中性点必须直接接地，这样将使系统的单相短路电流（ ）。。 | 减少 | 不变 | 增加 | 不确定 | C | 变压器短路阻抗试验原理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.32 | 32 | 变压器高压套管末屏失去接地会形成（ ）。 | 高压套管对地放电 | 高压套管对末屏放电 | 末屏悬浮电位放电 | 高压套管相间放电 | C | 电容型套管末屏绝缘电阻偏低对应的绝缘缺陷 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.33 | 33 | 自感系数L与（ ）有关。 | 电流大小 | 电压高低 | 电流变化率 | 线圈结构及材料性质 | D | 电容器组串联电抗器电抗率的计算和选择 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.34 | 34 | 用电桥法测量直流电阻，当被测试电阻在10Ω以上时，一般采用（ ）法测量。 | 单臂电桥 | 双臂电桥 | 西林电桥 | 都不对。 | A | 电流互感器绕组电阻测试接线图 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.35 | 35 | 目前电缆护套的保护，普遍采用的是（ ）保护器。 | 放电间隙； | 氧化锌避雷器； | 带间隙碳化硅电阻； | 氧化硅避雷器。 | B | 外护套任意点最小厚度的技术要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.36 | 36 | 检修时，隔离开关的主要作用是（ ） | 断开电流 | 拉合线路 | 形成明显的断开点 | 拉合空母线 | C | 隔离开关的闭锁要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.37 | 37 | 35kV以上的电缆敷设前，应用()兆欧表测量其绝缘电阻。 | 500V | 1000V | 2500V | 5000V | D | 铜屏蔽层电阻与导体电阻的比值判别标准 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.38 | 38 | 测量三芯交联电缆内衬层绝缘电阻时，电压加在()。 | 铜屏蔽与导体之间 | 金属护套与导体之间 | 铜屏蔽与金属护套之间 | 金属护套与外护套之间 | C | 电力电缆铜屏蔽层电阻测量的必要条件 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.39 | 39 | 电容型电流互感器引线接头与线夹连接部分红外测温热点温度大于（ ）属于紧急缺陷 | 80 | 90 | 110 | 130 | C | 电流互感器电容量测试的影响因素 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.40 | 40 | 根据国网公司变电检测通用管理规定，例行试验中一台110kV变压器，20℃下绕组的tgδ不应大于()。 | 0.007 | 0.008 | 0.009 | 0.01 | B | 介质损耗因数、电容量的测量方法 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.41 | 41 | 10kV中性点不接地系统的电容电流大于()，应装设消弧线圈补偿装置。 | 10A | 15A | 20A | 30A | D | 消弧线圈的原理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.42 | 42 | 现在广泛采用SF6气体绝缘的电气设备，()不是SF6气体具有的特性。 | 绝缘强度高 | 可燃 | 无臭 | 无毒 | B | SF6气体物理特性 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.43 | 43 | 变压器试验数据处理不需要进行温度换算的是（）。 | 绝缘电阻的吸收比 | 绝缘电阻值 | 直流电阻值 | 绕组介质损耗因数 | A | 绝缘电阻测试数据分析 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.44 | 44 | 绝缘内部的局部放电所产生的活性气体对有机材料具有()的作用。 | 增强材料的绝缘性能 | 促使材料老化 | 限制泄漏直流增长 | 降低介质损耗 | B | 变压器油中溶解气体特征气体组分 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.45 | 45 | 测量变压器铁芯绝缘电阻时，测量值很小或近似为零，说明()。 | 铁芯多点接地 | 铁芯绝缘良好 | 铁芯芯片短接 | 运行时铁芯会出现高电位 | A | 判断铁芯绝缘电阻异常的原因 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.46 | 46 | 测量接地电阻时，减小引线互感对测量的影响，()。 | 直线法比夹角法好 | 夹角法比直线法好 | 有时直线法好，有时夹角法好 | 与其他方法相等 | B | 不同性质的土壤采用的接地材料的选择 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.47 | 47 | 中性点非有效接地系统发生单相金属接地测量系统电容电流，电压互感器的开口三角端子测得的电压是()。 | 中性点对地电压 | 系统线电压 | 系统相电压 | 三相对地电压 | A | 消弧线圈系统电容电流测量检测数据分析 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.48 | 48 | 工种定义:从事变电站一次设备电气试验工作的人员。 电力系统中性点()属大接地电流系统。 | 不接地 | 经消弧线圈接地 | 经高阻接地 | 直接接地 | D | 小接地电阻阻值的选择 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.49 | 49 | 绝缘油击穿电压试验用的油杯，其电极直径为25mm，厚为4mm，电极间距为()。 | 2mm | 2.5mm | 3mm | 3.5mm | B | 绝缘油击穿电压试验仪器的要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.50 | 50 | JCC-220型电压互感器运行中下铁芯电位为()。 | (1/4)U | (3/4)U | (1/2)U | 1U | A | 常规法正接线测量介质损耗和电容量的测量及绘制试验接线图 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.51 | 51 | 在做调谐曲线试验时，如果中性点电压超过50%相电压，此时应()。 | 立即将消弧线圈脱离系统 | 关系不大可继续测量 | 应先调整系统参数总电压降低后再断开消弧线圈 | 应立即使测量系统与电网断开 | C | 消弧线圈系统电容电流测量的检测步骤 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.52 | 52 | 并联加压法测量系统电容电流流过消弧线圈的是()。 | 系统电容电流 | 补偿后的残余电流 | 系统补偿电流 | 外加电源电流 | C | 消弧线圈系统电容电流测量的原理接线 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.53 | 53 | 一台变压器额定容量为60000kVA，额定电压110000/6600V，额定电流315/5250A，做空载试验时，从低压侧输 入6600V的电压，测得三相电流：Ia=19.52A，Ib=19.52A，Ic=22A，求空载电流的百分数。() A.0.0039 B.0.0037 C.0.0035 D.0.0033 工种定义:从事变电站一次设备电气试验工作的人员。 | 0.0039 | 0.0037 | 0.0035 | 0.0033 | A | 空载电流和空载损耗测试标准 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.54 | 54 | 交流电路中，分别用P、Q、S表示有功功率、无功功率和视在功率，而功率因数则等于()。 | P/S | Q/S | P/Q | Q/P | A | 电容器组放电线圈介质损耗因数试验接线及原理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.55 | 55 | 在交接试验中，电容型电流互感器末屏对地绝缘电阻一般不低于( )。 | 1000MΩ | 2500MΩ | 10000MΩ | 5000MΩ | A | 数字式绝缘电阻表的使用方法 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.56 | 56 | 若采用电压、电流表法测量UN=10kV，Qc=334kvar的电容器的电容量,试计算加压在Us=200V时,电流表的读数 I。( ) A.0.598A B.0.668A C.6.36A D.0.94A | 0.598A | 0.668A | 6.36A | 0.94A | B | 并联电容器组整组电容量的计算 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.57 | 57 | 三相对称负载星形连接时,其线电流为相电流的( )倍。 | √3 | 1.0 | 1/√2 | 1/√3 | B | 变压器短路阻抗试验电压的计算 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.58 | 58 | 消弧线圈一般装设在（ ）处。 | 10kV母线 | 并联电容 | 变压器中性点 | 母线压变 | C | 消弧线圈的原理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.59 | 59 | 下列各项测量中，测量（ ）可以不考虑被测电路自感效应的影响。 | 变压器绕组直流电阻 | 发电机定子绕组的直流电阻 | 断路器导电回路电阻 | 消弧线圈的直流电阻 | C | 消弧线圈绕组直流电阻测量测试电流的选择 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.60 | 60 | 测量绝缘电阻的试验接线，绝缘电阻表的接线端子“( )”接于被试设备的高压导体上，接地端子“( )”接于 被试设备的外壳或接地点上，屏蔽端子“( ) ”接于设备的屏蔽环上，以消除表面泄漏电流的影响。 | L,E,G | L,G,E | G,L,E | G,E,L | A | 消弧线圈绝缘电阻测量测试方法 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.61 | 61 | 三级倍压整流电路如图所示，在负载RL上就可得3U2m的电压，其工作原理是，当电源为负半周时（即电源接 地端为正），V1导通（ ）。 | 电源给电容C1充电至U2m，当电源为正半周时，C1和电源串联一起给C2、C3充电，所以，此时在RL上就有 | V2导通，电源给电容C1、C2充电至U2m，当电源为正半周时，C1和电源串联一起给C3充电，所以，此时在 | 电源给电容C1、C3充电至U2m，当电源为正半周时，C1和电源串联一起给C2充电，所以，此时在RL上就有 | 电源给电容C1充电至U2m，当电源为正半周时，C1和电源串联一起给C2充电，当电源再到另一个半周时 | D | 变压器绕组直流泄漏电流试验目的 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.62 | 62 | SF6气体在充入电气设备（ ）h后方可进行SF6气体分解产物检测。 | 12 | 24 | 48 | 72 | B | SF6气体物理特性 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.63 | 63 | SF6分解产物检测，对于SO2的标准是不大于（___）μL/L。 | 1 | 2 | 3 | 4 | A | SF6气体化学特性 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.64 | 64 | 气相色谱法进行SF6分解产物检测，采用外标法，在色谱仪工作条件下，用( )标准气体进样标定。 | CO | CO2 | SF6 | CF4 | D | SF6气体击穿特性 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.65 | 65 | SF6气体湿度检测时，应严格遵守操作规程，检测人员和检测仪器应避开设备取气阀门开口方向，并站在( )，防止取气造成设备内气体大量泄漏及发生其它意外。 | 下风侧 | 上风侧 | 附近 | 旁边 | B | 对SF6设备工作的安全要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.66 | 66 | 组合电器中断路器灭弧室的气体纯度不小于( )。 | 99.5% | 99% | 99.9% | 98% | A | SF6气体在电力设备中的应用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.67 | 67 | 《变电检测管理规定第7分册SF6气体湿度检测细则》：六氟化硫设备气体压力明显下降时应定期跟踪测量气体 （ ）。 | 温度 | 湿度 | 纯度 | 组分 | B | SF6气体微水含量的检测标准 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.68 | 68 | 采用电解法进行SF6湿度检测时，把测量流量准确调定在仪器规定的数值（通常为100L/min），调节旁通流量 工种定义:从事变电站一次设备电气试验工作的人员。 约为1L/min，在仪器示值稳定至少( )时间常数后读数。 | 3倍 | 4倍 | 5倍 | 6倍 | A | SF6湿度的检测方法 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.69 | 69 | 新充（补）气（）h之后至（）周内应测量一次设备的SF6湿度。 | 48,2 | 48,4 | 24,2 | 24,4 | A | SF6气体成分的检测原理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.70 | 70 | SF6湿度检测，冷凝式露点仪的测量露点范围在环境温度为20℃时，应满足（），其测量误差不超过（ ） | 0℃至-60℃，±0.6℃ | 0℃至-50℃，±0.6℃ | 0℃至-60℃，±1.0℃ | 0℃至-50℃，±1.0℃ | A | SF6气体成分的检测方法 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.71 | 71 | SF6气体湿度检测工作时，设备安装在室内应有良好的通风系统，通风15-20min后，含氧量达到18%以上 ，SF6气体浓度小于（ ）μL/L，方可进入室内进行检测工作。 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | B | SF6气体纯度的检测标准 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.72 | 72 | 测量电流互感器一次绕组绝缘电阻时，绝缘电阻表的接线端子“L”接于被试设备的（）上。 | 高压端 | 外壳 | 接地端 | 低压侧 | A | 数字式绝缘电阻表的使用方法 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.73 | 73 | 电流互感器直流电阻试验，当有怀疑时，应（）施加的测量电流，但不大于额定电流（方均根值）的50%。 | 保持 | 提高 | 降低 | 检查 | B | 电流互感器绕组电阻测试接线图 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.74 | 74 | 《变电检测管理规定第32分册电流比校核细则》：在电流比校核试验中，标准电流互感器精度应高于被校核 互感器至少（ ）个等级，且其应在检定有效期内。 | 1 | 2 | 3 | 4 | B | 用互感器综合测试仪测试电流比 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.75 | 75 | 外施交流耐压装置的金属外壳应可靠接地，高压引线应尽量（），并采用专用的高压试验线，必要时用绝缘 物支持牢固。 | 规范 | 缩短 | 延长 | 放于高处 | B | 35kV及以下电流互感器交流耐压试验及绘制接线图 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.76 | 76 | 励磁特性测量成套设备技术要求可以自行输入不少于（ ）个点的测试电流值。 | 20 | 30 | 40 | 50 | A | 用电流表、电压表测试电流互感器励磁特性 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.77 | 77 | 电流互感器励磁曲线试验电压不能超过( )kV,电流大小以制造厂技术条件为准。 | 10 | 2 | 5 | 1 | B | 电流互感器励磁特性曲线测量标准 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.78 | 78 | 绝缘油含气量检测主要技术指标，测量对象：（ ） | H2、O2、Ar、CO、CO2、烃类 | H2、O2、N2、CO、CO2、烃类 | H2、N2、CO、CO2、烃类 | H2、O2、N2、CO、烃类 | B | 电流互感器油中溶解气体含量标准 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.79 | 79 | 断路器交接试验，40.5kV及以上真空断路器合闸弹跳时间不应大于（）ms。 工种定义:从事变电站一次设备电气试验工作的人员。 | 2.0 | 3.0 | 5.0 | 10.0 | B | 例行试验时试验电压的选择及试验标准 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.80 | 80 | 并联电容器组交接试验验收标准卡中外熔断器的电阻值应符合制造厂的规定，其偏差值应不超过±（___）% A.2.5 B.3 C.3.5 D.4 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | A | 常见均压电容的配置参数 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.81 | 81 | 并联电容器出厂验收时，单台电容值与额定值偏差应符合：有内熔丝：( )；无内熔丝：-5%～+5%。 | -3%～+3% | -3%～+5% | -5%～+5% | -5%～+10% | B | 断路器断口间均压电容的应用原理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.82 | 82 | 在进行主回路电阻测量时，检测所用电压范围为：AC220V±（ ）V A.11 B.22 C.33 D.44 | 11 | 22 | 33 | 44 | B | 组合电器汇流排的原理及检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.83 | 83 | 对外施交流耐压试验中，对（）的被试品，可以采用串联谐振回路产生高电压。 | 电容量较小 | 电容量较大 | 阻抗值较大 | 阻抗值较小 | B | 真空断路器交流耐压试验的试验电压选择 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.84 | 84 | 外施交流耐压在选用试验变压器，试验电压较高时，可采用（ ）试验变压器。 | 多级串接式 | 自耦式 | 油浸式 | 大容量 | A | 交流耐压试验时真空断路器的分合状态 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.85 | 85 | 暂态地电压局部放电检测仪器宜具有图谱显示功能，显示脉冲信号在（）相位的分布情况 。 | 0~270° | 0~360° | 0~90° | 0~180° | B | 暂态地电压的检测原理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.86 | 86 | 开关柜局部放电会产生电磁波，电磁波在金属壁形成（ ），并沿着金属表面进行传播，同时在金属表面产生 暂态地电压。 | 丁达尔效应 | 集电效应 | 蝴蝶效应 | 趋肤效应 | D | 暂态地电压的检测部位 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.87 | 87 | 绝缘电阻测量时，屏蔽端子“G ”接于设备的屏蔽环上，以消除（）的影响。 | 周围环境 | 杂散电容 | 周围电磁场 | 表面泄漏电流 | D | 试验时试验电压的选择及试验标准 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.88 | 88 | 开关柜交接试验验收标准卡中每相导电回路电阻不得超过（___）%出厂值 | 120 | 130 | 140 | 150 | A | 高压开关柜主回路绝缘电阻的测量周期 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.89 | 89 | 《变电检测管理规定第4分册超声波局部放电检测细则》：进行超声波局部放电检测时，要求环境温度宜在（ ）。 | -10～40℃ | 0～40℃ | 10～40℃ | 20～40℃ | A | 高压开关柜超声波局放的环境要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.90 | 90 | 《变电检测管理规定第4分册超声波局部放电检测细则》：超声波局部放电检测仪器灵敏度：均值灵敏度一般 不小于（ ）[V/(m/s)]。 | 40dB | 50dB | 60dB | 70dB | A | 高压开关柜超声波局放检测仪器的要求及技术指标 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.91 | 91 | 进行超声波局部放电检测时，环境温度不宜高于（ ）C。 | 35 | 38 | 40 | 45 | C | 高压开关柜超声波局放缺陷部位判断 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.92 | 92 | 超声波局放检测中，同一类设备局部放电信号的（ ），相似设备在相似环境下检测得到的局部放电信号，其 测试幅值和测试图谱应比较相似，例如对同一GIS间隔A、B、C三相断路器气室同一位置的局部放电图谱对比 ，可以帮助判断是否有放电。 | 横向对比 | 纵向对比 | 幅值对比 | 综合对比 | A | 高压开关柜超声波局放缺陷类型判断 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.93 | 93 | 超声波局部放电检测仪器宜具备内、外同步功能，从而在（ ）下对检测信号进行观察和分析。 | 连续模式 | 时域模式 | 相位模式 | 飞行模式 | C | 高压开关柜超声波局放的典型图谱分析 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.94 | 94 | 对于运行中的设备，自由金属微粒信号的幅值：当背景噪声＜Vpeak＜（ ）dB可不进行处理。 | 2 | 3 | 4 | 5 | D | 高压开关柜超声波局放的检测原理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.95 | 95 | 开关柜分闸装置在额定电源电压的（ ）（直流）或85%～110%（交流）范围内，应可靠动作。 | 65%～110% | 75%～110% | 55%～110% | 85%～110% | A | 高压开关柜的基本结构 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.96 | 96 | 开关柜出厂验收（试验）标准，辅助和控制回路工频耐压试验，试验电压为（）kV、持续时间1min。 | 5 | 4 | 3 | 2 | D | 高压开关柜各设备的参数选型 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.97 | 97 | 开关柜主母线连接验收时测量主母线室内导体对地、相间绝缘距离（海拔1000m)12kV≥125mm、 24kV≥180mm、40.5kV≥（ ）mm，采用复合绝缘或固体绝缘等可靠技术，可以降低其绝缘距离要求。 | 200 | 300 | 400 | 100 | B | 高压开关柜空气绝缘净距离的要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.98 | 98 | 隔离开关验收细则中规定，隔离开关主回路电阻的测量通以不小于( )A直流电流，进行隔离开关主回路电阻 测量，与温升试验前进行的主回路电阻值之差应不大于( )%。 | 100,20 | 50,20 | 100,15 | 50,15 | A | 隔离开关的电机电源的要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.99 | 99 | 隔离开关验收细则中规定，人力操动机构的隔离开关和接地开关，出厂验收时应进行( )次分、合闸空载操作 。 | 50 | 100 | 120 | 200 | A | 隔离开关触头的巡检 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.100 | 100 | 隔离开关验收细则中规定，隔离开关导电部件触头、导电杆等接触部位应镀银，导电回路动接触部位镀银厚 度不小于( )μm。 | 20 | 50 | 120 | 10 | A | 隔离开关的导电臂的巡检 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.101 | 101 | 工种定义:从事变电站一次设备电气试验工作的人员。 隔离开关、接地开关底座上应装设不小于（）的接地螺栓 | M6 | M8 | M10 | M12 | D | 隔离开关主开展回路电阻测量的条件 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.102 | 102 | 隔离开关交接试验，导电回路电阻值测试值不应大于出厂值的（）倍。 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | B | 隔离开关主回路电阻测量电阻值的标准 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.103 | 103 | 隔离开关出厂验收标准卡中，外观验收中用于（）及以上电压等级的绝缘子，应逐个进行机械负荷试验。 | 220 | 110 | 72.5 | 35 | C | 隔离开关测量电流的选择 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.104 | 104 | 隔离开关出厂验收标准卡中，外观验收绝缘子胶装处胶合剂外露表面应平整,无水泥残渣及露缝等缺陷，胶装 后露砂高度10～20mm，且不应小于（）mm A.4 B.6 C.8 D.10 | 4 | 6 | 8 | 10 | D | 隔离开关支柱绝缘子探伤的必要条件 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.105 | 105 | 隔离开关验收细则中规定，隔离开关交接试验时，在额定、最低（85%Un）和最高（110%Un）操作电压下进 行（ ）次空载合、分试验，并测量分合闸时间，检查闭锁装置的性能和分合位置指示的正确性。 | 3 | 5 | 10 | 15 | A | 例行试验时隔离开关二次回路绝缘电阻电压选择及判据 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.106 | 106 | 倒置式电流互感器油中溶解气体分析的检测周期是（）年。 | 1 | 3 | 5 | 6 | D | 电流互感器油中溶解气体含量标准 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.107 | 107 | HL-25穿心型电流互感器，当被测导线在电流互感器孔中穿过时，其变化为600/5A；若被测导线在孔中穿绕了 三次，则此时变比是（ ）。 | 600/5A | 300/5A | 200/5A | 100/5A | C | 用互感器综合测试仪测试电流比 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.108 | 108 | SF6绝缘电流互感器内部绝缘支撑件承受机械应力和电气绝缘作用，是SF6绝缘电流互感器内的重要部件，应确 保支撑件满足在全电压下（ ）h无局部放电的要求。 | 1 | 12 | 20 | 24 | C | 35kV及以下电流互感器交流耐压试验及绘制接线图 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.109 | 109 | 测量正立式电容型电流互感器( )的绝缘电阻对发现绝缘受潮灵敏度较高。 | 主绝缘 | 整体 | 末屏 | 二次绕组 | C | 数字式绝缘电阻表的使用方法 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.110 | 110 | 电流互感器串并联出线头发热，下列哪项为严重缺陷的判据。（ ） | 热点温度＞80℃或δ≥80% | 热点温度＞55℃或δ≥80% | 热点温度＞90℃或δ≥80% | 热点温度＞65℃或δ≥80%。 | B | 电流互感器的缺陷性质的判断 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.111 | 111 | 电流互感器一次电流不变，二次回路负载增大，超过额定值时（ ）。 | 其角误差增大，变比误差不变 | 其角误差不变，变比误差增大 | 其角误差减小，变比误差不变 | 其角误差和变比误差均增大 | D | 用互感器综合测试仪测试电流比 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.112 | 112 | 工种定义:从事变电站一次设备电气试验工作的人员。 对电容型绝缘结构的电流互感器进行（ ）时，不可能发现末屏引线在内部发生的断线或不稳定接地缺陷 。 | 绕组主绝缘及末蔽绝缘的tgδ和绝缘电阻测量 | 油中溶解气体色谱分析 | 局部放电测量 | 一次绕组直流电阻测量及变比检查试验 | D | 电流互感器绕组电阻测试接线图 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.113 | 113 | 数字式绝缘电阻表输出的是（ ）极性电压 | 正 | 负 | 无 | 都可以 | B | 数字式绝缘电阻表的使用方法 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.114 | 114 | 用于测量的电流互感器要求其铁心在一次短路时要（ ）。 | 不应饱和 | 易于饱和 | 都可以 | 切除 | B | 电流互感器励磁特性曲线测量标准 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.115 | 115 | 交接试验时，对110（66）kV电压等级的油浸式电流互感器应进行交流耐受电压试验，试验前要保证设备静置 时间，其静置时间不应小于（ ）h。 | 12h | 24h | 48h | 72h | B | 35kV及以下电流互感器交流耐压试验及绘制接线图 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.116 | 116 | 对一台LCWD2—110电流互感器，根据其主绝缘的绝缘电阻10000Ω、 介损值为0.33%，末屏对地绝缘电阻 60MΩ、介损值为16.3%，给出了各种诊断意见，其中（ ）项是错误的。 | 主绝缘良好,可继续运行 | 暂停运行，进一步做油中溶解气体色谱分析及油的水分含量测试 | 末屏绝缘电阻及介质损耗角正切值超标 | 不合格 | A | 电流互感器电容量测试的影响因素 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.117 | 117 | 进行电流互感器的P级绕组伏安特性测量时，接好测试接线后，正式试验记数之前应先进行 （ ） 。 | 静置 | 去磁 | 清洁 | 放电 | B | 干电池检测电流互感器极性 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.118 | 118 | 电压互感器停电检修时，应拉开二次空气开关是因为( )。 | 防止反充电 | 防止熔断器熔断 | 防止二次接地 | 防止短路 | A | 隔离开关的导电臂的巡检 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.119 | 119 | 隔离开关的主要作用是( )。 | 断开负荷电路 | 断开无负荷电路 | 断开短路电路 | 断开过载电路 | B | 隔离开关的电机电源的要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.120 | 120 | 停电检修线路时，应在控制该线路的电源控制柜的开关或隔离开关操作手柄上挂上（ ）的标志牌。 | “禁止合闸，有人工作!” | “止步，高压危险” | “在此工作” | “禁止合闸，线路有人工作!” | D | 隔离开关的闭锁要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.121 | 121 | 一台隔离开关正常相温升45℃，热点温升60℃，计算相对温差：（ ）。 | 25% | 33% | 50% | 75% | A | 隔离开关支柱绝缘子探伤的必要条件 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.122 | 122 | 高压开关柜交接时断路器的合闸时间、分闸时间三相同期性测量应（） | ≤5ms、≤3ms | ≤3ms、≤2ms | ≤4ms、≤3ms | 符合制造厂规定 | D | 高压开关柜各设备的参数选型 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.123 | 123 | 根据《国家电网公司十八项电网重大反事故措施》（2018修订版），高压开关柜空气绝缘净距离（相间和相对 地）：对12kV和40.5kV分别≥（ ）。 工种定义:从事变电站一次设备电气试验工作的人员。 | 125mm和320mm | 125mm和300mm | 120mm和250mm | 150mm和300mm | B | 暂态地电压的检测原理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.124 | 124 | 进行高压室或配电房测试开关柜局放，需首先测量（ ）。 | 开关柜侧面 | 开关柜正面 | 开关柜背面 | 环境干扰 | D | 高压开关柜超声波局放的环境要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.125 | 125 | 开关柜局部放电带电测试，应办理（ ）工作票。 | 第一种 | 第二种 | 第三种 | 不用办理 | B | 高压开关柜主回路绝缘电阻的测量周期 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.126 | 126 | 利用暂态地电压法进行开关柜局放测量时，传感器应与柜面（ ）接触。 | 垂直 | 平行 | 打斜 | 保持1cm | A | 暂态地电压的检测原理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.127 | 127 | 550kV及以上电压等级组合电器交接试验时，交流耐压值不低于出厂试验电压值的（ ）。 | 80% | 0.85 | 90% | 95% | C | SF6气体纯度的检测标准 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.128 | 128 | SF6绝缘互感器交接时SF6气体含水量小于（ ）μL/L。 | 100 | 250 | 300 | 500 | B | SF6气体微水含量的检测标准 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.129 | 129 | SF6绝缘互感器含水量运行中不应超过（ ）μL/L（换算至20℃），若超标时应进行处理。 | 100 | 250 | 300 | 500 | D | SF6气体成分的检测原理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.130 | 130 | SF6气体具有较高绝缘强度的主要原因之一是（ ）。 | 无色无味性 | 不燃性 | 无腐蚀性 | 电负性 | D | SF6气体击穿特性 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.131 | 131 | SF6气体绝缘特性好，是因为( )。 | 气体稀薄 | 稳定性好 | 不易受潮 | 分子尺寸大 | D | SF6气体物理特性 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.132 | 132 | 当红外热像显示SF6断路器断口温度异常、相间温度异常，或自上次试验之后又有（ ）次以上分合闸操作，应 主回路电阻测量。 | 50 | 100 | 500 | 1000 | B | SF6湿度的检测方法 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.133 | 133 | 根据状态检修试验规程SF6断路器断口间并联电容器电容量初值差不超过（ ） | ±10% | ±8% | ±6% | ±5% | D | 断路器断口间并联电容器电容量和tanδ的试验标准 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.134 | 134 | 进入SF6配电装置低位区或电缆沟进行工作应先检测含氧量( )和SF6气体含量是否合格。 | 不低于8％ | 不低于10％ | 不低于15％ | 不低于18％。 | D | SF6气体纯度的检测标准 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.135 | 135 | 电容型套管末屏对地绝缘电阻应大于等于（ ）。 | 1000MΩ | 2000MΩ | 2500MΩ | 3000MΩ | A | 电容型套管末屏绝缘电阻偏低对应的绝缘缺陷 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.136 | 136 | 运行中的220kV套管油中溶解氢气含量小于等于（ ）μL/L时，认为试验合格 | 140 | 160 | 170 | 180 | A | 套管油中溶解气体含量标准 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.137 | 137 | 测量110kV及以上高压电容型套管的介质损耗因数时（ ），往往测量结果有较大的差别。 | 接线位置不同时； | 电源位置不同时； | 套管的放置位置不同； | 仪器的放置位置不同 | C | 电容型套管介损异常原因分析 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.138 | 138 | 电缆线路相当于一个电容器，停电后的线路上还存在有剩余电荷，对地仍有（ ），因此必须经过充分放 电后，才可以用手接触。 | 电位差 | 等电位 | 很小电位 | 电流 | A | 电力电缆相位检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.139 | 139 | 电缆外护层接地电流检测时应与设备带电部位保持足够的安全距离，并戴（ ），穿绝缘鞋。 | 绝缘手套 | 线手套 | 护目眼睛 | 太阳镜 | A | 电力电缆外护层外护层接地电流的检测周期 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.140 | 140 | 高压电缆外护层接地电流带电检测工作一般采用（ ）。 工种定义:从事变电站一次设备电气试验工作的人员。 | 钳型电压表 | 钳型电流表 | 数字电压表 | 数字电流表 | B | 电力电缆外护层外护层接地电流的判据 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.141 | 141 | 单芯高压电缆线路接地方式采用（ ）接地或交叉互联接地，正常情况下金属护套上接地电流为零或很小。 | 首端 | 尾端 | 两端 | 单端 | D | 电力电缆外护层加强接地电流检测次数的情况 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.142 | 142 | 消弧线圈、干式电抗器、干式变压器的紫外检测对于硅橡胶套管，应（）检测周期 | 缩短 | 延长1倍 | 调整 | 延长1.5倍 | A | 变压器紫外检测部位 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.143 | 143 | 1.6MVA及以下变压器，绕组的直流电阻的线间差别不应大于三相平均值的( )。 | 2% | 2.5% | 3% | 4% | A | 根据不同接线方式换算直流电阻 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.144 | 144 | 对110（66）-750kV电力变压器和电抗器应（）进行一次铁心绝缘电阻停电试验。 | 1年 | 3年 | 4年 | 5年 | B | 铁芯及夹件绝缘电阻测量 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.145 | 145 | 绝缘油介质损耗因数检测中设置仪器温度为（）。 | 60℃ | 70℃ | 80℃ | 90℃ | D | 绝缘油介质损耗因数试验仪器的要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.146 | 146 | 绝缘油含气量检测的油样在运输、保管过程中要注意样品的防尘、防震、避光和干燥等。油样的保存不得超 过（）天。 | 2 | 3 | 4 | 5 | C | 绝缘油介质损耗因数的检测原理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.147 | 147 | 耦合电容器的接地应采用（ ）的色漆或色带标示。 | 绿色 | 红色 | 黄色 | 黄绿相间 | D | 耦合电容器极间绝缘电阻试验电压选择及标准 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.148 | 148 | 对于框架式电容器，应采用（ ）的测量方法逐台测量单台电容器的电容量。 | 单独测试 | 不拆连接线 | 拆连接线 | 整体测试 | B | 电容器组桥臂、单相及整组电容值测量方法 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.149 | 149 | 耦合电容器极间绝缘电阻应不小于是（ ）。 | 1000MΩ | 2500MΩ | 3000MΩ | 5000MΩ | D | 耦合电容器极间绝缘电阻试验电压选择及标准 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.150 | 150 | 将C1=20μF，额定电压100V的电容器与C2=30μF，额定电压100V的电容器串联在150V的交流电压上，C2上分 的电压为（ ）。 | 100V | 60V | 150V | 50V | B | 并联电容器组整组电容量的计算 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.151 | 151 | 电容器组的接线方式有星形和三角形两种，在选择接线方式时，下列哪个选项中的因素不在考虑之内？ | 额定电压与额定容量的配合 | 保护装置能简单可靠 | 电容器内部发生故障时造成的后果最小 | 电容组与限流电抗器配合得当 | D | 星型接线的特点及用途 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.152 | 152 | 并联电容器组出厂验收时，单元件电容器极对壳耐压试验，下列说法不正确的是（） | 6-10kV电压等级电容单元：42kV，1min，无击穿及闪络 | 15kV电压等级电容单元：55kV，1 min，无击穿及闪络 | 20kV电压等级电容单元：65kV，1 min，无击穿及闪络 | 20kV电压等级电容单元：80kV，1 min，无击穿及闪络 | D | 单元件电容器组极对壳耐压试验方法及接线 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.153 | 153 | 并联电容器组交接试验时仅对35kV及以上油浸式放电线圈进行介质损耗因数测试，接线方式为一次绕组对二 次绕组及地，20℃时，35kV不大于 （） 。 | 1% | 1.5% | 2% | 3% | D | 电容器组放电线圈介质损耗因数试验标准 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.154 | 154 | 耦合电容器在电网中的作用是( ) A.高频通道 | 高频通道 | 均压 | 提高功率因数 | 补偿无功功率 | A | 耦合电容器极间绝缘电阻试验电压选择及标准 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.155 | 155 | 耦合电容器在试验中发现极间绝缘电阻变化不大，但电容量增加，其原因可能是( )。 | 电容元件短路 | 电容元件开路 | 漏油 | 进水受潮 | A | 耦合电容器极间绝缘电阻试验电压选择及标准 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.156 | 156 | 110～220kV电磁式电压互感器，电气试验项目（ ）的测试结果与其油中溶解气体色谱分析总烃和乙炔超标 无关。 | 空载损耗和空载电流试验 | 绝缘电阻和介质损耗因数tgδ测量 | 局部放电测量 | 引出线的极性检查试验 | D | 干电池检测电压互感器极性 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.157 | 157 | TYD220/√3电容式电压互感器，其额定开路的中间电压为13kV，若运行中发生中间变压器的短路故障，则主 电容C1承受的电压将提高约( ) A.5% B.10% C.15% D.20% | 5% | 10% | 15% | 20% | B | 电容式电压互感器分压电容器试验标准 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.158 | 158 | 电磁式电压互感器测量励磁特性时，下列各类测量点中（ ）是正确的 | 0.1、0.5、0.8、1.0、1.2 | 0.2、0.5、0.8、1.0、1.5 | 0.1、0.5、0.8、1.2、1.5 | 0.2、0.5、0.8、1.0、1.2 | D | 用互感器综合测试仪测试励磁特性 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.159 | 159 | 电容式电压互感器的分压电容器进行例行试验时电容量初值差不超过（ ）。 | ±2% | ±5% | -5%～10% | ±2.5% | A | 电容式电压互感器分压电容器试验标准 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.160 | 160 | 为保证人身和设备安全，在进行CVT的电容器的极间绝缘电阻测量后应立即对试品进行（ ）。 | 擦拭、清洁 | 充分放电 | 恢复接线 | 静置 | B | 耦合电容器极间绝缘电阻试验电压选择及标准 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.161 | 161 | 电压比校核时，测量电压互感器时施加的电压不应（）被试电压互感器额定电压的5%。 | 高于 | 等于 | 低于 |  | C | 用互感器综合测试仪测试电压比 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.162 | 162 | 膜纸复合的电容式电压互感器电容单元介质损耗因数tanδ测量交接试验标准正确的是（）。 | 不超过0.0025 | 不超过0.0015 | 不超过0.005 | 不超过0.008 | B | 电容式电压互感器分压电容器试验标准 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.163 | 163 | 110（66）～750kV电容式电压互感器停电试验的基准周期要求为（）年。 | 1 | 2 | 3 | 4 | C | 电容式电压互感器分压电容器试验标准 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.164 | 164 | 电压互感器和电流互感器励磁特性测量试验应在（）合格后进行。 | 绝缘试验 | 交流耐压试验 | 泄漏电流 | 相对介质损耗因数及电容量比值 | A | 35kV及以下电磁式电压互感器励磁特性测量标准 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.165 | 165 | 超声波是指频率高于（ ）的声波。 | 100kHz | 300MHz | 20kHz | 150kHz | C | 高压开关柜超声波局放的检测原理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.166 | 166 | 检测电力设备局部放电的目的在于反映其（ ）。 | 高温缺陷 | 机械损伤缺陷 | 伴随局部放电现象的绝缘缺陷 | 变压器油整体受潮缺陷 | C | 暂态地电压的检测原理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.167 | 167 | 在实际现场检测过程中，以下哪一个是不容易进行暂态地电压检测的部位（ ） | 开关柜顶部 | 开关柜前部 | 开关柜后部 | 开关柜侧部 | A | 暂态地电压的检测部位 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.168 | 168 | 在电场中介质有一平行于表面的场强分量，当其这个分量达到击穿场强时，则可能出现的放电为（ ）。 | 小桥放电 | 沿面放电 | 间隙放电 | 悬浮放电 | B | 高压开关柜超声波局放缺陷类型判断 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.169 | 169 | 检测仪器的暂态地电压频谱范围一般要求（ ） | 1~30MHz | 3~100MHz | 300~1500MHz | 20KHz~120KHz | B | 暂态地电压的检测原理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.170 | 170 | 当发现开关室内存在多个或所有开关柜异常的情况时，通过（ ）可以分析得到发生故障概率最大的开关柜。 | 横向分析 | 趋势分析 | 阈值比较 | 统计分析 | A | 暂态地电压的检测部位 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.171 | 171 | 检测高压开关柜暂态地电压局部放电数据时，必须首先检测（ ）。 | 开关室温度 | 背景噪声 | 开关室湿度 | 天气情况 | B | 暂态地电压的检测原理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.172 | 172 | 横向分析技术适合对（ ）进行分析。 | 某一开关柜趋势变化数据 | 开关室内一组开关柜的同一次检测数据 | 符合一定条件的样本数据 | 某一开关柜的当次检测数据 | B | 暂态地电压的检测原理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.173 | 173 | 暂态地电压检测仪器应具备的基本功能（ ） | 能显示暂态地电压信号强度和频度 | 具备后台数据管理软件 | 进行局部放电定位和种类识别 | 具备超声波辅助检测功能 | A | 暂态地电压的检测原理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.174 | 174 | 手车式开关柜断路器梅花触头上应涂抹（ ）。 工种定义:从事变电站一次设备电气试验工作的人员。 | 导电膏 | 中性凡士林 | 黄油 | 机油 | B | 高压开关柜的基本结构 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.175 | 175 | 开关柜SF6密度继电器更换要求SF6密度继电器及管路密封良好，年漏气率小于( )%或符合产品技术规定。 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 1 | B | 高压开关柜各设备的参数选型 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.176 | 176 | 开关柜电缆终端连接可靠，紧固螺栓无松动、脱落，接线板无过热，单相电缆应有( )措施。 | 防涡流 | 防屏蔽 | 防接地 | 防静电 | A | 高压开关柜的基本结构 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.177 | 177 | 开关柜控制回路检查时，使用（）V兆欧表测量分闸、合闸控制回路的绝缘电阻合格。 | 200 | 500 | 800 | 1000 | D | 试验时试验电压的选择及试验标准 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.178 | 178 | 开关柜手车推入时，接地触头应比主触头( )接触，拉出时应比主触头( )断开。 | 先，后 | 后，先 | 先，先 | 后，后 | A | 高压开关柜各设备的参数选型 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.179 | 179 | 对于电容器组电流大于（ ）A的电容器回路，开关柜一般配置SF6断路器。 | 100 | 200 | 300 | 400 | D | 高压开关柜的基本结构 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.180 | 180 | 变电站土壤电阻率测量时最大的极间距宜取拟测接地装置最大对角线的（ ）。 | 1/4 | 1/3 | 2/3 | 3/4 | C | 不同性质的土壤采用的接地材料的选择 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.181 | 181 | 接地引下线与电气设备的连接可用螺栓或者焊接，用螺栓连接时应设防松螺帽或防松垫片，焊接应采用 （），牢固无虚焊，搭接长度符合规定 | 缝焊 | 点焊 | 搭接焊 | 对焊 | C | 接地引下线禁止使用的材料 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.182 | 182 | 接地引下线导通当发现测试值在（ ）mΩ以上时，应反复测试验证 | 50 | 80 | 20 | 10 | A | 导通检查测试参考点的选择 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.183 | 183 | 接地引下线导通测试，（）以上的设备与主地网未连接，应尽快检查处理 | 50mΩ | 200mΩ | 500mΩ | 1Ω | D | 导通检查测试参考点的选择 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.184 | 184 | 变电站接地装置交接试验验收时两个相邻设备之间的直流电阻不应大于（）Ω A.0.1 B.0.2 C.0.3 D.0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | B | 导通检查测试参考点的选择 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.185 | 185 | 接地装置验收时，重要设备和设备构架宜有（ ）与主接地网不同地点连接的连接引下线。 | 一根 | 两根 | 三根 | 四根 | B | 导通检查测试参考点的选择 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.186 | 186 | 变压器竣工接地装置中性点接地验收标准：套管引线应加软连接，使用（ ）接地排引下，与接地网主网格的 不同边连接，每根引下线截面符合动热稳定校核要求。 | 双根 | 三根 | 四根 | 单根 | A | 电容型套管的主绝缘构成 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.187 | 187 | 接地装置中，铜质材料和钢质材料相比，下列说法不正确的是（） | 造价更低 | 耐腐蚀性更好 | 热稳定系数更好 | 使用寿命更长 | A | 不同性质的土壤采用的接地材料的选择 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.188 | 188 | 红外测温一般检测环境温度不宜低于5℃，一般按照红外热像检测仪器的（）温度掌握。 | 平均 | 有效 | 最低 | 最高 | C | 套管的缺陷性质的判断 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.189 | 189 | 红外测温精确检测的风速一般不大于（）m/s A.5 B.10 C.0.5 D.1 | 5 | 10 | 0.5 | 1 | C | 套管的热像特征与缺陷的对应关系 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.190 | 190 | 红外测温时待测设备应处于（）状态 | 热备用 | 冷备用 | 运行 | 检修 | C | 红外检测的环境要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.191 | 191 | 电容型设备介质损耗因数和电容量带电测试系统一般由取样单元、测试引线和测试仪器等部分组成。取样单 工种定义:从事变电站一次设备电气试验工作的人员。 元获取电容型设备（）信号或者电压互感器二次（）信号 | 电流 电压 | 电流 电流 | 电压 电流 | 电压 电压 | A | 电容型套管电容量和介质损耗因素检测方法 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.192 | 192 | 电容型设备介质损耗因数和电容量带电测试数据处理分析中，电容量比值（Cx/Cn）与初始测量值比较，初值 差不超过（） | ±5% | ±2% | ±3% | ±1% | A | 末屏引出方式对套管末屏介质损耗因素的影响 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.193 | 193 | 红外成像检漏检测时，至少选择（）个不同方位对设备进行检测，以保证对设备的全面检测 | 两 | 三 | 四 | 五 | B | 电流互感器的缺陷性质的判断 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.194 | 194 | 电容量和介质损耗因数试验时，电压波形应为正弦波，测量时应注意非正弦波的（）对介质损耗因数及电容 量值的影响 | 低次谐波分量 | 高次谐波分量 | 电容电流 | 谐振分量 | B | 影响电容型套管电容量和介损测量的因素 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.195 | 195 | 热像仪的温宽是指当前使用的温度范围内的一个温度区间，调节温宽将会引起热像仪（ ）的变化。 | 图像亮度 | 测温范围 | 图像对比度 | 辐射率 | C | 红外检测的仪器要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.196 | 196 | 变压器绝缘普遍受潮以后，绕组绝缘电阻、吸收比和极化指数( )。 | 均变小 | 均变大 | 绝缘电阻变小、吸收比和极化指数变大 | 绝缘电阻和吸收比变小，极化指数变大 | A | 变压器受潮后绝缘电阻的变化 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.197 | 197 | 变压器中性点经消弧线圈接地是为了（ ）。 | 提高电网的电压水平 | 限制变压器故障电流 | 补偿电网系统单相接地时的电容电流 | 消除“潜供电流” | C | 消弧线圈的原理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.198 | 198 | 测量电缆线路零序阻抗，线路三相应()。 | 首端短接和末端开路 | 首端开路和末端短接接地 | 首端开路和末端开路 | 首端短接和末端短接接地。 | D | 电力电缆相位检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.199 | 199 | 检修时当套管水平存放，安装就位后，带电前必须进行静放，500kV套管静放时间应大于（ ）小时。 | 12h | 24h | 36h | 72h | C | 套管局部放电测量的检测标准 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.200 | 200 | 10千伏配电系统运行在中性点不接地或经消弧线圈接地方式下，发生单相接地故障时，易引起（ ）过电 压事故，导致电压互感器烧毁或熔丝熔断、避雷器爆炸等危害。 | 大气过电压 | 操作过电压 | 铁磁谐振过电压 | 弧光过电压 | C | 消弧线圈的原理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.201 | 201 | 中性点非有效接地系统中，作单相接地监视用的电压互感器，一次中性点应接地，为防止（），应在一次中 性点或二次回路装设消谐装置。 | 谐振过电压； | 操作过电压； | 大气过电压； | 雷电行波。 | A | 电容式电压互感器电磁单元结构 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.202 | 202 | 工种定义:从事变电站一次设备电气试验工作的人员。 交流耐压试验会对某些设备绝缘形成破坏性的积累效应，而在下列各类设备中，（ ）却几乎没有积累效应。 | 变压器和互感器 | 电力电容器和电力电缆 | 纯瓷的套管和绝缘子 | 发电机和调相机 | C | 套管局部放电测量的检测标准 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.203 | 203 | 测量高压电容型套管的介质损耗因数时，要求将套管（ ）在妥善接地的套管架上进行。 | 水平放置； | 垂直放置； | 不接地； | 任意角度 | B | 电容型套管电容量和介质损耗因素检测方法 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.204 | 204 | 绝缘介质在施加（）电压后，常有明显的吸收现象。 | 交流 | 直流 | 工频 | 高频 | B | 电力电缆主绝缘电阻试验电压的选择 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.205 | 205 | 红外热像检测时，套管的柱头，热点温度＞80℃或δ≥95%属于（） | 问题 | 一般缺陷 | 严重缺陷 | 危急缺陷 | D | 电气设备与金属部件的连接部位的缺陷性质的判断 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.206 | 206 | 变压器交接试验验收，进行套管绝缘电阻测量时，主绝缘对地绝缘电阻不小于( )MΩ、末屏对地绝缘电阻不 小于1000MΩ。 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 | D | 套管主绝缘电阻检测标准 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.207 | 207 | 目前对金属氧化物避雷器在线监测的阻性电流测试，不包括（）的方法。 | 二次谐波法 | 基波法 | 波形分析法 | 电容电流补偿法 | A | 阻性电流测试方法的分类 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.208 | 208 | 以下不属于消弧线圈常见的调节方式的是（ ）。 | 调气隙式 | 调匝式 | 调容式 | 自适应式 | D | 消弧线圈的原理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.209 | 209 | 6～66kV中性点不接地系统，当单相接地故障电容电流大于（）A时又需要在接地故障条件下运行时，应采用 中性点谐振接地方式，即宜用具有自动跟踪补偿功能的消弧线圈。 | 10 | 20 | 30 | 5 | A | 消弧线圈绕组直流电阻测量试验仪器的选择 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.210 | 210 | 额定电压220～330kV的油浸式变压器、电抗器及消弧线圈应在充满合格油，静置一定时间后，方可进行耐压 试验，其静置时间如无制造厂规定，则应是（）。 | ≥12h | ≥24h | ≥48h | ≥72h | C | 消弧线圈绝缘电阻的判据 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.211 | 211 | 额定电压为110kV及以下的油浸式变压器，电抗器及消弧线圈应在充满合格油，静置一定时间后，方可进行耐 压试验。其静置时间如无制造厂规定，则应是（）。 | ≥6h | ≥12h | ≥24h | ≥48h | C | 消弧线圈绝缘电阻的判据 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.212 | 212 | 自动调谐消弧线圈投入运行后，应根据（）的系统电容电流对其自动调谐功能的准确性进行校核。 | 理论计算 | 运行记录 | 实际测量 | 以上都不是 | C | 消弧线圈系统电容电流测量的原理接线 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.213 | 213 | 工种定义:从事变电站一次设备电气试验工作的人员。 装设手动消弧线圈的6-35kV非有效接地系统，应根据电网发展每3-5年进行一次调谐试验，使手动消弧线圈运 行在过补偿状态，合理整定脱谐度，保证电网不对称度不大于相电压的（），中性点位移电压不大于额定电 压的15%。 | 0.5% | 1% | 1.5% | 2% | C | 消弧线圈的三种典型结构 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.214 | 214 | 母线电容电流检测，消弧线圈应使接地时通过故障点的残流尽量小，同时应保证电网正常运行和事故情况下 中性点位移电压不应高于额定电压的（ ）。 | 10 | 15 | 20 | 30 | B | 消弧线圈的原理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.215 | 215 | 消弧线圈绕组直流电阻测量，各分头直流电阻与出厂值比较不应大于( )。 | 1% | 2% | 3% | 5% | B | 消弧线圈绕组直流电阻测量直流电阻的判据 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.216 | 216 | 消弧线圈交接试验中绕组绝缘电阻测量，吸收比（R60/R15）在常温下不应小于（）；当R60大于3000MΩ时 ，吸收比可不作考核要求。 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | C | 消弧线圈绝缘电阻测量测试方法 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.217 | 217 | 干式消弧线圈出厂验收标准中规定外观验收导电回路应采用（）级热镀锌螺栓。 | 7.5 | 8.5 | 8.8 | 9.9 | C | 消弧线圈的原理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.218 | 218 | 油浸式消弧线圈出厂验收标准卡中系统电容电流跟踪要求预调式装置自动跟踪时间应不大于（）min/档。 | 3 | 4 | 5 | 6 | A | 消弧线圈的原理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.219 | 219 | 无消弧线圈的3kV-10kV电缆线路构成的系统，当电压为10kV时，允许的系统电容电流为（） | 10A | 20A | 30A | 50A | C | 消弧线圈系统电容电流测量检测数据分析 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.220 | 220 | 油浸式消弧线圈出厂验收标准中规定使用绕组绝缘电阻测量采用（）兆欧表测量绕组对地15s、60s的绝缘电阻 值。 | 2000V | 2500V | 3000V | 1000V | B | 消弧线圈绝缘电阻测量的电压选择 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.221 | 221 | 油浸式消弧线圈出厂验收时，铁心对地绝缘电阻测试不小于( )MΩ。 | 100 | 500 | 1000 | 2500 | C | 消弧线圈绝缘电阻的判据 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.222 | 222 | 干式消弧线圈出厂验收时，铁心对地绝缘电阻测试不小于( )MΩ。 | 100 | 200 | 500 | 1000 | A | 消弧线圈绝缘电阻的判据 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.223 | 223 | 消弧线圈交接试验电气试验验收绕组绝缘电阻测量换算到相同温度下，绝缘电阻值不低于产品出厂试验值的 70%； 吸收比（R60/R15）在常温下不应小于1.3；当R60大于()MΩ时，吸收比可不作考核要求。 | 3000MΩ | 2500MΩ | 1000MΩ | 2000MΩ | A | 消弧线圈绝缘电阻的判据 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.224 | 224 | 消弧线圈进行出厂验收时，模拟单相接地故障试验时，残流不应大于（）A。 | 15 | 10 | 5 | 2 | B | 消弧线圈绝缘电阻测量测试方法 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.225 | 225 | 中性点经消弧线圈接地的系统发生单相接地故障时，中性点对地为（） | 零 | 相电压 | 线电压 | 直流电压 | B | 消弧线圈的原理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.226 | 226 | 绝缘子爬电距离是指在绝缘子的两电极间沿瓷件表面量得的（）。 | 最短距离 | 最大距离 | 最短距离的2倍 | 最大距离的2倍 | A | 支柱绝缘子及瓷护套外观技术要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.227 | 227 | GB50150规定,35kV多元件支柱绝缘子的交流耐压试验值，符合交接试验规程规定的是：（）。 | 两个胶合元件者每元件50kV | 三个胶合元件者每元件50kV | 四个胶合元件者每元件50kV | 两个胶合元件者每元件35kV | A | 绝缘子交流耐压的试验电压标准 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.228 | 228 | 交接试验时，支柱绝缘子的绝缘电阻值，电压等级（）MΩ。 | 35kV以上不应低于500 | 35kV及以下不应低于500 | 35kV以上不应低于300 | 35kV及以下应低于300 | B | 支柱绝缘子绝缘电阻值的判据 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.229 | 229 | 交接试验时，绝缘子绝缘电阻值抽查，可按同批产品数量的（）兆欧表测量。 | 10%采用2500V | 5%采用2500V | 2%采用2500V | 5%采用1000V | A | 绝缘子绝缘电阻测量采用抽查方式时的比例 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.230 | 230 | 悬式绝缘子的交流耐压试验电压均取（）。 | 20kV | 40kV | 60kV | 80kV | C | 绝缘子交流耐压的试验电压标准 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.231 | 231 | 绝缘子串顶端加装均压环作用是（） | 均匀电场分布 | 改善分布电压 | 平衡机械力 | 美观 | A | 支柱绝缘子及瓷护套外观技术要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.232 | 232 | 串联补偿装置出厂验收（试验）规定：（）kV及以上瓷柱式绝缘子应进行探伤检查。 | 220 | 110 | 35 | 10 | B | 悬式绝缘子的验收标准 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.233 | 233 | 下列哪项不是电容式电压互感器阻尼装置的作用？ | 抑制可能出现在一个或多个部件上的过电压 | 抑制持续的铁磁谐振 | 改善电容式电压互感器的暂态相应特性 | 使电容式电压互感器相当于一个恒压源，不受二次负荷的影响 | D | 电容式电压互感器电磁单元绝缘电阻测量及绘制试验接线图 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.234 | 234 | 在电容器回路中串接串联电抗器，以改变电容器回路的阻抗参数，可限制()。 | 高次谐波 | 工频过电压 | 过电流 | 频率变化 | A | 电容器组放电线圈变比试验目的 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.235 | 235 | 由于现在系统中母线的短路容量普遍较大，且变电所内同时装设两组以上的并联电容器组的情况较多，并联 工种定义:从事变电站一次设备电气试验工作的人员。 电容器组投入运行时，所受到的()值较大，因而并联电容器组需串接串联电抗器。 | 负载电流 | 冲击电流 | 合闸涌流 | 电容电流 | C | 绝缘电阻测试注意事项 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.236 | 236 | 电容器的击穿往往是与（）相联系的，在很大程度上决定于宏观结构和工艺条件，而电容器的击穿就发生在 这些弱点处。 | 电场强度 | 绝缘结构 | 电场的不均匀 | 绝缘材料 | C | 电容器组放电线圈耐压试验目的 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.237 | 237 | 母线的常见故障有三种，以下不属于常见故障的是（ ） | 母线连接出过热 | 母线断裂扭曲 | 绝缘子对地闪络 | 母线电压消失 | C | 支柱绝缘子及瓷护套外观技术要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.238 | 238 | 绝缘子零值检测试验测试时间为（）分钟。 | 1 | 2 | 3 | 4 | A | 悬式绝缘子的验收标准 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.239 | 239 | 设备外绝缘及绝缘子界面试验机械破坏负荷试验适用于（）。 | 复合绝缘子 | 室温硫化硅橡胶涂层 | 支柱瓷绝缘子 | 悬式绝缘子 | A | 支柱绝缘子及瓷护套外观技术要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.240 | 240 | 特高频局部放电带电检测测量时应尽可能保持传感器与盆式绝缘子（ ）。 | 远离 | 绝缘 | 相对运动 | 相对静止 | D | 超声波探伤仪器检测系统的组成 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.241 | 241 | 消弧线圈、干式电抗器、干式变压器空载电流，对单相变压器相间或三相变压器两个边相，空载电流差异不 超过（ ）。 | 5% | 10% | 15% | 20% | B | 消弧线圈绕组直流电阻测量直流电阻的判据 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.242 | 242 | 金属部件与金属部件连接部位属于危急缺陷的判定标准是（） | 热点温度>;100℃或δ>;=90% | 热点温度>;110℃或δ>;=90% | 热点温度>;130℃或δ>;=90% | 热点温度>;130℃或δ>;=95% | D | 金属部件与金属部件的连接部位的缺陷性质的判断 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.243 | 243 | 泄漏电流检测细则要求检测仪能够检测避雷器（）、阻性电流基波及其谐波分量、有功功率、相角等值 | 电压 | 电流 | 全电压 | 全电流 | D | 泄漏电流检测仪的使用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.244 | 244 | 电容电流补偿法原理是将金属氧化物避雷器电压信号进行（）移相，得到一个与容性电流相位相同的补偿信 号，然后与容性电流相减将容性分量抵消，得到阻性电流。 | 30° | 60° | 90° | 120° | C | 补偿法测试阻性电流试验接线图 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.245 | 245 | 避雷器泄漏电流带电检测，从电压互感器获取电压信号时，应有专人做监护并做好防止（ ）的措施。 | 一次回路开路 | 一次回路短路 | 二次回路开路 | 二次回路短路 | D | 阻性电流测试方法的分类 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.246 | 246 | 避雷器带电检测工作中，参考电压信号取样方式不包括（）。 工种定义:从事变电站一次设备电气试验工作的人员。 | 一次电压法 | 检修电源法 | 感应板法 | 末屏电流法 | A | 电压取样方法分类 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.247 | 247 | 避雷器绝缘底座处可装设放电记录器，记录避雷器（）和通过的冲击放电电流。 | 动作次数 | 雷击次数 | 泄漏电流 | 阻容电流 | A | 雷击计数器漏电流表的量程选择 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.248 | 248 | 假定10kV系统接地电容电流为36.7A，10kV系统采用经消弧线圈接地方式。消弧线圈的计算容量为下列哪一项 数值？（） | 275kVA | 286kVA | 332kVA | 1000kVA | B | 消弧线圈的原理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.249 | 249 | 对运用中的悬式绝缘子串劣化绝缘子的检出测量，不应选用()的方法。 | 测量电位分布 | 火花间隙放电叉 | 热红外检测 | 测量介质损耗因数 | D | 悬式绝缘子的验收标准 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.250 | 250 | 根据《变电检测管理规定第1分册红外热像检测细则》，检测发现断路器动静触头的热点温度为90℃，该缺陷 为（）。 | 一般缺陷 | 严重缺陷 | 危急缺陷 | 轻微缺陷 | C | SF6断路器的缺陷性质的判断 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.251 | 251 | 根据《变电检测管理规定第1分册红外热像检测细则》，裸铜或裸铜合金在SF6（六氟化硫）中，周围空气温度 不超过40 ℃ 时的温升极限为（ ）。 | 35℃ | 45℃ | 65℃ | 75℃ | C | SF6断路器触头的最高允许温度及温升极限 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.252 | 252 | 根据《变电检测管理规定第1分册红外热像检测细则》，镀银或镀镍在空气中，周围空气温度不超过40 ℃ 时的 温升极限为（ ）。 | 35℃ | 45℃ | 65℃ | 75℃ | C | 隔离开关触头的最高允许温度及温升极限 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.253 | 253 | 根据《变电检测管理规定第1分册红外热像检测细则》，电流互感器内连接的热点温度＞55℃或δ≥（ ）时 ，该电流互感器的缺陷性质为严重缺陷。 | 80% | 25% | 55% | 105% | A | 电流互感器的缺陷性质的判断 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.254 | 254 | 接地装置接地体的截面积不小于连接至该接地装置接地引下线截面积的（），并提出接地装置的热稳定容量 计算报告。 | 0.5 | 0.75 | 0.8 | 0.9 | B | 导通的判别标准 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.255 | 255 | 基波法是同步地采集氧化锌避雷器上的电压和()信号，得到基波电流和基波电压的幅值及相角，再将基波电流 投影到基波电压上就可以得出阻性基波电流。 | 总泄漏电流 | 阻性电流 | 容性电流 | 谐波电流 | A | 基波法测试阻性电流试验接线图 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.256 | 256 | 避雷器漏电流检测时，若避雷器下端泄漏电流表为高阻型 ，则电流取样方式选（）。 | 放电计数器短接法 | 检修电源法 | 感应板法 | 末屏电流法 | A | 电流取样方法分类 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.257 | 257 | 避雷器漏电流检测时，若避雷器下端泄漏电流表为低阻型 ，则电流取样方式选（）。 | 放电计数器短接法 | 钳形电流传感器法 | 二次电压法 | 末屏电流法 | B | 全电流测量的试验接线图 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.258 | 258 | 避雷器泄漏电流检测时，电压信号取与自与待测金属氧化物避雷器同间隔的电压互感器二次电压 ，这种取电 压的方式称为（） | 二次电压法 | 检修电源法 | 感应板法 | 末屏电流法 | A | 电压取样方法分类 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.259 | 259 | 电磁式电压互感器励磁特性试验时，与同一批次、同一型号的其它电磁式电压互感器相比，差异不大于（） | 10% | 20% | 30% | 50% | C | 选取合适的最高试验电压值 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.260 | 260 | 对于10P准确级电流互感器，在额定一次电流下的误差应≤（）。 | ±1% | ±3% | ±5% | ±10% | B | 电容器组放电线圈变比试验标准 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.261 | 261 | 隔离开关出厂验收标准卡,隔离开关外观验收,预装标准是(). A.所有组部件应装配完整 | 所有组部件应装配完整 | 电动操动机构铭牌应包括电气原理接线图 | 接地块（件）安装美观、整齐 | 各空气开关、熔断器、接触器等元器件标示齐全正确 | A | 交接试验时隔离开关二次回路绝缘电阻电压选择及判据 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.262 | 262 | 电容式电压互感器相对介质损耗因数变化量的计算方法为（ ），初值宜选取设备停电状态下的介质损耗因数 为合格、带电后一周内检测的数值。 | 变化量=本次试验值-初值 | 变化量=（初值-本次试验值）/初值*100% | 变化量=初值-本次试验值 | 变化量=（本次试验值-初值）/初值*100% | A | 电容式电压互感器分压电容器试验标准 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.263 | 263 | 检测仪器的暂态地电压测量范围一般要求（ ） | -5~60dB | 0~55dB | 0~60dB | -5~55dB | C | 暂态地电压的检测原理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.264 | 264 | 某电容器因为熔丝容量不够，导熔丝中部靠电容侧发热，如图所示，热点温度为60℃，则其缺陷性质为（） | 正常 | 一般缺陷 | 严重缺陷 | 危急缺陷 | C | 电容器的缺陷性质的判断 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.265 | 265 | 《励磁特性测量细则》中规定，测量电压互感器励磁特性，测点至少包括额定电压的 0.2、0.5、0.8、1.0、 1.2倍，测量出对应的励磁电流，与出厂值相比应无显著改变；与同一批次、同一型号的其它电磁式电压互感 器相比，彼此差异不应大于(___)%。 | 10 | 20 | 25 | 30 | D | 35kV及以下电磁式电压互感器励磁特性测量标准 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.266 | 266 | 开关柜带电检测适用的方法不包括（ ） | 红外检测 | 超声波局部放电检测 | 特高频局部放电检测 | 暂态地电压检测 | C | 高压开关柜超声波局放检测仪器的要求及技术指标 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.267 | 267 | 宜在每年（ ）进行避雷器运行中持续电流检测。 | 雷雨季节前 | 雷雨季节后 | 迎峰度夏前 | 迎峰度夏后 | A | 全电流测量的试验接线图 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.268 | 268 | 油纸电容型套管的（ ）需要进行温度换算。 | 绝缘电阻 | 吸收比与极化指数 | 电容量 | 介质损耗 | A | 电容型套管电容量和介质损耗因素检测标准 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级工 | 1.3.269 | 269 | 对于5P准确级电流互感器，一次额定电流下的误差应≤（）。 | ±1% | ±2% | ±5% | ±10% | A | 用互感器综合测试仪测试电流比 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.1 | 1 | 有载分接开关试验时，过渡电阻与铭牌值比较偏差不大于（ ）。 | 正负数10% | 正负数5% | 正负数2% | 正负数1% | A | 有载分接开关缺陷对直流电阻测试的影响 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.2 | 2 | 下列缺陷中能够由工频耐压试验考核的是（ ）。 | 绕组匝间绝缘损伤 | 外绕组相间绝缘距离过小 | 高压绕组与低压绕组引线之间的绝缘薄弱 | 高压绕组与高压分接引线之间绝缘薄弱 | C | 变压器外施耐压试验电压的要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.3 | 3 | 对一试品进行交流耐压的试验，使用电容分压器进行电压测量，分压器低压臂所接电压表应选择（ ）。 | 电磁式电压表 | 高阻抗电压表 | 低阻抗电压表 | 低损耗电压表 | B | 交流高电压测试方法 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.4 | 4 | 冲击电压发生器，其高电压产生的基本原理是（ ）。 | 利用电容器串联充电，再设法将充好电的电容器并联起来对试品放电 | 利用电容器并联充电，再设法将充好电的电容器并联起来对试品放电 | 利用电容器串联充电，再设法将充好电的电容器串联起来对试品放电 | 利用电容器并联充电，再设法将充好电的电容器串联起来对试品放电 | D | 冲击发生器的原理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.5 | 5 | 短路阻抗测量可以诊断绕组是否发生变形，测试时应在最大分接位置和相同电流下测量，试验电流可用额定 电流，亦可低于额定值，但不应小于（ ） | 1A | 2A | 5A | 10A | C | 变压器单相小电流短路阻抗数据分析 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.6 | 6 | 按照《油浸变压器（电抗器）状态检修导则》规定，下列哪种检修属B类检修？（ ）。 | 变压器（电抗器）本体的整体性检查、维修、更换和试验 | 变压器（电抗器）在不停电状态下进行的带电测试、外观检查和维修 | 常规性检查、维修和试验 | 变压器（电抗器）局部性的检修，部件的解体检查、维修、更换和试验 | D | 变压器电压比成套仪器的测量方法 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.7 | 7 | 在不均匀电场中，棒—板间隙的直流放电电压与棒电压极性的关系是（ ）。 | 与棒的极性无关 | 正棒时放电电压高 | 负棒时放电电压高 | 负棒时放电电压低 | C | 过压保护的方法 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.8 | 8 | 规程规定电力变压器、互感器交接及大修后的交流耐压试验电压值均比出厂值低，这主要是考虑（ ）。 | 试验容量大，现场难以满足 | 试验电压高，现场不易满足 | 设备绝缘的累积效应 | 绝缘裕度不够 | C | 变压器外施耐压试验电压的要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.9 | 9 | 诊断变压器绕组是否发生变形时进行单相低电压短路阻抗，应施加相应的额定电流，亦可低于额定值，但不 宜小于（ ）。 | 1A | 2A | 5A | 10A | C | 变压器单相小电流短路阻抗测试试验标准 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.10 | 10 | 三台变压器组成的串级装置，可以获得（ ）倍于单台试验变压器额定电压的试验电压。 | 3.0 | 4.0 | 2.0 | 6.0 | A | 变压器外施耐压试验仪器的选择 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.11 | 11 | 介质损失角试验能够反映出绝缘所处的状态，但（ ）。 | 对局部缺陷反应灵敏，对整体缺陷反应不灵敏 | 对整体缺陷反应灵敏，对局部缺陷反应不灵敏 | 对整体缺陷和局部缺陷反应都不灵敏 | 对局部缺陷和整体缺陷反应都灵敏。 | B | 变压器绕组介损异常的外部因素 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.12 | 12 | 测量高压设备绝缘介质损失角正切值tanδ，一般使用的试验设备是（ ）。 | QS1型西林电桥 | 泄漏电流表 | 电压表 | 兆欧表。 | A | 变压器绕组电容量异常的外部因素 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.13 | 13 | 选择母线截面的原则是按工作电流的大小选择，机械强度应满足短路时动稳定及热稳定的要求，同时还应考 虑运行中的（ ）。 工种定义:从事变电站一次设备电气试验工作的人员。 | 过电压 | 操作 | 电晕 | 过电流。 | C | 硬母线伸缩节的设置要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.14 | 14 | 对某220kV交联聚乙烯电力电缆（电容量0.0854uF）进行交流耐压，采用调频串联谐振装置（单台电抗器电感 量为70H、额定电流5A，采用三台电抗器串联）加压，通过计算得出谐振频率为（ ）。 | 70.1 Hz | 50.4 Hz | 45.4 Hz | 37.6 Hz。 | D | 电力电缆主绝缘采用谐振耐压试验时的试验频率要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.15 | 15 | 局部放电起始电压是指当试验电压从不发生局部放电的较低电压逐渐增加时，在试验回路中观察到局部放电 时的（ ）。 | 最高电压 | 最低电压 | 熄灭电压 | 平均电压。 | B | 沿面放电的原理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.16 | 16 | 局部放电熄灭电压指试验电压从超过局部放电起始电压的较高值逐渐下降时，在试验中局部放电量小于某一 规定值时的（ ）值。 | 最高电压 | 最低电压 | 峰值电压 | 平均电压 | A | 局部放电试验电压的测量 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.17 | 17 | 电源频率减小时，电流互感器的（ ）。 | 比值差和相位差均减小 | 比值差和相位差均增大 | 比值差增大、相位差减小 | 比值差减小，相位差增大 | B | 耐压试验前对待试设备的要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.18 | 18 | 超高压系统三相并联电抗器的中性点经小电抗器接地，是为了（ ）。 | 提高并联补偿效果 | 限制并联电抗器故障电流 | 提高电网电压水平 | 限制“潜供电流”和防止谐振过电压 | D | 高压并联电抗器组中性点电抗器对潜供电流的限制 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.19 | 19 | 下列温度中，不宜进行试品孔隙性试验的是（ ）。 | 5 | 10 | 20 | 35 | A | 绝缘子孔隙性试验的温度要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.20 | 20 | 对GIS进行耐压试验，不允许使用（ ）。 | 正弦交流电压 | 雷电冲击电压 | 操作冲击电压 | 直流电压 | D | 组合电器交流耐压试验的注意事项 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.21 | 21 | 输变电设备交接试验规程Q/GDW 11447-2015规定：220kV油浸式串级式电压互感器支架tanδ不大于（ ）。 | 0.02 | 0.04 | 0.06 | 0.08 | C | 末端加压法测量介质损耗和电容量试验接线图 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.22 | 22 | 输变电设备交接试验规程Q/GDW 11447-2015规定：对于正立式电流互感器，220kV油浸式电流互感器末屏 tanδ不大于（ ）。 | 0.01 | 0.015 | 0.02 | 0.025 | C | 电容式电流互感器电容量影响因素 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.23 | 23 | SF6断路器密封试验时，采用灵敏度不低于（ ）体积比的检漏仪对断路器各密封部位、管道接头等处进行检测 时，检漏仪不应报警。 | 1×10－3 | 1×10－4 | 1×10－5 | 1×10－6 | D | SF6设备的年漏气率的定性检测原理及方法 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.24 | 24 | 工种定义:从事变电站一次设备电气试验工作的人员。 交接试验规程规定对 500kV 的耦合电容器局部放电试验，放电量不宜大于（ ）。 | 5pC | 10pC | 15pC | 20pC | B | 单元件电容量变化的原因 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.25 | 25 | 绕组变形试验，频响检测仪器应具备（）正弦波激励信号输出端和（）独立的信号检测端。 | 一个，一个 | 一个，两个 | 两个，一个 | 两个，两个 | B | 频率响应与其他数据的综合分析 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.26 | 26 | GB50150规定，对于变压器绕组变形试验，以下说法正确的是（ ）。 | 35kV及以下变压器宜采用低电压短路阻抗法 | 35kV及以上变压器宜采用频率响应法 | 35kV及以上变压器宜采用低电压短路阻抗法 | 35kV及以下变压器宜采用频率响应法 | A | 频率响应与其他数据的综合分析 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.27 | 27 | GB50150规定，变压器中性点交流耐压试验时，以下说法正确的是（ ）。 | 110kV及以上的变压器，中性点试验耐受电压标准为出厂试验电压值的80％ | 110kV以下的变压器，中性点试验耐受电压标准为出厂试验电压值的85％ | 110kV及以上的变压器，中性点试验耐受电压标准为出厂试验电压值的85％ | 110kV以下的变压器，中性点试验耐受电压标准为出厂试验电压值的80％ | A | 变压器外施耐压试验接线图的绘制 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.28 | 28 | 变压器交接试验时，在额定电压下对变压器的冲击合闸试验，（ ），应无异常现象。 | 应进行 3 次，每次间隔时间宜为10min | 应进行 5 次，每次间隔时间宜为 5min | 应进行 3 次，每次间隔时间宜为 5min | 应进行 5 次，每次间隔时间宜为 10min | B | 操作冲击标准波形 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.29 | 29 | 变压器冲击合闸宜在（ ）。 | 高压侧进行 | 低压侧进行 | 中压侧进行 | 任意侧进行 | A | 雷电全波冲击标准波形 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.30 | 30 | 对变压器进行冲击合闸试验时，无电流差动保护的（ ）。 | 油浸变压器冲击3次 | 干式变压器冲击3次 | 油浸变压器冲击5次 | 干式变压器冲击5次 | B | 冲击发生器的原理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.31 | 31 | 盘形瓷绝缘子零值检测，应用绝缘电阻检测零值时，宜用 （ ）V兆欧表，绝缘电阻应不低于 500MΩ，达不到 500MΩ时，在绝缘子表面加屏蔽环并接兆欧表屏蔽端子后重新测量，若仍小于 500MΩ时，可判定为零值绝缘 子。 | 5000 | 2500 | 1000 | 500 | A | 绝缘子工频湿闪耐受电压试验 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.32 | 32 | GB50150规定,35kV多元件支柱绝缘子的交流耐压试验值，符合交接试验规程规定的是：（ ）。 | 两个胶合元件者每元件34kV | 三个胶合元件者每元件34kV | 四个胶合元件者每元件55kV | 两个胶合元件者每元件55kV | B | 绝缘子工频湿闪耐受电压试验 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.33 | 33 | 使用红外检测和电压有关的绝缘时，应保证在额定电压下，电流应（ ）。 | 略大于额定值 | 略小于额定值 | 越小越好 | 越大越好 | C | 瓷绝缘子的热像特征与缺陷对应关系 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.34 | 34 | 在变压器油中，有时会含有气泡（一种常见杂质），而变压器油的介电系数比空气高（ ）倍多。 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | B | 绝缘油闪点的检测标准 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.35 | 35 | 空气的介电常数ε＝1，电气强度E＝（ ）kV／cm。 | 10.0 | 20.0 | 30.0 | 40.0 | C | 绝缘油闪点的检测标准 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.36 | 36 | 不拆高压引线进行例行试验，通常是在变电所电力设备（ ）的状况下进行。 | 运行 | 带电（设备停用） | 部分或全部停电 | 热备用 | C | 避雷器工频参考电压试验接线 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.37 | 37 | 电力变压器测量（ ）不进行温度换算。 | 绝缘电阻 | tanδ | 直流电阻 | 吸收比和极化指数 | D | 变压器绕组电容量异常的外部因素 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.38 | 38 | 大型变压器通过测量（ ）容易发现局部缺陷。 | tanδ | 绝缘电阻 | 吸收比与极化指数 | 直流泄漏电流 | D | 变压器外施耐压试验结果判断 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.39 | 39 | 同等的电流密度及磁通密度时，自耦变压器的铜耗和铁耗与双绕组变压器相比（ ）。 | 都增多 | 都减少 | 相等 | 铜耗减少 | B | 空载电流与铁芯结构的关系 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.40 | 40 | 500kV并联电抗器可以限制系统工频暂态过电压，使线路断路器的线路侧电压不超过（ ）p.U。 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | C | 并联电抗器的铭牌解读 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.41 | 41 | 工种定义:从事变电站一次设备电气试验工作的人员。 由电感线圈和电容元件串联组成的电路中，当感抗等于容抗时会产生（ ） | 电压谐振 | 电流谐振 | 铁磁谐振 | 阻尼谐振。 | A | 串联谐振装置试验原理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.42 | 42 | 变压器油中的水分在不同温度下的状态不同，在0℃以下水分结成冰，耐压值较高。略高于0℃时，油中水呈 悬浮胶状，耐压值（ ）。 | 最高 | 高 | 略低 | 最低 | D | 变压器外施耐压试验结果判断 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.43 | 43 | 变压器油中的水分在不同温度下的状态不同，在0℃以下水分结成冰，在（ ）℃时，耐压值达最大值。 | 30～40 | 40～50 | 60～80 | 80～90 | C | 变压器外施耐压试验结果判断 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.44 | 44 | 变压器绝缘受潮后电容值随温度升高（ ）。 | 变小 | 不变 | 增大 | 略小 | C | 变压器绕组介损异常的内部因素 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.45 | 45 | 绝缘油击穿试验的电极采用（ ）电极。 | 球型 | 棒-板型 | 棒-棒型 | 平板型 | D | 变压器油色谱组分与故障类型的对应关系 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.46 | 46 | 阻抗电压不等的变压器并联运行时（ ）。 | 若让阻抗电压大的变压器满载，阻抗电压小的变压器就要过载,若让阻抗电压小的变压器满载，阻抗电压大 | 阻抗电压小的变压器满载，阻抗电压大的变压器同样满载。 | 若让阻抗电压小的变压器满载，阻抗电压大的变压器就要过载。 | 若让阻抗电压大的变压器满载，阻抗电压小的变压器就要欠载。 | A | 变压器单相小电流短路阻抗测试试验标准 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.47 | 47 | 已知R、L、C串联电路中，电流I滞后端电压U，则下面结论中，正确的是（ ）。 | XC＞XL | XC＜XL | L＝C | 电路呈谐振状态 | B | 不平衡电压保护动作原理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.48 | 48 | 单芯电缆护套感应电压与电缆长度成（ ）关系。 | 正比； | 反比； | 平方； | 立方。 | A | 电力电缆主绝缘采用谐振耐压试验时的试验频率要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.49 | 49 | 交联电缆变频谐振交流耐压试验系统其谐振频率与被试品的关系是 （ ）。 | 谐振频率与被试品电容量的二次方根呈正比例 | 谐振频率与被试品电容量的二次方根呈反比例 | 谐振频率与被试品电容量无关 | 谐振频率与电缆导体截面有关 | B | 电力电缆主绝缘采用谐振耐压试验时的试验频率要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.50 | 50 | 重瓦斯保护是变压器的（ ）。 | 远后备保护 | 主保护 | 辅助保护 | 近后备保护。 | B | 变压器气体继电器的保护机理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.51 | 51 | 电缆变频谐振交流耐压试验，当在谐振状态时，在电缆绝缘两端的电压等于()。 | 电抗器的电压 | 电源电压与电路品质因数Q的乘积 | 电源电压 | 电源电压与电路品质因数Q的比值 | B | 电力电缆主绝缘采用谐振耐压试验时的试验频率要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.52 | 52 | 110kV及以下变压器注油后，必须静置()以上方可进行交流耐压试验。 | 8小时 | 16小时 | 24小时 | 48小时 | C | 变压器外施耐压试验结果判断 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.53 | 53 | 并联电容补偿装置中采用的断路器要求()。 | 无弹跳 | 不重燃 | 能承受频繁操作 | 无弹跳、不重燃、能承受频繁操作、具有足够容量 | D | 不平衡电压保护动作原理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.54 | 54 | 进行大电容量试品交流耐压试验时，试验电压不能()。 | 用静电电压表测量 | 在试验变压器的低压侧测量 | 用电容分压器测量 | 用球间隙测量 | B | 电力电缆主绝缘交流耐压试验的试验电压选择 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.55 | 55 | 绕组的频率响应特性曲线反映的是()。 | 绕组的绝缘强度 | 绕组的材料特性 | 绕组的集中参数 | 绕组的分布参数 | D | 频响测试仪使用时的注意事项 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.56 | 56 | 用铜球间隙法测量交流试验电压时，为了保证测量准确度，球间隙距离S与球直径D保持()的关系。 | S≥0.05D | S≤0.5D | S=0.5D | 0.05D≤S≤0.5D | D | 感应耐压试验升压时的注意事项 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.57 | 57 | 若电力电缆发生高电阻欠稳定短路或闪络性故障，则用()测定故障点好。 | 直流电桥 | 交流电桥 | 电容电桥 | 高压脉冲法 | D | 电力电缆高频局部放电检测原理图 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.58 | 58 | 工种定义:从事变电站一次设备电气试验工作的人员。 采用消磁法和助磁法测量绕组电阻时()。 | 消磁法使电感增加，助磁法使电感减小 | 消磁法和助磁法都是使电感减小 | 消磁法和助磁法都是使电感增加 | 消磁法使电感减小，助磁法使电感增加 | B | 消除铁芯中剩磁的方法 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.59 | 59 | 使用试验变压器进行交流耐压试验，为了使试验过程中发生绝缘击穿或高压对地放电时能迅速断开电源，耐 压装置应设()保护装置。 | 过电流 | 过电压 | 零序电流 | 零序电压 | A | 电力电缆主绝缘交流耐压试验的试验电压选择 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.60 | 60 | 沿脏污表面的闪络不仅取决于是否产生局部电弧,还要看流过脏污表面的泄漏电流是否足以维持一定程度的( ),以保证局部电弧能继续燃烧和扩展。 | 碰撞游离 | 热游离 | 光游离 | 滑闪放电 | B | 绝缘子工频湿闪耐受电压试验 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.61 | 61 | 装有SF6设备的厂房通风口应放置在室内的( ) A.上部 | 上部 | 中部 | 下部 | 任意部位 | C | 密度检测标准 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.62 | 62 | 局部放电试验中，针对固液组合绝缘，典型气泡放电发生在交流椭圆的()。 | 一、二象限 | 一、三象限 | 一、四象限 | 二、四象限 | B | 局部放电测量试验标准 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.63 | 63 | GIS中SF6气体含水量20℃时的测量值，对于断路器灭弧气室交接试验时应不大于( )。 | 100μL/L | 150μL/L | 300μL/L | 500μL/L。 | B | 真空度的测量原理及方法 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.64 | 64 | 并联电容器装置用断路器交接和大修后应对真空断路器的合闸弹跳和分闸反弹进行检测。12kV 真空断路器合 闸弹跳时间应小于（ ），40.5kV 真空断路器小于（ ）；分闸反弹幅值应小于断口间距的（ ）。一旦发现断 路器弹跳、反弹过大，应及时调整。 | 3ms、2ms、20% | 2ms、3ms、20% | 4ms、2ms、20% | 2ms、4ms、20% | B | 断路器合闸电阻阻值及预接入时间的试验标准 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.65 | 65 | 断路器固有分闸时间是由发布分闸命令起，到灭弧触头（ ）的一段时间。 | 一相的分离终了 | 首先一相的刚分离 | 三相分离终了 | 最后一相的刚分离 | B | 断路器合闸电阻阻值及预接入时间的试验标准 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.66 | 66 | 断路器合闸时间是指发布合闸命令起到( )的灭弧触头刚接触为止的时间。 | 开始一相 | 最后一相 | 三相平均 | 中间一相 | B | 断路器分、合闸线圈的直流电阻的试验标准 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.67 | 67 | 断路器三相分、合闸不同期超过标准时，对运行的危害是。（ ） | 变压器合闸涌流增大 | 断路器的合闸速度降低 | 产生危害绝缘的操作过电压，并影响断路器切除故障能力 |  | C | 断路器分、合闸电磁铁的动作电压的试验标准 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.68 | 68 | 六氟化硫断路器一般推荐取刚分（ ）和刚合（ ）10ms内的平均速度分别作为刚分和刚和速度 | 前，后 | 后，前 | 前，前 | 后，后 | B | 分、合闸速度的定义 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.69 | 69 | 开关柜出厂进行SF6充气柜验收，气体密封性试验每个封闭压力系统或隔室允许的相对年漏气率应不大于 工种定义:从事变电站一次设备电气试验工作的人员。 （）。 | 0.5% | 0.6% | 0.7% | 0.8% | A | SF6设备的年漏气率的定性检测原理及方法 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.70 | 70 | SF6气体酸度不大于（ ）μg/g A.0.1 B.0.3 C.0.5 D.1 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 1 | B | 酸度检测标准 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.71 | 71 | 国家电网公司变电检测通用管理规定中 SF6 气体变压器气体密度表（继电器）校验周期是： | 3年 | 数据显示异常或达到制造商推荐的校验周期时 | 解体检修后 | 必要时 | B | 气体密度表（继电器）的校验标准 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.72 | 72 | 《变电检测管理规定第7分册SF6气体湿度检测细则》：由于环境温度对设备中气体湿度有明显的影响，测量结 果应折算到（ ）℃时的数值。 | 10 | 15 | 20 | 25 | C | SF6气体湿度异常的常见原因 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.73 | 73 | 用阻容法测SF6湿度，不应在湿度接近（ ）%RH的气体中长期使用。 | 70 | 80 | 90 | 100 | D | SF6气体湿度异常的处理方法 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.74 | 74 | 500kV及以上组合电器SF6气体成分分析周期为（ ）。 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | C | SF6气体成分分析及气体纯度异常的常见原因 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.75 | 75 | SF6绝缘电压互感器，在例行试验时要求SF6气体分解物（20℃）满足SO2≤（ ）且H2S≤（ ），CF4增量≤（ ）。 | 1μL/L；1μL/L；0.1% | 0.1μL/L；0.1μL/L；0.5% | 0.1μL/L；0.1μL/L；0.1% | 1μL/L；1μL/L；0.5% | A | 空气（O2+N2）含量检测检测标准 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.76 | 76 | SF6气体可水解氟化物含量不得高于（）μg/g。 | 1 | 3.0 | 5.0 | 10.0 | A | 可水解氟化物含量检测标准 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.77 | 77 | SF6气体矿物油含量不得高于（ ）μg/g。 | 1 | 3 | 5 | 10 | D | 矿物油含量检测标准 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.78 | 78 | 电压互感器交接试验验收中，SF6气体的含水量和SF6气体成分测量SF6气体含水量（ ）、SF6纯度（ ）。 | ≤250uL/L，≥99.9% | ≤250uL/L，≥99.8% | ≤150uL/L，≥99.8% | ≤150uL/L，≥99.9% | B | 毒性（生物试验）检测标准 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.79 | 79 | 《变电检测管理规定第20分册感应耐压试验细则》：感应耐压试验的充油设备若经滤油或运输，耐压试验前 应将试品静置规定的时间，并排气，以排除（ ）。 | 可能导致的测量误差 | 内部可能残存的空气 | 内部杂质 | 其他化合物 | B | 耐压试验前对待试设备的要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.80 | 80 | 变压器交接试验时，绕组连同套管的交流耐压试验标准为（ ） 工种定义:从事变电站一次设备电气试验工作的人员。 | 外施交流电压按出厂值75％进行。 | 外施交流电压按出厂值80％进行。 | 外施交流电压按出厂值85％进行。 | 外施交流电压按出厂值100％进行。 | B | 油浸式电流互感器交流耐压试验标准 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.81 | 81 | 电流互感器局部放电测量，在1.2Um/下：要求油纸绝缘及聚四氟乙烯缠绕绝缘的电流互感器局放量不大于（ ）。 | 10pC | 30pC | 40pC | 20pC | D | 局部放电测量试验标准 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.82 | 82 | 电流互感器例行试验，当末屏绝缘电阻不能满足要求时， 可通过测量末屏介质损耗因数作进一步判断，测量 电压为 2kV，通常要求小于 （ ）。 | 0.015 | 0.02 | 0.025 | 0.005 | A | 电容式电流互感器电容量影响因素 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.83 | 83 | 根据断路器验收细则规定，合闸弹簧储能时间应满足制造厂要求，合闸操作后应在( )内完成储能，在 85％~110％的额定电压下应能正常储能。 | 15s | 20s | 25s | 30s | B | 断路器分、合闸线圈的绝缘电阻的试验标准 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.84 | 84 | 断路器机械特性测试时，在下列（ ）额定电压下，应可靠动作。 | 70（直流） | 70（交流） | 115（交流） | 115（直流） | A | 断路器时间特性的测量方法 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.85 | 85 | 断路器交接试验，真空断路器合闸弹跳40.5kV以下不应大于（）ms。 | 1 | 2 | 3 | 5 | B | 断路器时间特性的测量项目 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.86 | 86 | 《变电检测管理规定第36分册主回路电阻测量细则》：在进行合闸电阻预接入时间测量时，对于断路器灭弧 室内部回路电阻超标的，应按照厂家工艺解体检查，必要时更换（ ）。 | 动触头 | 静触头 | 动静触头 | 断路器 | C | 断路器时间特性的数据分析及处理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.87 | 87 | 《变电检测管理规定第2分册特高频局部放电检测细则》：特高频局放检测每一点的检测时间不得少于（ ）秒 | 10 | 15 | 30 | 60 | C | 组合电器特高频局放的检测原理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.88 | 88 | 特高频局部放电检测应在良好的天气下进行，户外作业如遇雷、雨、雪、雾不得进行该项工作，风力大于（ ）级时，不宜进行该项工作。 | 3 | 5 | 8 | 10 | B | 组合电器超声波局放的环境要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.89 | 89 | 超声波局部放电检测仪器其峰值灵敏度一般不小于( ) A.60dB[V/(m/s)] B.30dB[V/(m/s)] C.40dB[V/(m/s)] D.50dB[V/(m/s)] | 60dB[V/(m/s)] | 30dB[V/(m/s)] | 40dB[V/(m/s)] | 50dB[V/(m/s)] | A | 组合电器超声波局放检测仪器的要求及技术指标 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.90 | 90 | 超声波检测仪中，“飞行模式”能够反映自由微粒（ ）。 | 相位分布情况 | 运动轨迹 | 发生时间间隔 | 信号波形 | B | 组合电器超声波局放缺陷部位判断 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.91 | 91 | 若通过超声波检测法发现GIS内部存在电位悬浮放电，则表现为（ ）。 | 有效值和峰值很大，100Hz和50Hz相关性没有 | 存在较强100Hz相关性，50Hz几乎没有 | 相位模式下出现多条竖线 | 存在较强50Hz相关性，100Hz相关性较弱 | B | 组合电器超声波局放缺陷类型判断 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.92 | 92 | 在GIS超声波局部放电测量时，当检测出50Hz频率相关性高，100Hz频率相关性低，信号水平低，峰值/有效值 信号水平低，有相位关系，则该缺陷类型可能为（ ）。 | 自由颗粒 | 悬浮放电 | 电晕放电 | 机械振动 | C | 组合电器超声波局放的典型图谱分析 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.93 | 93 | 分、合闸速度测量时，若技术条件无规定，SF6断路器一般推荐取刚分后和刚合前（）内的平均速度分别作为 刚分和刚合速度，并以名义超程的计算始点作为刚分和刚合计算点。 | 5ms | 6ms | 10ms | 20ms | C | 分、合闸速度的定义 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.94 | 94 | 《变电检测管理规定第36分册主回路电阻测量细则》：在进行主回路电阻测量时，若被试设备配合有其他检 修工作，应在（ ）进行该项检测工作 | 主回路检修全部完成前 | 主回路检修全部完成后 | 主回路检修过程中 | 开工前 | B | 组合电器主回路电阻的测量要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.95 | 95 | 断路器机械特性测试在断路器设备出厂验收的标注是：真空断路器合闸弹跳40.5kV以下不应大于 （），40.5kV及以上不应大于（）；分闸反弹幅度不应超过额定开距的20%。 | 3ms；5ms | 1ms；2ms | 2ms；4ms | 2ms；3ms | D | 断路器的变开距原理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.96 | 96 | 真空断路器合闸弹跳40.5kV以下不应大于（ ），40.5kV及以上不应大于（ ）；分闸反弹幅度不应超过额定 工种定义:从事变电站一次设备电气试验工作的人员。 开距的（ ）。 | 2ms，3ms，20% | 2ms，3ms，30% | 3ms，2ms，20% | 3ms，2ms，20% | A | 断路器的定开距原理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.97 | 97 | 《变电检测管理规定第23分册绝缘电阻试验细则》：绝缘电阻试验时：a)现场试验前，应查勘现场，查阅相关 技术资料，包括（ ）、历年数据及相关规程； | 设备初值 | 设备出厂试验数据 | 上次试验数据 | 故障数据 | B | 组合电器交流耐压前后进行绝缘电阻试验 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.98 | 98 | 《变电检测管理规定第18分册外施交流耐压试验细则》：交流耐压试验仪器要求，用的设备通常有试验变压 器、调压设备、过流保护装置、电压测量装置、保护球间隙、保护电阻及控制装置等，其中关键设备为试验 变压器、（ ）、保护电阻及电压测量装置。 | 控制装置 | 调压设备 | 保护球间隙 | 保护电阻 | B | 组合电器交流耐压试验的注意事项 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.99 | 99 | 《变电检测管理规定第18分册外施交流耐压试验细则》：交流耐压试验时，在更换试验接线时，应在被试品 上悬挂接地放电棒。在再次升压前，先取下（ ） | 绝缘棒 | 短接线 | 接地线 | 放电棒 | D | 组合电器交流耐压试验方案及实施 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.100 | 100 | 开关柜出厂验收（试验）标准卡中气体密封性试验规定每个封闭压力系统或隔室允许的相对年漏气率应不大 于（ ） 。 | 0.005 | 0.006 | 0.007 | 0.008 | A | 投切电容器组断路器的运行维护要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.101 | 101 | 母线电容电流检测结果要求脱谐度一般不超过（）% 工种定义:从事变电站一次设备电气试验工作的人员。 | 5 | 10 | 15 | 20 | B | 封闭母线绝缘电阻测量方法 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.102 | 102 | 母线电容电流检测结果应符合以下要求：20kV及以上系统电容电流不大于（）A A.10 B.20 C.30 D.40 | 10 | 20 | 30 | 40 | A | 金属封闭母线的外壳应采取的措施 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.103 | 103 | 母线电容电流检测结果应符合3~10kV系统电容电流不大于（___）A A.50 B.35 C.30 D.40 | 50 | 35 | 30 | 40 | C | 35kV及以下母线交流耐压试验方法 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.104 | 104 | 在暂态地电压局部放电检测中，若开关柜检测结果与邻近开关柜检测结果的差值大于（ ），需查明原因。 | 10dBmV | 15dBmV | 20dBmV | 25dBmV | C | 高压开关柜暂态地电压的检测数据及分析 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.105 | 105 | 暂态地电压局部放电检测测试空气背景时，可在开关室内远离开关柜的位置，放置一块（）cm的金属板，将 传感器贴紧金属板进行测试。 | 10*10 | 15*15 | 20*20 | 25*25 | C | 高压开关柜超声波局部放电的检测数据及分析 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.106 | 106 | 开关柜交接验收时，12kV和24kV真空断路器合闸弹跳时间分别是（ ）。 | 3ms、3ms | 2ms、3ms | 3ms、2ms | 2ms、2ms | D | 高压开关柜绝缘件局部放电的试验标准 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.107 | 107 | 开关柜出厂验收（试验）标准卡中辅助和控制回路工频耐压试验电压为（___）kV、持续时间1min A.1 B.2 C.3 D.4 | 1 | 2 | 3 | 4 | B | 高压开关柜整体交流耐压试验的试验电压 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.108 | 108 | SF6绝缘电流互感器出厂试验时局部放电试验和耐压试验必须按照（ ）进行。 | 逐台 | 不少于10%批次台数比例 | 不少于20%批次台数比例 | 不少于30%批次台数比例 | A | 油浸式电流互感器交流耐压试验标准 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.109 | 109 | 电流互感器二次侧开路( )。 | 铁心磁通不变 | 一次电流增大 | 一次电流减小 | 铁心饱和，匝间电势幅值很高。 | D | 电容式电流互感器电容量影响因素 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.110 | 110 | 发现电流互感器有异常音响，二次回路有放电声，且电流表指示到零，可判断为（ ）。 | 二次回路断线 | 二次回路短路 | 电流互感器绝缘损坏 | 电流互感器内部故障 | A | 局部放电测量试验标准 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.111 | 111 | 根据《国家电网公司十八项电网重大反事故措施》（2011修订版），气体绝缘的电流互感器安装后应进行现场 （ ）试验，然后进行耐压试验 | 老炼 | 局部放电 | 绝缘电阻 | 密封 | A | SF6电流互感器老练及耐压试验注意事项 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.112 | 112 | 国网十八项反措中规定，气体绝缘的电流互感器安装后应进行现场老炼试验，老炼试验后进行耐压试验，试 验电压为出厂试验值的（ ）。 | 100% | 90% | 85% | 80% | D | SF6电流互感器老练及耐压试验注意事项 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.113 | 113 | 外施交流耐压试验尽量采用（ ）调压器，若容量不够可采用（ ）调压器 | 自耦式，感应式 | 自耦式，移圈式 | 感应式，移圈式 | 感应式，自耦式 | B | 耐压试验前对待试设备的要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.114 | 114 | 规程中规定电力变压器、电压互感器，电流互感器进行交流的压试验时，交接及主体或核心部件进行解体性 检修时的试验电压比出厂值低，这主要是考虑（ ）。 | 现场容量不能满足 | 现场电压不能满足 | 积累效应 | 绝缘配合 | C | 油浸式电流互感器交流耐压试验标准 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.115 | 115 | 根据国家电网公司十八项重大反事故措施，气体绝缘的电流互感器安装后应进行现场老炼试验。老炼试验后 进行耐压试验，试验电压为出厂试验值的 ( ) 。 | 80% | 85% | 90% | 95% | A | SF6电流互感器老练及耐压试验注意事项 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.116 | 116 | 当开关柜局部放电测试异常时，应（ ）周期复测和跟踪。 | 缩短 | 延长 | 不变 | 不一定 | A | 沿面放电的原理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.117 | 117 | 高压开关柜内的绝缘件（如绝缘子、套管、隔板和触头罩等）可以选用（ ）绝缘材料。 | 环氧材料 | 酚醛树脂 | 聚氯乙烯 | 碳酸脂 | A | 投切电容器组断路器的运行维护要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.118 | 118 | 开关柜内部绝缘子表面存在爬电现象，一般可用（ ）检出。 | 超声波 | 地电波 | 红外 | 紫外 | A | 高压开关柜暂态地电压的检测数据及分析 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.119 | 119 | SF6绝缘互感器由于气体设备内部绝缘部件中含有的水分的析出，设备内部水分分布达到平衡需要时间，因此 ，SF6气体微水测量应在充SF6气体至额定压力、静置（ ）h后进行，以保证测试的准确性。 | 6 | 12 | 18 | 24 | D | SF6设备的年漏气率的定量检测原理及方法 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.120 | 120 | SF6气体绝缘性能易受电极特别是负电极影响，电极表面积增大，击穿场强( )。 | 升高 | 降低 | 不变 | 按指数函数升高 | B | SF6气体湿度异常的常见原因 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.121 | 121 | 工作人员不准在SF6设备( )附近停留。 | 储气罐 | 放气阀 | 防爆膜 | 机构箱 | C | SF6设备的年漏气率要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.122 | 122 | 依据国家电网公司企业标准中关于新投运SF6设备带电检测的规定，应该在投运后（ ）天内进行气体成分、 湿度测试工作。 | 1.0 | 7.0 | 15.0 | 30.0 | B | SF6气体湿度异常的常见原因 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.123 | 123 | 在进行SF6气体分解物检测时，所用电化学传感器检测仪器，其对于SO2、H2S气体检测量程宜不低于（ ）μL/L。 工种定义:从事变电站一次设备电气试验工作的人员。 | 10.0 | 50.0 | 100.0 | 150.0 | C | SF6气体成分分析及气体纯度异常的处理方法 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.124 | 124 | SF6设备补充新气体，钢瓶内的含水量应不大于（ ）。 | 100μL/L | 150μL/L | 68μL/L | 250μL/L | C | SF6气体湿度异常的常见原因 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.125 | 125 | 接地阻抗测量如果采用工频电流法测试大型接地装置的工频特性参数，则应采用独立电源或经隔离变压器供 电，并尽可能加大试验电流，试验电流不宜小于（）A。 | 100.0 | 200.0 | 50.0 | 300.0 | C | 接地阻抗的测试方法 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.126 | 126 | 有效接地系统接地装置接地阻抗测量值为（） | ≤2000/I | ≤120/I | ≤100/I | ≤250/I | A | 接地阻抗试验电流的标准 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.127 | 127 | 变电站接地装置交接试验验收时，有效接地系统当接地装置符合相关要求时，接地网电位升高可提高至 （）kV。 | 1.0 | 3.0 | 5.0 | 10.0 | C | 跨步电位差和接触电位差测试电极的标准和使用方法 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.128 | 128 | 测试跨步电位差、接触电位差的试验电流的注入点宜选择：测量接触电压时，测试电流应从（）注入接地装 置，在测量跨步电压时，测试电流应从（）注入。 | 地网中心、构架或电气设备外壳 | 构架或电气设备外壳、地网中心 | 构架或电气设备外壳、地网边缘 | 地网边缘、构架或电气设备外壳 | B | 跨步电位差和接触电位差试验数据的分析 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.129 | 129 | 接地装置开挖检查基准周期不大于（ ）。 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | C | 开挖的周期标准 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.130 | 130 | （ ）质材料接地体地网不必定期开挖检查。 | 铜 | 铝 | 铁 | 钢 | A | 接地网需要开挖检查的情况 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.131 | 131 | 接地网开挖检查，不得有(____)、松脱、严重腐蚀等现象。 | 开断 | 扭曲 | 弯折 | 轻度锈蚀 | A | 接地网必须开挖检查的情况 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.132 | 132 | 1000kV接地装置接触电压、跨步电压测量基准周期为（ ），可根据地网开挖检查结果延长或缩短周期。 | 小于等于5年 | 小于等于6年 | 小于等于8年 | 小于等于10年 | B | 开挖检查的判据 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.133 | 133 | 高频局部放电检测要求待测设备接地引线（或被检电缆本体）上无其他（）回路。 | 串联 | 并联 | 关联 | 耦合 | D | 电力电缆高频局部放电检测系统的构成 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.134 | 134 | 橡塑绝缘电力电缆线路特高频局部放电检测适用于电缆终端及（）接头 | 起点 | 中间 | 末端 | 分部 | B | 电力电缆超高频局部放电检测系统的构成 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.135 | 135 | 特高频局部放电检测时，使用同轴电缆的检测仪器在检测中应保持同轴电缆（ ），并避免同轴电缆外皮受到 刮蹭。 | 完全展开 | 部分展开 | 拉紧 | 留有余量 | A | 电力电缆超高频局部放电检测频率范围 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.136 | 136 | 使用同轴电缆的检测仪器在特高频局部放电检测中应保持同轴电缆完全展开，并避免同轴电缆（）。 | 外皮受到刮蹭 | 交缠 | 互相影响 | 放电 | A | 电力电缆超高频局部放电检测原理图 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.137 | 137 | MR型有载分接开关定期检查时，应尽量缩短切换开关部件暴露在空气中的时间，最长不应超过（ ）h A.12 B.10 C.18 D.15 | 12 | 10 | 18 | 15 | B | 有载分接开关的结构 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.138 | 138 | 变压器气体继电器检查及其二次回路试验周期为：110kV（ ）年 | 1 | 2 | 3 | 4 | C | 变压器气体继电器的保护机理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.139 | 139 | 500（330）kV-1000kV油浸式变压器（电抗器）出厂验收，气体继电器应具备（）。 | 一付重瓦斯和一付轻瓦斯接点 | 一付重瓦斯和两付轻瓦斯接点 | 两付重瓦斯和一付轻瓦斯接点 | 两付重瓦斯和两付轻瓦斯接点 | C | 变压器气体继电器与充氮灭火装置配合要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.140 | 140 | 变压器气体继电器二次回路绝缘电阻测量应采用（）V兆欧表 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 | B | 变压器气体继电器轻瓦斯动作原理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.141 | 141 | 110（66）kV -220kV 油浸式变压器（电抗器）出厂验收，采取排油注氮保护装置的变压器应采用具有（）的 气体继电器。 | 联动功能的单浮球结构 | 联动功能的双浮球结构 | 单浮球结构 | 双浮球结构 | B | 变压器气体继电器下浮球动作原理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.142 | 142 | 当变压器的气体继电器出现报警信号时，首先考虑的检测项目是：（ ）、绝缘电阻和介质损耗。 | 直流电阻 | 色谱分析 | 绕组变形 | 局部放电 | B | 变压器气体继电器重瓦斯动作原理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.143 | 143 | 气体继电器保护是（ ）的唯一保护。 | 变压器绕组相间短路 | 变压器绕组对地短路 | 变压器套管相间或相对地短路 | 变压器铁芯烧损 | D | 非电量装置检查项目及标准 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.144 | 144 | 根据《油浸式变压器状态评价导则》，变压器部件分为：本体、套管、分接开关、冷却系统以及（ ） 等五 个部件 | 散热片 | 非电量保护 | 绝缘油 | 油枕 | B | 变压器的主要冷却方式 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.145 | 145 | 电力变压器红外热像检测时应记录环境温度、负荷大小及其前（ ）的变化情况、冷却装置开启组数。 | 24小时 | 2小时 | 3小时 | 12小时 | C | 变压器冷却装置要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.146 | 146 | B级绝缘材料的最高允许工作温度为（ ）℃ A.90 B.105 C.130 D.155 | 90 | 105 | 130 | 155 | C | 变压器绕组温度表测试原理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.147 | 147 | 变压器在运输或保管时，必须有压力监视装置，一般充以（ ）气体。 | 氧气 | 氢气 | 六氟化硫 | 氮气 | D | 变压器压力释放阀的工作原理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.148 | 148 | 电力变压器和电抗器解体检修后应进行压力释放装置检查，开启压力与出厂值的标准偏差在（ ）之内或符合 设备技术文件要求。 | ±1% | ±5% | ±10% | ±20% | C | 变压器压力释放阀的配置原则 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.149 | 149 | 对110-220kV变压器油进行色谱分析所规定的油中溶解气体含量注意值为：总烃150ppm，氢150ppm，乙炔( )ppm。 | 1 | 2 | 3 | 5 | D | 变压器油色谱试验周期要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.150 | 150 | 变压器油中溶解气体当氢气超过 ( ) μL/L时应引起注意。 | 50 | 100 | 150 | 200 | C | 变压器油色谱组分含量要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.151 | 151 | 电容式套管的电容芯子的绝缘中，工作场强的选取主要取决于（ ） | 长期工作电压下不应发生有害的局部放电 | 一分钟工频耐压 | 工频干试电压 | 冲击试验电压 | A | 套管末屏接地不良对运行中的影响 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.152 | 152 | 对于110KV电力变压器的雷电冲击耐压试验规程推荐使用的耐压值为( )。 | 220KV | 275KV | 315KV | 480KV | D | 操作冲击标准波形 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.153 | 153 | 从变压器（ ）试验测得的数据中，可求出变压器阻抗电压百分数。 | 空载损耗和空载电流 | 电压比和联结组标号 | 交流耐压和感应耐压 | 负载损耗和短路电压及阻抗 | D | 变压器单相小电流短路阻抗测试方法 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.154 | 154 | 变压器从空载到满载，铁心中的工作主磁通将（ ）。 | 增大 | 减小 | 基本不变 | 不能确定 | C | 空载电流与铁芯结构的关系 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.155 | 155 | 变压器空载试验一般在( )加压。 | 高压侧 | 中压侧 | 低压侧 | 高、中压侧绕组 | C | 变压器分接位置对于空载试验的影响 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.156 | 156 | 串联谐振装置在实际使用时,试验回路调谐必须在( )的励磁电压下进行,调节电抗器电感或改变电源频率,使被试 品端的电压达到最大，再按规定的速度升高励磁电压。 | 很低 | 很高 | 等于额定试验电压 | 等于零 | A | 变压器外施耐压试验接线图的绘制 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.157 | 157 | 绕组的频率响应特性曲线低频段，主要反映的是（ ）。 | 绕组电感的变化 | 绕组对地电容 | 引线位移 | 绕组扭曲 | A | 频率响应各频段的定义 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.158 | 158 | 进行变压器频率响应分析，当频响特性曲线低频段(1kHz～100kHz)的波峰或波谷发生明显变化，绕组电感可 能改变，可能( )。 | 存在匝间或饼间短路的情况 | 发生扭曲和鼓包等局部变形现象 | 存在线圈整体移位或引线位移等情况 | 存在线圈与引线接触不良的情况 | A | 频率响应试验数据的分析和处理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.159 | 159 | 进行变压器频率响应分析，当频响特性曲线中频段（100kHz～600kHz）的波峰或波谷发生明显变化，绕组可 能( )。 | 存在匝间或饼间短路的情况 | 发生扭曲和鼓包等局部变形现象 | 存在线圈整体移位或引线位移等情况 | 存在线圈与引线接触不良的情况 | B | 变压器的等效网络 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.160 | 160 | 进行变压器频率响应分析，当频响特性曲线高频段（600kHz以上）的波峰或波谷发生明显变化，绕组的对地 电容可能改变。可能( )。 | 存在匝间或饼间短路的情况 | 发生扭曲和鼓包等局部变形现象 | 存在线圈整体移位或引线位移等情况 | 存在线圈与引线接触不良的情况 | C | 频率响应试验数据的分析和处理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.161 | 161 | 测量35kV以上变压器绕组的电压比，额定分接电压比允许偏差为( )。 | ±0.10% | ±0.5% | ±1% | ±1.5% | B | 变压器电压比的测试标准 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.162 | 162 | 绕组各分接位置电压比试验应在（ ）试验前进行，当具备试验条件时，还应对变压器进行消磁，保证测试结 果的准确。 | 绝缘电阻 | 介损试验 | 直流电阻 | 空载试验 | C | 变压器相量图的绘制 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.163 | 163 | 《电压比校核细则》中规定，电压比校核试验在选用试验变压器时，主要应考虑(___)。 | 试验频率 | 试验电压 | 试验电流 | 容量 | B | 变压器绕组连结图的绘制 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.164 | 164 | 变压器绕组电压比测量应在（ ）上进行。 | 各分接 | 最大分接 | 最小分接 | 额定分接 | A | 铁芯剩磁对直流电阻的影响 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.165 | 165 | 110（66）kV-220kV油浸式变压器（电抗器）交接试验绕组连同套管的介质损耗、电容量测量，换算至同一温 度进行比较，20℃时介质损耗因数要求≤（）。 | 0.5% | 0.8% | 1.0% | 1.5% | B | 变压器绕组介损异常的内部因素 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.166 | 166 | 330kV及以上油浸式变压器（电抗器）交接试验绕组连同套管的介质损耗、电容量测量，换算至同一温度进行 比较，20℃时介质损耗因数要求≤（）。 | 0.5% | 0.8% | 1.0% | 1.5% | A | 变压器绕组电容量异常的内部因素 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.167 | 167 | 《变电检测管理规定第54分册绝缘油酸值检测细则》：绝缘油酸值检测时，测试所用的无水乙醇应不含（ ）。 工种定义:从事变电站一次设备电气试验工作的人员。 | 甲醛 | 乙醛 | 醛 | 丙醇 | C | 绝缘油酸值的检测标准 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.168 | 168 | 500kV及以上变压器、电抗器油中（运行状态）大于5微米污染颗粒数不超过（）个/100mL，则认为试验合格 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | D | 绝缘油中颗粒数的检测标准 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.169 | 169 | 《绝缘油铜金属含量检测细则》中规定，绝缘油铜金属含量检测要求铜元素的校准曲线的线性相关系数大于 （）。 | 0.9999 | 0.999 | 0.99 | 0.9 | B | 绝缘油中铜金属含量数量检测的注意事项 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.170 | 170 | 变压器绝缘油验收时的闪点应不小于（）℃。 | 135 | 140 | 145 | 150 | A | 绝缘油闪点的检测标准 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.171 | 171 | 并联电容器出厂验收时，单台电容值与额定值偏差应符合：有内熔丝：-3%～+5%；无内熔丝：（ ）。 | -3%～+10% | -3%～+5% | -5%～+5% | -5%～+10% | C | 单元件电容量初值差的标准 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.172 | 172 | 电容器组安装时应尽可能降低初始不平衡度，保护定值应根据电容器内部原件串并联情况进行计算确定。 500kV变电站电容器组各相差压保护定值不应超过（），整定施检不宜大于0.1s。 | 0.5V | 0.8V | 1.0V | 1.2V | B | 不平衡电压保护动作原理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.173 | 173 | 《国网十八项反措》规定电磁式电压互感器在交接试验时，应进行空载电流测量。中性点非有效接地系统 ，励磁特性的拐点电压应大于（）。 | 1.0Um/√3 | 1.2Um/√3 | 1.5Um/√3 | 1.9Um/√3 | D | 110kV及以上电磁式电压互感器励磁特性测量标准 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.174 | 174 | 《国网十八项反措》规定电磁式电压互感器在交接试验时，应进行空载电流测量。中性点有效接地系统，励 磁特性的拐点电压应大于（）。 | 1.0Um/√3 | 1.2Um/√3 | 1.5Um/√3 | 1.9Um/√3 | C | 110kV及以上电磁式电压互感器励磁特性测量标准 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.175 | 175 | 采用末端屏蔽直接法测量串级式电压互感器绝缘支架时，造成灵敏度很低的原因是（ ）。 | 电场干扰 | 支架的电容量小 | 采用正接线 | 端子板的影响。 | B | 末端屏蔽法的优势 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.176 | 176 | 测量串级式电压互感器绝缘支架介质损耗因数时，可选择的接线方式是（ ）。 | 自激法 | 末端加压法 | 末端屏蔽法 | 反接法 | C | 末端屏蔽法的优势 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.177 | 177 | 当采用电磁单元为试验电源测量电容式电压互感器的电容分压器C1和C2的电容量和介质损耗时，测量C1时应 （ ），测量C2时应（ ）。 | 控制施加的励磁电流，控制C2低压端的电压 | 控制C2低压端的电压，控制施加的励磁电流 | 控制施加的励磁电压，控制输入绕组的电流 | 控制输入绕组的电流，控制施加的励磁电压 | B | 自激法测量介质损耗和电容量试验接线图 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.178 | 178 | 工种定义:从事变电站一次设备电气试验工作的人员。 分节的CVT对于下节C1和C2，采用自激法测量时，应控制δ点电压一般不超过（ ）kV，且加压绕组不得过 流。 | 1 | 2 | 2.5 | 3 | D | 自激法测量介质损耗和电容量试验接线图 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.179 | 179 | 进行电磁式电压互感器空载电流测量时，未施加电压的其它二次绕组应（ ）。 | n端单端接地 | a、n双端接地 | 双端悬空 | 短路不接地 | A | 用电流表、电压表测试电压互感器励磁特性 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.180 | 180 | 应（ ）进行其他常规试验，（ ）进行局部放电试验。 | 先，后 | 后，先 | 无所谓 | 同时 | A | 局部放电试验电压的测量 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.181 | 181 | 在交接试验时，对110（66）kV及以上电压等级的油浸式电流和电压互感器，应进行交流耐受电压试验，试验 前要保证静置时间，220kV设备静置时间不小于（ ）h。 | 12h | 24h | 48h | 72h | C | 用试验变压器测试电压比 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.182 | 182 | 在交接试验时，对110（66）kV及以上电压等级的油浸式电流互感器，应进行交流耐受电压试验，试验前要保 证静置时间，500kV设备静置时间不小于（ ）h。 | 12h | 24h | 48h | 72h | D | 用试验变压器测试电压比 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.183 | 183 | 在试验现场采用末端屏蔽法测量串级式电压互感器的介损tgδ时，其值主要是反映( )。 | 全部绕组的绝缘状态 | 1/2绕组的绝缘状态 | 1/4绕组的绝缘状态 | 只反映下部铁芯的高压绕组，即110kV级1/2，220kV级1/4的绝缘状态 | D | 末端屏蔽法测量介质损耗和电容量试验接线图 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.184 | 184 | 电力变压器、电压互感器，电流互感器在交接及主体或核心部件进行解体性检修时，应开展交流耐压试验 ，其试验电压比出厂值低，这主要是考虑（ ）。 | 现场容量不能满足 | 现场电压不能满足 | 积累效应 | 绝缘配合 | C | 计算感应耐压试验持续时间 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.185 | 185 | 在进行空载电流和空载损耗试验时，测量用电流及电压互感器的准确等级不低于（ ）级，仪表准确等级不低 于0.5级。功率表应选用cosφ小于0.2，准确度不低于0.5级的低功率因数表。 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 1 | B | 用电流表、电压表测试电压互感器励磁特性 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.186 | 186 | 电容式电压互感器在进行局部放电诊断性试验时，在（）Um/√3电压下的局部放电量小于等于10pC为合格。 | 1.0 | 1.15 | 1.2 | 1.3 | C | 电容式电压互感器互感器局部放电试验接线图 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.187 | 187 | 电容式电压互感器电磁单元感应耐压试验,试验电压为出厂试验值的（ ）或按设备技术文件要求，时间根据试 验频率折算，但应在15s-60s之间。 | 0.7 | 0.75 | 0.8 | 0.85 | C | 计算感应耐压试验持续时间 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.188 | 188 | 电压互感器励磁特性测量的励磁电流，与同一批次、同一型号的其它电磁式电压互感器相比，彼此差异不应 大于30%，测点至少包括（）。 | 0.2,0.5,0.8,1.0,1.2 | 0.5,0.7,0.9,1.1,1.2 | 0.2,0.5,0.8,1.2,1.5 | 0.5,0.6,0.8,1.0,1.5 | A | 110kV及以上电磁式电压互感器励磁特性测量标准 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.189 | 189 | 避雷器工频参考电压测量，升压过程中，当() 升至试品的工频参考电流值时，停止升压，迅速读取并记录试 验电压。 | 阻性电流有效值 | 阻性电流峰值 | 全电流峰值 | 全电流有效值 | B | 测量电压装置的选择 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.190 | 190 | GIS局部放电可用（ ）方法进行检测。 | 特高频、超声波 | 高频、超声波 | 高频、地电波 | 特高频、地电波 | A | 组合电器超声波局放的环境要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.191 | 191 | 对于下列GIS典型缺陷，超声波局放检测技术不灵敏的是（ ）。 | 自由金属颗粒 | 绝缘内部气隙 | 内部电晕 | 悬浮电极 | B | 组合电器超声波局放的典型图谱分析 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.192 | 192 | 下列局放检测方法中，可以应用放电量对缺陷劣化程度进行定量表述的包括( )。 | 特高频法 | 超声波法 | 暂态地电波法 | 脉冲电流法 | D | 组合电器特高频局放的检测原理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.193 | 193 | 关于局部放电，以下说法错误的是（ ）。 | 局部放电起始电压是指试品上出现可观测到的局部放电时试品两端施加的最低电压值 | 局部放电熄灭电压是指当加于试品上的电压从已测到局部放电的较高值逐渐降低时，直至在试验测量回路中 | 局部放电熄灭电压一般低于局部放电起始电压 | 在局部放电的试品两端注入一定电荷量，使试品端电压的变化量和局部放电时端电压变化量相同，此时注 | B | 组合电器特高频局放的检测原理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.194 | 194 | 工种定义:从事变电站一次设备电气试验工作的人员。 下列几种常见超声波、特高频局部放电检测图谱，哪种不需要进行相位同步就可使用？（ ） | PRPD谱图 | PRPS谱图 | 飞行模式谱图 | 连续模式谱图 | D | 组合电器超声波局放的典型图谱分析 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.195 | 195 | 超声波局部放电飞行模式图谱主要用来分析哪种缺陷？（ ） | 自由颗粒 | 悬浮放电 | 尖端放电 | 空穴放电 | A | 组合电器超声波局放的典型图谱分析 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.196 | 196 | 下列电力设备当中，不宜应用超声波法进行局放检测的是（ ）。 | 隔离开关 | 开关柜 | GIS | 高压电缆终端 | A | 组合电器超声波局放的典型图谱分析 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.197 | 197 | 特高频局部放电检测是通过检测电力设备局部放电激发的（ ）信号 ，来反应电力设备内部绝缘状况。 | 特高频电磁波 | 机械波 | 高频电流 | 暂态地电压 | A | 组合电器特高频局放的检测原理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.198 | 198 | 下列设备缺陷当中，可以用超声波检测法进行检测的是（ ）。 | SF6气体纯度偏低 | GIS内部存在粉尘颗粒 | 充油设备渗漏油 | SF6气体泄露 | B | 组合电器超声波局放的环境要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.199 | 199 | GIS设备超声波检测一般选用哪个传感器（ ） | 10k~20kHz的接触式传感器 | 20k~100kHz的接触式传感器 | 80k~200kHz的接触式传感器 | 80k~160kHz 非接触式传感器 | B | 组合电器超声波局放的环境要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.200 | 200 | 超声传感器的谐振频率与其压电晶片的厚度成（ ） | 正比 | 线性 | 反比 | 指数衰减 | C | 组合电器超声波局放的环境要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.201 | 201 | 局部放电产生的超声波在GIS内部气体传播中衰减较大，其衰减的主要原因是（ ） | 扩散 | 反射 | 热传导 | 折射 | A | 组合电器超声波局放的环境要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.202 | 202 | 暂态地电压检测对哪种放电模型不灵敏（ ）。 | 绝缘子表面放电模型 | 绝缘子内部缺陷模型 | 电晕放电模型 | 尖端放电模型 | A | 暂态地电压的检测原理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.203 | 203 | 特高频信号在GIS中传播时发生衰减，若特高频局放信号幅值为400mV，传播至某处时信号衰减12dB，则该处 信号幅值应为（ ） | 300mV | 200mV | 100mV | 50mV | C | 组合电器特高频局放的检测原理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.204 | 204 | 下列电力设备当中，不宜应用特高频法进行局放检测的是（ ）。 | GIS悬浮电位局部放电 | 开关柜内部绝缘件局部放电 | GIS内部颗粒局部放电 | 高压电缆本体局部放电 | D | 组合电器特高频局放的检测原理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.205 | 205 | 在利用高速示波器分析异常信号时，照明灯干扰信号与哪种缺陷类型的放电信号相似？（ ） | 自由金属颗粒放电 | 悬浮放电 | 电晕放电 | 空穴放电 | B | 组合电器超声波局放的典型图谱分析 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.206 | 206 | 电力设备局部放电检测中的同步信号通常是指（ ） | 同时发生的局部放电信号 | 与被测电磁波同时发射的调制信号 | 被测电力设备上所施加的正弦电压信号 | 局部放电信号 | C | 组合电器特高频局放的检测原理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.207 | 207 | 使用超声波检测GIS局部放电，连续模式下信号峰值很大，但相位相关性不明显，监测区域较大且信号在罐体 上沿圆周方向变化不明显，则最可能的缺陷是（ ）。 | 自由颗粒 | 尖端放电 | 机械振动 | 悬浮放电 | C | 组合电器超声波局放的典型图谱分析 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.208 | 208 | 下面哪项不是超声波法检测GIS内部存在自由颗粒缺陷的特征？（ ） | 连续模式下，信号峰值明显增大，且不稳定 | 连续模式下，频率相关性不明显，或远小于信号峰值 | 脉冲模式下具有典型的“三角驼峰”形状 | PRPD模式下，点集中为基本对称的两簇 | D | 组合电器超声波局放的典型图谱分析 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.209 | 209 | 开关柜断路器配置弹簧机构，其储能电动机能在（ ）的额定电压下能可靠工作。 | 85%~110% | 30%以下 | 30~65% | 65~80% | A | 断路器分、合闸电磁铁的动作电压的试验标准 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.210 | 210 | 断路器在合闸时，触头从第一次接触开始到触头稳定接触时刻的时间称为（ ）。 | 合闸时间 | 金属短接时间 | 合闸弹跳时间 | 重合闸时间 | C | 断路器分、合闸速度测试方法 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.211 | 211 | 工种定义:从事变电站一次设备电气试验工作的人员。 接地装置的接地电阻应 ( )。 | 越大越好 | 越小越好 | 不大于10Ω | 不小于10Ω。 | B | 接地阻抗试验电流的标准 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.212 | 212 | 在接地体径向地面上，水平距离为（ ）m的两点间的电压称为跨步电压。 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | C | 跨步电位差的测量接线图 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.213 | 213 | 大型接地装置接地阻抗测试时，试验电流的注入点宜选择单相接地短路电流大的场区里，电气导通测试中结 果良好的设备接地引下线处，一般选择在（ ）附近或场区边缘 | 电压互感器 | 电流互感器 | 变压器中性点 | 断路器 | C | 接地阻抗试验电流的标准 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.214 | 214 | 接地阻抗测量宜采用（）测试接地装置的工频特性参数。 | 小电流法 | 大电流法 | 工频电流法 | 异频电流法 | D | 接地阻抗试验电流的标准 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.215 | 215 | 只要条件允许，大型接地装置接地阻抗的测试都采用( )布置的方式。 | 电流一电位线夹角 | 电流、电压表三级法 | 电位降法 | 接地阻抗测试仪法 | A | 接地阻抗试验电流的标准 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.216 | 216 | 通常接地装置中有不平衡零序电流，为消除其对接地阻抗测试的影响，除了增大试验电流，可采用( )。 | 直线法 | 夹角法 | 倒相法 | 接地阻抗测试仪法 | C | 采用倒相法时接地阻抗的计算公式 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.217 | 217 | 测量接触电压时，测试电流应从构架或电气设备外壳注入接地装置，在测量跨步电压时，测试电流应从( )处 注入。 | 构架 | 设备外壳 | 地网中心 | 地网边缘 | C | 接触电位差的测量接线图 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.218 | 218 | 测量接地装置接地阻抗，电位极应紧密而不松动地插入土壤（ ）cm以上。 | 5 | 10 | 15 | 20 | D | 接地阻抗试验电流的标准 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.219 | 219 | 紫外成像检测仪器功能要求具备（）数计数功能 | 电子 | 离子 | 光子 | 原子 | C | 紫外测试仪的使用方法 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.220 | 220 | 进行外施交流耐压试验，充油设备若经滤油或运输，耐压试验前应将试品静置规定的时间并排气，以排除内 部可能残存的（） | 水分 | 空气 | 杂质 | 脏污 | B | 变压器外施耐压试验结果判断 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.221 | 221 | 进行外施交流耐压试验，充气设备在耐压试验前应处于（）压力 | 闭锁 | 报警 | 额定 | 最大 | C | 组合电器交流耐压试验的注意事项 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.222 | 222 | 试品进行交流耐压试验时，高压侧设置的保护球隙的放电记录可以为变压器整定（ ）倍试验电压所对应的放 工种定义:从事变电站一次设备电气试验工作的人员。 电距离。 | 1.05 | 1.1 | 1.15 | 1.25 | C | 交流高电压测试方法 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.223 | 223 | 外施交流耐压试验时，试验变压器的高压输出端应串接保护电阻器，保护电阻的取值一般为（） | 0.1欧/伏~0.2欧/伏 | 0.2欧/伏~0.3欧/伏 | 0.1欧/伏~0.8欧/伏 | 0.1欧/伏~0.5欧/伏 | D | 过流保护的方法 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.224 | 224 | 有绕组的被试品进行外施交流耐压试验时，应将被试绕组自身的（）短接，非被试绕组亦应短接并与外壳连 接后接地 | 所有端子 | 高压侧端子 | 低压侧端子 | 无关端子 | A | 变压器外施耐压试验结果判断 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.225 | 225 | 外施交流耐压试验加至试验标准电压后的持续时间，凡无特殊说明者，均为（） | 15s | 30s | 60s | 100s | C | 变压器外施耐压试验结果判断 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.226 | 226 | 直流电阻试验时，各绕组引出端子必须全部处于（）状态；如有开口三角形联接的绕组应将其开路，不得连 接 | 开路 | 通路 | 对地绝缘 | 接地 | A | 消除铁芯中剩磁的方法 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.227 | 227 | 在进行变压器绕组频率响应试验时，铁心必须（） | 可靠接地 | 悬空 | 与外壳短接 | 以上说法均不正确 | A | 频率响应试验数据的分析和处理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.228 | 228 | 在绕组频率响应试验中，应根据接线要求和接线方式，逐一对待试设备的各个绕组进行检测，分别记录 （）曲线 | 伏安特性 | 励磁特性 | 幅频响应特性 | 以上说法均不正确 | C | 变压器的等效网络 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.229 | 229 | 进行绕组频率响应测量前，应断开与待试设备套管端头相连的所有引线，并使拆除的引线尽可能远离被测待 试设备套管，以减少其（）的影响 | 空间损耗 | 杂散电容 | 电晕损耗 | 以上说法均不正确 | B | 频率响应试验数据的分析和处理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.230 | 230 | 在绕组频率响应试验中，根据（）的大小，可较直观地反映出待试设备绕组幅频响应特性的变化，通常可作 为待试设备绕组变形的辅助手段 | 相关系数 | 试验数据 | 曲线走势 | 以上说法均不正确 | A | 频率响应与其他数据的综合分析 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.231 | 231 | R、L、C串联电路处于谐振状态时，电容C两端的电压等于( )。 | 电源电压与电路品质因数Q的乘积 | 电容器额定电压的Q倍 | 无穷大 | 电源电压。 | A | 串联谐振的品质因数 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.232 | 232 | （ ）及以上变压器在出厂和投产前，应用频响法测试绕组变形以留原始记录。 | 35kV | 110（66）kV | 220kV | 10kV | B | 频率响应试验数据的分析和处理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.233 | 233 | 变压器的激磁涌流是()。 | 含有非周期分量的衰减振荡电流 | 纯直流电流 | 幅值很高的稳态正弦电流 | 正常的额定输入电流。 | A | 剩磁对励磁涌流的影响 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.234 | 234 | 操作过电压持续时间比雷电过电压持续时间长，但远短于工频过电压持续时间，一般在几（ ）至几十（ ）。 | 微秒 毫秒 | 毫秒 秒 | 微秒 微秒 | 毫秒 毫秒 | D | 过压保护的方法 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.235 | 235 | 测量变电站接地装置的接地电阻时，直接引入构架上的架空地线（ ）。 | 应断开 | 不应断开 | 可断开亦可不断开 | 必须拆除 | A | 接地阻抗试验电流的标准 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.236 | 236 | 测量交流系统接触电压和跨步电压时，人体电阻Rm，取值（ ）Ω。 | 500 | 800 | 1500 | 1800 | C | 跨步电位差和接触电位差测试电极的标准和使用方法 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.237 | 237 | 当变比不同的两台变压器并列运行时，会产生环流，并在两台变压器内产生电压降，使得两台变压器输出端 电压（ ） | 上升 | 降低 | 变比大的升，小的降 | 变比小的升、大的降 | C | 变压器电压比的测试标准 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.238 | 238 | 当试验变压器的额定电压能满足试验电压的要求，但电流达不到被试品所需的试验电流时，可采用（ ）对电流加以补偿，以解决试验电源容量不足的问题。 | 串联谐振 | 串并联谐振 | 串级试验变压器 | 并联谐振 | D | 并联谐振的原理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.239 | 239 | 电气试验时的球间隙，是为了限制试验回路可能出现的（ ），其放电电压调整为试验电压的1.1倍左右。 | 强电场 | 强磁场 | 过电压 | 过电流 | C | 串联谐振放电保护的方法 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.240 | 240 | 无励磁调压变压器改变分接位置后、有载调压变压器分接开关检修后及更换套管后，应测量一次（ ）。 | 介质损耗 | 绕组电阻 | 过渡电阻 | 绝缘电阻 | B | 有载分接开关缺陷对直流电阻测试的影响 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.241 | 241 | 工频高压试验变压器的特点是额定输出（ ）。 | 电压高，电流小 | 电压高，电流大 | 电压低，电流小 | 电压低，电流大 | A | 变压器外施耐压试验仪器的选择 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.242 | 242 | 用直流法测量减极性电压互感器，正极接X端钮，负极接A端钮，检测表正极接a端钮，负极接x端钮，在合、 分开关瞬间检测表指针向（ ）方向摆动。 | 正-反 | 均向正 | 反-正 | 均向反 | C | 干电池测试电容式电压互感器极性 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.243 | 243 | 串级式电压互感器中平衡绕组主要起到（ ）的作用。 | 补偿误差 | 使两个铁芯柱的磁通平衡 | 使初、次级绕组匝数平衡 | 电流补偿 | B | 末端加压法测量介质损耗和电容量试验接线图 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.244 | 244 | 三相变压器的三相磁路不对称，正常情况下，三相空载励磁电流不相等，三相芯柱中的磁通量为（ ） | 两边相相等，并大于中间相 | 两边相相等，并小于中间相 | 三相相等 | 三相不相等，且无规律 | C | 变压器空载试验测试方法 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.245 | 245 | 下列各种因素中，（ ）与变压器高压绕组直流电阻的测得值无关 | 分接开关所在档位 | 高压绕组匝间短路或断线 | 高压绕组主绝缘的tgδ值，直流泄漏电流和绝缘电阻值超标 | 分接开关触头烧损，接触不良 | C | 有载分接开关缺陷对直流电阻测试的影响 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.246 | 246 | 露天配电装置的集中接地装置接地电阻不宜大于（ ）Ω。 | 1 | 4 | 5 | 10 | D | 接地阻抗试验电流的标准 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.247 | 247 | 在电力电容器与其断路器之间装设一组氧化锌避雷器主要是为了（ ） | 防止倒闸操作出现的操作过电压，保证电气设备的安全运行 | 防止电力电容器在运行时可能出现的过电压，保证电气设备的安全运行 | 防止电力电容器在拉、合操作时可能出现的操作过电压 | 防止雷击时，在电力电容器上的过电压，保证电气设备的安全运行 | C | 不平衡电压保护动作原理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.248 | 248 | 提高支柱绝缘子沿面放电的措施有增高支柱绝缘子和()。 | 绝缘子加粗 | 绝缘子变细 | 水平安装 | 装设均压环 | D | 绝缘子工频湿闪耐受电压试验 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.249 | 249 | 现场污秽度评估，风力大于（）级时，不宜进行绝缘子取样。 | 5 | 6 | 7 | 8 | A | 污秽度评估的必要条件 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.250 | 250 | 设备外绝缘及绝缘子机械弯曲破坏负荷试验、孔隙性试验适用于（）。 | 复合绝缘子 | 室温硫化硅橡胶涂层 | 支柱瓷绝缘子 | 悬式绝缘子 | C | 绝缘子孔隙性试验的温度要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.251 | 251 | 35kV绝缘子现场污秽度评估的基准周期为（）。 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | D | 污秽度评估的基准周期 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.252 | 252 | 交流220kV-1000kV瓷/玻璃绝缘子串或支柱绝缘子/套管进行现场污秽度评估时，要在()位置进行取样。 | 靠近高压端第一组伞裙起六组绝缘子 | 上、中、下部各取两组共六组绝缘子 | 靠近低压端第一组伞裙起六组绝缘子 | 随意位置伞裙六组绝缘子 | B | 复合绝缘子和室温硫化硅橡胶涂层的状态评估判据 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.253 | 253 | 测量金属氧化物避雷器阻性分量电流值，当测试环境温度高于初始值环境温度时，可参照温度每升高 10℃，电流增大（ ）进行换算。 | 1%-2% | 3%-5% | 6%-7% | 7%-10% | B | 温度对金属氧化物避雷器泄漏电流的影响 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.254 | 254 | 10-60kV氧化锌避雷器进行红外测温时发现阀片受潮或老化，呈现电压致热型故障特征，温差在（ ）时建议 进行直流和交流试验。 | 0.5-1K | 2-3K | 4K | 5-10K | A | 避雷器的热像特征与缺陷对应关系 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.255 | 255 | 下列有关氧化锌避雷器的热像特征，说法错误的是（） 工种定义:从事变电站一次设备电气试验工作的人员。 | 正常状态下，氧化锌避雷器有一定的阻性电流分量，表现为整体轻度发热 | 轻度受潮时，故障元件自身发热增加 | 受潮严重后，可引起非故障元件发热超过故障元件 | 受潮元件温升始终高于非受潮元件 | D | 避雷器的热像特征与缺陷对应关系 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.256 | 256 | 避雷器工频参考电压试验时，施加工频电压的时间应严格控制在（）以内，避免避雷器长时间承受工频参考 电压。 | 5s | 10s | 15s | 20s | B | 参考电压的取样方法 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.257 | 257 | 对于一字排列的三相金属氧化物避雷器，在进行泄漏电流带电检测时，由于相间干扰影响，A、C相电流相位 都要向B相方向偏移，一般偏移角度（）左右。 | 1°～2° | 1°～4° | 2°～4° | 2°～6° | C | 相间干扰的影响 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.258 | 258 | 带电悬式盘型交流110kV瓷/玻璃绝缘子串上、中、下部各取( )片，取其平均等值盐密和灰密作为该串的等值盐 密和灰密。 | 1 | 3 | 5 | 7 | A | 盐灰密绝缘子的挂点要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.259 | 259 | 无间隙氧化锌避雷器直流参考电压下降的原因可能是（）。 | 阀片老化或密封不严，导致潮气侵入 | 瓷套表面污秽 | 试验时环境温度较高 | 底座绝缘降低 | A | 瓷套外表面受潮污秽的影响 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.260 | 260 | 下列有关电磁式电压互感器一次消谐装置，说法错误的是（） | 一次消谐装置其本质是一种高容量线性电阻器 | 可起到良好的限制电压互感器铁磁谐振的效果 | 能有效抑制间歇性弧光接地时流过压变绕组的过电流，防止压变烧毁 | 通常安装在电压互感器一次绕组中性点与地之间 | A | 一次消谐装置的原理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.261 | 261 | 35kV及以上变电所的6kV～10kV系统的中性点为非有效接地系统，电压互感器一次中性点应接地，为防止谐 振过电压，宜在一次中性点或二次回路装设（）装置。 | 接地 | 连接 | 消谐 | 消弧 | C | 一次消谐装置试验标准 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.262 | 262 | 变压器上层油温要比中下层油温（ ）。 | 低； | 高； | 不变； | 在某些情况下进行。 | B | 变压器（电抗器）运行温度报警定值整定 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.263 | 263 | 金属氧化物避雷器漏电流检测，当测试点电磁场较强时，会产生的后果是（） | 内部阀片电位分布发生变化 | 在避雷器中产生谐波电流 | 影响电压U与总电流IX的夹角 | 表面泄漏电流明显增大 | C | 测试点电磁场对测试结果的影响 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.264 | 264 | 运行硅橡胶的憎水性检测 ，喷水装置采用质量较好的喷壶，应可以方便﹑稳定地调节出雾状水流， 喷射角为 （） | ＜30° | 50°～ 70° | 60°～ 90° | ＞90° | B | 避雷器复合外套喷射角的校验方法 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.265 | 265 | 运行硅橡胶的憎水性检测 ，喷射角的校验方法为在距喷水装置的喷嘴25cm处立一张纸，喷射方向垂直于该纸 ，喷水（）次，形成的湿斑直径在25-35cm之间为合适。 | 5～10 | 10～15 | 15～25 | 25次以上 | B | 绝缘子憎水性试验喷射角的校验方法 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.266 | 266 | 憎水性分级值（HC值）应在喷水结束后（）内读取。 | 10s | 15s | 30s | 60s | C | 憎水性检查试验步骤 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.267 | 267 | 运行硅橡胶的憎水性检测结果为HC6，对应分分析结果是（） | 憎水性良好，继续运行 | 憎水性较好，继续运行 | 继续运行，须跟踪检测 | 退出运行，或进行防污闪涂料复涂处理 | D | 憎水性检查试验分析 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.268 | 268 | 高压避雷器一般有多节，由于上节单元距地面较高，其内部氧化锌电阻片对地电容与下部氧化锌电阻片的对 地电容差别较大，因此一般采用加装均压环和（）来减小上部氧化锌电阻片的电压偏差。 | 屏蔽环 | 均压电容 | 监测装置 | 均压电阻 | B | 避雷器均压电容的结构 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.269 | 269 | 硅橡胶憎水性的环境要求环境温度不宜低于 5℃，环境相对湿度不大于（）。 | 75% | 80% | 90% | 100% | B | 憎水性试验的天气要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.270 | 270 | 绝缘子憎水性检测结果为HC1，对应分分析结果是（） | 憎水性良好，继续运行 | 憎水性较好，继续运行 | 继续运行，须跟踪检测 | 退出运行 | A | 绝缘子憎水性试验试验数据分析 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.271 | 271 | 绝缘子憎水性检测结果为HC5，对应分分析结果是（） | 憎水性良好，继续运行 | 憎水性较好，继续运行 | 继续运行，须跟踪检测 | 退出运行，或进行防污闪涂料复涂处理 | C | 憎水性状态的级别 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.272 | 272 | 下图是一张电磁式电压互感器发生内部故障的红外图谱，以下反映的热像特征说法错误的是（） | 顶部储油柜油面处为最高温度 | 整体发热 | 呈现上高下低的温度分布 | 呈现上低下高的温度分布 | D | 电压互感器的热像特征与缺陷对应关系 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.273 | 273 | 某油浸式电压互感器通过红外图谱发现其整体温升偏高，且中上部温度大，停电之后初步对其进行诊断性试 验，以下可以不包含的是（） | 空载及绕组绝缘介质损耗因数 | 极性试验 | 油色谱分析 | 油中含水量测量 | B | 不同电压互感器的温差及处理建议 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.274 | 274 | 以下为某避雷器的发热红外图谱，体现的故障特征描述错误的是（） | 故障相避雷器发热点在上节 | 故障相避雷器从上到下各节温度递减 | 故障相避雷器的中节与正常相无差别 | 故障相避雷器可能阀片受潮或老化 | C | 避雷器的温差极限及处理建议 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.275 | 275 | 下图左右分别为低值绝缘子和零值绝缘子的故障发热图谱，以下叙述错误的是（） | 绝缘子串劣化初期，绝缘子绝缘电阻值降低很少，其分布电压依然主要决定于杂散电容值 | 低值绝缘子热像特征是以钢帽为发热中心的热像图 | 绝缘子片已劣化到绝缘电阻很小时，其上的分布电压已主要取决于绝缘电阻 | 零值绝缘子热像特征是与相邻良好绝缘子相比呈亮色调（负温升）的热像 | D | 瓷绝缘子的温差范围 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.276 | 276 | 下图为220kV耦合电容器的红外图谱，以下叙述错误的是（）。 | 下节整体发热 | 下节温度分布自上而下递增 | 下节温度分布自上而下递减 | 可能原因是耦合电容器受潮，介质老化后，损耗增大 | B | 电力电容器的热像特征与缺陷对应关系 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.277 | 277 | 耦合电容器红外测温温差范围达到（）时，可判定存在异常。 | 0.5～1K | 2～3K | 4～5K | 5～10K | B | 电力电容器的温差及处理建议 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.278 | 278 | 工种定义:从事变电站一次设备电气试验工作的人员。 进行避雷器泄漏电流带电检测时，发现泄漏电流测量结果偏大，下列原因分析错误的是（） | 瓷套外表面潮湿污秽，如果不加屏蔽会导致泄漏电流进入测量仪器，使测量结果偏大 | 湿度较大时，会使金属氧化物避雷器瓷套的表面泄漏电流增大 | 内部阀片的电位分布发生变化，芯体电流明显增大 | 温度变化的影响不用考虑 | D | 湿度对测试结果的影响 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.279 | 279 | 注入变压器的新油，其水溶性酸（pH值）应满足（） | ＜5.4 | ＞5.4 | ＜6.5 | ＞6.5 | B | 绝缘油中水溶性酸PH值的检测标准 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.280 | 280 | 关于油浸式变压器在20℃时绕组介质损耗因数的要求，说法错误的是（） | 330kV 及以上：≤0.005（注意值） | 330kV 及以上：≤0.01（注意值） | 110（66）kV～220kV：≤0.008（注意值） | 35kV 及以下：≤0.015（注意值） | B | 西林电桥的测试原理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.281 | 281 | 根据组合电器出厂验收的要求，各封闭压力系统或隔室允许的相对年漏气率应不大于（ ）% 。 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | D | SF6设备的年漏气率要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.282 | 282 | 根据组合电器出厂验收对主回路交流耐压试验的要求，应在耐压试验（ ）进行老练试验。 | 前 | 后 | 过程中 | 任意时刻 | A | 组合电器老炼净化试验 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.283 | 283 | 若设备组件之一的绝缘试验值为tanδ1=5%，C1=250pF；而设备其余部分绝缘试验值为 tanδ2=0.4%，C2=1000pF，则设备整体绝缘试验时，其总的tanδ值与（ ）接近。 | 0.0045 | 0.002 | 0.04 | 0.03 | A | 变压器绕组电容量异常的内部因素 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.284 | 284 | 根据断路器出厂验收细则规定，真空断路器合闸弹跳40.5kV以下不应大于( )。 | 1ms | 2ms | 3ms | 4ms | B | 断路器分、合闸线圈的直流电阻的试验标准 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.285 | 285 | 感应耐压试验电源的频率要大于被试品额定频率两倍以上，应采用（ ）的电源频率。 | 100～150Hz | 100～250Hz | 100～350Hz | 100～400Hz | D | 变压器外施耐压试验电压的要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.286 | 286 | 根据《Q/GDW1168-2013 输变电设备状态检修试验规程》中对于SF6断路器、油断路器、GIS、隔离开关设备其 主回路电阻应不大于制造商规定值，真空断路器主回路电阻的初值差应小于（ ） | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.3 | D | 组合电器主回路电阻的试验标准 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.287 | 287 | 35kV及以下电力电缆出厂验收(试验)工频交流耐压试验时，工频试验电压为（ ）U0，持续60min，绝缘不发 生击穿。 | 1.7 | 2 | 2.5 | 3.5 | B | 电力电缆主绝缘交流耐压试验的加压时间 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.288 | 288 | 根据《国家电网公司十八项电网重大反事故措施》（2011修订版），开关柜中所有绝缘件装配前均应进行局放 检测，单个绝缘件局部放电量不大于（ ）pC。 | 3 | 5 | 10 | 20 | A | 高压开关柜超声波局部放电的检测数据及分析 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 技师 | 1.4.289 | 289 | 工种定义:从事变电站一次设备电气试验工作的人员。 变电检测管理规定110kV组合电器SF6气体成分分析周期为（）。 | 1年 | 2年 | 3年 | 必要时 | D | SF6气体成分分析及气体纯度异常的处理方法 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级技师 | 1.5.1 | 1 | 《输变电设备状态检修试验规程》中对于220kV油纸绝缘电流互感器的油中溶解气体注意值为（ ）。 | 乙炔2ppm；氢气100ppm；总烃150ppm | 乙炔2ppm；氢气150ppm；总烃100ppm | 乙炔1ppm；氢气100ppm；总烃150ppm | 乙炔1ppm；氢气150ppm；总烃100ppm | D | 各特征气体组分与互感器内部潜伏性缺陷的一般对应关系 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级技师 | 1.5.2 | 2 | 通有电流的导体在磁场中受到力的作用，力的方向是用（ ）确定的。 | 右手螺旋法则 | 右手定则 | 左手定则 | 左、右手都用 | C | 变压器机械振动的产生原因 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级技师 | 1.5.3 | 3 | 电压等级500kV的电抗器，在额定电压、额定电流、额定频率和允许谐波电流分量下，油箱壁振动优良值不大 于（ ）μm（p-p）。 | 50μm | 60μm | 150μm | 200μm | B | 变压器机械振动检测判据 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级技师 | 1.5.4 | 4 | GB50150规定：在额定工况下测得的电抗器箱壳振动振幅双峰值：电压等级为 （ ）。 | 500kV 的电抗器不应大于100μm | 220kV 的电抗器不应大于100μm | 220kV 的电抗器不应大于200μm | 110kV 的电抗器不应大于100μm | A | 变压器机械振动检测判据 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级技师 | 1.5.5 | 5 | 直流电压下局部放电的脉冲重复率比交流电压下局部放电的脉冲重复率可能（ ）。 | 高 | 相同 | 无法判断 | 低 | D | 变压器高频电流局部放电检测频带 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级技师 | 1.5.6 | 6 | 《国家电网公司变电检测通用管理规定》规定在（ ）℃下测量绝缘油的tanδ。 | 75.0 | 80.0 | 85.0 | 90.0 | D | 变压器油中溶解气体内烃类气体产气速率的计算与判断 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级技师 | 1.5.7 | 7 | 变压器油中的水分在不同温度下的状态不同，当温度高于（ ）℃时，耐压值又下降了。 | 65.0 | 70.0 | 75.0 | 80.0 | D | 变压器感应耐压试验过程的注意事项 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级技师 | 1.5.8 | 8 | 我国规定使用直径为（ ）mm的平板形标准电极进行绝缘油击穿试验，板间距离规定为2.5mm。 | 10.0 | 15.0 | 20.0 | 25.0 | D | 变压器油中溶解气体检测判断内部潜伏性缺陷的基本原理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级技师 | 1.5.9 | 9 | 在有载分接开关中，过渡电阻的作用是（ ）。 | 限制分头间的过电压 | 熄弧 | 限制切换过程中的循环电流 | 限制切换过程中的负载电流 | C | 变压器真空有载开关结构及原理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级技师 | 1.5.10 | 10 | 三相自耦变压器的第三绕组，可以连接发电机、调相机、静电电容器、变电所附近用户的供电电源及变电所 的所用电。另外将它单独接成三角形，以消除（ ）电流。 | 五次谐波 | 七次谐波 | 基波 | 三次谐波 | D | 变压器内部常见典型局部放电缺陷 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级技师 | 1.5.11 | 11 | 工种定义:从事变电站一次设备电气试验工作的人员。 变压器油浸纸或纸板等都属于（）级绝缘材料(最高允许工作温度105℃)。在额定负荷下运行时，其油面允许 的温升不得超过（）K，绕组的平均温升不超过（）K，长期在较高的温度作用下变压器将逐渐老化变脆，在 80～140℃范围内，每升高（）℃其绝缘寿命缩短约一半。 | B；65；65；10 | B；60；55；10 | A；65；55；8 | A；55；65；8 | D | 变压器内部过热性故障及放电性故障类型及部位 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级技师 | 1.5.12 | 12 | 中性点非有效接地系统，电磁式电压互感器励磁特性试验的试验电压应取()倍额定电压。 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 1.9 | D | 罐式电压互感器励磁特性试验实施的注意事项 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级技师 | 1.5.13 | 13 | B级绝缘最高允许温度()。 | 90℃ | 110℃ | 130℃ | 150℃ | C | 变压器油中溶解气体三比值判断法 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级技师 | 1.5.14 | 14 | 操作过电压幅值与系统的()之比，称为操作过电压倍数。 | 线电压的有效值 | 最高运行线电压幅值 | 相电压有效值 | 最高运行相电压幅值 | D | 避雷器对电气设备过电压保护的基本原理和配置原则 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级技师 | 1.5.15 | 15 | 采用频率为150Hz的试验电源对变压器进行感应耐压试验，持续时间t应为()。 | 60s | 40s | 30s | 20s | B | 变压器感应耐压试验原理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级技师 | 1.5.16 | 16 | 对220kV及以下系统，一般以雷电过电压决定系统的绝缘水平，即以避雷器的()为基准确定设备的绝缘水平。 | 持续运行电压 | 额定电压 | 交流参考电压 | 残压 | D | 电气设备绝缘水平的基本概念 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级技师 | 1.5.17 | 17 | 变压器局部放电试验所测得的视在放电量()。 | 比真实放电量大 | 与真实放电量无关 | 比真实放电量小 | 与真实放电量相当 | C | 脉冲电流法检测局部放电量的原理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级技师 | 1.5.18 | 18 | ()试验不易发现变压器绕组的匝间短路故障。 | 感应加压的局部放电试验 | 操作冲击试验 | 绝缘电阻测量 | 空载损耗试验 | C | 造成变压器绕组变形的主要原因 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级技师 | 1.5.19 | 19 | ()试验对发现电压互感器受潮比较有效。 | 局部放电试验 | 交流耐压试验 | 绕组的直流电阻 | 绝缘电阻和油微水测量 | D | 变压器绕组绝缘缺陷 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级技师 | 1.5.20 | 20 | 耦合电容器部分电容元件击穿，()。 | 电容量减小 | 电容量增加 | 电容量不变 | 电容量可能增加或减小 | B | 电容型电压互感器二次电压偏低的诊断 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级技师 | 1.5.21 | 21 | 变压器裸金属热故障产生的特征气体主要是()。 | CH4和C2H6 | CH4和C2H4 | C2H4和C2H6 | CH4和C2H2 | B | 变压器油中故障时特征气体产气种类 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级技师 | 1.5.22 | 22 | 变压器最热点温度一般在幅向绕组厚度内径算起的1/3处，而沿轴向侧在绕组高度方向的()。 | 30～35% | 50～55% | 70～75% | 90～95% | C | 变压器内部过热性故障及放电性故障类型及部位 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级技师 | 1.5.23 | 23 | 防止或减轻电晕放电危害，降低导线表面电场强度，采用()方法更合适。 | 扩径导线 | 增大导线直径 | 分裂导线 | 空心导线 | C | 变压器感应耐压试验过程的注意事项 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级技师 | 1.5.24 | 24 | 对于两条电压不同的平行运行的输电线路，需要测量两条输电线路之间的耦合容量，其目的是()。 | 一条线路停电检修时，运行中的带电线路危及检修人员的人身安全 | 用来分析电容传递过电压，即当一条线路发生故障时，通过电容耦合过电压，危及另一条线路的安全 | 当一条线路发生不对称短路电流时，由于互感作用，另一回线感应电压、电流，有可能使继电保护装置误 | 计算单相接地故障，对地电容电流需要 | B | 目前系统内采取的过电压保护方式及原理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级技师 | 1.5.25 | 25 | 过电压作用于中性点直接接地的变压器绕组( )危害最严重。 | 主绝缘 | 匝间绝缘 | 首端匝间绝缘 | 首端的主绝缘 | C | 系统内部过电压的主要形式和一般特性 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级技师 | 1.5.26 | 26 | 在考虑配电装置的绝缘配合时,设备的承受电压最低值不能低于下列各项中的哪一项。( ) A.绝缘子的沿面放电电压 | 绝缘子的沿面放电电压 | 避雷器的残压 | 断路器的耐压 | 外绝缘的气体放电电压 | B | 避雷器对电气设备过电压保护的基本原理和配置原则 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级技师 | 1.5.27 | 27 | 下列选项中不属于GIS和罐式断路器中局部放电原因的是（ ) A.导体或接地壳体上的毛刺放电 | 导体或接地壳体上的毛刺放电 | 高压导体表面有自由金属颗粒 | GIS和罐式断路器罐体外表干燥 | 屏蔽接触不良 | C | 特高频检测局部放电典型图谱识别 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级技师 | 1.5.28 | 28 | 断路器操动机构试验时操动机构分、合闸电磁铁或合闸接触器端子上的最低动作电压应在操作电压额定值的 （）间。 | 10%～45% | 20%～75% | 30%～60% | 30%～65% | D | 断路器三相动作不一致对电网的影响（正确动作的必要性） | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级技师 | 1.5.29 | 29 | 断路器分、合闸线圈绝缘性能验收应使用1000V兆欧表进行测试，应符合产品技术条件且不低于( )MΩ。 | 5 | 10 | 50 | 100 | B | 开断容性负载的断路器的设备选型 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级技师 | 1.5.30 | 30 | 例行试验时，特高频信号稳定后测试时间不少于（ ）S。诊断性试验时，例行试验时，特高频信号稳定后测 试时间不少于（ ）S。 | 15、30 | 20、40 | 30、60 | 15、45 | A | 组合电器主回路绝缘的组成 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级技师 | 1.5.31 | 31 | 根据Q/GDW 11059.2-2018，特高频局放检测使用的特高频检测仪的检测灵敏度不大于（ ）V/m A.6 B.5 C.7 D.10 | 6 | 5 | 7 | 10 | C | 局部放电特高频检测法的原理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级技师 | 1.5.32 | 32 | 对于特高频信号，根据国际标准，脉冲幅值采用( )为单位 | db | dBmV | mV | mW | B | 特高频对局部放电缺陷的检测标准 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级技师 | 1.5.33 | 33 | 特高频局部放电检测通常选用（ ）到（ ）之间的某个子频段作为频率检测范围。 | 300MHz，3000MHz | 400MHz，1500MHz | 300MHz，1500MHz | 400MHz，3000MHz | A | 特高频检测技术的检测频率带宽范围 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级技师 | 1.5.34 | 34 | 保存特高频局放检测原始数据时，建立的文件夹名称：间隔绝缘盆子号按（）的顺序依次定为1、2、 3⋯⋯，母联间隔绝缘盆子号按母线调度号（）顺序依次定位1、2、3⋯⋯。 | 从线路到母线 从大到小 | 从线路到母线 从小到大 | 从母线到线路 从大到小 | 从母线到线路 从小到大 | B | 采用特高频检测技术定位局部放电源点的基本原理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级技师 | 1.5.35 | 35 | 对GIS设备进行特高频局部放电检测时，一般每个GIS间隔取2~3点，对于较长的母线气室，可( )左右取一点 ，应保持每次测试点的位置一致，以便于进行比较分析。 | 每1米 | 2-3米 | 5-10米 | 每个气隔 | C | “声电联合”检测局部放电源点位置的方法 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级技师 | 1.5.36 | 36 | 《变电检测管理规定第15分册油中溶解气体检测细则》：油样在运输、保管过程中要注意样品的防尘、防震 、避光和干燥等。油样的保存不得超过（ ）天 | 1 | 4 | 1.5 | 2.5 | B | 电流互感器绝缘油中溶解气体组分的特征判据 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级技师 | 1.5.37 | 37 | 《变电检测管理规定第15分册油中溶解气体检测细则》：油中溶解气体检油样脱气方法有：（ ）和变径活塞 泵全脱气法 | 高温挥发法 | 空气冲洗法 | 机械振荡法 | 化学提取法 | C | 各特征气体组分与互感器内部潜伏性缺陷的一般对应关系 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级技师 | 1.5.38 | 38 | 油中溶解气体检测对象主要有（） | H2、N2、CO、CO2、CH4、C2H4、C2H2 | H2、N2、CO、CO2、CH4、C2H6、C2H2 | H2、CO、CO2、CH4、C2H4、C2H6、C2H2 | H2、CO、O2、CH4、C2H4、C2H6、C2H2 | C | 油浸式电流互感器油中溶解气体异常数据的产生原因 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级技师 | 1.5.39 | 39 | 运行中电磁式电压互感器（110（66）kV及以上）、直流分压器油中溶解气体含量满足下列标准时，认为试验 合格（） | 乙炔≤2μL/L；氢气≤150μL/L；总烃≤100μL/L | 乙炔≤2μL/L；氢气≤150μL/L；总烃≤150μL/L | 乙炔≤1μL/L；氢气≤150μL/L；总烃≤100μL/L | 乙炔≤1μL/L；氢气≤150μL/L；总烃≤100μL/L | A | 防止油浸式电流互感器油中溶解气体组分含量异常的措施 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级技师 | 1.5.40 | 40 | 110(66)kV及以上倒置式电流互感器油中溶解气体分析，停电试验周期为（ ）年。 | 1 | 3 | 5 | 6 | D | 倒置式电流互感器油中溶解气体组分含量异常原因 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级技师 | 1.5.41 | 41 | 运行中66kV-750kV油纸绝缘电流互感器油中溶解气体分析，满足下列标准时，认为试验合格（）。 | 乙炔≤2μL/L（110（66）kV）、乙炔≤1μL/L（220kV及以上）；氢气≤150μL/L；总烃≤100μL/L | 乙炔≤2μL/L（110（66）kV）、乙炔≤1μL/L（220kV及以上）；氢气≤100μL/L；总烃≤100μL/L | 乙炔≤3μL/L（110（66）kV）、乙炔≤1μL/L（220kV及以上）；氢气≤150μL/L；总烃≤100μL/L | 乙炔≤3μL/L（110（66）kV）、乙炔≤1μL/L（220kV及以上）；氢气≤100μL/L；总烃≤100μL/L | A | 倒置式电流互感器油位异常偏低原因及处置方法 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级技师 | 1.5.42 | 42 | 电流互感器出厂验收标准卡中，35kV绝缘油油色谱试验总烃含量的验收标准正确的是（）。 | 小于10μL/L | 小于15μL/L | 小于20μL/L | 小于5μL/L | A | 倒置式电流互感器油位异常偏高原因及处置方法 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级技师 | 1.5.43 | 43 | 《变电检测管理规定》中，330~750kV油浸式电力变压器（电抗器）油中溶解气体分析，要求乙炔含量不大于 （）。 | 0.1μL/L | 0.5μL/L | 1μL/L | 2μL/L | C | 变压器油中溶解气体检测判断内部潜伏性缺陷的基本原理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级技师 | 1.5.44 | 44 | 对750kV及以下电力变压器行整体密封性能检查，采用储油柜油面加压法，在（）压力下持续（），无油渗漏 工种定义:从事变电站一次设备电气试验工作的人员。 。 | 0.035MPa24h | 0.03MPa24h | 0.035MPa12h | 0.03MPa12h | B | 变压器渗漏的原因 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级技师 | 1.5.45 | 45 | 110（66）kV -220kV变压器出厂验收（试验）标准卡中有载分接开关试验要求切换开关油箱密封试验油压 0.1MPa，（ ）h无渗漏。 | 6 | 12 | 24 | 48 | B | 变压器整体密封性试验的方法 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级技师 | 1.5.46 | 46 | 500（330）kV-1000kV 变压器出厂验收标准冷却装置压力试验冷却器应进行0.5MPa（散热器0.05MPa），（ ）h压力试验，应无渗漏。 | 4 | 10 | 12 | 24 | B | 变压器整体密封性能检查方法 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级技师 | 1.5.47 | 47 | 对主变压器、电抗器等设备进行声级测试时，噪声测量值与背景噪声值相差5dB（A）时，噪声测量值应当修 正（） | 3dB（A） | 2dB（A） | 1dB（A） | 不修正 | B | 变压器噪声产生的原因 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级技师 | 1.5.48 | 48 | 对主变压器、电抗器等设备进行声级测试时，声级检测时风速应低于()，传声器加防风罩 | 3m/s | 4m/s | 5m/s | 6m/s | C | 变压器声级检测方法及注意事项 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级技师 | 1.5.49 | 49 | 变压器直流偏磁水平测量数据处理需要将直流单极大地运行时的( )及测试数据进行相应的统计。 | 输送功率 | 测试时间 | 输送功率与测试时间 | 电流大小 | C | 变压器直流偏磁水平的检测 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级技师 | 1.5.50 | 50 | 变压器直流偏磁水平测量需要查找变压器资料，明确其( )、运行负荷等信息。 | 联接组别 | 铁心结构 | 容量大小 | 分接开关档位 | B | 变压器直流偏磁的抑制 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级技师 | 1.5.51 | 51 | 变压器机械振动测量时，一般在本体上、中、下部各布置（）个测点。 | 6 | 12 | 18 | 24 | B | 变压器机械振动检测判据 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级技师 | 1.5.52 | 52 | 有载分接开关中绝缘油击穿电压应不小于（ ）kV时，认为检测合格。 | 10 | 20 | 40 | 30 | D | 变压器真空有载开关油中溶解气体异常分析 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级技师 | 1.5.53 | 53 | 在设备末屏接地端（包括变压器铁心、避雷器接地引下线等）安装高频局部放电传感器和相位信息传感器 ，设备（）应与传感器的标注要求一致。 | 安装方向 | 电流方向 | 运动方向 | 电压方向 | B | 变压器高频电流局部放电检测位置 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级技师 | 1.5.54 | 54 | 对油浸式电力变压器和电抗器进行特高频局部放电带电检测的基准周期是（）。 | 必要时 | 一年一次 | 六个月一次 | 没必要 | A | 变压器局部放电特高频检测定位方法 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级技师 | 1.5.55 | 55 | 工种定义:从事变电站一次设备电气试验工作的人员。 感应耐压试验时，当试验电压频率等于或小于2倍额定频率时，全电压下试验时间为（）。 | 15s | 25s | 30s | 60s | D | 变压器感应耐压试验过程的注意事项 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级技师 | 1.5.56 | 56 | 电力变压器绝缘多系油纸组合绝缘，内部潜伏性故障产生的烃类气体来源于油纸绝缘的热裂解，热裂解的产 气量、产气速度以及生成烃类气体的不饱和度，取决于故障点的（ ）。 | 能量 | 能量密度 | 电流 | 电压 | B | 变压器绕组绝缘结构及绝缘材料 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级技师 | 1.5.57 | 57 | 绕组变形，除频响试验异常外，通常的表现是（ ）。 | 阻抗有变化，电容量有变化， 色谱异常 | 油中H2明显偏高 | 吸收比降低 | 油耐压降低。 | A | 变压器绕组电容量测试在变压器绕组变形检测中的应用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级技师 | 1.5.58 | 58 | 电磁式电压互感器的电压比校核，应在（ ）的额定电压范围内（简单检查可取较低电压），在一次侧施加任 一电压值，测量二次侧电压，验证电压比，符合设备技术文件要求。 | 80%～100% | 80%～110% | 85%～105% | 90%～100% | A | 串级式电压互感器内部结构及各部分电器元件的组成 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级技师 | 1.5.59 | 59 | 当电磁式电压互感器发生铁磁谐振时,由于频率低,铁芯磁通密度很高,电压互感器可能因励磁电流太大而( )。 | 烧毁绕组 | 烧毁铁芯 | 引起绝缘支架闪络的 | 无现象 | A | 电压互感器过电压保护采取的方法 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级技师 | 1.5.60 | 60 | 运行中的电容式电压互感器二次电压突变或开口三角绕组出现电压信号，与以下缺陷没有对应关系的是 （）。 | 二次回路存在故障 | 分压电容一个或数个电容单元短路 | 中间变压器一次绕组匝间短路 | 分压电容低压端绝缘电阻偏低 | D | 电容型电压互感器二次电压失压的诊断 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级技师 | 1.5.61 | 61 | 下面是一台电压互感器常规法测量其介质损的试验数据：(1)正接线，AX短接加压，ax、aDxD接Cx线，底座 接地，测得：Cxl=460pF，tgδl=1.7%；(2)反接线，AX短接加压，ax、aDxD及底座接地，测得 ：Cx2=502pF．tgδ2=3.0%。计算一次绕组AX对底座的电容量C。( ) A.一次绕组AX对底座的电容量Cx：Cx=Cx2-Cxl=502-460=42(pF) B.一次绕组AX对底座的电容量Cx：Cx=Cx2+Cxl=502+460=962(pF) C.一次绕组AX对底座的电容量Gx：Cx=(Cx2-Cxl)/2=(502-460)/2=21(pF) D.一次绕组AX对底座的电容量Cx：Cx=(Cx2-Cxl)×2=(502-460)×2=84(pF) | 一次绕组AX对底座的电容量Cx：Cx=Cx2-Cxl=502-460=42(pF) | 一次绕组AX对底座的电容量Cx：Cx=Cx2+Cxl=502+460=962(pF) | 一次绕组AX对底座的电容量Gx：Cx=(Cx2-Cxl)/2=(502-460)/2=21(pF) | 一次绕组AX对底座的电容量Cx：Cx=(Cx2-Cxl)×2=(502-460)×2=84(pF) | A | 串级式电压互感器绝缘支架的作用及检测方法和规程标准 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级技师 | 1.5.62 | 62 | 对于电容式电压互感器，受其电磁单元结构及参数等因素影响，测得的介质损耗差值可能（），可通过历次 试验结果进行综合比较，根据其变化趋势做出判断。 | 较大 | 较小 | 不确定大小 | 以上说法都不对 | A | 电容型电压互感器电磁单元内部诊断试验项目 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级技师 | 1.5.63 | 63 | 避雷器工频参考电压、额定电压、持续运行电压三者之间的大小关系，按从大到小顺序排列的是（）。 | 工频参考电压、持续运行电压、额定电压 | 工频参考电压、额定电压、持续运行电压 | 持续运行电压、额定电压、工频参考电压 | 持续运行电压、工频参考电压、额定电压 | B | 金属氧化锌避雷器的各项参数 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级技师 | 1.5.64 | 64 | 特高频GIS局放检测仪传感器及放大器的频带宽度一般为（ ） | 10kHz-100kHz | 300MHz-1.5GHz | 100kHz-10MHz | 1GHz-10GHz | B | 特高频检测技术的检测频率带宽范围 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级技师 | 1.5.65 | 65 | 利用A、B两个特高频传感器对GIS内部缺陷进行定位，A传感器先于B传感器25ns收到信号，若两个传感器之间 距离为10米，则缺陷位置在（ ） | AB之间距A1.2米 | AB之间距B1.25米 | AB之间距A7.75米 | AB之间距B8.75米 | D | “时差定位”法检测局部放电源点位置的方法 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级技师 | 1.5.66 | 66 | 特高频信号衰减15dB，则其信号强度为原始信号的（ ） | 0.1 | 0.13 | 0.15 | 0.18 | D | 采用特高频检测技术定位局部放电源点的基本原理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级技师 | 1.5.67 | 67 | GIS局部放电检测时，关于橡皮锤的使用，下面说法不正确的是（ ） | 使用橡皮锤敲击后，会激发内部的颗粒、振动悬浮等缺陷，便于发现隐患 | 运行条件下，敲击可能使隐患加剧，造成故障， 因此许多单位禁止运行条件下使用橡皮锤敲击GIS | 橡皮锤敲击不会给GIS运行带来任何改变 | 现场交接试验时，如发现较弱信号，可通过橡皮锤敲击观察信号变化情况 | C | 局部放电特高频检测法的原理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级技师 | 1.5.68 | 68 | GIS超声波局部放电检测定位中,通过移动传感器位置和改变测量带宽的方式，观察局放信号变化不明显，以此 判定信号源位置是：（ ） | 罐体 | 导体 | 绝缘子 | 架构 | B | “时差定位”法检测局部放电源点位置的方法 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级技师 | 1.5.69 | 69 | 在现场检测时，在多处位置均检测到类似电晕放电的信号波形，且现场电晕噪声较大，可采用（ ）后进一步 检测。 | 500MHz的高通滤波器 | 900MHz的窄带阻波器 | 300MHz~600MHz的带通滤波器 | 1GHz的高通滤波器 | A | 特高频检测技术的检测频率带宽范围 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级技师 | 1.5.70 | 70 | 对三相分箱式GIS进行局部放电检测，脉冲信号集中在正半波峰值处，则缺陷是（ ）。 | 罐体上的尖端放电 | 导体上的中心放电 | 内部悬浮电位放电 | 自由金属颗粒放电 | A | “声电联合”检测局部放电源点位置的方法 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级技师 | 1.5.71 | 71 | 使用超声波检测GIS放电，连续模式下信号峰值很大，但相位相关性不明显，检测区域大且信号在罐体圆周方 工种定义:从事变电站一次设备电气试验工作的人员。 向变化不明显，最可能的是（ ） | 自由颗粒 | 机械振动 | 悬浮放电 | 电晕放电 | B | “声电联合”检测局部放电源点位置的方法 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级技师 | 1.5.72 | 72 | GIS超声波检测中纵波在20℃时的传播速度（m/s）从大到小排序的是( ) A.环氧树脂>钢>SF6 >空气 | 环氧树脂>钢>SF6 >空气 | 环氧树脂 >钢> SF6>空气 | 钢>环氧树脂>空气> SF6 | 钢>环氧树脂> SF6 >空气 | C | 局部放电特高频检测法的原理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级技师 | 1.5.73 | 73 | 高频局部放电检测系统检测频率范围（）Hz A.300MHz-3000MHz B.3MHz-30MHz C.20MHz-200MHz D.200MHz-2000MHz | 300MHz-3000MHz | 3MHz-30MHz | 20MHz-200MHz | 200MHz-2000MHz | B | 变压器高频电流局部放电检测频带 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级技师 | 1.5.74 | 74 | 通过超声波局部放电检测仪器检测到的背景噪声幅值较小、无50Hz/（）Hz频率相关性（1个工频周期出现1次 /2次放电信号），不会掩盖可能存在的局部放电信号，不会对检测造成干扰。 | 25 | 50 | 100 | 150 | C | 变压器超声波局部放电检测原理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级技师 | 1.5.75 | 75 | 超声波局部放电检测设备的测试点宜在（）及第1次测试时进行标注,以便今后的测试及比较。 | 出厂 | 交接 | 例行 | 各个阶段 | A | 变压器超声波局部放电检测常规测点位置选择 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级技师 | 1.5.76 | 76 | 暂态地电压检测过程中若测得背景噪声较大，可通过改变（）降低测得的背景噪声值 | 检测频段 | 噪声参考位置 | 测试时间 | 测试位置 | A | 变压器局部放电检测综合判断 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级技师 | 1.5.77 | 77 | 暂态地电压局部放电检测仪器检测频率范围：（）Hz A.3MHz—100MHz B.3MHz—300MHz C.1MHz—300MHz D.3MHz—500MHz | 3MHz—100MHz | 3MHz—300MHz | 1MHz—300MHz | 3MHz—500MHz | A | 变压器局部放电检测综合判断 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级技师 | 1.5.78 | 78 | 油中溶解气体检测对待试样品要求用洁净的100ml玻璃注射器（经检验，密封性合格），从设备下部取样口全 密封采样（） | 50ml~80ml | 50ml~70ml | 50ml~100ml | 50ml~90ml | C | 变压器油中故障时特征气体产气种类 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级技师 | 1.5.79 | 79 | 油中溶解气体检测时，当设备存在特殊情况时，可在上、下部位取样，必要时在（）取样 | 气体继电器的放气口 | 泄压阀 | 底部 | 其他设备上 | A | 变压器油中溶解气体中特征组分的产生原因 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级技师 | 1.5.80 | 80 | 油中溶解气体检测时，油样的保存不得超过（）天 | 7 | 5 | 4 | 3 | C | 变压器油中溶解气体检测判断内部潜伏性缺陷的基本原理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级技师 | 1.5.81 | 81 | 感应耐压试验电压频率一般大于100Hz,但不宜高于（）Hz A.300 B.400 C.500 D.200 | 300 | 400 | 500 | 200 | B | 变压器感应耐压试验过程的注意事项 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级技师 | 1.5.82 | 82 | 局部放电试验中，当试验持续时间超过60s时，在整个试验过程中试验电压测量值可保持在规定电压值的 （）以内 工种定义:从事变电站一次设备电气试验工作的人员。 | ±1% | ±2% | ±3% | ±4% | C | 脉冲电流法检测局部放电量的方法 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级技师 | 1.5.83 | 83 | 外部短路故障后的短路阻抗检测，下列说法正确的是（） | 增加绕组所有分接位置的检测 | 增加绕组最大、最小分接位置的检测 | 增加短路时绕组所在分接位置的检测 | 以上说法均不正确 | C | 单相低电压电抗法检测变压器绕组变形 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级技师 | 1.5.84 | 84 | 在绕组频率响应试验中，试验仪器的扫频检测范围是（） | 0.5kHz～1.5MHz | 1kHz～1MHz | 0.5kHz～1MHz | 以上说法均不正确 | B | 变压器绕组变形频响曲线高频、中频、低频段相关性对应的典型缺陷 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级技师 | 1.5.85 | 85 | 在绕组频率响应试验中，关于试验仪器扫频频率的间隔，下列数值符合要求的是（） | 1kHz | 2kHz | 3kHz | 4kHz | A | 变压器绕组变形的综合检测方法 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级技师 | 1.5.86 | 86 | 变压器、电磁式电压互感器感应耐压试验，按规定当试验频率超过100Hz后，试验持续时间应减小至按公式 t=60×100/f(s)计算所得的时间执行，这主要是考虑到（ )。 | 防止铁芯磁饱和 | 绕组绝缘薄弱 | 铁芯硅钢片间绝缘太弱 | 绕组绝缘介质损耗增大，热击穿可能性增加。 | D | 变压器感应耐压试验过程的注意事项 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级技师 | 1.5.87 | 87 | 变压器出厂试验，测量电压为1.5Um/√3时，220kV及以上电压等级变压器的局部放电试验的放电量：自耦变 压器中压端不大于（）pC。 | 50 | 100 | 150 | 200 | B | 变压器局部放电检测综合判断 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级技师 | 1.5.88 | 88 | 测量变压器的吸收比时，若铁心不接地，将导致吸收比（ ）。 | 不变 | 变大 | 变小 | 不确定 | C | 变压器绕组绝缘结构及绝缘材料 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级技师 | 1.5.89 | 89 | 非晶合金变压器以铁基非晶态金属作为铁芯，由于该材料不具备（ ）结构，其磁化及消磁均较一般磁性材料 容易。 | 长程有序 | 短程有序 | 长程无序 | 短程无序 | A | 变压器铁芯（夹件）绝缘缺陷 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级技师 | 1.5.90 | 90 | 绝缘油在电弧作用下产生的气体大部分是（ ） | 甲烷、乙烯 | 氢、乙炔 | 一氧化碳 | 二氧化碳 | B | 变压器油中溶解气体组分与变压器内部潜伏性故障的对应关系 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级技师 | 1.5.91 | 91 | 当大气过电压作用在中性点直接接地变压器绕组上时（ ）分布。 | 绕组上电压分布是呈均匀 | 绕组上电压分布是呈递增指数 | 绕组上电压分布是呈衰减指数 | 绕组上电压分布是呈不均匀 | C | 造成变压器绕组变形的主要原因 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级技师 | 1.5.92 | 92 | 由于油裂解生成的每一烃类气体都有一个相应最大产气率的特定温度范围，从而导出了绝缘油在变压器的各 不相同的故障性质下产生（ ）的烃类气体的简单判据。 | 相同组份相同含量 | 不同组份不同含量 | 不同组份相同含量 | 相同组份不同含量 | B | 变压器油中溶解气体内烃类气体产气速率的计算与判断 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级技师 | 1.5.93 | 93 | 金属氧化物避雷器Y20W-420/1046W中的420指的是（）。 工种定义:从事变电站一次设备电气试验工作的人员。 | 额定电压 | 持续运行电压 | 雷电流5kA下的残压 | 雷电流10kA下的残压 | A | 金属氧化锌避雷器的各项参数 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级技师 | 1.5.94 | 94 | 金属氧化物避雷器Y20W-420/1046W中的1046指的是（）。 | 额定电压 | 持续运行电压 | 雷电流10kA下的残压 | 雷电流20kA下的残压 | D | 金属氧化锌避雷器的各项参数 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级技师 | 1.5.95 | 95 | 某避雷器型号为YH5WZ-51/134W，其中134的含义是（ ）。 | 其安装地点的电网额定相电压 | 1mA直流参考电压 | 标称放电电流下的最大残压 | 避雷器的持续运行电压 | C | 金属氧化锌避雷器的各项参数 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级技师 | 1.5.96 | 96 | 某电容式电压互感器，在运行中监测到二次电压偏低，开口三角形的电压升高，其原因不可能是（） | 分压电容器中的某个电容被击穿导致串联电容数量减少 | 电磁单元二次引线部分匝间短路 | 分压电容器发生击穿短路接地 | 电磁单元二次引线端子连接松动 | C | 电容型电压互感器二次电压偏低的诊断 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级技师 | 1.5.97 | 97 | 某电容式电压互感器，在运行中监测到二次电压失压，其原因不可能是（） | 分压电容器发生击穿短路接地 | 分压电容器中的某个电容被击穿导致串联电容数量减少 | 中间变压器的一次引接线接地或者断线 | 二次侧空气开关跳开或者二次回路断线 | B | 引起电容型电压互感器二次电压异常的原因 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级技师 | 1.5.98 | 98 | 某电容式电压互感器的高压电容单元发生击穿短路故障，可能引发的现象是（） | 二次电压偏高 | 二次电压偏低 | 二次电压失压 | 二次电压浮动 | A | 电容型电压互感器二次电压偏高的诊断 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级技师 | 1.5.99 | 99 | 下列不属于系统内部过电压的是（） | 雷电过电压 | 暂时过电压 | 操作过电压 | 谐振过电压 | A | 系统内部过电压的主要形式和一般特性 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级技师 | 1.5.100 | 100 | 在断路器或隔离开关正常操作或切断（除）故障操作时，相与地之间或相与相之间产生的过电压叫做（） | 暂时过电压 | 操作过电压 | 谐振过电压 | 雷电过电压 | B | 系统内部过电压的主要形式和一般特性 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级技师 | 1.5.101 | 101 | 如果避雷器的残压能够满足被保护设备的裕度要求，理论上可以选择额定电压更高的避雷器，这样避雷器的 安全性能会得到提高。 | 正确 | 错误 |  |  | A | 金属氧化锌避雷器的各项参数 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级技师 | 1.5.102 | 102 | 若母线上接有避雷器，对母线进行耐压试验时，必须将避雷器退出。 | 正确 | 错误 |  |  | A | 金属氧化锌避雷器的各项参数 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级技师 | 1.5.103 | 103 | 氧化锌避雷器当全电流中的阻性电流分量的有效值达到制造厂规定参考值，此时的工频电压的有效值，就是 工频参考电压。（ ） | 正确 | 错误 |  |  | B | 金属氧化锌避雷器的各项参数 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级技师 | 1.5.104 | 104 | 避雷器到变压器的最大允许距离（ ） | 随变压器多次截波耐压值与避雷器残压的差值增大而增大 | 随变压器冲击全波耐压值与避雷器冲击放电电压的差值增大而增大 | 随来波陡度增大而增大 | 随来波幅值增大而增大 | A | 避雷器对电气设备过电压保护的基本原理和配置原则 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级技师 | 1.5.105 | 105 | 下列哪类避雷器对限制操作过电压最为有效（）。 工种定义:从事变电站一次设备电气试验工作的人员。 | 普通阀型 | 带保护间隙 | 排气式(管型) | 无间隙金属氧化物 | D | 避雷器对电气设备过电压保护的基本原理和配置原则 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级技师 | 1.5.106 | 106 | 氧化锌避雷器试验结果与历次比较阻性电流上升快说明（）。 | 外绝缘污秽 | 外绝缘受潮 | 阀片已开始老化 | 底座绝缘不良 | C | 避雷器泄漏电流及阻性分量异常的诊断分析 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级技师 | 1.5.107 | 107 | 避雷器进行验收时要求监测装置准确等级不低于（）。 | 3级 | 4级 | 5级 | 2级 | C | 避雷器在线泄漏电流表的作用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级技师 | 1.5.108 | 108 | 无间隙氧化锌避雷器是目前最先进的过电压保护设备之一。在正常运行电压时，氧化锌电阻阀片呈现( )，通 过它的电流只有微安级。 | 极高的电阻 | 极低的电阻 | 导通 | 断开 | A | 避雷器对电气设备过电压保护的基本原理和配置原则 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级技师 | 1.5.109 | 109 | 进行波也叫雷电侵入波，是由于雷击而在架空线路或空中金属管道上产生的冲击电压沿线路或管道的（ ）方 向迅速传播的雷电波。 | 单个 | 两个 | 三个 | 不定向 | B | 避雷器对电气设备过电压保护的基本原理和配置原则 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级技师 | 1.5.110 | 110 | 下列概念中，不能衡量无间隙金属氧化物避雷器保护特性的是（） | 陡波电流冲击下残压 | 雷电冲击电流下残压 | 操作冲击电流下残压 | 额定短时工频耐受电压 | D | 电气设备绝缘水平的基本概念 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级技师 | 1.5.111 | 111 | 分级绝缘的电压互感器，在进行感应耐压时要特别注意高压绕组末端（） | 开路 | 接地 | 短路 | 接地并短路 | B | 电磁式电压互感器高压分级绝缘与全绝缘的基本概念 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级技师 | 1.5.112 | 112 | 下列属于单相串级绝缘电压互感器的型号是（ ）。 | JDZ-10 | JDQXF-110 | JDCF-110 | TYD500/√3-0.005H | C | 串级式电压互感器内部结构及各部分电器元件的组成 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级技师 | 1.5.113 | 113 | 带电测量避雷器的主要项目为测量（ ）。 | 电容电流 | 电容电流和阻性电流 | 阻性电流和全电流 | 电容量 | C | 运行电压下避雷器在线泄漏电流的组成 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级技师 | 1.5.114 | 114 | 对电磁式电压互感器绕组匝间绝缘进行诊断试验时，以下方法没有作用的是（） | 局部放电测量 | 支架介质损耗测量 | 电压比测量 | 感应耐压试验 | B | 电磁式电压互感器绕组匝间绝缘的诊断试验 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级技师 | 1.5.115 | 115 | 下列电压互感器铁磁谐振的说法，说法错误的是（） | 产生谐振过电压，可能使电气设备的绝缘击穿而导致损坏 | 产生谐振过电压，可能引起有污秽的电气设备瓷裙表面闪络而爆炸 | 产生谐振过电压，会可能使铁心迅速饱和，励磁电流猛增，绕组烧毁甚至爆炸 | 防止铁磁谐振只能在电压互感器一次侧中性点与地之间串接消谐电阻 | D | 铁磁谐振现象的基本原理和危害 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级技师 | 1.5.116 | 116 | 下列描述中，不会造成电磁式电压互感器运行中绝缘故障的是（） | 互感器上部密封罩顶部通气螺丝及防雨螺帽设计不合理 | 顶部油气隔膜出现老化龟裂现象 | 电压互感器瓷裙裂纹、破裂 | 油位在高温环境下有上升 | D | 电磁式电压互感器运行中绝缘故障的分析及治理措施 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级技师 | 1.5.117 | 117 | 避雷器额定电压的选取，通常等于或大于安装处的最大工频暂时过电压，对于500kV变电站，线路侧按（）选 取。 | 1.2（标幺值） | 1.3（标幺值） | 1.4（标幺值） | 1.5（标幺值） | C | 110kV及以上系统主变压器（非自耦变）中性点过电压保护间隙和避雷器的配置原则 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级技师 | 1.5.118 | 118 | 避雷器额定电压的选取，通常等于或大于安装处的最大工频暂时过电压，对于500kV变电站，变压器侧按 （）选取。 | 1.2（标幺值） | 1.3（标幺值） | 1.4（标幺值） | 1.5（标幺值） | B | 110kV及以上系统主变压器（非自耦变）中性点过电压保护间隙和避雷器的配置原则 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级技师 | 1.5.119 | 119 | 以下设备缺陷红外诊断中，不属于电压制热型的是（） | 电容式电压互感器以本体为中心整体发热 | 氧化锌避雷器整体发热或局部发热 | 合成绝缘子在绝缘良好和绝缘劣化的结合处出现局部过热 | 电流互感器接头异常发热 | D | 电压制热型红外热像典型图谱的种类及相关诊断试验项目 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级技师 | 1.5.120 | 120 | 下图为某异常发热的电容式电压互感器的红外图谱，以下说法错误的是（） 工种定义:从事变电站一次设备电气试验工作的人员。 | 在潮湿季节低温的环境下检测效果更佳 | 故障相互感器电容单元局部温度较正常相高 | 其原因可能是油箱内电磁单元发生故障导致油箱内油温升高 | 其原因可能是电容单元受潮、内部电容元件老化、局部放电引起介质损耗增大，在电压作用下发热 | C | 排除外部检测干扰因素后，电容型电压互感器红外热像图谱异常的分析判断 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级技师 | 1.5.121 | 121 | 在电容式电压互感器二次绕组绝缘电阻不能满足要求，或存在密封缺陷时，宜进行（）的诊断性试验。 | 电磁单元绝缘油击穿电压和水分测量 | 局部放电测量 | 电磁单元感应耐压试验 | 分压电容器试验 | A | 电容型电压互感器电磁单元绝缘油击穿电压和水分异常的原因 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级技师 | 1.5.122 | 122 | 某台JCC5-220串级式电压互感器，二次配备两个绕组a-x和ad-xd，采用末端屏蔽法间接测量其绝缘支架介质损 耗，仪器为AI-6000E介质损耗测试仪，测试方法及数据如下：①A加压，X及底座接地，x、xd短接后接Cx，测 得C1=10.1pF，tgδ1=2.01%；②A加压，X接地，底座对地绝缘，x、xd及底座短接后接Cx，测得C2=19.5pF, tgδ2=3.60%，求支架介质损耗tgδ( ) A.tgδ=(C2tgδ2+C1tgδ1)/(C2+C1)=(19.5×3.60%+10.1×2.01%)/(19.5+10.1)=3.05% B.tgδ=(C2tgδ2-C1tgδ1)/(C2-C1)=(19.5×3.60%-10.1×2.01%)/(19.5-10.1)=5.30% C.tgδ=(C2tgδ2-C1tgδ1)/(C2+C1)=(19.5×3.60%-10.1×2.01%)/(19.5+10.1)=1.68% D.tgδ=(C2tgδ2+C1tgδ1)/(C2-C1)=(19.5×3.60%+10.1×2.01%)/(19.5-10.1)=9.61% | tgδ=(C2tgδ2+C1tgδ1)/(C2+C1)=(19.5×3.60%+10.1×2.01%)/(19.5+10.1)=3.05% | tgδ=(C2tgδ2-C1tgδ1)/(C2-C1)=(19.5×3.60%-10.1×2.01%)/(19.5-10.1)=5.30% | tgδ=(C2tgδ2-C1tgδ1)/(C2+C1)=(19.5×3.60%-10.1×2.01%)/(19.5+10.1)=1.68% | tgδ=(C2tgδ2+C1tgδ1)/(C2-C1)=(19.5×3.60%+10.1×2.01%)/(19.5-10.1)=9.61% | B | 串级式电压互感器绝缘支架的作用及检测方法和规程标准 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级技师 | 1.5.123 | 123 | 某台JCC5-220串级式电压互感器，二次配备两个绕组a-x和ad-xd，采用末端屏蔽法间接测量其绝缘支架电容量 ，仪器为AI-6000E介质损耗测试仪，测试方法及数据如下：①A加压，X及底座接地，x、xd短接后接Cx，测得 C1=10.1pF，tgδ1=2.01%；②A加压，X接地，底座对地绝缘，x、xd及底座短接后接Cx，测得C2=19.5pF, tgδ2=3.60%，求支架电容量C( ) A.C=C2-C1=19.5-10.1=9.4(pF) B.C=C2+C1=19.5+10.1=29.6(pF) C.C=4*C2-4*C1=4*19.5-4*10.1=37.6(pF) D.C=4*C2+4*C1=4*19.5+4*10.1=118.4(pF) | C=C2-C1=19.5-10.1=9.4(pF) | C=C2+C1=19.5+10.1=29.6(pF) | C=4*C2-4*C1=4*19.5-4*10.1=37.6(pF) | C=4*C2+4*C1=4*19.5+4*10.1=118.4(pF) | C | 串级式电压互感器绝缘支架的作用及检测方法和规程标准 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级技师 | 1.5.124 | 124 | 下列不属于电容型电压互感器电磁单元结构的是（） | 补偿电抗器 | 阻尼电阻 | 中间变压器 | 一次端子避雷器 | D | 电容型电压互感器电磁单元的基本构成 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级技师 | 1.5.125 | 125 | 特高频局部放电检测一般每个GIS间隔取（ ）点，对于较长的母线气室，可5-10米左右取一点，应保持每次测 工种定义:从事变电站一次设备电气试验工作的人员。 试点的位置一致，以便于进行比较分析。 | 2-3 | 1-3 | 2-5 | 3-4 | A | “时差定位”法检测局部放电源点位置的方法 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
单选题 | 高级技师 | 1.5.126 | 126 | 下列有关过电压保护伏秒特性的配合原则，说法错误的是（） | 保护装置的冲击放电电压应该低于被保护设备的冲击耐压值 | 保护装置的冲击放电电压应该高于被保护设备的冲击耐压值 | 保护装置有平坦的伏秒特性曲线 | 保护装置有尽可能高的灭弧能力 | A | 过电压保护伏秒特性的配合原则 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 初级工 | 2.1.1 | 1 | 设备不停电时的安全距离，以下正确的是（ ）。 | 330kV，4.00m | 110kV，1.50m | 35kV，0.90m | 10kV，0.70m | ABD | 作业人员设备的安全带电距离 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 初级工 | 2.1.2 | 2 | 在电气设备上工作，保证安全的技术措施有停电、（）。 | 办理工作票 | 验电 | 接地 | 悬挂标示牌和装设遮栏（围栏） | BCD | 保证安全的技术措施 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 初级工 | 2.1.3 | 3 | 在电气设备上工作，保证安全的组织措施有（）。 | 现场勘察制度 | 工作票制度 | 工作许可制度 | 停电、验电、接地 | ABC | 保证安全的组织措施 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 初级工 | 2.1.4 | 4 | 脱离电源后，触电伤员如意识丧失，应在开放气道后10s内用（）方法判定伤员有无呼吸。 | 叫 | 看 | 听 | 试 | BCD | 触电防护与现场急救 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 初级工 | 2.1.5 | 5 | 起重指挥信号应（）。 | 简明 | 统一 | 畅通 | 分工明确 | ABCD | 起吊作业注意事项 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 初级工 | 2.1.6 | 6 | 遇有（）时，不准进行起重工作。 工种定义:从事变电站一次设备电气试验工作的人员。 | 指挥人员看不清各工作地点 | 大雾 | 起重机操作人员未获得有效指挥 | 照明不足 | ABCD | 起吊作业注意事项 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 初级工 | 2.1.7 | 7 | 手持电动工器具如有（）或有损于安全的机械损伤等故障时，应立即进行修理，在未修复前，不得继续使用 。 | 绝缘损坏、电源线护套破裂 | 电源线护套油污 | 保护线脱落 | 插头插座裂开 | ACD | 电动工具使用的要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 初级工 | 2.1.8 | 8 | 使用电气工具时，不准提着电气工具的（）部分。 | 把手（手柄） | 转动 | 金属外壳 | 导线 | BD | 电动工具使用的要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 初级工 | 2.1.9 | 9 | 雷雨天气，需要巡视室外高压设备时，应穿绝缘靴，并不准靠近（）。 | 互感器 | 避雷针 | 避雷器 | 设备构架 | BC | 绝缘靴的使用要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 初级工 | 2.1.10 | 10 | 在室内高压设备上工作，应在（）悬挂“止步，高压危险！”的标示牌。 | 工作地点两旁运行设备间隔的遮栏（围栏）上 | 工作地点对面运行设备间隔的遮栏（围栏）上 | 禁止通行的过道遮栏（围栏）上 | 检修设备上 | ABC | 标识牌及遮栏的规范使用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 初级工 | 2.1.11 | 11 | 若室外配电装置的大部分设备停电，只有个别地点保留有带电设备而其他设备无触及带电导体的可能时，以 下做法正确的是（）。 | 在带电设备四周装设全封闭围栏 | 围栏上悬挂适当数量的“止步，高压危险！”标示牌 | 标示牌应朝向围栏外面 | 标示牌应朝向围栏里面 | ABC | 标识牌及遮栏的规范使用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 初级工 | 2.1.12 | 12 | 高压试验作业人员在全部加压过程中，应（）。 | 精力集中 | 操作人应站在绝缘垫上 | 随时警戒异常现象发生 | 有人监护并呼唱 | ABCD | 高压试验工作的基本要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 初级工 | 2.1.13 | 13 | 高压试验结束时，试验人员应（），经试验负责人复查后，进行现场清理。 | 拆除自装的接地短路线 | 向运维负责人报告试验结束 | 对被试设备进行检查 | 恢复试验前的状态 | ACD | 变更接线或试验结束时的工作要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 初级工 | 2.1.14 | 14 | 导体的电阻大小与（ ）有关。 | 导体的电阻率 | 导体的截面和长度 | 导体的温度 | 导体电位的高低 | ABC | 电路原理基础知识 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 初级工 | 2.1.15 | 15 | 对称三相负载就是( )。 | 三个相电流有效值相等 | 三相负载阻抗相等 | 三个相电压相等 | 阻抗角相等 | BD | 电路原理基础知识 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 初级工 | 2.1.16 | 16 | 在交流电路中，用P、Q、S分别表示（ ）。 | 功率因数 | 有功功率 | 无功功率 | 视在功率 | BCD | 电路原理基础知识 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 初级工 | 2.1.17 | 17 | 正弦交流电的三要素是( )。 | 最大值 | 最小值 | 初相位 | 角频率 | ACD | 电路原理基础知识 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 初级工 | 2.1.18 | 18 | 三极管有三个极，分别是( )。 | 集电极 | 发射极 | 基极 | 接地极 | ABC | 电力电子基础知识 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 初级工 | 2.1.19 | 19 | 下列属于电力变压器主保护的是（ ）。 | 瓦斯保护 | 过负荷保护 | 冷却系统保护 | 差动保护 | AD | 变压器的保护分类 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 初级工 | 2.1.20 | 20 | 高压断路器的主要作用是（ ）。 | 能切断或闭合高压线路的空载电流 | 能切断与闭合高压线路的负荷电流 | 能切断与闭合高压线路的故障电流 | 与继电保护配合，可快速切除故障，保证系统安全运行 | ABCD | 断路器的基本原理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 初级工 | 2.1.21 | 21 | 断路器灭弧室灭弧方式有（ ）。 | 纵吹 | 横吹 | 纵横吹 | 油吹 | ABC | 断路器的基本原理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 初级工 | 2.1.22 | 22 | SF6断路器按触头的开距结构可分为（ ）结构。 | 定开距 | 变开距 | 单向 | 双向 | AB | 断路器的基本原理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 初级工 | 2.1.23 | 23 | 电流互感器主要由( )构成。 工种定义:从事变电站一次设备电气试验工作的人员。 | 铁芯 | 一次绕组和二次绕组 | 绝缘材料 | 外瓷套 | ABCD | 电流互感器的基本原理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 初级工 | 2.1.24 | 24 | 氧化锌避雷器的优点有( )。 | 阀片的通流能力强 | 工频续流小 | 工频残压小 | 动作性能好 | ABCD | 避雷器的基本原理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 初级工 | 2.1.25 | 25 | 下列观点能体现变压器的基本工作原理的有（ ）。 | 一次侧和二次侧通过电磁感应而实现能量的传递 | 铁心中的交变磁通在变压器一次、二次绕组的单匝上感应电动势的大小是相同的 | 当二次侧接上负载时，二次侧电流也产生磁动势，而主磁通由于外加电压不变而趋于不变，随之在一次侧 | 一次、二次侧感应电动势之比等于一次、二次侧匝数之比 | ABCD | 变压器的工作原理及日常维护 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 初级工 | 2.1.26 | 26 | 变压器器身包括铁心和（ ）等部件。 | 绕组 | 绝缘部件 | 套管 | 引线 | ABD | 变压器的工作原理及日常维护 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 初级工 | 2.1.27 | 27 | 变压器的调压装置分为（ )。 | 有级调压装置 | 无级调压装置 | 无励磁调压装置 | 有载调压装置 | CD | 变压器的工作原理及日常维护 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 初级工 | 2.1.28 | 28 | 电容式电压互感器是利用( )原理工作的。 | 欧姆定律 | 电容分压 | 电磁感应原理 | 电动力学原理 | BC | 电压互感器的基本原理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 初级工 | 2.1.29 | 29 | 电介质在电场作用下的物理现象包括：( )。 | 击穿 | 极化 | 电导 | 介质损耗 | ABCD | 电介质击穿的物理现象 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 初级工 | 2.1.30 | 30 | 绝缘击穿放电根据放电的现象特征可分为：（ ）。 | 辉光放电 | 沿面放电 | 爬电 | 闪络 | ABCD | 电介质击穿的物理现象 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 初级工 | 2.1.31 | 31 | 常见的液体绝缘材料有（ ）。 | 变压器油 | 电缆油 | 电容器油 | 水 | ABC | 绝缘材料的性能 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 初级工 | 2.1.32 | 32 | 使用手摇式兆欧表测量绝缘时，下列说法正确的有( )。 | 两人进行 | 测量线端部应有绝缘套 | 测量前可不对地放电，但测量后必须放电 | 验明被试设备无电压 | ABD | 手动兆欧表的使用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 初级工 | 2.1.33 | 33 | 使用手摇式兆欧表时测量绝缘电阻时，下列说法正确的是（ ）。 | 确定兆欧表电压符合测试要求 | 兆欧表应水平放置，接上绝缘良好的试验引线后，试摇检查兆欧表是否良好；如需要接入G端，G端一般应 | 转速应恒定，大约为120r/min，指针稳定后，方可读数 | 测量大电容量的设备时，在读取读数后，应在转动情况下将兆欧表与被试设备断开；在测量过程中，应防 | ABCD | 手动兆欧表的使用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 初级工 | 2.1.34 | 34 | 使用指针式万用表应注意以下几点（）。 | 根据测量对象将转换开关转至所需档位上 | 使用前应检查指针是否在机械零位，且为保证读数准确，测量时应将万用表放平，应正确选择测量范围，使 | 测量直流时，应将表笔的正负极与直流电压的正负极相对应 | 测量完毕，应将转换开关旋至交流电压档 | ABCD | 万用表的使用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 初级工 | 2.1.35 | 35 | 高压试验变压器的技术特点有( )。 | 电压高 | 电流大 | 容量小 | 持续工作时间短 | ACD | 试验变压器的使用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 初级工 | 2.1.36 | 36 | 影响变压器绝缘电阻测量的因素有（ ）。 | 剩余电荷 | 温度 | 湿度 | 气压 | ABC | 变压器绝缘电阻测试 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 初级工 | 2.1.37 | 37 | 下列关于变压器的吸收比和极化指数说法正确的是：（ ）。 | 吸收比是60s的绝缘电阻值与15s的绝缘电阻值的比值，其比值不应小于1.3 | 极化指数是600s的绝缘电阻值与60s的绝缘电阻值的比值，其比值不应小于1.5 | 极化指数是60s的绝缘电阻值与15s的绝缘电阻值的比值，其比值不应小于1.3 | 吸收比是600s的绝缘电阻值与60s的绝缘电阻值的比值，其比值不应小于1.5 | AB | 变压器绝缘电阻测试 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 初级工 | 2.1.38 | 38 | 避雷器种类有（ ）。 | 保护间隙 | 管式避雷器 | 阀式避雷器 | 金属氧化物避雷器 | ABCD | 避雷器直流参考电压测试 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 初级工 | 2.1.39 | 39 | 测量介质损失角正切值是绝缘试验的主要项目之一。它在以下（ )缺陷方面比较灵敏有效。 | 绝缘局部受潮 | 绝缘整体受潮 | 绝缘劣化变质 | 小体积被试设备的局部缺陷 | BCD | 互感器的电容量及介损测试 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 初级工 | 2.1.40 | 40 | 测量串级式电压互感器tanδ和电容的主要方法有：（ ）。 | 末端加压法 | 末端屏蔽法 | 常规试验法 | 自激法 | ABC | 互感器的电容量及介损测试 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 初级工 | 2.1.41 | 41 | 高压套管电容量和介质损耗因数试验影响测量的因素有（）。 | 抽压小套管绝缘不良 | 相对湿度较大 | 套管附近的木梯、构架、引线等所形成的杂散损耗 | 自高压电源接到试品导电杆顶端的高压引线 | ABCD | 高压套管电容量及介损测试 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 初级工 | 2.1.42 | 42 | 根据《国家电网公司变电检测管理规定》要求，电流互感器绕组及末屏的绝缘电阻应满足（ ）。 | 末屏对地(电容型）:＞1000MΩ（注意值） | 末屏对地(电容型）:＞100MΩ（注意值） | 一次绕组：35kV及以上：与上次测量值相比无显著变化 | 一次绕组：35kV及以上：＞3000MΩ | ACD | 互感器绝缘电阻测试 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 初级工 | 2.1.43 | 43 | 根据《国家电网公司变电检测管理规定》要求，110（66）kV~220kV的电力变压器，在良好的状态下，20℃时 介质损耗因数可以为（ ）。 | 0.004 | 0.005 | 0.008 | 0.012 | ABC | 变压器的介损及电容量测试 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 初级工 | 2.1.44 | 44 | 以下选项中，可能造成变压器直流电阻三相不平衡系数偏大的有（ ）。 | 分接开关接触不良 | 变压器套管的导电杆与引线接触不良，螺丝松动 | 引线和绕组焊接不良 | 三角形接线一相断线 | ABCD | 变压器直流电阻测试 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 初级工 | 2.1.45 | 45 | 影响直流电阻测量结果的因素主要有（ ）等。 | 测试引线 | 温度 | 接触情况 | 稳定时间 | ABCD | 变压器直流电阻测试 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 初级工 | 2.1.46 | 46 | 变压器在短路阻抗测量时，宜在（ ）下测量。 | 最大分接位置 | 最大档位位置 | 相同电压 | 相同电流 | AD | 变压器的短路阻抗试验 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 初级工 | 2.1.47 | 47 | 变压器空载损耗试验主要测量的参数是( )。 | 附加损耗 | 绕组电阻损耗 | 空载电流百分比 | 空载损耗 | CD | 变压器的空载试验 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 初级工 | 2.1.48 | 48 | 测量电力电容器电容量，发现变大，主要原因是（ ）。 | 元件短路 | 元件断路 | 介质受潮 | 电压太高 | AC | 电容器的电容量测试 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 初级工 | 2.1.49 | 49 | 使用100A回阻仪测量开关的回路接触电阻时，发现测量值比上次测量增大较多时，应排除下列测量因素：( )。 | 接线不正确 | 测量引线阻值过大 | 测量钳接触不好 | 测量时间长 | ABC | 断路器/隔离开关的主回路电阻测试 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 初级工 | 2.1.50 | 50 | 根据《Q/GDW1168-2013 输变电设备状态检修试验规程》要求，真空断路器例行试验项目中，主回路电阻初值 差在合格范围内的是（）。 | 35% | 25% | 20% | 15% | BCD | 断路器/隔离开关的主回路电阻测试 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 初级工 | 2.1.51 | 51 | 工种定义:从事变电站一次设备电气试验工作的人员。 SF6气体具有优异的电气性能，包括( )。 | 绝缘强度高 | 灭弧特性好 | 散热性好 | 导电性好 | AB | 绝缘材料的性能 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 初级工 | 2.1.52 | 52 | 下列会影响绝缘材料性能的因素有( )。 | 温度及水分 | 机械力 | 电场 | 化学成分 | ABCD | 绝缘材料的性能 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 中级工 | 2.2.1 | 1 | 保证安全的组织措施有（ ）。 | 现场勘察制度 | 停电制度 | 工作票制度 | 工作许可制度 | ACD | 断路器基本结构的组成 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 中级工 | 2.2.2 | 2 | 直流输电实现电网互联的主要特点:（ ），增强各电网的独立性和可靠性，运行管理也方便。 | 增加被联电网的短路容量 | 不增加被联电网的短路容量 | 被联电网可用相同或不同频率不同步独立运行 | 被联电网可用相同频率，同步运行 | BCD | 避雷器间隙的种类 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 中级工 | 2.2.3 | 3 | 与均匀电场相比，不均匀电场中空气间隙的击穿电压大大下降，具体数值还与（ ）有关。 | 电极形状 | 间隙距离长短 | 作用电压种类 | 极性效应 | ABCD | 变压器的极性 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 中级工 | 2.2.4 | 4 | 工种定义:从事变电站一次设备电气试验工作的人员。 油在电弧的高温作用下，能分解出碳粒，油被氧化而生成（），都会使油逐渐老化。 | 氢 | 氧 | 水 | 酸 | CD | 变压器储油柜的工作原理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 中级工 | 2.2.5 | 5 | 由于铁磁元件的非线性特性，电感值不是常数，回路没有固定的谐振频率。同样的回路，既可能产生谐振频 率等于电源频率的基波谐振，也可能产生（ ）。 | 高次谐波谐振 | 纵向谐振 | 分次谐波谐振 | 横向谐振 | AC | 三相直流电阻不平衡率的标准 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 中级工 | 2.2.6 | 6 | 由于交流耐压试验所采用的试验电压比运行电压高得多，过高的电压会使（ ）会加速绝缘缺陷的发展，因此 ，从某种意义上讲，交流耐压试验是一种破坏性试验。 | 绝缘介质发热 | 绝缘介质放电 | 绝缘介质损耗减小 | 绝缘介质损耗增大 | ABD | 变压器的绝缘水平 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 中级工 | 2.2.7 | 7 | 以下可能是变压器油温异常升高原因有（）。 | 变压器过负荷 | 冷却系统运行异常 | 变压器发生故障或异常 | 环境温度过高 | ABCD | 变压器工作原理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 中级工 | 2.2.8 | 8 | 现场测量开关柜局放时，干扰信号主要有（ ）。 | 气体放电灯 | 排风系统电机 | 手机 | 相机闪光灯 | ABCD | 断路器的灭弧原理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 中级工 | 2.2.9 | 9 | 下列为电容型设备的是：（） | 电容型电流互感器 | 电容式电压互感器 | 耦合电容器 | 电容型套管 | ABCD | 单元件电容器电气元件组成 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 中级工 | 2.2.10 | 10 | 下列关于直流电阻测量说法正确的是（ ） | 例行试验时，有载调压变压器如果有正、反励磁开关（极性选择器），则应在所有档位上测量变压器直流 | 在现场若遇到感应电压的影响，造成充电不稳，读数不准等困难，可采用将试验仪的P1或P2端一点接地的方 | 掌握好记录绕组的平均温度的时间，一般应在测量直流绕组后立即记录 | 三角形连接的变压器绕组其中一相断线，此时没有断线的两相线端电阻值为正常值的1.5倍，而断线相线端 | BCD | 直流电阻测试环境要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 中级工 | 2.2.11 | 11 | 下列关于暂态地电压带电检测技术特点的表述，正确的是（）。 | 易受空气中的电磁干扰的影响 | 对导体毛刺、悬浮放电比较敏感 | 电场作用下的颗粒运动不敏感 | 对绝缘子的表面脏污、潮湿不敏感 | ABC | 组合电器气室的设置及划分 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 中级工 | 2.2.12 | 12 | 下列关于绕组变形试验的相关说法正确的是（ ） | 绕组变形是指变压器绕组在机械力或电动力作用下发生的轴向或径向尺寸变化，通常表现为绕组局部扭曲 | 幅频响应特性曲线低频段（1~100kHz）的波峰或波谷位置发生明显变化，通常预示着绕组的电感改变，可 | 幅频响应特性曲线中频段（100~600kHz）的波峰或波谷位置发生明显变化，通常预示着绕组发生扭曲和鼓 | 幅频响应特性曲线高频段（>600kHz）的波峰或波谷位置发生明显变化，通常预示着绕组的对地电容改变 | ABCD | 变压器的主要参数 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 中级工 | 2.2.13 | 13 | 下列关于超声局部放电带电检测技术特点的表述，正确的是（）。 | 对电气干扰不敏感 | 超声法定量分析比较困难 | 容易受到设备的机械震动的干扰 | 对绝缘子表面脏污引起的放电有效 | ABC | 本体检查项目及标准 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 中级工 | 2.2.14 | 14 | 下列关于变压器空载试验说法正确的是（ ） | 空载试验应放在绝缘电阻、泄漏电流、直流电阻测量之前进行 | 试验在额定分接头下进行，要求施加的电压为正弦波形和额定频率的额定电压 | 试验电源的容量是由两个因素决定。一是空载电流决定的空载容量；二是波形畸变符合要求 | 连接导线应有足够的截面，电流线不小于2.5平方毫米、电压线不小于1.5平方毫米，且接触良好 | BCD | 套管检查项目及标准 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 中级工 | 2.2.15 | 15 | 下列各项中，（）属于改善电场分布的措施。 | 变压器绕组上端加静电屏 | 瓷套外加增爬裙 | 设备高压端安装均压环 | 采用分裂导线 | ACD | 避雷器均压环的作用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 中级工 | 2.2.16 | 16 | 试验发现电力电容器电容量变大，原因原因不包括（）。 | 元件短路 | 元件断路 | 介质受潮 | 电压太高 | BD | 电容电桥法测量单元件电容器电容量 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 中级工 | 2.2.17 | 17 | 设备状态的评价应该基于巡检及例行试验、诊断性试验、（ ）等状态信息，包括其现象强度、量值大小以及 发展趋势，结合与同类设备的比较，做出综合判断。 | 在线监测 | 带电检测 | 家族缺陷 | 不良工况 | ABCD | 电磁式电压互感器的绝缘结构 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 中级工 | 2.2.18 | 18 | 绕组变形试验对测试环境的要求有（ ） | 试验前应对被试绕组充分放电，并最好安排在所有直流试验项目之前进行绕组变形测试工作 | 应拆除所有与被试变压器套管连接的引线，并使它们远离套管 | 有载调压变压器的分接开关放置在最高分接1挡，以获取全面的绕组信息 | 变压器铁心必须与变压器外壳可靠接地；测试仪器外壳、测量阻抗外壳必须与变压器外壳可靠接地 | ABCD | 变压器分接开关的工作原理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 中级工 | 2.2.19 | 19 | 可以通过（）方式调整电路达到谐振。 | 调整电压 | 调整频率 | 调整电容 | 调整电感 | BCD | 电容电桥法测量单元件电容器电容量 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 中级工 | 2.2.20 | 20 | 工种定义:从事变电站一次设备电气试验工作的人员。 开关柜局部放电测量超标时，可采取的措施是：（ ） | 缩短测试周期 | 利用多种方法验证 | 开展短时在线监测 | 有条件转移负荷 | ABCD | 测量时对测试电流值的要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 中级工 | 2.2.21 | 21 | 局部放电检测中，与局部放电信号一起通过传感器进入监测系统的干扰信号，按照波形特征可分为（ ）。 | 周期性干扰 | 随机脉冲干扰 | 白噪干扰 | 窄带干扰 | ABCD | 变压器的主要分类 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 中级工 | 2.2.22 | 22 | 金属氧化物避雷器总泄漏电流主要由（）等几部分组成。 | 电容电流 | 电阻电流 | 流过绝缘体的电导电流 | 极化电流 | ABC | 金属氧化物避雷器的伏秒特性 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 中级工 | 2.2.23 | 23 | 金属氧化物避雷器运行中劣化的主要征兆有（ ）。 | 在运行电压下，泄漏电流阻性分量峰值的绝对值增大 | 在运行电压下，泄漏电流谐波分量明显增大 | 运行电压下的有功损耗绝对值增大 | 运行电压下的总泄漏电流的绝对值增大，但不一定明显 | ABCD | 避雷器泄漏电流表的技术要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 中级工 | 2.2.24 | 24 | 交流耐压试验会使一些设备的绝缘形成内部劣化的累积效应，（ ）对交流耐压试验有劣化的累积效应。 | 变压器 | 隔离开关 | 互感器 | 电力电缆 | ACD | 断路器操动机构的种类 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 中级工 | 2.2.25 | 25 | 金属氧化物避雷器的泄漏电流增大，有可能是什么原因造成的（）。 | 避雷器外部的污秽增多，屏蔽环松脱 | 空气湿度增大 | 避雷器阀片老化 | 避雷器阀片受潮 | ABCD | 避雷器外绝缘检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 中级工 | 2.2.26 | 26 | 关于电容型电流互感器高压介质损测量，下列说法正确的是（）。 | 绝缘良好的设备tgδ值不随试验电压的升高而偏大，只在接近额定电压时才略微增加。 | 绝缘严重受潮的设备在较低的电压下，tgδ值就较大，随着电压的升高tgδ值增大。 | 发生气隙局放设备达到局放起始放电电压时，tgδ急剧增高。 | 绝缘中含有离子型杂质的设备，tgδ随电压上升而下降。 | ABCD | 电流互感器本体检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 中级工 | 2.2.27 | 27 | 工频交流耐压试验检查不了（ ）绝缘的电气强度。 | 绕组匝间 | 绕组层间 | 绕组段间 | 绕组高压、中压、低压对油箱、铁芯接地部分 | ABC | 解读变压器铭牌 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 中级工 | 2.2.28 | 28 | 高压套管内导电连接的方式有（ ）。 | 导杆式连接 | 连续式连接 | 穿缆式连接 | 拉杆配合导电管连接 | ACD | 变压器极化指数计算 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 中级工 | 2.2.29 | 29 | 高压电容式套管绝缘缺陷故障主要包括（ ）。 | 进水受潮 | 局部放电 | 油质劣化 | 油位低于数个瓷裙 | ABCD | 极化指数的意义 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 中级工 | 2.2.30 | 30 | 对互感器进行真空干燥度处理，器身干燥处理应严格控制（） | 真空度 | 压力 | 温度 | 时间 | ACD | 倒置式电流互感器的原理图绘制 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 中级工 | 2.2.31 | 31 | 断路器触头的接触电阻是由（ ）组成的 | 扩张电阻 | 表面电阻（膜电阻） | 收缩电阻 | 绝缘电阻 | BC | 断路器基本结构的组成 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 中级工 | 2.2.32 | 32 | 电力设备在运行中，绝缘长期受着（ ）的作用会逐渐发生劣化，其中包括整体劣化和部分劣化，形成缺陷。 | 磁场 | 电场 | 温度 | 机械振动 | BCD | 避雷器外绝缘检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 中级工 | 2.2.33 | 33 | 电力变压器过热故障可能发生的部位包括（）。 | 铁芯多点接地引起的过热 | 漏磁引起的夹件或其他金属构件的过热 | 导电回路焊接不良引起的过热 | 导电回路螺丝松动处的过热 | ABCD | 变压器冷却装置的种类 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 中级工 | 2.2.34 | 34 | 导流回路故障主要是载流导体连接处接触不良引起的过热，究其原因是由于（ ）引起的故障。 | 触头或连接件接触电阻过大 | 触头表面氧化 | 机械卡滞 | 接触压力降低 | ABCD | 断路器操动机构的种类 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 中级工 | 2.2.35 | 35 | 当直流电压作用时，流过绝缘体的电流是（ ）之和。 | 电感电流 | 电容电流 | 吸收电流 | 泄漏电流 | BCD | 避雷器屏蔽环的作用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 中级工 | 2.2.36 | 36 | 除例行试验之外，有下列情形之一的金属氧化物避雷器，也应进行直流1mA电压（U1mA）及在0.75 U1mA下 漏电流测量：（ ） | 红外热像检测时，温度同比异常 | 运行电压下持续电流偏大 | 有电阻片老化或者内部受潮的家族缺陷，隐患尚未消除 | 底座瓷瓶开裂。 | ABC | 避雷器内部结构 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 中级工 | 2.2.37 | 37 | 出现中性点位移的后果是（） 工种定义:从事变电站一次设备电气试验工作的人员。 | 电源各相电压不一致 | 负载各相电压不一致 | 影响设备的正常工作、有可能造成设备损坏 | 对三相负荷，容易出现零序电流，加大耗损和发热。 | BCD | 变压器的基本结构 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 中级工 | 2.2.38 | 38 | 测量介质损耗因数，对发现以下哪些缺陷较为有效（）？ | 整体受潮 | 绝缘油劣化 | 小体积试品的局部缺陷 | 大体积试品的局部缺陷 | ABC | 电容式电压互感器本体检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 中级工 | 2.2.39 | 39 | 测量电气设备介质损耗角正切值tanδ时，影响测试结果的因素包括（ ）。 | 温度、湿度的影响 | 电场干扰影响 | 外界磁场的影响 | 试品表面泄漏的影响 | ABCD | 正立式电流互感器的原理图绘制 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 中级工 | 2.2.40 | 40 | 测量大电容量、多元件组合的电力设备绝缘的（ ）。 | 泄漏电流，能发现局部缺陷 | tanδ，对反映局部缺陷灵敏 | tanδ，对反映局部缺陷不灵敏 | 泄漏电流，不能发现局部缺陷 | AC | 电容电桥法测量单元件电容器电容量 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 中级工 | 2.2.41 | 41 | 采用电压、电流表法测量接地电阻时，各测试棒分别为（ ）。 | 接地体引出线E | 电压辅助接地棒P | 电流辅助接地棒C | 泄漏电流接地棒 | ABC | 避雷器外部连接检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 中级工 | 2.2.42 | 42 | 标准参考大气条件包含（ ） | 压力为101.325kPa | 绝对湿度为11g/m3 | 温度为20℃ | 相对湿度为80% | ABC | 避雷器泄漏电流表的技术要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 中级工 | 2.2.43 | 43 | 变压器诊断试验中，下列（ ）项目可以用来诊断绕组是否变形 | 空载电流和空载损耗测量 | 短路阻抗测量 | 感应耐压和局部放电测量 | 绕组频率响应分析 | BD | 吸收比的意义 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 中级工 | 2.2.44 | 44 | 变压器油气相色谱分析的优越性是（ ） | 易于提前发现变压器内部存在的潜伏性故障 | 灵敏度高，可鉴别十万分之几或百万分之几的气体组分含量 | 可以消除变压器内部故障 | 与其他试验配合能提高对设备故障分析准确性 | ABD | 变压器分接开关的种类 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 中级工 | 2.2.45 | 45 | 变压器绕组损坏大致有（ ）原因。 | 制造工艺不良 | 运行维护不当变压器进水受潮 | 遭受雷击造成绕组过电压 | 外部短路，绕组受电动力冲击产生严重变形或匝间短路 | ABCD | 三相直流电阻不平衡率的标准 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 中级工 | 2.2.46 | 46 | 变压器开展红外热像检测项目，主要检测部位（） | 变压器箱体 | 储油柜 | 套管 | 引线接头及电缆终端 | ABCD | 变压器储油柜的种类 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 中级工 | 2.2.47 | 47 | 变压器高频局部放电带电测试，可以从（）部位获得局部放电信号。 | 铁芯接地引下线 | 夹件接地引下线 | 末屏接地引下线 | 放油阀处 | ABC | 三相直流电阻不平衡率的标准 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 中级工 | 2.2.48 | 48 | 变压器发生铁芯多点接地，可能出现以下哪些现象（）？ | 铁芯接地电流超标 | 铁芯绝缘电阻较低 | 油中CO气体含量增加 | 油中烃类气体增加 | ABD | 变压器冷却装置的工作原理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 中级工 | 2.2.49 | 49 | 变电站接地网的接地电阻大小与（）有关。 | 土壤电阻率 | 接地网面积 | 站内设备数量 | 接地体尺寸 | ABD | 油枕检查项目及标准 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 中级工 | 2.2.50 | 50 | 避雷器带电检测项目有（ ）。 | 红外热像检测 | 运行中持续电流检测 | 相对介损电容量 | 高频法局部放电检测 | ABD | 避雷器监测装置检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 中级工 | 2.2.51 | 51 | SF6断路器中，SF6气体的作用是（） | 绝缘 | 冷却 | 导电 | 灭弧 | ABD | 组合电器的基本结构组成 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 中级工 | 2.2.52 | 52 | 测量金属氧化物避雷0.75U1mA下漏电流时的U1mA电压值应选用（ ） | U1mA当前测量值 | U1mA出厂值 | U1mA制造厂给定值 | U1mA交接试验值 | BCD | 金属氧化物避雷器的伏秒特性 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 中级工 | 2.2.53 | 53 | 下列不同材质绕组阻值温度换算系数正确的是（）？ | 铜235 | 铜225 | 铝225 | 铝235 | AC | 直流电阻仪的使用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 中级工 | 2.2.54 | 54 | 变压器特性试验的内容包括变比、接线组别、直流电阻、及（ ）等试验。 | 空载 | 绝缘电阻 | 温升 | 短路 | ACD | 电磁式电压互感器绕组直流电阻测试标准 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 中级工 | 2.2.55 | 55 | 电击穿的特点是：外施电压比较高；强电场作用的时间相当短便发生击穿；关于电击穿的说法正确的是（ ）。 | 击穿位置往往从场强最高的地方开始 | 改善电场分布，使之尽量均匀可以提高击穿电压 | 随海拔增加，间隙的击穿电压下降 | 湿度对均匀电场击穿电压影响不大 | ABCD | 避雷器压力释放通道的作用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 中级工 | 2.2.56 | 56 | 放电的形式按是否贯通两极间的全部绝缘，可以分为（）。 | 辉光放电 | 局部放电 | 沿面放电 | 击穿 | BD | 避雷器压力释放通道检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 中级工 | 2.2.57 | 57 | 示波器主要由下列几部分组成：（）。 | Y轴系统 | X轴系统 | 显示部分 | 电源部分 | ABCD | 组合电器气室的设置及划分 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 中级工 | 2.2.58 | 58 | 电流互感器出厂时，绝缘油击穿电压的验收要求为（）。 | 500kV电流互感器：≥60 kV | 500kV电流互感器：≥50 kV | 110kV、220kV电流互感器 ：≥40 kV | 110kV、220kV电流互感器 ：≥30 kV | AC | 电流互感器不同安装位置的保护范围 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 中级工 | 2.2.59 | 59 | 电流互感器出厂时，绝缘油水分的验收要求为（）。 | 500kV电流互感器：≤15mg/L | 500kV电流互感器：≤10mg/L | 220kV电流互感器 ：≤15mg/L | 220kV电流互感器 ：≤20mg/L | BC | 电流互感器二次侧不可开路的原因分析 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 中级工 | 2.2.60 | 60 | 工种定义:从事变电站一次设备电气试验工作的人员。 电流互感器出厂时，绝缘油介质损耗因数tanδ（90℃）%的验收要求为（）。 | 500kV电流互感器：≤0.5% | 220kV电流互感器：≤1.0% | 500kV电流互感器：≤0.6% | 220kV电流互感器：≤0.8% | AB | 电流互感器引线检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级工 | 2.3.1 | 1 | 下列哪些接地方式是小电流接地方式（ ） | 中性点不接地 | 中性点直接接地 | 中性点经小电阻接地 | 中性点经消弧线圈接地 | AD | 消弧线圈的三种典型结构 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级工 | 2.3.2 | 2 | 消弧线圈、干式电抗器、干式变压器直流电阻试验判断标准（） | 1.6 MVA 以上变压器，各相绕组电阻相互间的差别，不大于三相平均值的2%（警示值）；无中性点引出的 | 1.6 MVA 及以下变压器，相间差别一般不大于三相平均值的4%；线间差别一般不大于三相平均值的2%。 | 各相绕组电阻与以前相同部位、相同温度下的历次结果相比，无明显差别，其差别不大于2%。 | 并联电容器组用串联电抗器三相绕组间之差别不应大于三相平均值4%；与上次测试结果相差不大于2%。 | ABCD | 消弧线圈绕组直流电阻测量直流电阻的判据 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级工 | 2.3.3 | 3 | 为保证红外成像检测结果的正确，要防止运行状态的影响。（ ）；检测温度时，应使设备达到稳定状态为 止。 | 检测和负荷电流有关的设备时,应选择高负荷下检测； | 检测和负荷电流有关的设备时,应选择低负荷下检测； | 检测电压制热的设备时，应保证在额定电压下，电流越大越好； | 检测电压制热的设备时，应保证在额定电压下，电流越小越好 | AD | 电气设备与金属部件的连接部位的热像特征与缺陷的对应关系 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级工 | 2.3.4 | 4 | 为保证红外成像检测结果的正确，防止太阳照射与背景辐射的影响。户外设备应选择（ ）,来采集环境温度 参数，可在一定程度上弥补环境温度变化带来的检测误差。 | 日出后 ； | 日落后； | 阴天； | 雨天 | BC | 红外检测的仪器要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级工 | 2.3.5 | 5 | 现场测试表明；电流互感器的末屏引出结构方式对其介质损耗因数测量结果影响较大，（ ）。 工种定义:从事变电站一次设备电气试验工作的人员。 | 环氧酚醛层压玻璃布二次接线板上直接引出的末屏介质损耗因数一般都较小； | 环氧酚醛层压玻璃布二次接线板上直接引出的末屏介质损耗因数一般都较大； | 绝缘小瓷套管上直接引出的末屏介质损耗因数一般都较大； | 绝缘小瓷套管上直接引出的末屏介质损耗因数一般都较小； | BD | 用互感器综合测试仪测试电流比 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级工 | 2.3.6 | 6 | 绝缘油（ ）。 | tanδ值随温度升高而增大； | tanδ值随温度升高而减小； | 越是老化的油，其tanδ随温度的变化也越慢； | 越是老化的油，其tanδ随温度的变化也越快 | AD | 绝缘油介质损耗因数的检测数据及分析 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级工 | 2.3.7 | 7 | 对损坏的电容器解体后分析得知，电容器表面已形成水膜。由于表面存在杂质，使水膜迅速电离而导电，引 起了电容量的漂移，（ ），从而使电容器发热，最后造成了电容器的失效。 | 介电强度升高； | 介电强度降低； | 电晕电压升高； | 电晕电压降低； | BD | 绝缘电阻测试注意事项 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级工 | 2.3.8 | 8 | 运行中定期监测金属氧化物避雷器（ ），是保证安全运行的有效措施。 | 运行中电压下的全电流； | 持续电流的阻性分量； | 持续电流的容性分量； | 工频参考电流 | AB | 泄漏电流检测仪的使用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级工 | 2.3.9 | 9 | 对大容量、多元件组合体的电力设备，测量tanδ必须（ ）的介质损耗因数值的大小上检验其局部缺陷。 | 整体试验； | 解体试验； | 从各元件； | 从整体 | BC | 并联电容器组整组电容量的计算 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级工 | 2.3.10 | 10 | 测量（ ）的电力设备绝缘的tanδ，对反映局部缺陷不灵敏。 | 大电容量； | 小电容量； | 单元件； | 多元件组合 | AD | 电容器组桥臂、单相及整组电容值测量方法 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级工 | 2.3.11 | 11 | 电力设备除了承受交流或直流工作电压的作用外，还会遇到（ ）的作用，过电压对电力设备的绝缘会带来严 重的危害。因此就需要研究过电压的发生和变化规律，以及防止过电压引起事故的技术措施。 | 雷电过电压； | 操作过电压； | 感应电压； | 谐振过电压 | ABD | 三次谐波法测试阻性电流试验接线图 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级工 | 2.3.12 | 12 | 高电压技术研究的内容有以下几个方面（ ）。 | 绝缘问题的研究； | 过电压问题的研究； | 高电压试验与测量技术的研究； | 电瓷防污闪问题的研究； | ABCD | 悬式绝缘子的验收标准 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级工 | 2.3.13 | 13 | 处理因温差变化和湿度增大,使高压互感器的tanδ超标的方法有：（ ）；使试品恢复原来本身实际的电容量和 绝缘电阻，以达到测出试品的tanδ值的真实数据。 | 在较高的温度和湿度情况下测量tanδ值； | 在规定的温度和湿度情况下测量tanδ值； | 排除大小瓷套上的水分； | 排除绕组的水分 | BC | 电容式电压互感器分压电容器试验标准 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级工 | 2.3.14 | 14 | 电压等级为110kV互感器对绝缘油的介损、含水量的要求是（）。 | 新油：tgδ%≤1%（90℃），微量水≤20ppm | 新油：tgδ%≤2%（90℃），微量水≤15ppm | 运行中：tgδ%≤4%（90℃），微量水≤30ppm | 运行中：tgδ%≤4%（90℃），微量水≤35ppm | AD | 绝缘油中水分含量的检测数据及分析 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级工 | 2.3.15 | 15 | 电压等级为220kV互感器对绝缘油的介损、含水量的要求是（）。 | 新油：tgδ%≤1.5%（90℃），微量水≤20ppm | 新油：tgδ%≤1%（90℃），微量水≤15ppm | 运行中：tgδ%≤3%（90℃），微量水≤20ppm | 运行中：tgδ%≤4%（90℃），微量水≤25ppm | BD | 绝缘油介质损耗因数检测的注意事项 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级工 | 2.3.16 | 16 | 电压等级为500kV电流互感器对绝缘油的介损、含水量和含气量的要求是（）。 | 新油：tgδ%≤0.7%（90℃），微量水≤10ppm，总含气量≤1% | 新油：tgδ%≤0.5%（90℃），微量水≤15ppm，总含气量≤1% | 运行中的油：tgδ%≤2%（90℃），微量水≤15ppm，总含气量≤1% | 运行中的油：tgδ%≤4%（90℃），微量水≤20ppm，总含气量≤1% | AC | 绝缘油中水分含量检测的注意事项 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级工 | 2.3.17 | 17 | 按照《10kV-500kV输变电设备交接试验规程》（Q/GDW 11447-2015）电容式电压互感器中间变压器的交接试 验项目包括( )。 | 绝缘电阻 | 介损 | 一次绕组直流电阻 | 红外测温 | AC | 电容式电压互感器电磁单元绝缘电阻测量及绘制试验接线图 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级工 | 2.3.18 | 18 | 国家电网《输变电状态检修试验规程》规定电力变压器例行试验项目有( )。 | 测量绕组连同套管的绝缘电阻、吸收比和极化指数 | 测量绕组连同套管的tgδ和电容量 | 测量变比测量 | 测量绕组连同套管的泄漏电流 | AB | 绝缘电阻测试数据分析 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级工 | 2.3.19 | 19 | 根据国家电网公司《输变电设备状态检修试验规程》，110kV电容式电压互感器例行试验项目有( )。 | 绝缘电阻 | 回路电阻 | 介质tgδ测试 | 交流耐压 | AC | 电容式电压互感器分压电容器试验标准 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级工 | 2.3.20 | 20 | 测量单回工频输电线路的电气参数有( )。 | 正序阻抗 | 零序阻抗 | 零序电容 | 正序电容 | ABCD | 电力电缆导体电阻测量适用的电缆的电压等级 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级工 | 2.3.21 | 21 | 测量变压器绕组的直流电阻的目的是( )。 | 检查绕组接头及引线焊接质量 | 检查无励磁分接开关切换是否到位 | 检查变压器介损好坏 | 检查绕组是否存在匝间、层间短路现象 | ABD | 单臂电桥的原理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级工 | 2.3.22 | 22 | 高压断路器主要结构由( )和灭弧部分等组成。 | 绝缘部分 | 导电部分 | 传动部分 | 操动部分 | ABD | 常见均压电容的配置参数 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级工 | 2.3.23 | 23 | 输变电设备的过电压保护装置一般有( )。 | 避雷器 | 避雷针 | 避雷线 | 接地网 | ABC | 波形分析法测试阻性电流试验接线图 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级工 | 2.3.24 | 24 | 减少接地体上零序电流测量干扰的方法有( )。 | 异频法 | 增大测量电流法 | 电源倒相法 | 三相电源轮流法 | ABCD | 小接地电阻阻值的选择 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级工 | 2.3.25 | 25 | 下列描述红外热像仪特点的各项中，正确的项目有( )。 | 不接触被测设备，不干扰、不改变设备运行状态 | 精确、快速、灵敏度高 | 成像鲜明，能保存记录，信息量大，便于分析 | 发现和检出设备热异常、热缺陷的能力差 | ABC | 红外检测的仪器要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级工 | 2.3.26 | 26 | 直流高压发生器的特点是( )。 | 成套设备接线简单 | 操作方便 | 体积小、重量轻 | 直流脉动小 | ABCD | 三次谐波法测试阻性电流试验接线图 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级工 | 2.3.27 | 27 | 影响绝缘材料性能的主要因素有( )。 | 工作温度 | 机械力 | 电场 | 化学成分及水分 | ABCD | 例行试验时隔离开关二次回路绝缘电阻电压选择及判据 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级工 | 2.3.28 | 28 | 变压器本身的保护装置是由储油柜、防爆装置和（）组成。 | 差动保护 | 气体继电器 | 净油器 | 过流保护 | BC | 变压器胶囊的工作原理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级工 | 2.3.29 | 29 | 变压器进行短路试验时对短接引线的要求有（）。 | 足够的截面 | 尽可能短 | 接触良好 | 必须使用多股软铜线 | ABC | 绝缘电阻测试数据分析 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级工 | 2.3.30 | 30 | 变压器进行短路试验时应合理选择电源容量、设备容量及表计，一般表计的准确级是（）。 | 互感器应不低于0.2级 | 互感器应不低于0.5级 | 表计应不低于0.2级 | 表计应不低于0.5级 | AD | 绝缘电阻测试数据分析 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级工 | 2.3.31 | 31 | 在进行变压器短路阻抗试验前，应做好以下准备工作（） | 应详细了解设备的运行情况，据此制定相应的技术措施 | 应配备出厂交接试验报告或出厂说明书、历次试验报告、标准作业卡 | 现场具备可靠安全的试验电源 | 检查环境、人员、仪器满足试验条件、配备适用的工具和连接导线等 | ABCD | 介质损耗因数的告警值 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级工 | 2.3.32 | 32 | 变压器进行短路试验时，应注意的事项是（）。 | 被试绕组应在最高分接位置上，三绕组变压器，应每次试验一对绕组，测试三次，非被试绕组应开路 | 连接短路用的导线必须有足够的截面，并尽可能短，连接处接触必须良好 | 将被测绕组对的不加压侧所有接线端全部短接，非被试绕组应开路 | 试验前应反复检查试验接线是否正确、牢固，安全距离是否足够，被试设备的外壳及二次回路是否已牢固 | ABCD | 介质损耗因数的告警值 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级工 | 2.3.33 | 33 | 由于绕组方面的原因，造成变压器空载损耗增加，一般有（）。 | 绕组匝间短路、绕组并联支路短路 | 绕组中导线电流密度不等 | 各并联支路匝数不等 | 绕组绝缘受潮 | AC | 介质损耗在不同油温下的换算 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级工 | 2.3.34 | 34 | 由于铁心方面的原因，造成变压器空载损耗增加一般有（）。 | 硅钢片之间绝缘不良，穿芯螺杆、轭铁螺杆或压板的绝缘损坏 | 设计不当致使轭铁中某一部分磁通密度过大 | 铁心中的油道堵塞、铁心温度增加 | 铁心中有一部分硅钢片短路 | ABD | 铁芯、夹件接地电流测试仪使用方法 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级工 | 2.3.35 | 35 | 变压器铁心多点接地，可能出现在（）部位。 | 变压器铁心与夹件间绝缘空隙内 | 夹件绝缘处；器身下垫脚绝缘处；油箱底与铁心下轭铁间 | 上铁轭夹件与钟罩间；钢压圈与铁心柱间；铁轭大螺杆的钢护套处 | 铁心接地引下线与夹件接地引下线间 | ABC | 判断铁芯绝缘电阻异常的原因 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级工 | 2.3.36 | 36 | 使用电桥法测量220kV及以上的变压器的直流电阻时，在切断电源前先要（），以防止由于拉闸瞬间反电动势 将桥臂电阻间的绝缘和桥臂电阻对地等部位击穿。 | 断开检流计开关 | 断开被试品进入电桥的测量电流线 | 断开电源连接线 | 断开被试品进入电桥的测量电压线 | AD | 双臂电桥的原理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级工 | 2.3.37 | 37 | 用电桥法测量变压器直流电阻时，电源开关和检流计开关的操作顺序是（）。 | 使用时先合检流计开关，再合电源开关 | 读数后断开时先拉开电源开关，后断开检流计 | 使用时先合上电源开关，等电流稳定后，方可合上检流计开关 | 读数后断开时先断开检流计开关，再断开电源开关 | CD | 双臂电桥的使用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级工 | 2.3.38 | 38 | 用电桥法测量变压器直流电阻时，应注意（）事项。 | 使用时先合检流计开关，再合电源开关；断开时先断开检流计开关，再断开电源开关 | 测量220kV及以上的变压器时，在切断电源前，要先断开检流计开关和被试品进入电桥的测量电压线 | 电流线截面要足够大；被测绕组外的其他绕组出线端不得短路 | 电流稳定后，方可合上检流计开关；读数后拉开电源开关前，先断开检流计 | BCD | 单臂电桥的使用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级工 | 2.3.39 | 39 | 变压器进行外施交流耐压前应具备（）条件。 | 绝缘特性试验全部合格 | 变压器无渗漏油 | 变压器内应有足够的油面，注油后按电压等级要求静放足够的时间，套管及其他应放气的地方都放气完毕 | 所有不试验的绕组均应短路接地 | ACD | 介质损耗因数反映的缺陷 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级工 | 2.3.40 | 40 | 对充油型电气设备进行交流耐压试验之前，应进行（）工作。 | 检查风冷系统是否良好、接头是否紧固 | 将套管表面擦净、并打开各放气堵，将残留的气体放净 | 检查被试设备外壳是否良好接地、各处零部件应处于正常位置 | 利用其他绝缘试验进行综合分析判断该设备的绝缘是否良好 | BCD | 手摇式绝缘电阻表的原理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级工 | 2.3.41 | 41 | 变压器在试验或运行中变压器铁心及其他所有金属构件要可靠接地的原因是（）。 | 在磁场中铁心和接地金属件会产生悬浮电位 | 在电场中铁心和接地金属件所处的位置不同，产生的电位相同 | 当金属件之间或金属件对其他部件的电位差超过其间的绝缘强度时，就会放电 | 在电场中铁心和接地金属件会产生悬浮电位 | CD | 铁芯及夹件绝缘电阻测量 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级工 | 2.3.42 | 42 | 铁心只允许一点接地的原因是（）。 | 多点接地会产生循环电流，损耗增加 | 多点接地会产生循环电流，损耗减少 | 多点接地可能使接地片烧断 | 铁心多点接地会造成绕组对地放电 | AC | 铁芯、夹件接地电流的告警值 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级工 | 2.3.43 | 43 | 绝缘介质在工频电压作用下的介质损耗有（）。 | 电阻损耗 | 电导损耗 | 空载损耗 | 极化损耗 | BD | 介质损耗因数反映的缺陷 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级工 | 2.3.44 | 44 | 下列容易产生局部放电的设备结构和制造工艺的缺陷是（）。 | 绝缘内部局部电场强度过高 | 金属部件有尖角 | 绝缘混入杂质 | 局部带有缺陷产品内部金属接地部件之间、导电体之间电气连接不良 | ABCD | 固体沿面放电原理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级工 | 2.3.45 | 45 | 变压器在进行感应耐压试验时，提高试验电压的频率原因是（）。 | 变压器在进行感应耐压试验时，要求试验电压不低于两倍额定电压 | 提高所施加的电压而不提高试验频率，则铁心中的磁通必将过饱和，这是不允许的 | 提高频率就可以提高感应电动势，在主、纵绝缘上获得所需要的试验电压 | 提高频率可以提高试验效率 | ABC | 屏蔽测试方法的应用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级工 | 2.3.46 | 46 | 变压器短路阻抗Zk%的大小对变压器运行性能主要有（）影响。 | 对短路电流的影响 | 对变压器的使用效率的影响 | 对并联运行的影响 | 对电压变化率的影响 | ACD | 变压器非电量保护装置的种类 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级工 | 2.3.47 | 47 | 在电介质上施加直流电压后，在电介质上将产生三种电流称为( )。 | 电容电流 | 吸收电流 | 电导电流 | 谐波电流 | ABC | 影响电容型套管电容量和介损测量的因素 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级工 | 2.3.48 | 48 | 下列介质中哪些是憎水性物质？( ) A.木板 | 木板 | 聚乙烯 | 石蜡 | 绝缘纸 | BC | SF6气体成分检测标准 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级工 | 2.3.49 | 49 | 变压器的纵绝缘不包括( )。 工种定义:从事变电站一次设备电气试验工作的人员。 | 高、低压绕组间的绝缘 | 匝间绝缘 | 段间绝缘 | 相间绝缘 | AD | 绝缘电阻测量时油温的要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级工 | 2.3.50 | 50 | 绝缘油中的水分一般以哪几种状态存在？( ) A.悬浮 | 悬浮 | 溶解 | 气体 | 凝固沉积 | ABD | 绝缘油中水分含量的检测原理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级工 | 2.3.51 | 51 | 进行直流高压试验时，为了减小直流电源的纹波系数，可以采取的措施是( )。 | 减小稳压电容 | 提高试验电源频率 | 减小试验电源频率 | 增大稳压电容 | BD | 电压取样方法分类 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级工 | 2.3.52 | 52 | 电气设备放电根据击穿放电的成因有( )。 | 电击穿 | 机械击穿 | 热击穿 | 化学击穿 | ACD | SF6气体物理特性 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级工 | 2.3.53 | 53 | 按绝缘材料的物理状态可分为( )。 | 固体绝缘材料 | 气体绝缘材料 | 液体绝缘材料 | 弹性绝缘材料 | ABC | SF6气体在电力设备中的应用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级工 | 2.3.54 | 54 | 理想电压源表示含义是( )。 | 电压是恒定的 | 电压是随着负载变化 | 内阻是无限大 | 内阻为零 | AD | 电流互感器励磁特性曲线测量标准 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级工 | 2.3.55 | 55 | 电容器的电容C的大小与下列因素有关：( )。 | 电容器极板的面积 | 电容器极板间的距离 | 电容器极板所带电荷和极板间电压 | 电容器极板间所用绝缘材料的介电常数 | ABD | 星型接线的特点及用途 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级工 | 2.3.56 | 56 | 氧化锌避雷器的常见故障主要（ ）。 | 整体受潮 | 阀片老化 | 局部放电 | 漏油 | AB | 避雷器本体绝缘电阻测量标准 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级工 | 2.3.57 | 57 | 输变电设备的过电压保护装置不包括（ ）。 | 避雷针 | 避雷线 | 接地网 | 消雷器 | CD | 避雷器接地装置的特点 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级工 | 2.3.58 | 58 | 断路器对地绝缘方式为（ ）。 | 落地金属箱(或罐)型 | 瓷瓶支持型 | 绝缘油 | SF6气体 | AB | 断路器断口间均压电容的应用原理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级工 | 2.3.59 | 59 | 油浸电力变压器的主绝缘材料有（ ）。 | 变压器油 | 绝缘纸 | 绝缘支架 | 绝缘绑带 | AB | 套管油中溶解气体含量标准 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级工 | 2.3.60 | 60 | 影响电缆绝缘电阻测量的因素有（ ）。 | 温度 | 湿度 | 放电时间 | 绝缘老化 | ABCD | 电力电缆外护层外护层接地电流的检测周期 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级工 | 2.3.61 | 61 | 充电电流的大小决定于被试绝缘的（ ）。 | 几何尺寸 | 形状 | 表面状态 | 材料 | ABD | 电力电缆外护套及内衬层绝缘电阻的判据 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级工 | 2.3.62 | 62 | 在接地电阻测试过程中发现数据异常偏大，应分析下列测量因素：( )。 | 电流极和电压极的距离比例不对 | 电流极和电压极接地阻抗大 | 电源干扰 | 测量仪表损坏 | ABCD | 导通的判别标准 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级工 | 2.3.63 | 63 | 遇到电气设备着火时，在将有关设备的电源切断后进行，扑救时，应使用( )。 | 干式灭火器 | 二氧化碳灭火器 | 泡沫灭火器 | 水 | AB | SF6气体化学特性 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级工 | 2.3.64 | 64 | 影响开关接触电阻因素有( )。 | 接触压力 | 触头表面状况 | 触头的材质 | 空气湿度 | ABC | 断路器断口间并联电容器电容量和tanδ的试验标准 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级工 | 2.3.65 | 65 | 以下关于红外热像检测的判断方法表述正确的有（ ）。 | 表面温度判断法主要适用于电流致热型和电压致热型设备发热的情况 | 同类比较判断法可根据同组三相设备、同相设备之间及同类设备之间对应部位的温差进行比较分析 | 相对温差判断法主要适用于电流致热型设备，并可降低小负荷缺陷的漏判率 | 图像特征判断法主要适用于电压致热型设备，根据同类设备的正常状态和异常状态的热像图，判断设备是 | BCD | 隔离开关的热像特征与缺陷的对应关系 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级工 | 2.3.66 | 66 | 现场例行试验中，使用交流电桥测tgδ%，下列设备适合正接线：( )。 | 电容式电流互感器 | 变压器的电容型套管 | 变压器本体 | 耦合电容器 | ABD | 电容型套管电容量和介质损耗因素检测方法 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级工 | 2.3.67 | 67 | 下列原因中，产生局部放电的原因有（ ）。 | 由于绝缘体内部或表面存在气隙（泡）而导致气隙（泡）内的放电 | 绝缘体中若有导电杂质存在，则在此杂质边缘由于电场集中，也会出现局部放电 | 在高电压端头上，如电缆的端头等部位，由于电场集中，而且沿面放电的场强比较低，往往就沿着介质与 | 绝缘结构形式 | ABC | 套管局部放电测量的检测标准 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级工 | 2.3.68 | 68 | 下列选项中（ ）异常可能造成放电 | 引线对电位未固定的部件之间连续火花放电 | 分接抽头引线和油隙闪络 | 不同电位之间的油中火花放电 | 悬浮电位之间的火花放电 | ABCD | 金属部件与金属部件的连接部位的缺陷性质的判断 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级工 | 2.3.69 | 69 | 下列是关于油浸式变压器例行试验的说法，其中描述正确的是（ ）。 | 红外热像检测的部位主要是箱体、储油柜、套管、引线接头及电缆等 | 绕组电阻测量电流不宜超过15A，且在同一温度下，各相电阻的初值差不超过 2% | 铁心接地电流无异常时，可不测试铁心绝缘电阻 | 铁心绝缘电阻测试项目中，夹件引出接地时，应分别测量铁心对夹件及铁心对地绝缘电阻 | AD | 金属部件与金属部件的连接部位的热像特征与缺陷的对应关系 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级工 | 2.3.70 | 70 | 下列的（ ）为提高空气中固体绝缘沿面放电电压的措施。 | 户外安装的电气设备绝缘子设置裙边 | 在容易出现潮湿污秽的地区绝缘子表面涂憎水性涂料 | 配电装置各导电部位应力求做到电场均匀，以增强其耐电强度 | 在绝缘子表面涂金属防锈漆 | ABC | 支柱绝缘子及瓷护套外观技术要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级工 | 2.3.71 | 71 | 影响SF6气体击穿电压的因素有（ ）。 | SF6的工作压力 | SF6气体纯度 | 电场的均匀性 | 施加电压的频率 | ABCD | SF6气体击穿特性 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级工 | 2.3.72 | 72 | 通过（ ）措施可以提高变压器绕组对冲击电压的耐受能力。 | 加静电环 | 增大纵向电容 | 加强端部线匝的绝缘 | 增大铁心截面 | ABC | 直流阻值在不同温度下的换算 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级工 | 2.3.73 | 73 | 提高气体介质放电强度的方法有( )。 | 改进电极的形状，以改变电场的分布 | 采用极间屏障，利用空间电荷改善电场的分布 | 采用高电气强度的气体，如SF6气体 | 采用高真空，如真空断路器 | ABCD | SF6气体化学特性 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级工 | 2.3.74 | 74 | 剩磁对变压器哪些试验项目产生影响（）？ | 测量电压比 | 测量直流电阻 | 空载测量 | 绝缘电阻测量 | ABC | 屏蔽测试方法的应用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级工 | 2.3.75 | 75 | 频响法测量变压器绕组变形时，应注意（ ）。 | 保证测量阻抗的接线钳与套管线夹紧密接触 | 测量前应断开与待试设备套管端头相连的所有引线 | 无铁心外引接地的变压器则应将测试接地线可靠接地 | 测试仪器输入单元和检测单元的接地线应共同联接在待试设备铁心接地处 | ABCD | 选择接地电流表量程 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级工 | 2.3.76 | 76 | 互感器局部放电测量时的干扰来源主要有哪几种形式（）？ | 接地系统的干扰 | 电磁场辐射的干扰 | 各部位电晕 | 试验设备的内部放电 | ABCD | 电流互感器油中溶解气体含量标准 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级工 | 2.3.77 | 77 | 红外热像精确测温应满足的条件有（ ）。 | 风速一般不大于0.5m/s | 待测设备连续通电时间不小于6h，最好在24h以上 | 检测期间天气为阴天、多云天气、夜间或晴天日落2h后 | 被检测设备周围应具有均衡的背景辐射，应尽量避开附近热辐射源的干扰，某些设备被检测时还应避开人 | ABCD | 电气设备与金属部件的连接部位的热像特征与缺陷的对应关系 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级工 | 2.3.78 | 78 | 关于电流互感器一次直阻说法正确的是（ ）。 | 出厂值和设计值无明显差异 | 测试值与出厂值无明显差异 | 相间无明显差异 | 出厂值和设计值无要求 | ABC | 电流互感器励磁特性曲线测量标准 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级工 | 2.3.79 | 79 | 电压互感器按绝缘结构可分为哪几种？( ) A.干式 | 干式 | 敞开式 | 充气式 | 油浸式 | ACD | 电容式电压互感器电磁单元绝缘电阻测量及绘制试验接线图 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级工 | 2.3.80 | 80 | 电气设备的接地可以分为（ ）。 | 工作接地 | 保护接地 | 防雷接地 | 直接接地 | ABC | 避雷器接地装置的特点 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级工 | 2.3.81 | 81 | 电力系统中性点接地方式有( )。 | 中性点不接地 | 中性点经消弧线圈接地 | 中性点经电容器接地 | 直接接地 | ABD | 消弧线圈的原理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级工 | 2.3.82 | 82 | 电力变压器的绝缘分为（ ）二大类。 | 外绝缘 | 内绝缘 | 纵绝缘 | 主绝缘 | AB | 介质损耗在不同油温下的换算 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级工 | 2.3.83 | 83 | 下列哪些因素与电缆绝缘电阻有关（）。 | 温度 | 放电的时间 | 长度 | 湿度 | ABCD | 电力电缆外护层外护层接地电流的判据 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级工 | 2.3.84 | 84 | 电缆的电导电流的大小与（ ）有关。 | 绝缘表面脏污、受潮程度 | 绝缘内部杂质的含量、或开裂 | 绝缘的几何尺寸、形状和材料 | 电缆的长度 | ABCD | 电力电缆导体电阻测量适用的电缆的电压等级 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级工 | 2.3.85 | 85 | 电介质的损耗包括（ ）几种性质。 | 电导 | 游离 | 极化 | 电离 | ABC | 介质损耗因数的告警值 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级工 | 2.3.86 | 86 | 根据《Q/GDW1168-2013 输变电设备状态检修试验规程》中规定，下列电容型套管电容量初值差哪些是合格的 （）。 | 6% | 5% | 4% | 3% | BCD | 电容型套管电容量和介质损耗因素检测标准 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级工 | 2.3.87 | 87 | 常用电气绝缘工具的试验周期是怎样规定的（ ）。 | 绝缘棒、绝缘挡板、绝缘罩、绝缘夹钳每年试验一次 | 验电笔、绝缘手套、橡胶绝缘靴每六个月试验一次 | 绝缘棒、绝缘挡板、绝缘罩、绝缘夹钳每六个月试验一次 | 验电笔、绝缘手套、橡胶绝缘靴每年试验一次 | AB | 标准电压互感器的使用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级工 | 2.3.88 | 88 | 操作前的“三核对”是指( )。 | 核对设备名称 | 核对设备编号 | 核对设备位置 | 核对口令 | ABC | 选取合适的最高试验电压值 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级工 | 2.3.89 | 89 | 变压器直流电阻三相不平衡系数偏大的常见原因有哪些（）？ | 分接开关接触不良 | 绕组回路焊接不良 | 绕组局部短路 | 绕组断线 | ABCD | 变压器极性检测的必要性 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级工 | 2.3.90 | 90 | 变压器在运行中产生气泡的原因有（ ） | 固体绝缘浸渍过程不完善，残留气泡 | 局部过热引起绝缘材料分解产生气体 | 密封不严、潮气反透、温度骤变、油中气体析出 | 变压器抽真空时，真空度达不到要求，保持时间不够；或者是抽真空时散热器阀门未打开，散热器中空气 | ABCD | 绝缘油的色泽度观察 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级工 | 2.3.91 | 91 | 变压器内部绝缘受潮，可能出现以下哪些现象（ ）？ | 油中H2含量增加 | 本体介质损耗因数增大 | 绕组绝缘电阻下降 | 油耐压下降 | ABCD | 绝缘油击穿电压的检测原理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级工 | 2.3.92 | 92 | 变压器空载合闸时，励磁涌流的大小与（）无关。 | 断路器合闸速度 | 断路器开断能力 | 铁芯剩磁的大小 | 合闸初相角 | AB | 液体介质击穿原理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级工 | 2.3.93 | 93 | 变压器发生绕组变形，除频响试验异常外，通常的表现是（） | 绕组电容量变化 | 短路阻抗变化 | 油耐压降低 | 损耗变大 | AB | 绝缘电阻测试数据分析 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级工 | 2.3.94 | 94 | 变压器低电压空载试验宜在（ ）之前进行，以便消除剩磁影响。 | 油化验 | 直流电阻测量 | 操作冲击试验 | 三相五柱式变压器零序阻抗试验 | BCD | 手摇式绝缘电阻表的使用方法 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级工 | 2.3.95 | 95 | 编写变压器试验报告单时，应写明( ) A.温度 | 温度 | 湿度 | 上层油温 | 油重 | ABC | 油浸式变压器直流电阻测试需要记录的参数 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级工 | 2.3.96 | 96 | 在交流耐压试验和其他绝缘试验中，规定测量试验电压峰值的主要原因有：（ ） | 现场电源电压波形产生畸变 | 高压试验设备结构设计问题，使输出电压波形畸变 | 国标与电力行业标准规定对高压交流试验电压的测量，应测量其峰值 | 电力设备绝缘的击穿或闪络、放电取决于交流试验电压峰值。 | ABCD | 介质损耗在不同油温下的换算 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级工 | 2.3.97 | 97 | 110（66）kV及以上变压器在运输过程中，应按照相应规范安装具有时标且有合适量程的三维冲击记录仪。主 变压器就位后，（ ）应共同验收，记录纸和押运记录应提供用户留存。 | 制造厂 | 运输部门 | 用户 | 运行人员 | ABC | 变压器极性检测的必要性 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级工 | 2.3.98 | 98 | 110kV电流互感器油中溶解气体分析的检测标准是（）。 | 乙炔≤2μL/L | 乙炔≤1μL/L | 氢气≤150μL/L | 总烃≤100μL/L | ACD | 电流互感器油中溶解气体含量标准 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级工 | 2.3.99 | 99 | 变压器短路阻抗的检测标准是（）。 | 容量 100MVA及以下且电压等级 220kV 以下的变压器，初值差不超过±2% | 容量 100MVA以上或电压等级 220kV 以上的变压器，初值差不超过±1.6% | 容量 100MVA及以下且电压等级 220kV 以下的变压器三相之间的最大相对互差不应大于2.5% | 容量 100MVA以上或电压等级 220kV 以上的变压器三相之间的的最大相对互差不应大于2% | ABCD | 钳形电流表原理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级工 | 2.3.100 | 100 | 变压器的非电量保护包括（）。 工种定义:从事变电站一次设备电气试验工作的人员。 | 油面温度计 | 压力释放阀 | 绕组温度计 | 气体继电器 | ABCD | 变压器非电量保护装置的种类 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级工 | 2.3.101 | 101 | 变压器进行直流电阻试验的目的是（）。 | 检查绕组回路是否有短路、开路或接错线 | 检查绕组的接线方式是否正确 | 核对绕组所用导线的规格是否符合设计要求 | 检查绕组导线焊接点、引线套管及分接开关有无接触不良 | ACD | 变压器非电量保护装置的种类 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级工 | 2.3.102 | 102 | 变压器受潮后，对该变压器进行测试，其数据中（ ）。 | 绝缘电阻降低 | 吸收比降低 | tanδ值增大 | 电流减小 | ABC | 变压器非电量保护装置的种类 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级工 | 2.3.103 | 103 | 大修时，变压器铁心检测的项目包括：（）。 | 将铁芯和夹件的接地片断开，测试铁芯对上、下夹件（支架）、方铁和底脚的绝缘电阻是否合格 | 将绕组钢压板与上夹件的接地片拆开，测试每个压板对压钉的绝缘电阻是否合格 | 测试穿芯螺栓或绑扎钢带对铁芯和夹件的绝缘电阻是否合格 | 检查绕组引出线与铁芯的距离 | ABCD | 钳形电流表原理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级工 | 2.3.104 | 104 | 电容器组的电容量与额定值的相对偏差应符合下列要求（）。 | 3MVar 以下电容器组：-5%～10% | 3～30MVar电容器组： 0%～10% | 3～30MVar电容器组：-5%～5% | 30MVar 以上电容器组： 0%～5% | ABD | 电容器组放电线圈变比试验标准 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级工 | 2.3.105 | 105 | 对回路电阻过大的断路器，应重点检查的部位是（）。 | 静触头座与支座、中间触头与支座之间的连接螺丝是否上紧，弹簧是否压平，有无松动或变色 | 动触头、静触头和中间触头的触指有无缺损或烧毛，表面镀层是否完好 | 各触指的弹力是否均匀合适，触指后面的弹簧有无脱落或退火、变色 | 弹簧操作机构的弹簧是否脱落或退火、变色 | ABC | 真空断路器交流耐压试验的试验电压选择 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级工 | 2.3.106 | 106 | 交接试验时，测量断路器内六氟化硫的气体含水量（20℃的体积分数），（ ）。 | 与灭弧室相通的气室应小于100μL/L | 与灭弧室相通的气室应小于150μL/L | 不与灭弧室相通的气室，应小于250μL/L | 不与灭弧室相通的气室，应小于500μL/L | BC | 交接试验时试验电压的选择及试验标准 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级工 | 2.3.107 | 107 | 例行试验时，绝缘油击穿电压的标准为（）。 | 35kV：≥30kV | 110 kV：≥35kV | 220kV：≥40kV | 500kV：≥50kV | ABCD | 绝缘油击穿电压试验仪器的要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级工 | 2.3.108 | 108 | 交接试验时，绝缘油中水分的标准为（）。 | 500kV：≤10mg/L | 500kV：≤15mg/L | 220kV：≤15mg/L | 220kV：≤20mg/L | AC | 绝缘油介质损耗因数试验仪器的要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级工 | 2.3.109 | 109 | 提高功率因数有（）重要意义。 | 在总功率不变的条件下，功率因数越大，则电源供给的有功功率越大 | 在总功率不变的条件下，功率因数越小，则电源供给的有功功率越大 | 提高功率因数，可以充分利用输电与发电设备 | 提高功率因数，可以提高总功率 | AC | 电容型套管的主绝缘构成 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级工 | 2.3.110 | 110 | 现场测量tanδ时，产生－tanδ的原因有（）。 | 电场干扰 | 磁场干扰 | 标准电容器受潮 | 存在T型干扰网络 | ABCD | 末屏引出方式对套管末屏介质损耗因素的影响 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级工 | 2.3.111 | 111 | 有载开关的油击穿电压的检测周期是（）。 | 110（66）~750kV的变压器每3年一次 | 110（66）~750kV的变压器每4年一次 | 35kV及以下的变压器每4年一次 | 35kV及以下的变压器每5年一次 | AC | 绝缘油介质损耗因数试验仪器的要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级工 | 2.3.112 | 112 | 在出厂时，油浸式站用变短时感应耐压试验，（）。 | 当试验电压频率等于或小于2倍额定频率时，全电压下试验时间为60s | 当试验电压频率大于2倍额定频率时，全电压下试验时间为： 120 ×额定频率／试验频率（秒）, 但不少于 | 当试验电压频率等于或小于2倍额定频率时，全电压下试验时间为90s | 当试验电压频率大于2倍额定频率时，全电压下试验时间为： 120 ×额定频率／试验频率（秒）, 但不少于 | AB | 末屏引出方式对套管末屏介质损耗因素的影响 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级工 | 2.3.113 | 113 | 油浸式站用变出厂试验中，应在（）进行油中溶解气体的色谱分析。 | 注油静置后 | 交流耐压试验24h后 | 温升试验24h后 | 温升试验中每隔4h | ABCD | 电容量初值差超标原因分析 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级工 | 2.3.114 | 114 | 油浸式站用变出厂试验中，油中氢气与烃类气体含量（μL/L）任一项不宜超过下列数值：（）。 | 总烃：20 | 氢气：30 | 总烃：30 | 氢气：20 | AB | 电容型套管介损异常原因分析 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级工 | 2.3.115 | 115 | 干式站用变出厂时，局部放电测量的要求：（）。 | 局部放电测量应在所有绝缘试验项目完成后进行，试验分接位置通常置于额定分接 | 站用变局部放电水平的最大值为10pC，接地站用变局部放电水平的最大值为5pC | 站用变局部放电水平的最大值为5pC，接地站用变局部放电水平的最大值为10pC | 站用变无异常声响，试验电压无突降现象，视在放电量趋势平稳且在限值内 | ABD | 电容型套管的主绝缘构成 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级工 | 2.3.116 | 116 | SF6气体分解产物检测的注意事项有（）。 | 设备安装在室内应有良好的通风系统，通风15min后，含氧量达到18%以上，SF6气体浓度小1000uL/L，方可 | 设备内SF6气体不准向大气排放，应采取净化回收措施，经处理检测合格后方准再使用。回收时作业人员应 | SF6断路器(开关)或GIS开关设备进行操作时，禁止检测人员在其外壳上进行工作 | 检测时，应认真检查气体管路、检测仪器与设备的连接，并选择适当接头，防止气体泄漏，必要时检测人 | ABCD | SF6气体成分的检测方法 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级工 | 2.3.117 | 117 | 紫外检测中发现绝缘体表面电晕放电，可能存在下列情况（）。 | 在潮湿情况下，绝缘子表面破损或裂纹 | 在潮湿情况下，绝缘子表面污秽 | 绝缘子表面不均匀覆冰 | 绝缘子表面金属异物短接 | ABCD | 紫外检测的目的 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级工 | 2.3.118 | 118 | 与电缆电容电流成正比的是（ ）。 | 电压 | 阻抗 | 频率 | 电容 | ACD | 外护套任意点最小厚度的技术要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 技师 | 2.4.1 | 1 | 当高压互感器瓷套在湿度较大的空气中，瓷套表面附上了肉眼看不见的小水珠，凝结在试品的瓷套上，造成 了试品（ ）。 | 绝缘电阻降低； | 电容量增大，但不明显； | 电容量减小； | 泄漏电流增大 | ABD | 电容式电压互感器互感器局部放电试验接线图 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 技师 | 2.4.2 | 2 | 电力电缆采用耐压试验，下列说法正确的是（ ）。 | 油纸绝缘电力电缆采用工频交流耐压试验； | 油纸绝缘电力电缆采用直流耐压试验； | 橡塑绝缘电力电缆采用采用冲击电压试验； | 橡塑绝缘电力电缆采用采用变频交流耐压试验 | BD | 电力电缆主绝缘交流耐压试验的试验电压选择 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 技师 | 2.4.3 | 3 | 良好的绝缘油是非极性介质，油的tanδ主要是（ ）。 | 松弛损耗； | 电导损耗； | 随温度升高而增大； | 随温度升高而减小 | BC | 绝缘油闪点的检测标准 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 技师 | 2.4.4 | 4 | 工种定义:从事变电站一次设备电气试验工作的人员。 在变压器交流耐压试验和其他绝缘试验中，规定应测量试验电压峰值的主要原因有：（ ）。 | 现场电源电压波形产生畸变； | 高压试验设备结构设计问题，使输出电压波形畸变； | 电力设备绝缘的击穿或闪络、使波形产生畸变； | 电力设备绝缘的击穿或闪络、放电取决于交流试验电压峰值； | ABD | 变压器外施耐压试验结果判断 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 技师 | 2.4.5 | 5 | 在固体绝缘、液体绝缘以及液固组合绝缘上进行局部放电测量，当电压升高或降低时，（ ）。 | 在交流电压下和直流电压下的影响是相同的； | 在交流电压下和直流电压下的影响是不同的； | 对直流局部放电没有显著的影响； | 对直流局部放电有显著的影响 | BD | 组合电器交流耐压前后进行绝缘电阻试验 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 技师 | 2.4.6 | 6 | 当工频电压作用于金属氧化物避雷器时，产生（ ）电流。 | 感性； | 容性； | 阻性； | 直流 | BC | 试验电压电流的要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 技师 | 2.4.7 | 7 | 变压器变比试验有下列几种测量方法：( )。 | 双臂电桥法 | 直接双电压表法 | 经电压互感器的双电压表法 | 变比电桥法 | BCD | 变压器电压比成套仪器的测量方法 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 技师 | 2.4.8 | 8 | 现场用电桥测量介损，出现负值的主要原因( )。 | 标准电容器介损大于试品介损 | 电场干扰 | 试品受潮 | 空间干扰网络的影响 | ABD | 末端屏蔽法测量介质损耗和电容量试验接线图 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 技师 | 2.4.9 | 9 | 电力变压器装设的主保护有( )。 | 零序过电流 | 零序过电压 | 瓦斯 | 差动 | CD | 过流保护的方法 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 技师 | 2.4.10 | 10 | 接地装置按工作性质可分为( )。 | 工作接地 | 保护接地 | 防雷接地 | 静电接地 | ABCD | 跨步电位差和接触电位差测试仪器的选择 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 技师 | 2.4.11 | 11 | 通过负载损耗试验，能够发现变压器缺陷的是( )。 | 铁芯局部硅钢片短路 | 变压器各结构件和油箱壁，由于漏磁通所导致的附加损耗过大 | 变压器箱盖、套管法兰等的涡流损耗过大 | 绕组并绕导线有短路或错位 | BCD | 变压器运行中的铁芯损耗 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 技师 | 2.4.12 | 12 | 大气过电压可分为( )。 | 直接雷击过电压 | 雷电反击过电压 | 操作过电压 | 感应雷电过电压 | ABD | 跨步电位差和接触电位差测试电极的标准和使用方法 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 技师 | 2.4.13 | 13 | 变压器运行中，整体油温过高或存在局部过热点，可能是由（）原因造成的。 | 气温不正常地升高 | 分接开关接触不良 | 绕组匝间短路 | 铁心有局部短路 | BCD | 变压器分接位置对于阻抗测试的影响 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 技师 | 2.4.14 | 14 | 变压器大修后应进行的电气试验有（）。 | 绕组连同套管一起的感应耐压、突发短路试验 | 测量绕组连同套管的介质损耗因数、交流耐压试验 | 测量非纯资瓷套管的介质损耗因数 | 变压器及套管中的绝缘油试验及化学分析 | BCD | 交流高电压测试方法 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 技师 | 2.4.15 | 15 | 工种定义:从事变电站一次设备电气试验工作的人员。 根据《QGDW1168-2013 输变电设备状态检修试验规程》中，不同电压等级变压器油中溶解气体分析基准周期 正确的是（）。 | 220kV;6个月一次 | 110kV;12个月一次 | 220kV;3个月一次 | 110kV;6个月一次 | AB | 变压器油色谱试验周期要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 技师 | 2.4.16 | 16 | 在中性点直接接地的电网中，变压器中性点装设避雷器的作用是（）。 | 防雷 | 限制中性点电流 | 限制中性点过电压幅值 | 保护中性点绝缘 | CD | 开挖的周期标准 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 技师 | 2.4.17 | 17 | 现场预试中，使用交流电桥测tgδ%，下列设备适合正接线：( )。 | 变压器高压绕组对其他绕组及地 | 变压器的电容型套管主屏 | 电容型电流互感器末屏 | 耦合电容器 | BD | 导杆式套管结构 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 技师 | 2.4.18 | 18 | 根据国标1094.5规定，具有两个独立绕组的变压器，下列不同额定容量对应的最小短路阻抗百分数正确的是 （）。 | 631~1250kVA；5% | 1251~2500kVA；6% | 2501~6300kVA；7% | 6301~25000kVA；8% | ABCD | 变压器单相小电流短路阻抗测试试验标准 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 技师 | 2.4.19 | 19 | 直流耐压试验的优点是( )。 | 所需试验设备容量小 | 现场携带方便 | 可以发现绝缘体中某些局部缺陷 | 对设备绝缘损伤小 | ABC | 35kV及以下电磁式电压互感器感应耐压试验接线 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 技师 | 2.4.20 | 20 | SF6气体的泄漏会造成如下危害（ ）。 | 由于SF6气体价格昂贵，气体泄漏造成直接经济损失 | 降低断路器的绝缘，灭弧能力，并污染环境，损害人员的健康 | 降低设备的绝缘性能 | 断路器跳闸 | ABC | SF6设备的年漏气率的定性检测原理及方法 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 技师 | 2.4.21 | 21 | 能够表征绝缘子污秽度的参量主要有（ ）。 | 盐密 | 污层电导率 | 污闪电压 | 不溶沉积物密度（灰密） | ABCD | 污秽度评估的必要条件 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 技师 | 2.4.22 | 22 | SF6断路器具有如下优点（ ）。 | 灭弧能力强、介电强度高，绝缘性能好，断口电压可以做得很高 | 介质恢复速度特别快，因此开断近区故障的性能特别好 | SF6气体的电弧分解物中不含有碳等影响绝缘能力的物质，无腐蚀性，触头在开断电弧中烧损极其轻微 | SF6气体不易产生分解产物 | ABC | 杂质组分检测标准 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 技师 | 2.4.23 | 23 | 红外热像仪比传统的停电例行试验更能有效地检测出与（ ）有关的设备缺陷。 | 运行电压 | 负荷电流 | 电晕 | 电容量 | AB | 电压互感器的热像特征与缺陷对应关系 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 技师 | 2.4.24 | 24 | 耦合电容器的绝缘受潮可通过（ ）予以检测。 | 绝缘电阻测量 | 介损测量 | 电容量 | 油色谱 | AB | 电容式电压互感器互感器局部放电试验接线图 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 技师 | 2.4.25 | 25 | 分接开关的主要故障有（ ）。 | 触头接触不良引起发热烧坏 | 分接开关相间触头放电 | 分接开关各触头放电 | 分接开关卡涩 | ABCD | 有载分接开关测试中的注意事项 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 技师 | 2.4.26 | 26 | 变压器内绝缘故障有（ ）。 | 绕组匝间绝缘击穿短路 | 绕组相间放电与击穿 | 绕组对地放电与击穿 | 铁芯多点接地 | ABCD | 变压器单相小电流短路阻抗测试试验标准 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 技师 | 2.4.27 | 27 | 变压压器油的在线监测可监测变压器的（ ）故障。 | 过热性 | 放电性 | 铁芯松动 | 绕组变形 | AB | 变压器油中溶解气体相对产气速率的计算及分析 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 技师 | 2.4.28 | 28 | 变压器局部放电的在线监测主要围绕抗干扰措施而应用的监测方法主要有（ ）三种。 | 干扰平衡法 | 脉冲电流方向鉴别法 | 声-电联合监测法 | 超高频法 | ABC | 铁芯剩磁对频率响应测试的影响 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 技师 | 2.4.29 | 29 | 对电容型设备的在线监测，一般可以测量（ ）。 | 电容电流 | 介质损耗 | 电容量 | 击穿电压 | ABC | 单元件电容量初值差的标准 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 技师 | 2.4.30 | 30 | 电力设备在线监测，是主要对绝缘的（ ）故障进行实时监测。 | 放电 | 过热 | 受潮 | 击穿 | ABCD | 单元件电容量初值差的标准 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 技师 | 2.4.31 | 31 | 测量土壤电阻率的方法有（ ）。 | 三极法 | 四极法 | 单极法 | 双极法 | AB | 跨步电位差和接触电位差试验数据的分析 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 技师 | 2.4.32 | 32 | 工种定义:从事变电站一次设备电气试验工作的人员。 影响接地电阻的主要因素是（ ）。 | 土壤电阻率 | 接地体的尺寸、形状 | 接地网的埋深 | 接地体金属的材料 | ABCD | 接地阻抗的判据 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 技师 | 2.4.33 | 33 | 电缆常见接地故障可分为（ ）类型。 | 短路接地故障 | 低阻接地故障 | 高阻接地故障 | 断路故障 | ABC | 电力电缆超高频局部放电检测原理图 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 技师 | 2.4.34 | 34 | 根据《Q/GDW1168-2013 输变电设备状态检修试验规程》要求，对单相变压器相间或三相变压器两个变相，下 列空载电流差合格的是（）？ | 9% | 8% | 11% | 12% | AB | 空载电流与铁芯结构的关系 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 技师 | 2.4.35 | 35 | 变压器铁心常见的故障有（ ）。 | 铁心多点接地 | 穿心螺杆与铁心间的绝缘损坏 | 铁心表面局部被金属短接 | 铁心松动 | ABC | 变压器运行中的铁芯损耗 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 技师 | 2.4.36 | 36 | 测量绕组电阻回路的时间常数，由（ ）决定。 | 电阻 | 电感 | 电容 | 电压 | AB | 断路器分、合闸线圈的直流电阻的试验标准 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 技师 | 2.4.37 | 37 | 中性点外加电容法测量系统电容电流不需测量（ ）。 | 接入电容后中性点对地电压和三相对地电压 | 系统不对称电压和接入电容后中性点对地电压 | 系统线电压和三相对地电压 | 接入电容后中性点电流和对地电压 | ACD | 感应耐压试验升压时的注意事项 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 技师 | 2.4.38 | 38 | 中性点非有效接地系统发生金属单相接地，测量系统电容电流，电压互感器的开口三角端子测得的电压不是 （）。 | 中性点对地电压 | 系统线电压 | 系统相电压 | 三相对地电压 | BCD | 电容式电压互感器互感器局部放电试验接线图 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 技师 | 2.4.39 | 39 | 电力变压器产生剩磁的原因有（）。 | 运行过程中，内部产生的稳态磁通 | 断电时，稳态磁通不会立即消失 | 铁磁材料固有的磁滞现象 | 残余电荷 | ABC | 消除铁芯中剩磁的方法 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 技师 | 2.4.40 | 40 | 影响介质老化的因素概括起来有（ ）。 | 电压的长期作用 | 电流的作用 | 化学作用 | 机械的作用 | ABCD | 绝缘油酸值的检测标准 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 技师 | 2.4.41 | 41 | 绝缘内部的局部放电所产生的活性气体对有机材料不具有（ ）的作用。 | 增强材料的绝缘性能 | 促使材料老化 | 限制泄漏直流增长 | 使介质损耗下降 | ACD | 组合电器超声波局放的检测原理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 技师 | 2.4.42 | 42 | 变压器的短路试验主要是测量变压器（ ）参数。 | 短路损耗 | 阻抗电压 | 直流电阻 | 变比 | AB | 变压器单相小电流短路阻抗测试方法 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 技师 | 2.4.43 | 43 | 下列哪些属于小电流接地系统（）。 | 中性点不接地 | 中性点经消弧线圈接地 | 中性点经高阻抗接地 | 中性点直接接地 | ABC | 开挖的周期标准 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 技师 | 2.4.44 | 44 | 关于氧化锌避雷器的性能，下面哪几种说法正确（ ）。 | 不需串联火花间隙 | 不存在老化现象 | 可以制成直流避雷器 | 可以对大容量电容器组进行保护 | ACD | 温度对金属氧化物避雷器泄漏电流的影响 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 技师 | 2.4.45 | 45 | 变压器的空载试验能发现下列哪几个缺陷（ ）。 | 绕组匝间短路 | 铁心叠片间的绝缘缺陷 | 穿心螺杆和压板的绝缘缺陷 | 绕组对外壳的绝缘缺陷 | ABC | 变压器运行中的铁芯损耗 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 技师 | 2.4.46 | 46 | 测量电缆绝缘电阻及吸收比，可初步判断电缆绝缘是否（ ）。 | 受潮 | 气泡 | 老化 | 局部放电 | AC | 电力电缆主绝缘交流耐压试验的试验电压选择 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 技师 | 2.4.47 | 47 | 电缆线路最薄弱的部分是（ ）。 | 本体绝缘 | 终端头 | 中间接头 | 外力破坏 | BC | 电力电缆主绝缘交流耐压试验的试验电压选择 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 技师 | 2.4.48 | 48 | 交联聚乙烯电缆具有良好的电气绝缘性能，表现在（ ）。 | 击穿强度高 | 介质损耗小 | 耐热性高 | 绝缘电阻高 | ABD | 电力电缆高频局部放电检测系统的构成 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 技师 | 2.4.49 | 49 | 工种定义:从事变电站一次设备电气试验工作的人员。 紫外检测时要获取准确的电晕量不需要对哪些参数进行校正（ ）。 | 大气温度 | 湿度 | 辐射率 | 距离 | ABC | 紫外测试的检测原理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 技师 | 2.4.50 | 50 | 关于在线监测说法不对（ ）。 | 缓慢发展的绝缘缺陷最为有效 | 突发性设备事故的诊断最为有效 | 介于缓慢发展与突发性故障之间的缺陷最为有效 | 随机故障最为有效 | ABD | 组合电器超声波局放检测仪器的要求及技术指标 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 技师 | 2.4.51 | 51 | 在绝缘试验中，下面哪几个试验属于绝缘特性试验（ ）。 | 交流耐压试验 | 绝缘电阻试验 | 介损试验 | 局部放电试验 | ABCD | 绝缘子工频湿闪耐受电压试验 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 技师 | 2.4.52 | 52 | 在放电和热分解过程中，水分作用下，SF6气体分解产物为SOF2、SO2F2、SO2、HF等，当故障涉及固体绝缘 材料时，还会产生（ ）等。 | CF4 | H2 | CO | CO2 | ACD | CF4含量检测标准 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 技师 | 2.4.53 | 53 | 在测量接地网接地电阻时，电流极与电压极可采用（ ）。 | 直线布置法 | 夹角布置法 | 平行法 | 三角法 | AB | 接地阻抗试验电流的标准 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 技师 | 2.4.54 | 54 | 有些绝缘结构具有（ ）作用。 | 机械承载 | 结构连接 | 电气绝缘 |  | ABC | 密度检测标准 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 技师 | 2.4.55 | 55 | 下面哪几种方法能测量变压器的接线组别（ ）。 | 直流电阻测试仪法 | 直流法 | 双电压表法 | 相位表法 | BCD | 变压器相量图的绘制 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 技师 | 2.4.56 | 56 | 下列关于绝缘操作杆、验电器和测量杆操作说明正确的有（ ）。 | 允许使用电压应与设备电压等级相符 | 使用时，作业人员不准越过护环或手持部分界限 | 雨天在户外操作电气设备时，操作杆的绝缘部分应有防雨罩或使用带绝缘子的操作杆 | 使用时人体应与带电设备保持安全距离，并注意防止绝缘杆被人体或设备短接，以保持有效的绝缘长度 | ABCD | 跨步电位差的测量接线图 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 技师 | 2.4.57 | 57 | 下列典型环境描述与污秽等级相对应的为（）？ | 很少人类活动，植被覆盖好 污秽等级a | 重要交通干线沿线1km内 污秽等级b | 距大中城市15km~20km 污秽等级c | 采用水冷的燃煤火电厂 污秽等级d | ABCD | 污秽度评估的基准周期 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 技师 | 2.4.58 | 58 | 我国220kV及以下系统，一般不以（ ）来决定系统的绝缘水平。 | 雷电过电压 | 操作过电压 | 谐振过电压 | 最大运行电压 | BCD | 接地网需要开挖检查的情况 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 技师 | 2.4.59 | 59 | 套管的局部放电主要是（ ）的原因造成的。 | 工艺不良 | 维护不当 | 套管及其连接部分的油箱法兰、压脚等的设计结构 | 材料老化 | ABCD | 套管末屏接地不良对运行中的影响 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 技师 | 2.4.60 | 60 | 随着温度的升高，电介质的寿命不会（ ）。 | 延长 | 缩短 | 不变 | 不确定 | ACD | 测量体积电阻率的影响因素 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 技师 | 2.4.61 | 61 | 空载试验是测量变压器空载损耗和空载电流的，而导致损耗(Po)和电流(Io)的增大原因主要有（ ）。 | 硅钢片间绝缘不良 | 某一部分硅钢片短路 | 铁心局部开路 | 硅钢片松动，甚至出现气隙 | ABD | 变压器运行中的铁芯损耗 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 技师 | 2.4.62 | 62 | 空气电介质的击穿电压与（ ）等有关。 | 气压 | 温度 | 湿度 | 电极形状 | ABCD | 绝缘油酸值体积电阻率的检测标准 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 技师 | 2.4.63 | 63 | 根据被测电流的种类，电流表可分为( )。 | 直流电流表 | 交流电流表 | 交直流电流表 | 万用表 | ABC | 用电流表、电压表测试电压互感器励磁特性 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 技师 | 2.4.64 | 64 | 干式变压器是一种环氧浇注式变压器，具有（ ），不存在渗漏油问题，且有防火、防爆等优点，干式变压器 将有着广阔的应用前景。 | 体积小 | 自身损耗小 | 噪声小 | 温升低 | ABC | 并联电抗器的铭牌解读 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 技师 | 2.4.65 | 65 | 对新投运的 220kV 及以上电压等级电流互感器，以下说法正确的是：（ ）。 | 1～2年内应取油样进行油色谱分析 | 1～2年内应取油样进行微水分析 | 对于厂家明确要求不取油样的产品，可不取 | 对于厂家明确要求不取油样的产品，也要取 | AC | 绝缘油油中含气量的检测标准 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 技师 | 2.4.66 | 66 | SF6断路器定量检漏的方法有（ ）。 工种定义:从事变电站一次设备电气试验工作的人员。 | 挂瓶检漏法 | 局部包扎法 | 压力下降法 | 分割定位 | AB | SF6设备的年漏气率的定量检测原理及方法 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 技师 | 2.4.67 | 67 | SF6气体湿度现场检测方法有（）。 | 库仑法 | 冷镜露点法 | 电解法 | 阻容法 | BCD | SF6气体湿度异常的常见原因 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 技师 | 2.4.68 | 68 | 断路器导电回路接触电阻的阻值增大的危害有( )。 | 触头在正常工作电流下发热 | 短路时触头局部过热，烧伤周围绝缘 | 触头烧熔粘连后，影响跳闸时间和开断能力 | 易产生过电压 | ABC | 断路器合闸电阻阻值及预接入时间的试验标准 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 技师 | 2.4.69 | 69 | 断路器（ ）试验必须进行速度特性试验。 | 例行 | 交接 | 大修后 | 以上全部 | BC | 断路器时间特性的测量方法 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 技师 | 2.4.70 | 70 | 测量地网接地电阻的0.618法假设的条件不是（ ）。 | 接地体为长方形，土壤电阻率为一定值 | 接地体为圆形钢管，土壤电阻率为一定值 | 接地体为一半球，土壤电阻率为一定值 | 接地体为一半球，对土壤电阻率无要求 | ABD | 采用倒相法时接地阻抗的计算公式 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 技师 | 2.4.71 | 71 | 电容型的套管的电容量变大超出规定值不是由于（ ）。 | 内部受潮引起的 | 内部缺油引起的 | 电容屏有短路现象 | 电容屏有开路现象 | BD | 套管末屏受潮的影响 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 技师 | 2.4.72 | 72 | 不属于电缆线路最薄弱的环节是（ ）。 | 本体绝缘 | 终端头 | 中间接头 | 外力破坏 | AD | 电力电缆高频局部放电检测原理图 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 技师 | 2.4.73 | 73 | 电缆绝缘介质在直流电压作用下的电流包含（ ）。 | 充电电流 | 电容电流 | 吸收电流 | 电导电流 | ACD | 电力电缆超声波局部放电检测原理图 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 技师 | 2.4.74 | 74 | 测量直流高压有( )几种方法。 | 高电阻串联微安表测量 | 高压静电电压表测量 | 用球隙测量 | 在试验变压器低压侧测量 | ABC | 油-气-组合电器的连接方式直流电阻测试方法 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 技师 | 2.4.75 | 75 | 测量线路直流电阻时，下列哪些方法不对，答：（ ）。 | 线路末端三相短路，首端相间施加交流电压 | 线路末端三相短路，首端相间施加直流电压 | 线路末端三相开路，首端相间施加直流电压 | 线路末端三相开路，首端相间施加交流电压 | ACD | 电力电缆超声波局部放电检测系统的构成 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 技师 | 2.4.76 | 76 | 测量线路正序阻抗时，下列哪些方法不对，答：（ ）。 | 末端开路，首端施加三相电源 | 末端开路，首端施加相对地单相电源 | 末端短路，首端施加相对地单相电源 | 末端短路，首端施加三相电源 | ABC | 电力电缆超声波局部放电检测频率范围 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 技师 | 2.4.77 | 77 | 测量线路电阻可采用（ ）。 | 电流、电压表法 | 电桥法 | 交流法 | 双极法 | AB | 电力电缆超高频局部放电检测系统的构成 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 技师 | 2.4.78 | 78 | 测量线路参数正序阻抗用的电流互感器，其准确等级适用的是（ ）。 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 1 | AB | 电力电缆超高频局部放电检测频率范围 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 技师 | 2.4.79 | 79 | 测量接地电阻的注意事项（ ）。 | 测量时，被测接地装置应与避雷线断开 | 应避免在雨后立即测量接地电阻 | 采用交流电流电压表法时，电极布置宜用三角形布置法 | 电压表应使用高内阻电压表 | ABCD | 接地网必须开挖检查的情况 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 技师 | 2.4.80 | 80 | 测量变压器直流电阻时下列哪些选项需要注意（ ）。 | 测量仪表的准确度应不低于1.5级 | 测量仪表的准确度应不低于0.5级 | 准确测量变压器绕组温度 | 准确测量变压器环境温度 | BC | 单臂电桥测量变压器直流电阻 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 技师 | 2.4.81 | 81 | 测量变压器铁心绝缘电阻时，测量值很小或近似为零，说明（ ）。 | 铁心多点接地 | 铁心绝缘不好 | 铁心心片短接 | 运行时铁心会出现高电位 | AB | 铁芯剩磁对直流电阻的影响 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 技师 | 2.4.82 | 82 | 变压器绕组匝间击穿短路的原因有（ ）。 | 绝缘局部受潮造成绝缘强度降低 | 导线存在毛刺、尖角局部场强过高，引起局部放电损坏绝缘 | 绕制导线绝缘时留下的缺陷 | 铁心或夹件绝缘不良 | ABC | 电容负载的容升现象 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 技师 | 2.4.83 | 83 | 变压器绕组常见故障有（ ）。 | 匝间开路 | 对地绝缘击穿 | 相间绝缘击穿 | 绕组和引线断裂 | BCD | 变压器分接位置对于阻抗测试的影响 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 技师 | 2.4.84 | 84 | 下列哪些因素会影响空载电流的大小（ ）。 | 铁芯截面积 | 铁芯材质 | 铁芯的接缝形式 | 负荷的大小 | ABC | 空载电流与铁芯结构的关系 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 技师 | 2.4.85 | 85 | 变压器工厂试验时应将供货的套管安装在变压器上进行试验，目的是（ ）。 | 使订货套管在试验中能考核到，如有问题可以及时发现。 | 可以考核套管与变压器的安装配合。 | 优化试验流程。 | 考核供货套管与变压器电气与机械两个方面的配合 | ABD | 套管本体接地不良的影响 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 技师 | 2.4.86 | 86 | 变压器的纵绝缘主要指( )。 | 匝间绝缘 | 层间绝缘 | 段间绝缘 | 相间绝缘 | ABC | 频率响应各频段的定义 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 技师 | 2.4.87 | 87 | 变压器的主绝缘不包括（ ）。 | 高、低压绕组之间、相间或绕组对铁心柱间及对地绝缘 | 绕组对铁扼的绝缘 | 匝间绝缘 | 铁芯对地绝缘 | CD | 雷电截波冲击标准波形 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 技师 | 2.4.88 | 88 | 变压器的短路试验无法反应变压器的（ ）参数。 | 短路损耗 | 绝缘电阻 | 直流电阻 | 变比 | BCD | 变压器单相小电流短路阻抗测试试验标准 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 技师 | 2.4.89 | 89 | 变压器频率响应试验时，相绕组频响数据曲线纵向、横向以及综合比较的相关系数显示无明显变形，其中 工种定义:从事变电站一次设备电气试验工作的人员。 （）。 | 高频段不小于0.6 | 中频段不小于1 | 中频段不小于2 | 低频段不小于2 | ABD | 频响测试仪使用时的注意事项 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 技师 | 2.4.90 | 90 | SF6断路器常出现的问题有（ ）。 | SF6气体微水超标 | SF6气体泄漏 | SF6气体性能下降 |  | AB | SF6设备的年漏气率要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 技师 | 2.4.91 | 91 | 变压器的铁心未可靠接地，将使绕组的（ ），造成对设备绝缘状况的误判断。 | tanδ偏小 | tanδ偏大 | 吸收比偏大 | 吸收比偏小 | BD | 剩磁对励磁涌流的影响 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 技师 | 2.4.92 | 92 | 变压器短路试验所测得的损耗可以认为就是绕组的电阻损耗,是因为（）。 | 短路试验所加的电压很低，铁心中的磁通密度很小 | 试验中无其他损耗 | 铁心中的损耗相对于绕组中的电阻损耗可以忽略不计 | 短路试验所用方法准确 | AC | 直流电阻测试在铁芯中产生剩磁的原理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 技师 | 2.4.93 | 93 | 变压器铁芯多点接地故障的表现特征有：（）。 | 过热造成的温升，使变压器油分解，产生的气体溶解于油中，引起变压器油性能下降，油中总烃大大超标 | 油中气体不断增加并析出，可能导致气体继电器动作发信号甚至使变压器跳闸 | 运行电压下的铜损绝对值增大 | 铁芯局部过热，使铁芯损耗增加，甚至烧坏 | ABD | 有载分接开关缺陷对直流电阻测试的影响 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 技师 | 2.4.94 | 94 | 电压互感器直流电阻测量值，与换算到同一温度下的出厂值比较，（ ）。 | 一次绕组直流电阻测量值，相差不宜大于10% | 一次绕组直流电阻测量值，相差不宜大于5% | 二次绕组直流电阻测量值，相差不宜大于15% | 二次绕组直流电阻测量值，相差不宜大于10% | AC | 耐压试验前对待试设备的要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 技师 | 2.4.95 | 95 | 对变压器吸收比测量结果无影响的因素为（ ）。 | 铁芯质量 | 真空干燥程度、零部件清洁程度和器身在空气中暴露时间 | 线圈导线的材质 | 变压器油的标号 | ACD | 变压器套管油端连接方式 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 技师 | 2.4.96 | 96 | 关于吸收比说法正确的是（）。 | 吸收比是测60s的绝缘电阻值与15s时的绝缘电阻值之比 | 吸收比可以反映局部缺陷 | 测量吸收比能发现绝缘受潮 | 吸收比能发现整体缺陷 | ACD | 变压器套管空气端连接方式 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 技师 | 2.4.97 | 97 | 交流耐压试验与直流耐压试验不能互相代替主要原因是（）。 | 交流、直流电压在绝缘层中的分布不同，直流电压是按电导分布的，反映绝缘内个别部分可能发生过电压 | 交流电压是按与绝缘电阻并存的分布电容成反比分布的，反映各处分布电容部分可能发生过电压的情况 | 绝缘在直流电压作用下耐压强度比在交流电压下要低 | 绝缘在直流电压作用下耐压强度比在交流电压下要高 | ABD | 变压器外施耐压试验接线图的绘制 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 技师 | 2.4.98 | 98 | 六氟化硫封闭式组合电器测量主回路的导电电阻；（ ）。 | 宜采用电流不小于100A的直流压降法 | 宜采用电流不小于10A的直流压降法 | 测试结果，不应超过产品技术条件规定值的 1.1倍 | 测试结果，不应超过产品技术条件规定值的 1.2倍 | AD | 组合电器主回路电阻测量时电流选择 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 技师 | 2.4.99 | 99 | 容量1600kVA 以上电压等级三相变压器，测量绕组连同套管的直流电阻。合格判断标准为（ ）。 | 各相测得值的相互差值应小于平均值的2% | 各相测得值的相互差值应小于平均值的4% | 线间测得值的相互差值应小于平均值的2% | 线间测得值的相互差值应小于平均值的1% | AD | 直流电阻测试在铁芯中产生剩磁的原理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 技师 | 2.4.100 | 100 | 容量1600kVA及以下所有变压器的直流电阻不平衡率，国家标准规定的允许偏差是（）。 | 相间2% | 相间4% | 线间2% | 如无中性点引出线时，线间为1%（10kV侧允许不大于2%） | BC | 直流电阻测试在铁芯中产生剩磁的原理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 技师 | 2.4.101 | 101 | 三相变压器的零序阻抗大小与（ ）无关。 | 其正序阻抗大小 | 其负序阻抗大小 | 变压器铁芯结构 | 变压器绕组联结方式 | AB | 变压器套管空气端连接方式 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 技师 | 2.4.102 | 102 | 通过对电容型绝缘结构的电流互感器进行（ ）时，会发现绝缘末屏引线在内部发生的断线或不稳定接地缺陷 。 | 一次绕组直流电阻测量及变比检查试验 | 油中溶解气体色谱分析 | 局部放电测量 | 绕组主绝缘及末屏绝缘的tanδ和绝缘电阻测量 | BCD | 并联谐振的原理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 技师 | 2.4.103 | 103 | 现场绝缘试验导则规定：（ ）。耐压试验后，迅速均匀降压到零，然后切断电源。 | 交流耐压试验时，升压速度自80%试验电压开始应均匀升压 | 交流耐压试验时，升压速度自75%试验电压开始应均匀升压 | 以约为每秒2%试验电压的速率升压至规定电压 | 以约为每秒5%试验电压的速率升压至规定电压 | BC | 变压器外施耐压试验电压的要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 技师 | 2.4.104 | 104 | 运行中的变压器油在（）作用下会氧化、分解而析出固体游离碳。 | 高温 | 强磁场 | 强电场 | 电弧 | AD | 变压器油色谱组分与故障类型的对应关系 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 技师 | 2.4.105 | 105 | 在变压器油中添加抗氧化剂的作用是（ ）。 | 有助与变压器油的流动性 | 延长油的使用寿命 | 提高变压器油的防腐能力 | 减缓油的劣化速度 | BD | 变压器油色谱组分与故障类型的对应关系 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 技师 | 2.4.106 | 106 | 在进行电容式电压互感器电磁单元感应耐压试验时，试验电压为出厂试验值的80%或按设备技术文件要求，时 工种定义:从事变电站一次设备电气试验工作的人员。 间根据试验频率折算，可以为（）s。 | 15S | 30S | 60S | 90S | ABC | 油浸式电流互感器交流耐压试验标准 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 技师 | 2.4.107 | 107 | 在选项中选出做电容量较大的电气设备的交流耐压时，应准备的设备仪表（）。 | 调压器、试验变压器 | 水阻、球隙 | 高压分压器、电流表、电压表 | 整流硅堆、稳压电容 | ABC | 耐压试验前对待试设备的要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 技师 | 2.4.108 | 108 | 在中性点不接地系统发生单相接地故障时，有很大的电容性电流流经故障点，使接地电弧不易熄灭，有时会 扩大为相间短路。在不接地系统中性点加装消弧线圈可以（ ）。 | 可以防止系统谐振 | 有助于使故障电弧迅速熄灭 | 可以使接地电弧自动熄灭 | 用电感电流补偿电容电流 | BD | 变压器外施耐压试验接线图的绘制 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 技师 | 2.4.109 | 109 | 变压器注油（热油循环）完毕后，在施加电压前，应进行静置，（）。 | 110kV及以下变压器静置时间不少于24小时 | 110kV及以下变压器静置时间不少于36小时 | 220k变压器不少于48小时 | 220k变压器不少于72小时 | AC | 变压器油中溶解气体绝对产气速率的计算及分析 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 技师 | 2.4.110 | 110 | 交接试验中，35kV及以上电压等级油浸式电流互感器的介质损耗角正切值tanδ要求是（）。 | 35kV油浸式电流互感器不大于2.5% | 110kV油浸式电流互感器不大于0.8% | 220kV油浸式电流互感器不大于0.6% | 500kV油浸式电流互感器不大于0.5% | ABCD | 电容式电流互感器电容量影响因素 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 技师 | 2.4.111 | 111 | 油浸式互感器在交流耐压试验前要保证静置时间，（）。 | 110（66）kV油浸式互感器静置时间不小于24h | 220kV油浸式互感器静置时间不小于36h | 220kV油浸式互感器静置时间不小于48h | 500（330）kV油浸式互感器静置时间不小于72h | ACD | SF6电流互感器老练及耐压试验注意事项 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 技师 | 2.4.112 | 112 | 出厂时，油浸式消弧线圈系统电容电流测量的要求：（）。 | 当系统电容电流Ic< 30A时，测量误差应不大于1A | 当30A< Ic< 100A时，测量误差应不大于3%Ic | 当30A< Ic< 100A时，测量误差应不大于5%Ic | 当Ic>; 100A时，测量误差应保证残流不大于10A | ABD | 串联电抗器外观异常检查方法 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 技师 | 2.4.113 | 113 | 出厂时，干式消弧线圈接地变零序阻抗测量要求为（）。 | 一般零序阻抗不应大于配套消弧线圈最大补偿电流所对应阻抗的4% | 一般零序阻抗不应大于配套消弧线圈最大补偿电流所对应阻抗的5% | 对于35kV电压等级的接地变压器一般不应大于配套消弧线圈最大补偿电流所对应阻抗的6% | 对于35kV电压等级的接地变压器一般不应大于配套消弧线圈最大补偿电流所对应阻抗的7% | AD | 电容量初值差的定义 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 技师 | 2.4.114 | 114 | 干式电抗器安装方式的要求为（）。 | 35kV～110kV并联电容器装置所配置的干式串联空心电抗器不应采用叠装方式；干式空心串联电抗器应安装 | 距离电抗器中心为2倍直径的周边和垂直位置内，不得有金属闭环存在 | 三相水平安装电抗器间的最小中心距离应不小于电抗器外径的1.7倍 | 电抗器中心与周围金属围栏及其它导电体的最小距离应不小于电抗器外径的1.1倍 | ABCD | 串联电抗器外观异常检查方法 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 技师 | 2.4.115 | 115 | 出厂时，干式电抗器电抗测量的要求是（）。 | 干式铁心电抗器每相电抗值不超过三相平均值的±2% | 干式铁心电抗器每相电抗值不超过三相平均值的±4% | 干式空心电抗器每相电抗值不超过三相平均值的±2% | 干式空心电抗器每相电抗值不超过三相平均值的±4% | BC | 电容量初值差的定义 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 技师 | 2.4.116 | 116 | 对于干式空心电抗器，出厂时应在（）下测量电抗值。 | 额定频率 | 1.0倍额定电流 | 1.5倍额定电流 | 1.8倍额定电流 | ABD | 电容量初值差的定义 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 技师 | 2.4.117 | 117 | 紫外成像仪的仪器要求有（）。 | 最小可见光灵敏度：不大于0.7LUX | 最小可见光灵敏度：不大于0.9LUX | 电晕探测灵敏度：小于5pC | 电晕探测灵敏度：小于10pC | AC | 紫外测试仪的使用方法 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 技师 | 2.4.118 | 118 | 下列有关油浸式变压器套管红外热像诊断分析，说法正确的是（） | 热像特征呈现以套管整体发热时，可能原因为介质损耗偏大，应进行介质损耗测量 | 热像特征呈现为局部发热时，可能原因为存在局部放电或者油路或气路堵塞 | 热像特征呈现油面有明显的分界线，且以油面处为最高温度的热像时，可能原因是存在漏油导致油位下降 | 高压套管不同部位之间温差不宜超过3K | ABCD | 充油套管的热像特征与缺陷对应关系 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 技师 | 2.4.119 | 119 | 有载调压切换装置的检查和试验，应符合下列规定：在变压器无电压下，（ ）。其中电动操作时电源电压为 额定电压的 85%及以上。操作无卡涩、连动程序，电气和机械限位正常。 | 手动操作不少于2个循环 | 手动操作不少于3个循环 | 电动操作不少于 5 个循环 | 电动操作不少于 10个循环 | AC | 有载分接开关的结构 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 技师 | 2.4.120 | 120 | 对三相变压器经过波形校正的单相损耗试验时，理论上下列哪几个数据不正确（ ）。 | Poab>;Pobc | Poab＜Pobc | Poab=Pobc | Poab=Poac | ABD | 智能电桥的测试原理及操作方法 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级技师 | 2.5.1 | 1 | 用（ ）取得三倍频试验电源。这是现场进行感应耐压试验较易实现的一种方法。 | 3台单相变压器组合； | 五柱式变压器； | 三柱式变压器； | 副边绕组接成三角形； | AB | 变压器内部过热性故障及放电性故障类型及部位 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级技师 | 2.5.2 | 2 | 感应耐压获得中频率的电源有以下几种方法（ ） | 中频发电机组； | 串联谐振取得的试验电源； | 用三相绕组接成开口三角形取得的试验电源； | 可控硅变频调压逆变电源； | ACD | 变压器感应耐压试验局部放电检测原理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级技师 | 2.5.3 | 3 | 感应耐压试验电源的频率（ ）。 | 一般大于50Hz | 不宜高于400Hz | 一般大于100Hz | 不宜高于200Hz | BC | 变压器感应耐压试验局部放电检测原理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级技师 | 2.5.4 | 4 | 交流感应耐压试验就是在变压器的低压侧施加比额定电压高一定倍数的电压，靠变压器自身的电磁感应在高 压绕组上得到所需的试验电压，来检验变压器的（ ）。 | 主绝缘 | 中性点绝缘 | 纵绝缘 | 套管绝缘 | AC | 脉冲电流检测法外部干扰源的辨识及排除方法 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级技师 | 2.5.5 | 5 | 工频交流耐压试验只检查了变压器绕组的主绝缘电气强度，即（ ）的绝缘。 | 绕组匝间； | 绕组层间、段间； | 高压、中压、低压绕组间； | 高压、中压、低压绕组对油箱、铁芯接地部分 | CD | 变压器感应耐压试验容量计算 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级技师 | 2.5.6 | 6 | 排除互感器大小瓷套上的水分后， tanδ值仍降不下来，对电容式结构的试品，还可能出现（ ）现象，造成 tanδ值偏大或测不出来。 | 电容屏开路； | 电容屏断裂； | 末屏短接； | 末屏接触不良或断开； | BD | 电容型电压互感器二次电压偏低的诊断 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级技师 | 2.5.7 | 7 | 设备内故障性质不同，能量密度亦不同，裂解产生的烃类气体也不同，（ ）。 | 油纸绝缘中局部放电主要产生氢； | 油过热主要产生氢； | 电弧放电主要产生乙炔； | 电弧放电主要产生乙烯； | AC | 变压器油中故障时特征气体产气种类 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级技师 | 2.5.8 | 8 | 电力变压器绝缘多系油纸组合绝缘，内部潜伏性故障产生的烃类气体来源于油纸绝缘的热裂解，热裂解的（ ），取决于故障点的能量密度。 | 产气量 | 产气速度 | 生成烃类气体的不饱和度 | 电流 | ABC | 变压器油中溶解气体检测判断内部潜伏性缺陷的基本原理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级技师 | 2.5.9 | 9 | 电力设备的绝缘大多数都是组合电介质，（ ）所以，直流高电压试验就不一定能够发现交流电力设备在交流 电场下的弱点。 | 在直流电压的作用下，其电压是按电阻分布的； | 在直流电压的作用下，其电压是按电容分布的； | 在直流电压的作用下，其电压是按电感分布的； | 交流电压的波形、频率在绝缘介质内的电压分布符合交流电压下实际情况； | AD | 油浸式电流互感器油中溶解气体异常数据的产生原因 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级技师 | 2.5.10 | 10 | 干扰电流的大小及相位取决于（ ）。 | 干扰源和被试设备之间的阻抗； | 干扰源和被试设备之间的耦合电容； | 干扰源上电压的高低和频率； | 干扰源上电流的高低和相位 | BCD | 脉冲电流检测法外部干扰源的来源以及对检测结果影响 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级技师 | 2.5.11 | 11 | 不拆高压引线进行例行试验，当前应解决的难题有：（ ） | 与被试设备相连的其他设备均能耐受施加的试验电压； | 被试设备在有其他设备并联的情况下，测量精度不受影响； | 电压等级越高，设备感应电压也越高； | 抗强电场干扰的试验接线。 | ABCD | 避雷器泄漏电流及阻性分量异常的诊断分析 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级技师 | 2.5.12 | 12 | 局部放电时会产生臭氧，很容易使（ ）。 | 绝缘材料发生氧化； | 绝缘材料发生臭氧裂变； | 绝缘材料性能稳定； | 绝缘材料性能老化 | BD | 局部放电脉冲电流检测法的设备组成和各电器元件基本功能 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级技师 | 2.5.13 | 13 | 造成变压器绕组变形的原因有（ ）。 工种定义:从事变电站一次设备电气试验工作的人员。 | 短路故障电流冲击 | 运输、安装过程中的意外冲撞 | 保护系统有死区，动作失灵 | 绕组承受短路能力下降 | ABCD | 变压器绕组变形的危害 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级技师 | 2.5.14 | 14 | 变压器空载损耗的增加主要有以下（ ）原因 | 电流流过线圈形成的电阻损耗； | 铁芯磁路对接部位缝隙过大； | 穿芯螺栓、轭铁梁等部分的绝缘损坏； | 选用质量差的硅钢片及硅钢片间短路； | BCD | 变压器绕组绝缘缺陷 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级技师 | 2.5.15 | 15 | 总烃气体含量是变压器油气相色谱分析中的重要指标，通常是指变压器油中溶解的()烃类气体含量之和 | 甲烷 | 乙烷 | 乙烯 | 乙炔 | ABCD | 变压器油中溶解气体组分与变压器内部潜伏性故障的对应关系 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级技师 | 2.5.16 | 16 | 并联运行的各台变压器中，短路阻抗Zk%的大小对变压器的影响()。 | 阻抗Zk%大负载大 | 阻抗Zk%小负载大 | 若Zk%大的满载，则Zk%小的超载 | 若阻抗Zk%小的满载，则Zk%大的欠载 | CD | 局部放电脉冲电流检测法的设备组成和各电器元件基本功能 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级技师 | 2.5.17 | 17 | 当过电压作用于变压器时，为了尽量使绕组上的起始电压和最终电压分布一致，且不发生振荡，通常的办法 是( )。 | 采用避雷器保护 | 绕组纵向电容补偿 | 采用增加阻尼的措施 | 绕组对地电容补偿 | BD | 变压器绕组变形的形式 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级技师 | 2.5.18 | 18 | 能通过油中溶气色谱分析来检测和判断变压器内部故障的原因是（）。 | 分解出的气体形成气泡在油里经对流、扩散，不断溶解在油中 | 有故障的油中溶气的组成和含量与故障类型、故障的严重程度有密切关系 | 油中溶气的组成和含量与故障类型、故障的严重程度没有直接的关系 | 当变压器存在潜伏性过热或放电故障时，油中溶气的含量与正常情况下相比不同 | ABD | 变压器油中溶解气体中特征组分的产生原因 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级技师 | 2.5.19 | 19 | 在简述绝缘油中的“小桥”击穿原理时，可以用到的观点有（）。 | 使用中的绝缘油不含杂质 | 极性物质在电场作用下，将在电极间排列起来，并在其间导致轻微放电 | 气泡和杂质一道形成放电的“小桥”，从而导致油隙击穿 | 使用中的绝缘油含有各种杂质 | BCD | 变压器油中溶解气体内烃类气体产气速率的计算与判断 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级技师 | 2.5.20 | 20 | 接地网接地阻抗测试过程中发现数据异常，应分析下列测量因素：( )。 | 电流极和电压极的距离比例不对 | 接地极表面锈蚀和有油漆 | 大地潮湿 | 干扰电流 | ABCD | 系统内部过电压的主要形式和一般特性 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级技师 | 2.5.21 | 21 | 采用频响测试仪测量绕组变形应注意以下要求（ ）。 | 被测变压器要停电 | 变压器外壳，铁心和夹件不要接地 | 测量时使用专用测量电缆和连接线，接地线连接良好 | 测量时检查并记录分接开关的位置 | ACD | 单相低电压电抗法检测变压器绕组变形 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级技师 | 2.5.22 | 22 | 现场在强电场干扰下测量电介质的tgδ目前采用的方法有（ ）。 | 分级加压法 | 桥体加反干扰源法 | 改变频率法 | 屏蔽法 | ABCD | 倒置式电流互感器油中溶解气体组分含量异常原因 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级技师 | 2.5.23 | 23 | 局部放电的检测内容主要包括如下（ ）内容。 | 检测是否存在局部放电，并测量放电起始电压和熄灭电压 | 测量放电强度即放电量 | 局部放电准确定位 | 测量放电电流 | AB | 特高频对局部放电缺陷的检测标准 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级技师 | 2.5.24 | 24 | 变压器绕组的主绝缘可分为（ ）。 | 高、低压绕组之间、相间或绕组对铁心柱间及对地绝缘 | 绕组对铁轭的绝缘 | 引线或分接开关等对地或对其他绕组的绝缘 | 铁芯对地绝缘 | ABC | 变压器纸绝缘聚合度测量变压器固体绝缘老化程度的基本判据 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级技师 | 2.5.25 | 25 | 导致变压器绕组绝缘击穿可能的原因有（ ）。 | 变压器进水受潮，绝缘降低 | 油面下降 | 大气过电压或操作过电压 | 过电流或绝缘老化 | ABCD | 变压器绕组绝缘结构及绝缘材料 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级技师 | 2.5.26 | 26 | 污层等值盐密度的测量不是指（ ）。 | 测量污秽物总重量 | 测量绝缘子表面单位面积上的污秽量 | 测量绝缘子表面单位面积上的等值盐量 | 测量绝缘子表面的等值盐量 | ABD | 分级绝缘电压互感器感应耐压试验装置的原理及应用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级技师 | 2.5.27 | 27 | 下列对固体电介质的厚度增加后导致其击穿强度变化的表述错误的有（ ）。 | 散热条件变坏，击穿强度也随之下降 | 散热条件变坏，击穿强度不变 | 散热条件变坏，击穿强度增高 | 散热条件不变，但击穿强度下降 | BCD | 铁磁谐振现象的基本原理和危害 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级技师 | 2.5.28 | 28 | 电力系统中的内部三种过电压有（ ）。 | 谐振过电压 | 工频电压升高 | 操作过电压 | 高频电压升高 | ABC | 脉冲电流检测法外部干扰源的来源以及对检测结果影响 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级技师 | 2.5.29 | 29 | 测量变压器变压比的试验方法有（ ）。 | 双电压表法 | 变比电桥法 | 标准互感器法 | 直流法 | ABC | 变压器绕组变形的形式 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级技师 | 2.5.30 | 30 | 在现场检测高压电气设备的局部放电的方法主要有（ ）等。 工种定义:从事变电站一次设备电气试验工作的人员。 | 脉冲电流 | 超声波 | 高频电流 | 特高频 | ABCD | 变压器超声波局部放电检测常规测点位置选择 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级技师 | 2.5.31 | 31 | 电容式套管的电容芯子的绝缘中，工作场强的选取不取决于（ ）。 | 长期工作电压下不应发生有害的局部放电 | 一分钟工频耐压 | 工频干试电压 | 冲击试验电压 | BCD | 变压器纸绝缘聚合度测量变压器固体绝缘老化程度的基本原理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级技师 | 2.5.32 | 32 | 关于电力变压器静电极，以下哪几个说法是正确，答：（ ）。 | 减小了绕组端部的电场 | 减小了与高压绕组中第一个线饼的各匝间的电容 | 使高压第一个线饼的匝间电位分布大为改善 | 对起始几个线饼间的起始电压分布有所改善 | ACD | 变压器绕组电容量测试在变压器绕组变形检测中的应用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级技师 | 2.5.33 | 33 | 目前主要采用（ ）进行交联电缆耐压试验。 | 0.1Hz电源 | 工频电源 | 直流高压电源 | 变频串联谐振电源 | AD | 串级式电压互感器诊断性试验项目及标准 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级技师 | 2.5.34 | 34 | 进行交联电缆交流耐压试验时，试验电压可以（ ）。 | 用静电电压表测量 | 在试验变压器的低压侧测量 | 用电容分压器测量 | 用阻容分压器测量 | ACD | 串级式电压互感器及常规电磁式电压互感器绝缘结构 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级技师 | 2.5.35 | 35 | 橡塑绝缘电力电缆是指（ ）绝缘电缆。 | 聚氯乙烯 | 粘性油纸 | 交联聚乙烯 | 乙丙橡皮 | ACD | 串级式电压互感器绝缘支架的作用及检测方法和规程标准 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级技师 | 2.5.36 | 36 | 交联电缆主绝缘耐压试验可采用（ ）进行试验。 | 直流耐压 | 工频串联谐振 | 变频串联谐振 | 0.1Hz交流耐压 | BCD | 串级式电压互感器内部结构及各部分电器元件的组成 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级技师 | 2.5.37 | 37 | 在测量局部放电的方法中，脉冲电流法又可分为（ ）。 | 串测法 | 并测法 | 平衡法 | 不对称法 | ABC | “声电联合”检测局部放电源点位置的方法 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级技师 | 2.5.38 | 38 | 氧化锌避雷器带电测试的主要参数有（ ）。 | 运行电压下的全电流 | 容性电流 | 阻性电流 | 有功功率 | ACD | 避雷器运行中出现防爆装置动作的原因和安装要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级技师 | 2.5.39 | 39 | 生产厂家（ ）的220kV及以上变压器在首批次生产系列中应进行例行试验、型式试验和特殊试验（承受短路 能力的试验视实际情况而定）。 | 容量大于120MVA | 首次设计 | 有运行特殊要求 | 新型号 | BCD | 变压器绕组变形频响曲线高频、中频、低频段相关性对应的典型缺陷 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级技师 | 2.5.40 | 40 | 若GIS内部同时悬浮放电和机械振动，超声波检测存在以下特点：（ ）。 | 峰值较大 | 存在较强的50Hz相关性，100Hz相关性较小 | 相位模式下可能存在多条竖线 | 多种放电图谱较乱，看不出任何规律 | AC | 局部放电脉冲电流检测法的设备组成和各电器元件基本功能 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级技师 | 2.5.41 | 41 | 如何理解“GIS内部存在自由颗粒缺陷，超声波检测比特高频检测灵敏度高”（ ）。 | 超声波检测声信号是颗粒直接撞击罐体产生，信号幅值高 | 通常颗粒大小有限，所带电荷有限，因此自由颗粒放电量较小 | 现场干扰使得电信号灵敏度进一步降低 | 这一说法本身就不准确 | ABC | 采用特高频检测技术定位局部放电源点的基本原理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级技师 | 2.5.42 | 42 | 耦合电容器的常见故障有（ ）。 | 绝缘进水受潮 | 局部放电 | 元件故障 | 漏油 | ABCD | 电容型电压互感器二次电压偏高的诊断 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级技师 | 2.5.43 | 43 | 进行交流耐压试验时，测量交流高压的方法有( )。 | 用电压互感器测量 | 用高压静电电压表进行测量 | 用数字式万用表测量 | 采用电容分压器测量 | ABD | 局部放电脉冲电流检测法的设备组成和各电器元件基本功能 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级技师 | 2.5.44 | 44 | 间接验电即检查( )，且至少有两个以上已同时发生对应变化。 | 机械指示位置 | 电气指示 | 遥测、遥信等信号 | 仪表及带电显示装置指示 | ABCD | 开断容性负载的断路器的设备选型 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级技师 | 2.5.45 | 45 | 关于分接开关的叙述正确的是（ ）？ | 无励磁分接开关在改变分接位置后，必须测量使用分接的直流电阻和变比 | 有载分接开关检修后，应测量全程的直流电阻和变比，合格后方可投运 | 长期使用的无励磁分接开关，即使运行不要求改变分接位置，也应结合变压器停电转动分接开关，防止运 | 当有载分接开关动作次数或运行时间达到制造厂规定值时，应进行检修，并对开关的切换程序与时间进行 | ABCD | 变压器真空有载开关结构及原理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级技师 | 2.5.46 | 46 | 放入电场中的固体电介质，随电场强度的增加，电流将会出现（ ）三个阶段。 | 线性增加 | 曲线上升 | 电流激增 | 电流下降 | ABC | 变压器直流偏磁的危害 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级技师 | 2.5.47 | 47 | 工种定义:从事变电站一次设备电气试验工作的人员。 对于高压电气设备的发热故障，从红外检测与诊断的角度可划分为内部故障和外部故障。以下为内部故障的 是（ ）。 | 介质损耗增大故障 | 绝缘老化，开裂或脱落故障 | 金属封装的设备箱体涡流过热 | 缺油故障 | ABD | 变压器过电流试验 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级技师 | 2.5.48 | 48 | 66千伏及以上的电磁式电压互感器应要求制造厂在出厂时进行（ ）的铁磁谐振试验（注：U1n指额定一次相 电压）。 | 0.8U1n | 1.0U1n | 1.2U1n | 1.5U1n | ABCD | 电容型电压互感器电磁单元的基本构成 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级技师 | 2.5.49 | 49 | 对GIS进行耐压试验，允许使用( )。 | 正弦交流电压 | 雷电冲击电压 | 操作冲击电压 | 直流电压 | ABC | 断路器主回路电阻异常的原因 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级技师 | 2.5.50 | 50 | 变压器局部放电的检测方法有（ ）。 | 超声检测法 | 化学检测法 | 超高频局部放电检测 | 脉冲电流法 | ABCD | 变压器局部放电特高频检测定位方法 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级技师 | 2.5.51 | 51 | SF6气体定量检漏法包括（ ）。 | 扣罩法 | 挂瓶法 | 局部包扎法 | 压力降法 | ABCD | 特高频检测局部放电典型图谱识别 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级技师 | 2.5.52 | 52 | GIS设备特高频局放检测中，采用频谱仪的作用是（ ）。 | zero-span模式下信号相位分布 | 观察信号的局放谱图 | 观察局放的典型图谱 | 测量信号的频率成分 | AD | 特高频检测技术的检测频率带宽范围 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级技师 | 2.5.53 | 53 | GIS局部放电检测主要有（ ）方法。 | 化学检测法 | 超声波检测法 | 特高频检测法 | 脉冲电流法 | ABCD | “时差定位”法检测局部放电源点位置的方法 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级技师 | 2.5.54 | 54 | GIS特高频局部放电检测技术的关键技术包括：（ ）。 | 特高频传感器技术 | 信号处理及抗干扰技术 | 放电模式识别技术 | 三维空间定位技术 | ABCD | 局部放电特高频检测法的原理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级技师 | 2.5.55 | 55 | 带串联间隙的避雷器工频放电电压偏高或偏低的外部原因主要有（)。 | 限流电阻选择不当 | 试验变压器选择不当 | 升压速度不当 | 试验电源波形畸变 | ACD | 电气设备绝缘水平的基本概念 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级技师 | 2.5.56 | 56 | 直流偏磁对变压器产生的危害有（ ）。 | 变压器噪声和振动加剧 | 产生谐波及电压波形畸变 | 变压器无功损耗增加 | 继电保护系统故障 | ABCD | 变压器直流偏磁的产生原因 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级技师 | 2.5.57 | 57 | 高压电气设备中发生局部放电比较典型的有（）。 | 气隙、金属尖端放电 | 金属元件虚接离异、不同电位的金属间放电 | 固体绝缘龟裂或金属电极与绝缘分离引起的放电 | 绝缘油和树脂浸渍不良、气泡引起的放电 | ABCD | 变压器超声波局部放电检测频带 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级技师 | 2.5.58 | 58 | 在工频耐压试验中应注意以下问题（）。 | 谐振现象和容升效应引起的试品两端电压升高 | 电压波形畸变 | 升压速度应缓慢，禁止用冲击合闸的办法给设备突然加压 | 注意试验过程中的异常现象 | ABCD | 脉冲电流检测法变压器局部放电缺陷诊断的应用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级技师 | 2.5.59 | 59 | 对局部放电测量仪器系统的一般要求是（）。 | 输入电压要高 | 有足够的增益 | 仪器噪声要小 | 仪器的通频带要可选择 | BCD | 变压器高频电流局部放电检测频带 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级技师 | 2.5.60 | 60 | 500kV直流输电换流站中，滤波电感（）。 | 应釆用铁芯电感 | 应采用空心电感 | 可以降低电感噪声 | 可以降低换流变压器噪声 | BC | 变压器直流偏磁水平的检测 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级技师 | 2.5.61 | 61 | 由于自耦变压器的高、中压绕组之间有电的联系，（）。 | 造成调压方便 | 造成调压困难 | 须在高压、低压两侧出线端都装一组避雷器 | 须在高、中压两侧出线端都装一组避雷器 | BD | 避雷器伏秒特性的基本概念 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级技师 | 2.5.62 | 62 | 变压器所用硅钢片和铜线的量与绕组的额定容量有关，变压器（ ）。 | 绕组容量降低，所消耗材料增加 | 绕组容量增加，所消耗材料增加 | 绕组容量降低，所消耗材料减少 | 绕组容量增加，所消耗材料减少 | BC | 变压器机械振动检测判据 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级技师 | 2.5.63 | 63 | 换流变压器的（ ）发出的噪声很大，一般噪声水平都超过85dB。 | 铁心振动 | 套管 | 油泵 | 铁心受谐波影响的磁致收缩 | ACD | 变压器机械振动检测判据 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级技师 | 2.5.64 | 64 | 工种定义:从事变电站一次设备电气试验工作的人员。 介质损失角正切tgδ越大则（）。 | 介质中的无功分量越大 | 介质中的有功分量越大 | 介质损耗越小 | 介质损耗越大 | BD | 倒置式电流互感器油位异常偏低原因及处置方法 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级技师 | 2.5.65 | 65 | 油中糠醛含量虽能反映绝缘老化状况，但测试结果会受多种因素影响。因此，设备在运行过程中可能出现糠 醛含量波动。主要影响因素有（ ）。 | 作为一般多相平衡体系，糠醛在油和纸之间的平衡关系受温度影响。变压器运 行温度变化时，油中糠醛含 | 变压器进行真空滤油处理时，随着脱气系统真空度的提高、滤油温度的升高、 脱气时间的增加，油中糠醛 | 变压器油中放置硅胶（或其他吸附剂)后，由于硅胶的吸附作用，油中糠醛含 量明显下降。装有净油器的变 | 变压器更换新油或油经处理后，纸绝缘中仍然吸附有原变压器油。这时，油中 糠醛含量先大幅度降低，然 | ABCD | 变压器有载开关诊断试验实施 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级技师 | 2.5.66 | 66 | 抑制高压端部和引线的电晕放电的方法有（）。 | 加大高压引线的直径 | 使用光滑引线 | 降低试验电压 | 高压端部带均压罩 | ABD | 直流偏磁现象对变压器噪声的影响 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级技师 | 2.5.67 | 67 | （）冷却方式相同点：都是强油循环，油从箱体下部进入，吸收器身热 量后从箱体上部流出，再经风扇冷却 降温后，又被潜油泵重新打入箱体下部再循 环。 | ONAN | ONAF | OFAF | ODAF | CD | 变压器真空有载开关油中溶解气体异常分析 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级技师 | 2.5.68 | 68 | 并联电容器组中串联电抗器选择，当谐波（）。 | 为5次及以上时，电抗率宜按4.5%-6%选取 | 为5次及以上时，电抗率宜按0.1%-1%选取 | 为3次及以上时，电抗率宜按12%选取 | 为7次及以上时，电抗率宜按0.1%-1%选取 | AC | 引起电容型电压互感器二次电压异常的原因 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级技师 | 2.5.69 | 69 | 局部放电试验中常见的干扰有（ )。 | 高压测量回路干扰 | 电源侧侵入的干扰 | 高压带电部位接触不良引起的干扰 | 试区高压电场作用范围内金属物处于悬浮电位或接地不良的干扰 | ABCD | 变压器铁芯（夹件）绝缘缺陷 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级技师 | 2.5.70 | 70 | 釆用绝缘小瓷套管的末屏引出方式，不但能保证电流互感器的末屏介质损耗 因数在合格的范围内，而且能够 提高末屏对地的绝缘水平。一般来说，（ ）。 | 末屏对地绝缘电阻可达2500MΩ以上 | 末屏对地绝缘电阻可达5000MΩ以上 | 末屏对地的lmin工频耐压可由2kV提高到3kV | 末屏对地的lmin工频耐压可由2kV提高到5kV | BD | 变压器渗漏的原因 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级技师 | 2.5.71 | 71 | 对（ ），不能釆用外施高压进行工频交流耐压试验，应由感应耐压试验 来考核。 | 全绝缘变压器的主绝缘 | 全绝缘变压器的纵绝缘 | 分级绝缘变压器主绝缘 | 分级绝缘变压器纵绝缘 | BCD | 变压器渗漏的危害 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级技师 | 2.5.72 | 72 | 当大气过电压作用在中性点直接接地变压器绕组上时，一开始()。 | 绕组的感抗很大 | 绕组的感抗很小 | 电流从变压器绕组的线匝中流过 | 电流从绕组对地之间的电容中流过 | AD | 变压器直流偏磁的抑制 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级技师 | 2.5.73 | 73 | 在并联电抗器的中性点串接小电抗，可限制（ ）。 | 短路电流 | 潜供电流 | 单相接地时工频谐振过电压 | 单相断线时工频谐振过电压 | BD | 变压器机械振动的产生原因 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级技师 | 2.5.74 | 74 | 在同等的电流密度及磁通密度时，（）。 | 自耦变压器的铜耗和铁耗比双绕组变压器大 | 自耦变压器的铜耗和铁耗比双绕组变压器减少 | 自耦变压器比同等容量的双绕组变压器重量重 | 自耦变压器比同等容量的双绕组变压器重量轻 | BD | 变压器整体密封性试验的方法 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级技师 | 2.5.75 | 75 | 进行工频电压试验时，对加压时间有（ ）具体规定。 | 由瓷质和液体材料组成，加压时间为lmin;由多种材料组成的电器（如断路 器），如在总装前已对其固体部 | 当电气产品需进行分级耐压试验时，应在每级试验电压耐受规定时间后，一般为lmin或5min，将电压降回零 | 对电气产品进行干燥和淋雨状态下的外绝缘试验时，电压升到规定值后，即将电压降回零，不需要保持一 | 被试品主要是由有机固体材料组成的，加压时间为5min | ABCD | 变压器整体密封性能检查方法 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级技师 | 2.5.76 | 76 | 超低频（0.1Hz）交流耐压试验，主要优点是（ ），可兼顾两者。 | 电压分布接近于直流 | 电压分布接近于工频交流 | 试验设备体积与工频交流试验时相仿 | 试验设备体积与直流耐压试验时相仿 | BD | 变压器噪声产生的原因 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级技师 | 2.5.77 | 77 | 输变电设备预防污闪的措施，可以采取（） | 使用RTV长效防污闪材料 | 增设硅橡胶增爬裙 | 带电水冲洗 | 采用合成绝缘子 | ABCD | 电磁式电压互感器运行中绝缘故障的分析及治理措施 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级技师 | 2.5.78 | 78 | 系统运行中可能出现于设备绝缘上的电压有（ ）。 | 正常运行时的工频电压 | 暂时过电压（工频过电压、谐振过电压） | 操作过电压 | 雷电过电压 | ABCD | 电容型电压互感器二次电压失压的诊断 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级技师 | 2.5.79 | 79 | 以下措施，能提高气体间隙击穿电压的有: A.利用屏障提高击穿电压 | 利用屏障提高击穿电压 | 在均匀电场中提高气体压力 | 采用高耐电强度气体 | 釆用高真空 | ABCD | 目前系统内采取的过电压保护方式及原理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级技师 | 2.5.80 | 80 | 影响液体介质击穿的因素有（ )。 | 电压作用时间 | 温度 | 液体介质中杂质 | 液体介质的两极间是否加极间屏障覆盖 | ABCD | 避雷器防爆装置的作用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级技师 | 2.5.81 | 81 | 变压器空载损耗基本上是（ ）之和。 | 分接开关产生损耗 | 铁芯的磁滞损耗 | 铁芯的涡流损耗 | 线圈电阻产生的损耗 | BC | 变压器机械振动的危害 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级技师 | 2.5.82 | 82 | 电气设备绝缘中常见的老化是 | 电老化 | 阳光老化 | 臭氧老化 | 水老化 | AC | 变压器轻瓦斯动作原因 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级技师 | 2.5.83 | 83 | 变压器绕组绝缘损坏的原因主要有（）。 | 线路短路故障和负荷的急剧多变 | 长时间的过负荷运行 | 绕组绝缘受潮 | 绕组接头及分接开关接触不良 | ABCD | 变压器轻瓦斯动作的处理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级技师 | 2.5.84 | 84 | 变压器出口短路的危害主要表现在（）。 | 变压器出口短路会产生很高的电压，使变压器承受过电压而损坏 | 变压器出口短路会产生很大的短路电流，影晌热稳定，可能使变压器受到损坏 | 变压器出口短路时，过电流会产生很大的电磁力，影响动稳定，使绕组变形，破坏绕组绝缘，其他组件也 | 变压器出口短路会产生很大的电流，使变压器严重过负荷 | BC | 变压器重瓦斯动作原因 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级技师 | 2.5.85 | 85 | 下列关于铁磁材料的特点及用途描述正确的有（ ）。 | 广泛地应用于电子仪表与微机等设备中用以产生磁场 | 当铁磁材料被引入外磁场时，在外磁场的作用下，内部分子磁矩排列整齐的过程称为磁化 | 某些铁磁物质一经磁化，即使去除外磁场后，仍有很大的剩余磁感应强度 | 铁、钢、镍、钴等铁磁材料，没有受外磁场的作用时，其分子电流所产生的合成磁矩在宏观上等于零，不 | BCD | 变压器声级检测方法及注意事项 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级技师 | 2.5.86 | 86 | 两台电力变压器并列运行的条件是（ ）。 | 极性或接线组别相同，相序一致 | 变比相等及一、二次额定电压相等 | 空载损耗相等及铁心材质相同 | 短路阻抗相等，且直流电阻与短路阻抗的比相等 | ABD | 变压器噪声产生的原因 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级技师 | 2.5.87 | 87 | 当变压器纸绝缘含水量愈大，（ ）。 | 其绝缘状况愈差，绝缘电阻的温度系数愈大 | 其绝缘状况愈差，绝缘电阻的温度系数愈小 | 吸收比数值较低，且随温度上升而上升 | 吸收比数值较低，且随温度上升而下降 | AD | 变压器重瓦斯动作的处理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级技师 | 2.5.88 | 88 | 介质损耗引起绝缘内部发热，温度升高，这促使（），介质损耗增大使 绝缘内部更热，如此循环，可能在绝 缘弱的地方引起击穿。 | 电容电流增大 | 泄漏电流增大 | 有损极化减小 | 有损极化加剧 | BD | 倒置式电流互感器绝缘结构与正立式电流互感器的差异 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级技师 | 2.5.89 | 89 | 影响变压器空载电流谐波分量大小的因素主要有（)。 | 铁心材质 | 磁通密度 | 铁心结构 | 导线截面 | ABC | 变压器高频电流局部放电检测位置 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级技师 | 2.5.90 | 90 | 变压器二次侧出口突然短路，对变压器的危害主要表现在（ ）。 | 产生的短路电流影响变压器的热稳定，可能使变压器受到损坏 | 产生的过电压影响变压器的绝缘，可能造成绝缘击穿 | 短路电流产生的电动力影响变压器的动稳定 | 产生的过电流使负载损耗增加，但不影响变压器的输出效率 | AC | 变压器局部放电特高频检测定位方法 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级技师 | 2.5.91 | 91 | 工种定义:从事变电站一次设备电气试验工作的人员。 出厂试验主要是确定变压器电气性能及技术参数，如对绝缘、介质绝缘、介质损失角、泄漏电流、直流电阻 及油耐压、工频及感应耐压试验等，还要做（）试验，由此确定变压器能否出厂。 | Um不小于300kV的变压器，在线端应做全波及操作波的冲击试验 | 空载损耗 | 变比及接线组别 | 短路损耗 | ABCD | 变压器直流偏磁的产生原因 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级技师 | 2.5.92 | 92 | 大修过程中，有载调压开关应做如下试验有：（）。 | 拍摄开关切换过程的录波图，检查切换是否完好，符合规定程序 | 检查过渡电阻的阻值，偏差一般不应超出设计值的±10% | 检查每一档位上，从进到出回路的完好性，其回路接触电阻应不大于出厂标准 | 档位要一致。远方指示，开关本体（顶盖上）指示，操动机构箱上的指示，必须指示同一档位 | ABCD | 变压器直流偏磁水平的检测 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级技师 | 2.5.93 | 93 | 例行试验合格的耦合电容器,在运行中发生爆炸的原因主要有（ ）。 | 电容芯子烘干不好 | 元件卷制后没有及时转入压装 | 卷制中碰破电容器纸 | 胶圈密封不严 | ABCD | 电容型电压互感器二次电压失压的诊断 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级技师 | 2.5.94 | 94 | 铁心多点接地的原因可能有：铁心夹件肢板距心柱太近硅钢片翘起触及夹件肢板；穿心螺杆的钢套过长与铁 轭硅钢片相碰；铁心与下垫脚间的纸板脱落；铁压板位移与铁心柱相碰；以及（）。 | 悬浮金属粉末或异物进入油箱，在电磁引力作用下形成桥路，使下铁轭与垫脚或箱底接通 | 温度计座套过长或运输时芯子窜动，使铁心或夹件与油箱相碰 | 铁心绝缘受潮或损坏，使绝缘电阻降为零 | 上下夹件夹的过紧 | ABC | 变压器铁芯（夹件）绝缘缺陷 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级技师 | 2.5.95 | 95 | 用谐振法进行交流耐压试验有以下几种方式（）。 | 串联谐振法 | 并联谐振法 | 串并联谐振法 | 铁磁谐振法 | ABC | 变压器感应耐压试验容量计算 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级技师 | 2.5.96 | 96 | 做GIS交流耐压试验时应特别注意以下几方面：（）。 | 规定的试验电压应施加在每一相导体和金属外壳之间，每次只能一相加压，其他相导体和接地金属外壳相 | 当试验电源容量有限时，可将GIS用其内部的断路器或隔离开关分断成几个部分分别进行试验，同时不试验 | GIS内部的避雷器在进行耐压试验时应与被试回路断开，GIS内部的电压互感器、电流互感器的耐压试验应 | 施加的试验电压必须在100Hz或以上 | ABC | 组合电器主回路绝缘的组成 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级技师 | 2.5.97 | 97 | 变压器交接试验时，（）情况下吸收比和极化指数可不做考核要求。 | 35kV-110kV变压器R60大于2000MΩ（20℃） | 35kV-110kV变压器R60大于3000MΩ（20℃） | 220kV及以上变压器R60大于5000M（20℃） | 220kV及以上变压器R60大于10000M（20℃） | BD | 变压器整体密封性能检查方法 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级技师 | 2.5.98 | 98 | 出厂时，油浸式消弧线圈模拟单相接地故障试验的要求：（）。 | 故障发生后，装置能正常启动，残流不应大于5A，残流稳定时间不大于60ms | 故障发生后，装置能正常启动，残流不应大于10A，残流稳定时间不大于100ms | 接地故障解除后，装置应能自动退出补偿状态并不产生超过10%Un（Un为系统标称电压除√3）的中性点位 | 接地故障解除后，装置应能自动退出补偿状态并不产生超过15%Un（Un为系统标称电压除√3）的中性点位 | BD | 电气设备绝缘水平的基本概念 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级技师 | 2.5.99 | 99 | 干式电抗器出厂时，额定电压下（距电抗器边缘2米处）声级测量的要求为：（）。 | 空心电抗器：10000kVar不大于55dB | 空心电抗器： 20000kVar不大于57dB | 铁心电抗器：10000kVar不大于59dB | 铁心电抗器： 20000kVar不大于65dB | ABCD | 避雷器在线泄漏电流表的作用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级技师 | 2.5.100 | 100 | 出厂时，干式限流电抗器绕组过电压试验，试验电压应满足以下要求：（）。 | 35kV电抗器额定雷电冲击耐受电压全波200kV，截波220kV | 35kV电抗器额定雷电冲击耐受电压全波150kV，截波185kV | 10kV电抗器额定雷电冲击耐受电压全波100kV，截波115kV | 10kV电抗器额定雷电冲击耐受电压全波75kV，截波85kV | AD | 避雷器防爆装置的作用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
多选题 | 高级技师 | 2.5.101 | 101 | 典型高频局部放电图谱特征为（）。 | 沿面放电：一般在一个半周出现的放电脉冲幅值较大、脉冲较稀，在另一半周放电脉冲幅值较小、脉冲较 | 内部放电：一般出现在电压周期中的第一和第三象限，正负半周均有放电，放电脉冲较密且大多对称分布。 | 内部放电：一般在一个半周出现的放电脉冲幅值较大、脉冲较稀，在另一半周放电脉冲幅值较小、脉冲较 | 沿面放电：一般出现在电压周期中的第一和第三象限，正负半周均有放电，放电脉冲较密且大多对称分布 | AB | 变压器高频电流局部放电检测位置 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.1 | 1 | 作业人员与10kV带电设备之间的安全距离不应小于0.7m。 |  |  |  |  | A | 作业人员设备的安全带电距离 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.2 | 2 | 作业人员与20kV带电设备之间的安全距离不应小于1.5m。 |  |  |  |  | B | 作业人员设备的安全带电距离 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.3 | 3 | 作业人员与110kV带电设备的安全距离不应小于1.5m。 |  |  |  |  | A | 作业人员设备的安全带电距离 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.4 | 4 | 作业人员与220kV带电设备之间的安全距离不应小于3m。 |  |  |  |  | A | 作业人员设备的安全带电距离 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.5 | 5 | 作业人员与500kV带电设备之间的安全距离不应小于5m。 |  |  |  |  | A | 作业人员设备的安全带电距离 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.6 | 6 | 作业人员工作中正常活动范围与220kV设备带电部分的安全距离小于3m时，设备应停电。 |  |  |  |  | A | 作业人员设备的安全带电距离 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.7 | 7 | 作业人员工作中正常活动范围与10kV设备带电部分的安全距离小于0.7m时，设备应停电。 |  |  |  |  | B | 作业人员设备的安全带电距离 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.8 | 8 | 作业人员工作中正常活动范围与20kV设备带电部分的安全距离小于0.6m时，设备应停电。 |  |  |  |  | A | 作业人员设备的安全带电距离 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.9 | 9 | 在电气设备上工作，保证安全的技术措施是停电、验电、接地。 |  |  |  |  | B | 保证安全的技术措施 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.10 | 10 | 220kV及以上的电气设备，可采用间接验电方法进行验电。 |  |  |  |  | B | 保证安全的技术措施 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.11 | 11 | 高压验电时，工作人员应戴手套。 |  |  |  |  | B | 保证安全的技术措施 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.12 | 12 | 在工作地点应设置“从此进出！”的标示牌。 |  |  |  |  | B | 保证安全的技术措施 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.13 | 13 | 通过间接方法判断电气设备操作后的位置时，至少应有两个同样原理或非同源的指示发生对应变化，且所有 这些确定的指示均已同时发生对应变化，方可确认该设备已操作到位。 |  |  |  |  | B | 保证安全的技术措施 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.14 | 14 | 装设接地线应先装导体端，再装接地端。 |  |  |  |  | B | 保证安全的技术措施 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.15 | 15 | 装设接地线应由两人进行（经批准可以单人装设接地线的项目及运维人员除外）。 工种定义:从事变电站一次设备电气试验工作的人员。 |  |  |  |  | A | 保证安全的技术措施 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.16 | 16 | 雨雪天气可以直接进行室外直接验电。 |  |  |  |  | B | 保证安全的技术措施 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.17 | 17 | 每组接地线及其存放位置均应编号，接地线号码与存放位置号码应一致。 |  |  |  |  | A | 保证安全的技术措施 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.18 | 18 | 事故紧急抢修应填用工作票，或事故紧急抢修单。 |  |  |  |  | A | 保证安全的组织措施 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.19 | 19 | 承发包工程中，工作票可实行“双签发”形式。 |  |  |  |  | A | 保证安全的组织措施 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.20 | 20 | 第二种工作票和带电作业工作票应在工作前一日预先交给工作许可人。 |  |  |  |  | B | 保证安全的组织措施 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.21 | 21 | 总工作票应在分工作票许可后才可许可；总工作票应在所有分工作票终结后才可终结。 |  |  |  |  | B | 保证安全的组织措施 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.22 | 22 | 一个工作负责人可以同时执行多张工作票，工作票上所列的工作地点，以一个电气连接部分为限。 |  |  |  |  | B | 保证安全的组织措施 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.23 | 23 | 一个电气连接部分是指：电气装置中，可以用断路器（开关）同其他电气装置分开的部分。 |  |  |  |  | B | 保证安全的组织措施 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.24 | 24 | 工作期间，工作负责人若因故暂时离开工作现场时，应指定能胜任的人员临时代替，离开前应将工作现场交 待清楚，并告知工作许可人。 |  |  |  |  | B | 保证安全的组织措施 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.25 | 25 | 已终结的工作票、事故紧急抢修单应保存半年。 |  |  |  |  | B | 保证安全的组织措施 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.26 | 26 | 脱离电源后，触电伤员如意识丧失，应在开放气道后15s内用看、听、试方法判定伤员有无呼吸。 |  |  |  |  | B | 触电防护与现场急救 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.27 | 27 | 严禁用电线、铁丝、细绳等作止血带使用。 |  |  |  |  | A | 触电防护与现场急救 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.28 | 28 | 急救成人伤员时，胸外心脏按压与人工呼吸的比例应是30:2。 |  |  |  |  | A | 触电防护与现场急救 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.29 | 29 | 急救成人伤员时，胸外心脏按压的深度为3cm。 |  |  |  |  | B | 触电防护与现场急救 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.30 | 30 | 胸外心脏按压法的按压频率应为150/min。 |  |  |  |  | B | 触电防护与现场急救 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.31 | 31 | 仰头举颏法中，成人头部后仰程度应为60°。 |  |  |  |  | B | 触电防护与现场急救 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.32 | 32 | 户外10kV高压配电装置场所的行车通道上，车辆（包括装载物）外廓至无遮栏带电部分之间的安全距离为 0.95m。 |  |  |  |  | A | 车辆与带电体的最小安全距离 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.33 | 33 | 户外35kV高压配电装置场所的行车通道上，车辆（包括装载物）外廓至无遮栏带电部分之间的安全距离为 1.05m。 |  |  |  |  | B | 车辆与带电体的最小安全距离 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.34 | 34 | 户外110kV中性点接地系统高压配电装置场所的行车通道上，车辆（包括装载物）外廓至无遮栏带电部分之间 的安全距离为1.75m。 |  |  |  |  | B | 车辆与带电体的最小安全距离 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.35 | 35 | 户外220kV高压配电装置场所的行车通道上，车辆（包括装载物）外廓至无遮栏带电部分之间的安全距离为 2.55m。 |  |  |  |  | A | 车辆与带电体的最小安全距离 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.36 | 36 | 户外500kV高压配电装置场所的行车通道上，车辆（包括装载物）外廓至无遮栏带电部分之间的安全距离为 4.55m。 |  |  |  |  | A | 车辆与带电体的最小安全距离 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.37 | 37 | 户外1000kV高压配电装置场所的行车通道上，车辆（包括装载物）外廓至无遮栏带电部分之间的安全距离为 工种定义:从事变电站一次设备电气试验工作的人员。 8.25m。 |  |  |  |  | A | 车辆与带电体的最小安全距离 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.38 | 38 | 起重设备的操作人员和指挥人员应经安全监督管理部门同意后方可独立上岗作业。 |  |  |  |  | B | 起吊作业注意事项 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.39 | 39 | 起重时，重量达到起重设备额定负荷的80%及以上时,应制定专门的安全技术措施，经本单位分管生产的领导 （总工程师）批准，作业时应有技术负责人在场指导，否则不准施工。 |  |  |  |  | B | 起吊作业注意事项 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.40 | 40 | 遇到5级以上的大风时，禁止露天进行起重工作。 |  |  |  |  | B | 起吊作业注意事项 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.41 | 41 | 吊物上不许站人，但作业人员可以利用吊钩来上升或下降。 |  |  |  |  | B | 起吊作业注意事项 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.42 | 42 | 起重搬运时，可以由多人共同指挥。 |  |  |  |  | B | 起吊作业注意事项 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.43 | 43 | 起吊重物前，应由工作负责人检查悬吊情况及所吊物件的捆绑情况，认为可靠后方准试行起吊。 |  |  |  |  | A | 起吊作业注意事项 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.44 | 44 | 禁止用起重机起吊埋在地下的物件。 |  |  |  |  | A | 起吊作业注意事项 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.45 | 45 | 电气工具和用具应由专人保管，每6个月由电气试验单位进行定期检查。 |  |  |  |  | A | 电动工具使用的要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.46 | 46 | 在特别潮湿或周围均属金属导体的地方工作时手持行灯电压不准超过36V。 |  |  |  |  | B | 电动工具使用的要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.47 | 47 | 电动的工具应接地或接零良好。 |  |  |  |  | A | 电动工具使用的要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.48 | 48 | 长期停用或新领用的电动工具应用1000V的绝缘电阻表测量其绝缘电阻。 |  |  |  |  | B | 电动工具使用的要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.49 | 49 | 电动工具应做到“两机两闸一保护”。 |  |  |  |  | B | 电动工具使用的要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.50 | 50 | 电动工具的开关应设置在操作人伸手可及的地方。 |  |  |  |  | B | 电动工具使用的要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.51 | 51 | 硬质梯子的梯阶的距离不应大于50cm。 |  |  |  |  | B | 梯子的使用要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.52 | 52 | 硬质梯子应在距梯顶1m处设限高标志。 工种定义:从事变电站一次设备电气试验工作的人员。 |  |  |  |  | A | 梯子的使用要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.53 | 53 | 使用单梯工作时，梯与地面的斜角度约为75°。 |  |  |  |  | B | 梯子的使用要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.54 | 54 | 梯子可以绑接使用。 |  |  |  |  | B | 梯子的使用要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.55 | 55 | 人在梯子上工作时，禁止移动梯子。 |  |  |  |  | A | 梯子的使用要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.56 | 56 | 在瓷横担线路上禁止挂梯作业，在转动横担的线路上挂梯后应将横担固定。 |  |  |  |  | B | 梯子的使用要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.57 | 57 | 搬运梯子时，应将其放倒，一人搬运。 |  |  |  |  | B | 梯子的使用要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.58 | 58 | 绝缘手套的电气试验周期是一年一次。 |  |  |  |  | B | 绝缘手套的使用要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.59 | 59 | 高压普通型绝缘手套的工频耐压8kV,持续时间1min。 |  |  |  |  | A | 绝缘手套的使用要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.60 | 60 | 低压普通型绝缘手套的工频耐压2kV，持续时间1min。 |  |  |  |  | B | 绝缘手套的使用要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.61 | 61 | 可以将绝缘手套与油类或腐蚀性物质混放。 |  |  |  |  | B | 绝缘手套的使用要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.62 | 62 | 绝缘手套应避免阳光直射。 |  |  |  |  | A | 绝缘手套的使用要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.63 | 63 | 进行设备验电，倒闸操作，装拆接地线时，应戴绝缘手套。 |  |  |  |  | A | 绝缘手套的使用要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.64 | 64 | 使用绝缘手套时，应将上衣袖口套入手套筒口内。 |  |  |  |  | A | 绝缘手套的使用要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.65 | 65 | 若发现绝缘手套存在发粘、裂纹、破口、发脆、气泡等现象时，应禁止使用。 |  |  |  |  | A | 绝缘手套的使用要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.66 | 66 | 绝缘靴必须定期进行交流耐压试验和泄漏电流试验，试验周期为半年一次。 |  |  |  |  | A | 绝缘靴的使用要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.67 | 67 | 绝缘靴的泄漏电流应不大于9mA。 |  |  |  |  | B | 绝缘靴的使用要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.68 | 68 | 绝缘靴的工频耐压为9kV,持续时间1min。 |  |  |  |  | B | 绝缘靴的使用要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.69 | 69 | 使用完毕后，可以将绝缘靴折叠存放。 |  |  |  |  | B | 绝缘靴的使用要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.70 | 70 | 雷雨天气，需要巡视室外高压设备时，应穿绝缘靴。 |  |  |  |  | A | 绝缘靴的使用要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.71 | 71 | 塑料安全帽、纸胶帽的使用期不超过三年半。 |  |  |  |  | B | 安全帽的使用与检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.72 | 72 | 玻璃钢（维纶钢）、橡胶帽的使用期不超过三年半。 |  |  |  |  | A | 安全帽的使用与检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.73 | 73 | 对到期的安全帽，应进行抽查测试，合格后方可使用，以后每半年抽检一次。 |  |  |  |  | B | 安全帽的使用与检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.74 | 74 | 安全帽的帽壳与顶衬缓冲空间应在25～50mm。 |  |  |  |  | A | 安全帽的使用与检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.75 | 75 | 安全帽的冲击力小于4900N。 工种定义:从事变电站一次设备电气试验工作的人员。 |  |  |  |  | A | 安全帽的使用与检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.76 | 76 | 安全带的检查周期是三个月。 |  |  |  |  | B | 安全带的使用与检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.77 | 77 | 使用安全带时，应系在臀部。 |  |  |  |  | B | 安全带的使用与检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.78 | 78 | 安全带的静负荷试验周期为半年。 |  |  |  |  | B | 安全带的使用与检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.79 | 79 | 35kV及以下设备可用与带电部分直接接触的临时遮栏代替绝缘隔板。 |  |  |  |  | B | 标识牌及遮栏的规范使用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.80 | 80 | 在室外高压设备上工作，工作地点四周围栏上悬挂适当数量的“止步，高压危险”标示牌，标示牌应朝向围 栏里面。 |  |  |  |  | A | 标识牌及遮栏的规范使用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.81 | 81 | 禁止作业人员擅自移动或拆除遮栏（围栏）、标示牌。 |  |  |  |  | A | 标识牌及遮栏的规范使用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.82 | 82 | 高压试验现场装设遮栏或围栏，向内悬挂“止步，高压危险！”的标示牌，并派人看守，被试设备两端不在 同一地点时，另一端应派人看守。 |  |  |  |  | B | 标识牌及遮栏的规范使用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.83 | 83 | 因工作原因必须短时移动或拆除遮栏（围栏）、标示牌，应征得工作许可人同意，并在专责监护人的监护下 进行。 |  |  |  |  | B | 标识牌及遮栏的规范使用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.84 | 84 | 在一经合闸即可送电到工作地点的断路器（开关）和隔离开关（刀闸）的操作把手上，均应悬挂“禁止合闸 ，线路有人工作！”的标示牌。 |  |  |  |  | B | 标识牌及遮栏的规范使用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.85 | 85 | 高压试验应填用变电站第一种工作票。 |  |  |  |  | A | 高压试验工作的基本要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.86 | 86 | 试验装置的低压回路中应有两个串联电源开关，并加装过载自动跳闸装置。 |  |  |  |  | A | 高压试验工作的基本要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.87 | 87 | 高压试验工作不得少于两人。 |  |  |  |  | A | 高压试验工作的基本要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.88 | 88 | 试验装置的电源开关，应使用明显断开的单极刀闸。 |  |  |  |  | B | 高压试验工作的基本要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.89 | 89 | 在高压回路测量时，禁止使用导线从钳形电流表另接表计测量。 |  |  |  |  | A | 高压试验工作的基本要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.90 | 90 | 电气试验，非金属外壳的仪器，应与设备绝缘，金属外壳的仪器和变压器外壳应接地。 |  |  |  |  | B | 高压试验工作的基本要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.91 | 91 | 高压试验结束后，试验人员应拆除自装的接地短路线，并对被试设备进行检查，恢复试验前的状态，经运维 负责人复查后，进行现场清理。 |  |  |  |  | B | 变更接线或试验结束时的工作要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.92 | 92 | 变更接线时，应先放电，再断电，最后变更试验接线。 |  |  |  |  | B | 变更接线或试验结束时的工作要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.93 | 93 | 特殊的重要电气试验，应有详细的安全措施，并经单位批准。 |  |  |  |  | A | 重要试验的管理要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.94 | 94 | 变压器剩磁会对充电绕组的电感值产生影响，从而使测量时间增长。 |  |  |  |  | A | 电机学基础知识 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.95 | 95 | 电动机的额定功率是指额定运行状态下电动机所消耗的功率。 |  |  |  |  | B | 电机学基础知识 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.96 | 96 | 变压器在空载合闸时的励磁电流基本上是感性电流。 |  |  |  |  | A | 电机学基础知识 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.97 | 97 | 单相变压器连接成三相变压器组时，其接线组应取决于一、二次侧绕组的绕向和首尾的标记。 |  |  |  |  | A | 电机学基础知识 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.98 | 98 | 变压器的电压比(简称变比)，是变压器空载时高压绕组电压U1与低压绕组电压U2的比值，即变比K=U1/U2。 |  |  |  |  | A | 电机学基础知识 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.99 | 99 | 变压器的一、二次电流与一、二次绕组的匝数成正比。 |  |  |  |  | B | 电机学基础知识 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.100 | 100 | 从变压器不同侧绕组施加电压做空载试验，所测量计算出的空载电流百分数是不同的。 |  |  |  |  | B | 电机学基础知识 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.101 | 101 | 变压器是一种静止的电气设备。 |  |  |  |  | A | 电机学基础知识 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.102 | 102 | 自耦变压器的一次绕组和二次绕组共同套在同一铁芯柱上且绕向相同。 |  |  |  |  | A | 电机学基础知识 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.103 | 103 | 自耦变压器的经济效益与变比有关，变比增加时，其经济效益随之减少。 |  |  |  |  | A | 电机学基础知识 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.104 | 104 | R、L、C串联电路发生谐振时，电感两端的电压等于电源两端的电压。 |  |  |  |  | B | 电路原理基础知识 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.105 | 105 | 工种定义:从事变电站一次设备电气试验工作的人员。 习惯上把负电荷的运动方向规定为电流的方向。 |  |  |  |  | B | 电路原理基础知识 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.106 | 106 | 两电阻并联后的总电阻阻值比它们当中任何一个都小。 |  |  |  |  | A | 电路原理基础知识 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.107 | 107 | 并联电路中，各并联元件的电流、电压均相等。 |  |  |  |  | B | 电路原理基础知识 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.108 | 108 | 并联电路中，流过各并联元件的电流相等， 各元件上的电压则与各自的阻抗成正比。 |  |  |  |  | B | 电路原理基础知识 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.109 | 109 | 任何电荷在电场中都要受到电场力的作用。 |  |  |  |  | A | 电路原理基础知识 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.110 | 110 | R、L串联电路中，两元件的端电压分别为3V、4V，则电路总电压为5V。 |  |  |  |  | A | 电路原理基础知识 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.111 | 111 | 描述电场的电力线总是起始于正电荷，终止于负电荷；电力线既不闭合、不间断，也不相交。 |  |  |  |  | A | 电路原理基础知识 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.112 | 112 | 单位正电荷由高电位移向低电位时，电场力对它所做的功，称为电动势。 |  |  |  |  | B | 电路原理基础知识 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.113 | 113 | 交流电路中任一瞬间的功率称为瞬时功率。 |  |  |  |  | A | 电路原理基础知识 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.114 | 114 | 电场力所做的功叫电功率。 |  |  |  |  | B | 电路原理基础知识 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.115 | 115 | 基尔霍夫第一定律(电流定律)指明的是：对于电路中的任何节点，在任一时刻流出(或流入)该节点的电流代数 和恒等于零。 |  |  |  |  | A | 电路原理基础知识 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.116 | 116 | 电磁感应理论中，左手定则是用来判断磁场对载流导体作用力的方向的。 |  |  |  |  | A | 电路原理基础知识 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.117 | 117 | 右手定则有一个是用来判断感应电动势方向的，另一个用来判断电流所产生的磁场方向。 |  |  |  |  | A | 电路原理基础知识 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.118 | 118 | 电感具备隔交流、通直流电的性能。 |  |  |  |  | A | 电路原理基础知识 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.119 | 119 | 电荷的有规则运动称为电流。电流强度是以单位时间内通过导体截面的电荷量来表示，习惯上简称为电流。 |  |  |  |  | A | 电路原理基础知识 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.120 | 120 | 电阻值不随电压、电流的变化而变化的电阻，称为非线性电阻，其伏安特性曲线是曲线。 工种定义:从事变电站一次设备电气试验工作的人员。 |  |  |  |  | B | 电路原理基础知识 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.121 | 121 | 已知正弦交流电压的有效值U为220V，其最大值Um为200V。 |  |  |  |  | B | 电路原理基础知识 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.122 | 122 | 有两只电容器，一只电容量C1为400μF，另一只为600μF。则两只电容器并联后的总电容量C为240μF。 |  |  |  |  | B | 电路原理基础知识 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.123 | 123 | 在工程技术上，常选大地作为零电位点。 |  |  |  |  | A | 电路原理基础知识 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.124 | 124 | 正弦交流电的三要素是最大值、初相位、角频率。 |  |  |  |  | A | 电路原理基础知识 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.125 | 125 | 在正弦电路中，容抗与频率成反比，感抗与频率成正比。 |  |  |  |  | A | 电路原理基础知识 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.126 | 126 | 电容并联后的总电容等于各并联电容的总和。 |  |  |  |  | A | 电路原理基础知识 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.127 | 127 | 几个电阻并联后的总电阻等于各并联电阻的总和。 |  |  |  |  | B | 电路原理基础知识 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.128 | 128 | 在正弦电路中，电阻消耗的功率为无功功率。 |  |  |  |  | B | 电路原理基础知识 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.129 | 129 | 交流电路中，周期和频率是呈正比关系。 |  |  |  |  | B | 电路原理基础知识 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.130 | 130 | 正弦稳态电路中，电感电压的相位超前电流90°。 |  |  |  |  | A | 电路原理基础知识 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.131 | 131 | 视在功率在数值上等于电路中有功功率和无功功率之和。 |  |  |  |  | B | 电路原理基础知识 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.132 | 132 | 负载Y联结时，线电流等于相电流。 |  |  |  |  | A | 电路原理基础知识 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.133 | 133 | 负载△联结时，线电压等于相电压。 |  |  |  |  | A | 电路原理基础知识 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.134 | 134 | 直流试验电压的脉动因数等于该直流电压的脉动幅值与算术平均值之比。 |  |  |  |  | A | 电路原理基础知识 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.135 | 135 | 普通晶闸管内部有两个PN结。 |  |  |  |  | B | 电力电子基础知识 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.136 | 136 | 单结晶体管的内部有两个PN结。 |  |  |  |  | B | 电力电子基础知识 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.137 | 137 | 采用半波整流方式进行直流耐压试验时，通常应将整流硅堆的负极接至试品高压端。 |  |  |  |  | B | 电力电子基础知识 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.138 | 138 | 测量带并联电阻的阀型避雷器电导电流，当采用半波整流方式产生直流高压的回路时，可以不装设滤波电容 器。 |  |  |  |  | B | 电力电子基础知识 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.139 | 139 | 单相全波整流电路中，整流二极管承受的最高反向电压是其电源变压器二次总电压的最大值。 |  |  |  |  | A | 电力电子基础知识 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.140 | 140 | 对于容量较大的试品，如电缆、发电机、变压器等作直流泄漏电流及直流耐压试验时，通常不用滤波电容器 。 |  |  |  |  | A | 电力电子基础知识 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.141 | 141 | 功率放大器能够放大功率，说明了能量守恒定律不适用于放大电路。 |  |  |  |  | B | 电力电子基础知识 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.142 | 142 | 直流高压试验采用高压硅堆作整流元件时， 高压硅堆上的反峰电压使用值不能超过硅堆的额定反峰电压，其 额定整流电流应大于工作电流，并有一定的裕度。 |  |  |  |  | A | 电力电子基础知识 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.143 | 143 | 电力二极管的工作特性是单向导电性。 |  |  |  |  | A | 电力电子基础知识 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.144 | 144 | 滤波电路滤掉的是整流输出的直流成分。 |  |  |  |  | B | 电力电子基础知识 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.145 | 145 | 晶体管符号中，箭头朝外者，表示它是PNP管。 |  |  |  |  | B | 电力电子基础知识 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.146 | 146 | 晶体管符号中，箭头朝内者，表示它是NPN管。 |  |  |  |  | B | 电力电子基础知识 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.147 | 147 | 瓦斯保护是变压器的外部故障的后备保护。 |  |  |  |  | B | 变压器的保护分类 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.148 | 148 | 任何变压器均允许在暂时无继电保护的情况下运行。 |  |  |  |  | B | 变压器的保护分类 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.149 | 149 | 变压器的差动保护和瓦斯保护都是变压器的主保护，它们的作用不能完全替代。 |  |  |  |  | A | 变压器的保护分类 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.150 | 150 | 反映变压器故障的保护一般有过电流、差动、瓦斯和中性点零序保护。 |  |  |  |  | A | 变压器的保护分类 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.151 | 151 | 变压器在运行中补油时，应事先将重瓦斯保护改接信号装置。 |  |  |  |  | A | 变压器的保护分类 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.152 | 152 | 变压器中性点接地开关合上后，其中性点零序过流保护投入。 |  |  |  |  | A | 变压器的保护分类 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.153 | 153 | 断路器在低于额定电压下运行时,其开断短路容量会增加。 |  |  |  |  | B | 断路器的基本原理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.154 | 154 | 真空断路器的灭弧介质是SF6。 |  |  |  |  | B | 断路器的基本原理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.155 | 155 | SF6断路器的灭弧及绝缘介质是SF6气体。 |  |  |  |  | A | 断路器的基本原理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.156 | 156 | 高压断路器的绝缘结构主要由导电部分对地、相间和断口间绝缘三部分组成。 |  |  |  |  | A | 断路器的基本原理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.157 | 157 | 利用电弧能量使绝缘物分解出气体来灭弧的断路器叫作自能式灭弧断路器。 |  |  |  |  | A | 断路器的基本原理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.158 | 158 | 工种定义:从事变电站一次设备电气试验工作的人员。 断路器失灵保护是一种近后备保护，当元件断路器拒动时，该保护动作切除故障。 |  |  |  |  | A | 断路器的基本原理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.159 | 159 | SF6断路器中所谓定开距灭弧室，即两个喷嘴固定不动，动触头与压气缸一起运动。 |  |  |  |  | A | 断路器的基本原理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.160 | 160 | SF6断路器中SF6气体具有强电负性，气体分子极易吸附自由电子，削弱气体碰撞电离过程，因此其电气绝缘强 度很高，在均匀电场中约为空气的2.5倍。 |  |  |  |  | A | 断路器的基本原理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.161 | 161 | 断路器的分合闸不同期，会造成线路或变压器的非全相接入或切断。 |  |  |  |  | A | 断路器的基本原理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.162 | 162 | 高压断路器断口并联电容器的作用是是均压。 |  |  |  |  | A | 断路器的基本原理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.163 | 163 | 电流互感器的一次电流与二次电流成正比。 |  |  |  |  | A | 电流互感器的基本原理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.164 | 164 | 电源频率增加时，电流互感器的比值差和相位差均减小。 |  |  |  |  | A | 电流互感器的基本原理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.165 | 165 | 10kV及以下电流互感器的主绝缘大多为干式结构。 |  |  |  |  | A | 电流互感器的基本原理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.166 | 166 | 为防止电流互感器二次绕组开路，在带电的电流互感器二次回路上工作前，用导线将其缠绕短路方可工作。 |  |  |  |  | B | 电流互感器的基本原理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.167 | 167 | 严禁将电流互感器二次侧开路。 |  |  |  |  | A | 电流互感器的基本原理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.168 | 168 | 电流互感器设备的文字符号是TV。 |  |  |  |  | B | 电流互感器的基本原理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.169 | 169 | 避雷器顶端加装均压环作用是均匀电场分布。 |  |  |  |  | B | 避雷器的基本原理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.170 | 170 | 在电力电容器与其断路器之间装设一组ZnO避雷器是为了防止雷电过电压。 |  |  |  |  | B | 避雷器的基本原理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.171 | 171 | 伏秒特性不能全面地描述气隙地击穿特性。 |  |  |  |  | B | 避雷器的基本原理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.172 | 172 | 氧化锌避雷器不存在工频续流，按单位体积计算，氧化锌阀片的通流容量比SiC阀片约大4倍。 |  |  |  |  | A | 避雷器的基本原理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.173 | 173 | 氧化锌避雷器的阀片是金属材料烧制的。 工种定义:从事变电站一次设备电气试验工作的人员。 |  |  |  |  | B | 避雷器的基本原理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.174 | 174 | 氧化锌避雷器不存在老化现象。 |  |  |  |  | B | 避雷器的基本原理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.175 | 175 | 无间隙金属氧化物避雷器较普通阀型的优点基本无续流。 |  |  |  |  | A | 避雷器的基本原理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.176 | 176 | 氧化锌避雷器的阀片通流能力弱。 |  |  |  |  | B | 避雷器的基本原理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.177 | 177 | 工频参考电压是无间隙金属氧化物避雷器的重要参数之一，它表明阀片的伏安特性曲线饱和点的位置。运行 一定时期后，工频参考电压的变化能直接反映避雷器的老化、变质程度。 |  |  |  |  | A | 避雷器的基本原理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.178 | 178 | 分接开关分接间绝缘不是变压器的主绝缘。 |  |  |  |  | A | 变压器的工作原理及日常维护 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.179 | 179 | 变压器有载分接开关中，过渡电阻的作用是限制切换过程中的负载电流。 |  |  |  |  | B | 变压器的工作原理及日常维护 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.180 | 180 | 当两台阻抗电压不等的变压器并联运行时, 阻抗电压大的变压器满载，阻抗电压小的变压器就要欠载。 |  |  |  |  | B | 变压器的工作原理及日常维护 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.181 | 181 | 运行中的变压器铁芯允许不接地。 |  |  |  |  | B | 变压器的工作原理及日常维护 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.182 | 182 | 运行中的变压器铁芯只允许一点接地。 |  |  |  |  | A | 变压器的工作原理及日常维护 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.183 | 183 | 变压器进水受潮使测得的电容量C变小。 |  |  |  |  | B | 变压器的工作原理及日常维护 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.184 | 184 | 变压器一次绕组电压与二次绕组电压之比的倒数等于一次绕组电流与二次绕组电流之比。 |  |  |  |  | A | 变压器的工作原理及日常维护 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.185 | 185 | 三相三柱式电压互感器不可用作绝缘监视。 |  |  |  |  | A | 变压器的工作原理及日常维护 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.186 | 186 | 变压器空载运行时绕组中的电流称为额定电流。 |  |  |  |  | B | 变压器的工作原理及日常维护 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.187 | 187 | 变压器额定相电压之比等于其对应相匝数之比。 |  |  |  |  | A | 变压器的工作原理及日常维护 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.188 | 188 | 变压器铁芯及其金属构件必须可靠接地是为了防止变压器在运行或试验时，由于静电感应而在铁芯或其他金 属构件中产生悬浮电位，造成对地放电。 工种定义:从事变电站一次设备电气试验工作的人员。 |  |  |  |  | A | 变压器的工作原理及日常维护 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.189 | 189 | 变压器和互感器一、二次侧都是交流，既有绝对极性，也有相对极性。 |  |  |  |  | B | 变压器的工作原理及日常维护 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.190 | 190 | 变压器的铁芯是由厚度为0.27～0.3mm的硅钢片叠成，为了减小涡流损耗，硅钢片应涂绝缘漆。 |  |  |  |  | A | 变压器的工作原理及日常维护 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.191 | 191 | 电力变压器按调压方式分类有无励磁和有载调压两种。 |  |  |  |  | A | 变压器的工作原理及日常维护 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.192 | 192 | 电力变压器按绕组耦合方式分类有自耦和互耦两种。 |  |  |  |  | A | 变压器的工作原理及日常维护 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.193 | 193 | 变色硅胶颜色为蓝时，表明该硅胶吸附潮已达饱和状态。 |  |  |  |  | B | 变压器的工作原理及日常维护 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.194 | 194 | 电压互感器柜应装设一次消谐装置，并在安装投运时实际检测其消谐效果。 |  |  |  |  | A | 电压互感器的基本原理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.195 | 195 | 电容式电压互感器的暂态工作特性与电磁式电压互感器基本相同，稳态特性比电磁式电压互感器差。 |  |  |  |  | B | 电压互感器的基本原理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.196 | 196 | 运行中的电压互感器，二次侧不能短路，否则会烧毁线圈，二次回路应有一点接地。 |  |  |  |  | A | 电压互感器的基本原理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.197 | 197 | 电压互感器一次绕组和二次绕组都接成星形且中性点都接地时，二次绕组中性点接地称为工作接地。 |  |  |  |  | B | 电压互感器的基本原理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.198 | 198 | 电压互感器在运行时不能开路。 |  |  |  |  | B | 电压互感器的基本原理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.199 | 199 | 浇注式电压互感器使用环氧树脂作为对地绝缘介质。 |  |  |  |  | A | 电压互感器的基本原理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.200 | 200 | 电容式电压互感器是利用电容分压和电磁感应原理工作的。 |  |  |  |  | A | 电压互感器的基本原理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.201 | 201 | 电压互感器的接线应遵守“串联”的原则，即其一次应和被测电压的电路串联。而二次则和所有的测量机构 的电压绕组、负载串联。 |  |  |  |  | B | 电压互感器的基本原理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.202 | 202 | 三相三柱式电压互感器可以用来测量线电压。 |  |  |  |  | A | 电压互感器的基本原理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.203 | 203 | 电介质的极化损耗是因介质中偶极分子反复排列相互克服摩擦力造成的。 |  |  |  |  | A | 电介质击穿的物理现象 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.204 | 204 | 电介质老化主要有电、热、化学、机械作用等几种原因。 |  |  |  |  | A | 电介质击穿的物理现象 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.205 | 205 | 介质的电子式极化是弹性、无损耗、形成时间极短的极化。 |  |  |  |  | A | 电介质击穿的物理现象 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.206 | 206 | 固体电介质击穿包括电击穿、热击穿和电化学击穿。 |  |  |  |  | A | 电介质击穿的物理现象 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.207 | 207 | 电介质极化有四种基本形式：电子式极化、分子式极化、偶极子极化、夹层式极化。 |  |  |  |  | B | 电介质击穿的物理现象 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.208 | 208 | 电介质的寿命随着温度的升高而延长。 |  |  |  |  | B | 电介质击穿的物理现象 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.209 | 209 | 变压器A级绝缘材料的极限温度是90℃。 |  |  |  |  | B | 绝缘材料的性能 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.210 | 210 | 变压器F级绝缘材料的极限温度是140℃。 |  |  |  |  | B | 绝缘材料的性能 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.211 | 211 | 工种定义:从事变电站一次设备电气试验工作的人员。 绝缘材料的导电性质是分子性的。 |  |  |  |  | B | 绝缘材料的性能 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.212 | 212 | 变压器A级绝缘材料的极限温度是105℃ A.正确 |  |  |  |  | A | 绝缘材料的性能 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.213 | 213 | 温度升高，绝缘介质中的极化减缓，电阻增加，绝缘电阻上升。 |  |  |  |  | B | 绝缘材料的性能 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.214 | 214 | 绝缘介质在施加直流电压后，常有明显的电流随时间增大的现象，这种现象称为介质的吸收现象。 |  |  |  |  | B | 绝缘材料的性能 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.215 | 215 | 任何一种绝缘材料，在其两端施加电压，总会有一定电流通过，这种电流的有功分量叫泄漏。 |  |  |  |  | B | 绝缘材料的性能 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.216 | 216 | 固体介质的击穿场强最高，液体介质次之，气体介质的最低。 |  |  |  |  | B | 绝缘材料的性能 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.217 | 217 | 固体绝缘击穿后，绝缘性能不可恢复，而气体绝缘击穿后，其绝缘性能还可以恢复。 |  |  |  |  | A | 绝缘材料的性能 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.218 | 218 | 在交流电压下，两种不同介电系数的绝缘介质串联使用时，介电系数大的介质承受的电压低。 |  |  |  |  | A | 常规绝缘介质的作用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.219 | 219 | 电力变压器中，变压器油的作用是绝缘和灭弧。 |  |  |  |  | B | 常规绝缘介质的作用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.220 | 220 | 电力变压器中，变压器油的作用是绝缘和散热。 |  |  |  |  | A | 常规绝缘介质的作用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.221 | 221 | 停电试验报告由试验人员录入PMS系统并实行二级审批制度。 |  |  |  |  | A | 试验报告的填写及录入 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.222 | 222 | 停电试验应按单间隔设备出具试验报告。 |  |  |  |  | B | 试验报告的填写及录入 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.223 | 223 | 检测班组应在现场测试工作结束后15个工作日内完成试验记录整理，录入PMS系统。 |  |  |  |  | A | 试验报告的填写及录入 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.224 | 224 | 使用手摇式兆欧表测量绝缘电阻时，正常摇测转速为60r/min。 |  |  |  |  | B | 手动兆欧表的使用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.225 | 225 | 使用手摇式兆欧表测量绝缘电阻时，正常摇测转速为120r/min。 |  |  |  |  | A | 手动兆欧表的使用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.226 | 226 | 手摇式兆欧表的短路自检，指针的位置应在表计的0处。 |  |  |  |  | A | 手动兆欧表的使用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.227 | 227 | 造成手摇式兆欧表指针不指“0”位置的原因是平衡线圈短路或断路。 |  |  |  |  | B | 手动兆欧表的使用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.228 | 228 | 手摇式兆欧表的内部结构主要由一台手摇发电机和一个磁电系流比计组成。 |  |  |  |  | A | 手动兆欧表的使用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.229 | 229 | 使用手摇式兆欧表时，应先将兆欧表摇到正常转速，指针指无穷大，然后将“L”和“E”端子短接，轻轻摇 动兆欧表把手，指针指零，此表才可以用来测量绝缘电阻。 |  |  |  |  | A | 手动兆欧表的使用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.230 | 230 | 用手摇式兆欧表测量绝缘电阻时，兆欧表的“L”端(表内发电机负极)接地，“E”端(表内发电机正极)接被试 物。 |  |  |  |  | B | 手动兆欧表的使用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.231 | 231 | 指示型万用表交流电压测量电路出现误差较大，有时可达-50％的现象，原因是全波整流器中一只二极管被击 穿。 |  |  |  |  | A | 万用表的使用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.232 | 232 | 指示型万用表直流电阻档的欧姆标尺刻度是反向的且不均匀。 |  |  |  |  | A | 万用表的使用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.233 | 233 | 万用表不用时应把旋钮旋至直流电压最高挡。 |  |  |  |  | B | 万用表的使用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.234 | 234 | 用万用表判别二极管的极性时，应使用万用表的欧姆挡。 |  |  |  |  | A | 万用表的使用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.235 | 235 | 禁止在被测电阻带电的情况下用万用表进行测量。 |  |  |  |  | A | 万用表的使用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.236 | 236 | 兆欧表和万用表都能测量绝缘电阻，基本原理是一样的，只是适用范围不一样。 |  |  |  |  | B | 万用表的使用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.237 | 237 | 用万用表检测二极管时，宜使用万用表的10Ω挡。 |  |  |  |  | B | 万用表的使用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.238 | 238 | 电流表的内阻很大，电压表的内阻很小。 |  |  |  |  | B | 电流表/电压表/伏安表/瓦特表的使用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.239 | 239 | 电流表中可用于交、直流两用测量的仪表是电磁式仪表。 |  |  |  |  | A | 电流表/电压表/伏安表/瓦特表的使用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.240 | 240 | 直流电流表也可以测交流电流。 |  |  |  |  | B | 电流表/电压表/伏安表/瓦特表的使用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.241 | 241 | 交流电路用的电流表所指示的是交流电的平均值。 工种定义:从事变电站一次设备电气试验工作的人员。 |  |  |  |  | B | 电流表/电压表/伏安表/瓦特表的使用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.242 | 242 | 用电流表测量电流时，电流表应与被测电路并联。 |  |  |  |  | B | 电流表/电压表/伏安表/瓦特表的使用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.243 | 243 | 电压表设备的文字符号是V。 |  |  |  |  | A | 电流表/电压表/伏安表/瓦特表的使用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.244 | 244 | 用电压表测量电压时，电压表应与被测电路串联。 |  |  |  |  | B | 电流表/电压表/伏安表/瓦特表的使用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.245 | 245 | 用电压表测量电压时，电压表应与被测电路并联。 |  |  |  |  | A | 电流表/电压表/伏安表/瓦特表的使用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.246 | 246 | 静电电压表测量的是交流电压的有效值。 |  |  |  |  | A | 电流表/电压表/伏安表/瓦特表的使用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.247 | 247 | 交流电压表指示的是有效值，直流电压表指示的是平均值。 |  |  |  |  | A | 电流表/电压表/伏安表/瓦特表的使用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.248 | 248 | 瓦特表是用来测量功率的。 |  |  |  |  | A | 电流表/电压表/伏安表/瓦特表的使用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.249 | 249 | 现场使用的自耦调压器的优点是体积小、质量轻、波形较好。 |  |  |  |  | A | 调压器的使用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.250 | 250 | 阻抗较大的移圈调压器和部分磁路可能出现饱和的感应调压器，会使输出电压波形发生畸变。 |  |  |  |  | A | 调压器的使用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.251 | 251 | 接触调压器的最大缺点是波形畸变大和阻抗电压高。 |  |  |  |  | B | 调压器的使用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.252 | 252 | 测量直流电阻时，应合理选择直流电阻测试仪或专用电桥，仪器的精度应不低于0.2级。 |  |  |  |  | A | 变压器直流电阻测试仪的使用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.253 | 253 | 测量变压器绕组各分接位置电压比时，电压比测试仪的精度不低于0.2%。 |  |  |  |  | A | 变压器变比测试仪的使用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.254 | 254 | 介质损耗因数的测量范围：0～1。 |  |  |  |  | A | 介质损耗测试仪的使用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.255 | 255 | 介质损耗测试仪测量电容量时，在10kV试验电压下，电容量的内施法测量范围不小于40000pF。 |  |  |  |  | A | 介质损耗测试仪的使用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.256 | 256 | 10kV断路器进行回路电阻测试时，回路电阻测试仪的输出直流电流不小于100A。 |  |  |  |  | A | 回路电阻测试仪的使用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.257 | 257 | 使用数字式兆欧表测量绝缘电阻时，应做开短路自检。 |  |  |  |  | A | 电子式兆欧表的使用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.258 | 258 | 数字式绝缘电阻表的精度不应小于1.5%。 |  |  |  |  | A | 电子式兆欧表的使用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.259 | 259 | 当试验变压器的额定电压升高时，它的体积和重量的增加趋势超过按额定电压的三次方的上增速度。 |  |  |  |  | A | 试验变压器的使用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.260 | 260 | 串级试验变压器的试验容量与装置总容量之比为该装置的利用率。 |  |  |  |  | A | 试验变压器的使用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.261 | 261 | 在交流外施耐压试验中，正确使用并联谐振或串联谐振试验方法，都能够获得降低试验变压器容量和电源容 量的效果。 |  |  |  |  | A | 试验变压器的使用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.262 | 262 | 根据《国家电网公司变电验收管理规定》要求，110kV避雷器的底座绝缘电阻其数值不小于1000MΩ。 |  |  |  |  | B | 避雷器绝缘电阻测试 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.263 | 263 | 有的变压器的绝缘电阻很高，所以没有吸收现象。 |  |  |  |  | B | 变压器绝缘电阻测试 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.264 | 264 | 工种定义:从事变电站一次设备电气试验工作的人员。 变压器有绝缘缺陷时，吸收比增大。 |  |  |  |  | B | 变压器绝缘电阻测试 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.265 | 265 | 绝缘电阻和吸收比(或极化指数)能反映油浸式变压器绝缘的受潮程度，是判断绝缘是否受潮的一个重要指标。 |  |  |  |  | A | 变压器绝缘电阻测试 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.266 | 266 | 大型变压器其绝缘电阻、吸收比和极化指数的测量结果，只与所用兆欧表的电压高低有关而与容量大小及刻 度上限值等无关。 |  |  |  |  | B | 变压器绝缘电阻测试 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.267 | 267 | 变压器绝缘电阻测量温度以上层油温为准，尽量在油温低于55℃时测量，每次测量温度应相同。 |  |  |  |  | B | 变压器绝缘电阻测试 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.268 | 268 | 测量金属氧化物避雷器 0.75U1mA下漏电流时的U1mA电压值应选用U1mA实测值。 |  |  |  |  | B | 避雷器直流参考电压测试 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.269 | 269 | 必须拆除引线才可对避雷器进行直流参考电压和0.75U1mA泄漏电流试验。 |  |  |  |  | B | 避雷器直流参考电压测试 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.270 | 270 | 对高压电容式绝缘结构的套管、互感器及耦合电容器，只需要监测其绝缘介质损耗因数，不需要监测其电容 量的相对变化。 |  |  |  |  | B | 互感器的电容量及介损测试 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.271 | 271 | 油纸绝缘的电容型套管介质损测试结果必须进行温度换算。 |  |  |  |  | B | 互感器的电容量及介损测试 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.272 | 272 | 根据《国家电网公司变电检测管理规定》要求，膜纸复合型的电容式电压互感器的tanδ≤0.005。 |  |  |  |  | B | 互感器的电容量及介损测试 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.273 | 273 | 根据《国家电网公司变电检测管理规定》要求，电容式电压互感器的电容量初值差不超过±5%。 |  |  |  |  | B | 互感器的电容量及介损测试 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.274 | 274 | 35kV变压器的充油套管不允许在无油状态下做tanδ及泄漏电流试验。 |  |  |  |  | A | 高压套管电容量及介损测试 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.275 | 275 | 测量变压器绕组连同套管的tgδ试验电压均为10kV。 |  |  |  |  | A | 高压套管电容量及介损测试 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.276 | 276 | 当相对湿度较大（如在80%以上）时，正接线测量高压套管主屏的tgδ值会偏小。 |  |  |  |  | A | 互感器绝缘电阻测试 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.277 | 277 | 末屏绝缘电阻试验能有效发现电容型电流互感器底部进水受潮缺陷。 |  |  |  |  | A | 互感器绝缘电阻测试 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.278 | 278 | 电磁式电压互感器二次绕组进行绝缘电阻试验，可采用2500V绝缘电阻表。 |  |  |  |  | B | 互感器绝缘电阻测试 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.279 | 279 | 工种定义:从事变电站一次设备电气试验工作的人员。 测量电缆线路绝缘电阻时，试验前应将电缆接地放电，以保证测试安全和结果准确。 |  |  |  |  | A | 电力电缆绝缘电阻测试 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.280 | 280 | 一般情况下，变压器油老化越严重，其tgδ值随温度变化越明显。 |  |  |  |  | A | 变压器的介损及电容量测试 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.281 | 281 | 变压器绕组绝缘介质损耗因数与原始值比较变大或者变小可能是缺陷的反映。 |  |  |  |  | A | 变压器的介损及电容量测试 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.282 | 282 | 测量变压器电容型套管的介质损耗因数和电容量时，其所属绕组的线端与中性点（有中性点引出者）必须短 接一起加压，其他非被测绕组则短接接地。 |  |  |  |  | A | 变压器的介损及电容量测试 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.283 | 283 | 同一变压器各绕组绝缘介质损耗因数高压绕组小于低压绕组。 |  |  |  |  | B | 变压器的介损及电容量测试 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.284 | 284 | 在测量变压器直流电阻时，电流线应接绕组接线端的内端。 |  |  |  |  | B | 变压器直流电阻测试 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.285 | 285 | 变压器直流电阻测试中，三相不平衡系数与有载分接开关接触是否良好无关。 |  |  |  |  | B | 变压器直流电阻测试 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.286 | 286 | 变压器的空载试验与温度无关，变压器的负载试验与温度有关。 |  |  |  |  | A | 变压器的短路阻抗试验 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.287 | 287 | 根据《国家电网公司变电检测管理规定》要求，短路阻抗测试中的被加压绕组和被短接绕组均应置于额定分 接位置。 |  |  |  |  | B | 变压器的短路阻抗试验 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.288 | 288 | 在现场试验中，变压器空载损耗主要是空载电流在变压器绕组中流过时，在绕组电阻上产生的损耗。 |  |  |  |  | B | 变压器的空载试验 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.289 | 289 | 变压器空载损耗试验主要测量的参数是绕组电阻损耗。 |  |  |  |  | B | 变压器的空载试验 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.290 | 290 | 空载电流和空载损耗测量时，施加电压的线圈有分接，则应在额定分接位置。 |  |  |  |  | A | 变压器的空载试验 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.291 | 291 | 电力电容器内部电容元件短路会导致电容量变大。 |  |  |  |  | A | 电容器的电容量测试 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.292 | 292 | 电容器电容量的大小与极板之间的距离无关。 |  |  |  |  | B | 电容器的电容量测试 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.293 | 293 | 电容器电容量的大小与施加在电容器上的电压成反比。 |  |  |  |  | B | 电容器的电容量测试 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.294 | 294 | 工种定义:从事变电站一次设备电气试验工作的人员。 用直流电流法进行断路器回路接触电阻测量时，电流应不小于500A。 |  |  |  |  | B | 断路器/隔离开关的主回路电阻测试 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.295 | 295 | 在工作地点应设置“在此工作！”的标示牌。 |  |  |  |  | A | 保证安全的技术措施 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.296 | 296 | 变压器剩磁会对充电绕组的电感值产生影响，从而使测量时间缩短。 |  |  |  |  | B | 电机学基础知识 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.297 | 297 | 用临时地线直接对设备放电时，应先确认停电，然后用绝缘棒将临时地线一端与停电后设备的接线端碰触 ，最后将临时地线接地端子接地装置可靠连接，放掉剩余电荷。（ ） |  |  |  |  | B | 变更接线或试验结束时的工作要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.298 | 298 | 220kV及以上电压等级电流互感器必须满足直立运输的要求。 |  |  |  |  | B | 电流互感器本体检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 初级工 | 3.1.299 | 299 | 电流表设备的文字符号是PA。 |  |  |  |  | A | 电流表/电压表/伏安表/瓦特表的使用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.1 | 1 | 在R、L串联电路接通正弦电源的过渡过程中，电路瞬间电流的大小与电压合闸时初相角Ψ及电路的阻抗角 φ有关。当Ψ－φ＝0或180°时，电流最大（ ）。 |  |  |  |  | A | 断路器的灭弧原理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.2 | 2 | 对电力系统的稳定性干扰最严重的是发生两相接地短路。（ ） |  |  |  |  | B | 真空断路器绝缘电阻测量时的兆欧表量程的选择 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.3 | 3 | 电容C经电阻R放电时，电路放电电流的变化规律为按正弦函数变化( )。 |  |  |  |  | B | 110kV电容式电压互感器的原理图绘制 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.4 | 4 | 电容分压器的主电容为C1，分压电容为C2，则电容分压器的分压比K=U1/U2=(C1+C2)/C2。( ) |  |  |  |  | B | 高压直流成套装置的使用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.5 | 5 | 理想电流源是指内阻为零，能输出恒定电流I的电源。（ ） |  |  |  |  | B | 测量变压器绕组直流电阻直流电阻仪的选型 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.6 | 6 | 若试品的电容量为10000pF，加10kV电压测量介质损，试验变压器的容量选择应不小于0.5kVA。（ ） |  |  |  |  | A | 电流互感器本体检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.7 | 7 | 滤波电路滤掉的是整流输出的脉动直流成分。( ) A.正确 |  |  |  |  | B | 高压直流成套装置的使用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.8 | 8 | 整流器的工作是利用整流元件的单向导电性。( ) A.正确 |  |  |  |  | A | 高压直流成套装置的使用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.9 | 9 | 感应雷电过电压的幅值与雷击点到线路距离成反比。( ) A.正确 |  |  |  |  | A | 避雷器监测装置检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.10 | 10 | 在电场作用下，电介质所发生的极化现象中，极化时间极短，约10^－13～10^－15s，极化完全是弹性的，外 电场消失后，会立刻复原，能在各种电工频率及各种电介质中发生，不消耗能量的极化，称为电子式极化（ ）。 |  |  |  |  | A | 避雷器外绝缘检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.11 | 11 | 当变压器带容性负载运行时，二次端电压随负载电流的增大而升高。( ) A.正确 |  |  |  |  | A | 变压器工作原理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.12 | 12 | 三相五柱式电压互感器的二次侧辅助绕组接成开口三角形，其作用是监测系统的相电压和线电压。( ) A.正确 |  |  |  |  | B | 电磁式电压互感器的绝缘结构 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.13 | 13 | 在变压器高、低压绕组绝缘纸筒端部设置角环，是为了防止端部绝缘发生沿面放电。( ) A.正确 |  |  |  |  | A | 变压器的基本结构 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.14 | 14 | 三相变压器的短路阻抗Zk、正序阻抗Z1与负序阻抗Z2三者之间的关系是Zk=Z1=0.5Z2 A.正确 |  |  |  |  | B | 变压器的主要参数 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.15 | 15 | 电力变压器真空注油时，应从箱体的油枕注入。( ) A.正确 |  |  |  |  | B | 变压器储油柜的种类 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.16 | 16 | 某10kV三相变压器的连接组标号为Yy0，一、二次绕组匝数之比等于50。二次侧额定电压是400V，则一次侧额 定电压是20000V。( ) A.正确 |  |  |  |  | A | 变压器工作原理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.17 | 17 | 运行中的变压器铁心要求单点接地。( ) A.正确 |  |  |  |  | A | 变压器的基本结构 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.18 | 18 | 高压断路器断口并联电容器的作用是提高功率因数。( ) A.正确 |  |  |  |  | B | 断路器基本结构的组成 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.19 | 19 | 允许持久地施加在交流无间隙金属氧化物避雷器端子间的工频电压有效值称为该避雷器的持续运行电压。( ) A.正确 |  |  |  |  | A | 避雷器内部结构 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.20 | 20 | 用额定电压10kV的试验变压器，测量电容量为20000pF试品的tanδ时，最小可选择容量为0.5kVA试验变压器。 ( ) A.正确 |  |  |  |  | B | 35kV及以下电流互感器绝缘电阻的测试标准 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.21 | 21 | 试品绝缘表面脏污、受潮，在试验电压下产生表面泄漏电流，对试品tanδ和C测量结果的影响程度与试品电 容量的大小无关。( ) A.正确 |  |  |  |  | B | 单节避雷器直流1mA泄漏电流测试接线图绘制 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.22 | 22 | 有n个试品的介质损耗因数分别为tanδ1、tanδ2、tanδ3、⋯⋯、tanδn，若将它们并联在一起测得的总 tanδ值为tanδ1、⋯⋯、tanδn中的平均值。( ) A.正确 |  |  |  |  | B | 电流互感器本体检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.23 | 23 | 直流试验电压的脉动是指对电压算术平均值的周期性波动。（ ） |  |  |  |  | A | 多节避雷器直流1mA泄漏电流测试接线图绘制 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.24 | 24 | 如需要对导线的接头进行连接质量检查可采用直流耐压试验方法。( ) A.正确 |  |  |  |  | B | 组合电器的基本结构组成 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.25 | 25 | 测量介质损耗因数，通常不能发现大体积试品的局部缺陷。( ) A.正确 |  |  |  |  | A | 35kV及以下电流互感器绝缘电阻的测试标准 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.26 | 26 | 断路器控制回路中，防跳继电器的作用是防止断路器跳跃和保护出口继电器触点。( ) A.正确 |  |  |  |  | A | 断路器基本结构的组成 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.27 | 27 | 磁电式仪表不能反映被测量真实有效值。( ) A.正确 |  |  |  |  | A | 测量电磁式电压互感器直流电阻仪的选型 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.28 | 28 | 直流单臂电桥主要用来测量1Ω～100MΩ左右的中值电阻。( ) A.正确 |  |  |  |  | B | 测量电磁式电压互感器直流电阻仪的选型 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.29 | 29 | 测量变压器直流电阻时，变压器油温会影响到测量结果。（ ） |  |  |  |  | A | 35kV及以下电流互感器绝缘电阻测试 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.30 | 30 | 三相变压器的零序阻抗大小与变压器绕组联结方式及铁心结构有关。( ) A.正确 |  |  |  |  | A | 变压器的主要参数 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.31 | 31 | 测量断路器回路电阻，可以不考虑被测电路自感效应的影响。( ) A.正确 |  |  |  |  | A | 测量时对测试电流值的要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.32 | 32 | 若测量一台220kV油浸式电流互感器主绝缘介损为0.75％，绝缘电阻为10000MΩ，末屏对地的绝缘电阻为 120MΩ，末屏介损为2.5％，该设备不可以继续运行，测量值超出五通规定值。（ ） |  |  |  |  | A | 电流互感器本体检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.33 | 33 | 一台220kV电流互感器，由试验得出主电容为1000pF，介质损耗因数为0.6％，在设备最高运行电压下，介质的 功率损耗P约为40W 。（ ） |  |  |  |  | A | 电流互感器不同安装位置的保护范围 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.34 | 34 | 一个10V的直流电压表表头内阻10kΩ，若要将其改成250V的电压表，所需串联的电阻应为250kΩ。（ ） |  |  |  |  | B | 单节避雷器直流1mA泄漏电流测试接线图绘制 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.35 | 35 | 电路中的时间常数是衡量电路过渡过程进行的快慢的物理量，时间常数值越大，表示过渡过程所经历的时间 越长。（） |  |  |  |  | A | 单元件电容器电气元件组成 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.36 | 36 | 电路中的时间常数是衡量电路过渡过程进行快慢的物理量，时间常数值越大，表示过渡过程所经历的时间越 短。（） |  |  |  |  | B | 单元件电容器电气元件组成 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.37 | 37 | 变压器的铁损的大小基本上与负载的大小无关。（ ） |  |  |  |  | A | 变压器的主要参数 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.38 | 38 | 变压器的铁损随着负载的变化而明显变化。（） |  |  |  |  | B | 变压器的主要参数 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.39 | 39 | 并列运行的变压器联结组别必须相同。（） |  |  |  |  | A | 变压器工作原理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.40 | 40 | 变压器的接线组别决定了变压器的一次和二次电压（或电流）的相位差。（） |  |  |  |  | A | 变压器的接线组别 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.41 | 41 | 可以采用直流法或者交流法测量变压器的接线组别。（） |  |  |  |  | A | 变压器的接线组别 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.42 | 42 | 不可以采用交流法测量变压器的接线组别。（） |  |  |  |  | B | 变压器的接线组别 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.43 | 43 | 由雷电所引起的过电压叫做内部过电压。（） |  |  |  |  | B | 金属氧化物避雷器的伏秒特性 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.44 | 44 | 由于操作、故障或其他原因所引起系统电磁能量的振荡、积聚和传播，从而产生的过电压，叫做内部过电压 。（） |  |  |  |  | A | 断路器基本结构的组成 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.45 | 45 | 由于操作、故障或其他原因所引起系统电磁能量的振荡、积聚和传播，从而产生的过电压，叫做外部过电压 。（） |  |  |  |  | B | 断路器基本结构的组成 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.46 | 46 | 在绝缘结构中绝缘介质的介电常数是影响电气设备绝缘性能的重要因素。（） |  |  |  |  | A | 避雷器间隙的种类 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.47 | 47 | 一般来说，绝缘材料中的气隙的介电常数小于其他绝缘材料。（） |  |  |  |  | A | 正立式电流互感器的原理图绘制 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.48 | 48 | 一般来说，绝缘材料中的气隙的介电常数大于其他绝缘材料。（） |  |  |  |  | B | 正立式电流互感器的原理图绘制 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.49 | 49 | 由不同介电常数的绝缘介质组成的绝缘体，介电常数小的介质所承受的电场强度低。（） |  |  |  |  | B | 电磁式电压互感器的绝缘结构 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.50 | 50 | 限制过电压的保护间隙是由一个带电极和一个接地极构成，两极之间相隔一定距离构成间隙。它平时并联在 被保护设备旁，在过电压侵入时，间隙先行击穿，把雷电流引入大地，从而保护了设备。（） |  |  |  |  | A | 变压器工作原理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.51 | 51 | 一般情况下要求测量球隙的金属球直径大于球隙距离。（） |  |  |  |  | A | 避雷器直流1mA电压泄漏电流测量注意事项 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.52 | 52 | 在做直流泄漏试验时，如现行标准中，对泄漏电流有规定的设备，应按是否符合规定值来判断。对标准中无 明确规定的设备，将同一设备各相互相进行比较，与历年试验结果进行比较，同型号的设备互相进行比较 ，视其变化情况来分析判断，无明显差别，视为合格（）。 |  |  |  |  | A | 正立式电流互感器的原理图绘制 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.53 | 53 | 工种定义:从事变电站一次设备电气试验工作的人员。 若干并联等值电路的tgδ值总是介于并联电路中各支路最大与最小tgδ值之间（）。 |  |  |  |  | A | 单元件电容器电气元件组成 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.54 | 54 | 若干并联等值电路的tgδ值总是大于等于各并联支路中最大的tgδ值（）。 |  |  |  |  | B | 单元件电容器电气元件组成 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.55 | 55 | 若干并联等值电路的tgδ值总是等于各并联电路的支路中最大的tgδ值（ ）。 |  |  |  |  | B | 单元件电容器电气元件组成 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.56 | 56 | 金属氧化物避雷器在运行中劣化主要是指电气特性和物理状态发生变化。（） |  |  |  |  | A | 避雷器内部结构 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.57 | 57 | 变压器铁芯多点接地主要原因是变压器在现场装配及安装中不慎遗落金属异物，造成多点接地或铁轭与夹件 短路、芯柱与夹件相碰等（）。 |  |  |  |  | A | 变压器的基本结构 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.58 | 58 | 交流电的频率越高，则电容器的容抗越大；电抗器的感抗越小。（ ） |  |  |  |  | B | 单元件电容器电气元件组成 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.59 | 59 | 中性点直接接地的低压电网中，电力设备外壳与零线连接，称为接零保护，简称接零。电力设备外壳不与零 线连接，而与独立的接地装置连接，称为接地保护，简称接地（ ）。 |  |  |  |  | A | 单元件电容器试验前注意事项 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.60 | 60 | 为了消除表面泄漏的影响，在做直流泄漏试验时，必要时采用屏蔽法（ ）。 |  |  |  |  | A | 避雷器直流1mA电压泄漏电流测量注意事项 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.61 | 61 | 45号变压器油的冷态凝固点是－25℃。（ ） |  |  |  |  | B | 变压器的主要参数 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.62 | 62 | 过电压可分为大气过电压和内部过电压。 （ ） |  |  |  |  | A | 金属氧化物避雷器的伏秒特性 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.63 | 63 | 容抗随频率的升高而增大，感抗随频率的下降而增大。（ ） |  |  |  |  | B | 单元件电容器电气元件组成 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.64 | 64 | 在交流电压下，两种外形一致、介电系数不同的绝缘介质串联使用时，介电系数大的介质承受的电压高（ ）。 |  |  |  |  | B | 变压器的绝缘水平 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.65 | 65 | 良好的设备绝缘其泄漏电流与外施直流电压的关系是近似的线性关系。（ ） |  |  |  |  | A | 避雷器直流1mA电压泄漏电流测量注意事项 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.66 | 66 | 兆欧表和万用表都能测量绝缘电阻，基本原理是一样的，但适用范围不同（ ）。 |  |  |  |  | B | 35kV及以下电磁式电压互感器绝缘电阻测试 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.67 | 67 | 三相三柱式电压互感器可用作绝缘监视。 （ ） |  |  |  |  | B | 电磁式电压互感器的绝缘结构 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.68 | 68 | 变压器正常运行时，其铁芯需保证至少两点接地。（ ） |  |  |  |  | B | 变压器的绝缘水平 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.69 | 69 | 感抗性质是：交流电的频率越高，感抗就越大。直流容易通过电抗，交流不易通过电抗。 |  |  |  |  | A | 串联电抗器直流电阻测量 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.70 | 70 | 吸收比是判断某些绝缘好坏的一个主要因素，吸收比大，则绝缘不好；吸收比小，则绝缘好（ ）。 |  |  |  |  | B | 吸收比的意义 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.71 | 71 | 金属材料的电阻随温度升高而增加。（ ） |  |  |  |  | A | 直流电阻测试环境要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.72 | 72 | 少油电容型设备如耦合电容器、互感器、套管等，严重缺油后，测量的电容量Cx变大（ ）。 |  |  |  |  | B | 电磁式电压互感器本体检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.73 | 73 | 在中性点直接接地的电网中，发生单相接地时，健全相对地电压不会超过相电压（ ）。 |  |  |  |  | B | 变压器工作原理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.74 | 74 | 在电力系统中，当切断电感电流时，若断路器的去游离很强，以致强迫电流提前过零，即所谓截流时，电感 负荷上剩余的磁场能就会转化成电场能，引起截流过电压（ ）。 |  |  |  |  | A | 断路器的灭弧原理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.75 | 75 | 变压器的负序阻抗在相量值上等于短路阻抗（ ）。 |  |  |  |  | A | 变压器的主要参数 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.76 | 76 | 交流无间隙金属氧化物避雷器的额定电压，是指施加到避雷器端子间的最大允许工频电压有效值，它表明避 雷器能在按规定确定的暂时过电压下正确地工作，但它不等于电网的额定电压（ ）。 |  |  |  |  | A | 避雷器内部结构 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.77 | 77 | 直流试验电压的纹波因数等于电压的最大值与最小值之差除以算术平均值（ ）。 |  |  |  |  | B | 高压直流成套装置的组成部件 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.78 | 78 | 工频高电压经高压硅堆半波整流产生的直流高电压，其纹波因数与试品直流电流的大小成反比，与滤波电容 （含试品电容）及直流电压的大小成正比（ ）。 |  |  |  |  | B | 高压直流成套装置的使用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.79 | 79 | 用串级整流方式产生的直流高电压，其纹波因数与直流发生器的串接级数及负载（试品）泄漏电流成正比 ，与滤波电容、整流电源频率及直流电压的大小成反比（ ）。 |  |  |  |  | A | 高压直流成套装置的使用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.80 | 80 | 污秽等级是依据污源特性和瓷件表面的等值盐密，并结合运行经验划分的（ ）。 |  |  |  |  | A | 变压器的主要参数 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.81 | 81 | 对人工污秽试验的基本要求是等效性好、重复性好、简单易行（ ）。 |  |  |  |  | A | 本体检查项目及标准 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.82 | 82 | 变压器纠结式绕组增加了线匝之间的电容，绕组在受到冲击过电压时的电压分布不均（ ）。 |  |  |  |  | B | 变压器的基本结构 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.83 | 83 | 变压器连续式绕组焊点少，匝间工作电压较低，耐受冲击电压的能力较差；纠结式绕组的匝间电容量大，耐 冲击特性好，但是焊点多，绕制复杂。 |  |  |  |  | A | 变压器的基本结构 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.84 | 84 | 变压器磁通所遇的磁阻越大，则励磁阻抗的数值也越大（ ）。 |  |  |  |  | B | 变压器的主要参数 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.85 | 85 | SF6断路器分为断路器本体、操作机构和并联电容器三个部件进行状态评价。（ ） |  |  |  |  | B | 组合电器的基本结构组成 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.86 | 86 | SF6断路器和GIS和SF6气体年漏气率允许值为不大于3％。（ ） |  |  |  |  | B | 组合电器的基本结构组成 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.87 | 87 | 根据Q/GDW 11447-2015规程，瓷柱式断路器交流耐压的试验电压为出厂试验电压的75%。 |  |  |  |  | B | 断路器基本结构的组成 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.88 | 88 | SF6断路器和GIS设备中的SF6气体纯度应≥99.8%。 |  |  |  |  | A | 组合电器气室的设置及划分 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.89 | 89 | SF6断路器中SF6气体在电弧作用下分解为低氟化合物，大量地吸收电弧能量，使电弧迅速地冷却而熄灭。（ ） |  |  |  |  | A | 断路器的灭弧原理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.90 | 90 | SF6高压断路器主回路电阻测量时，测量电流可取100A至额定电流之间的任意值。 |  |  |  |  | A | 测量时对测试电流值的要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.91 | 91 | 对三相电路而言，断路器的额定短路开断容量可表示为UI（其中：U、I分别为断路器额定电压即线电压、额 定电压下的开断电流）。 |  |  |  |  | A | 断路器基本结构的组成 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.92 | 92 | 现场测量断路器主回路电阻时，如三相测量值存在明显差异，可先行投运，待下次例行试验时检查原因。 |  |  |  |  | B | 断路器主回路电阻的试验标准 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.93 | 93 | 真空断路器的交流耐压试验应包含整体对地、相间和断口间。( ) A.正确 |  |  |  |  | A | 断路器基本结构的组成 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.94 | 94 | 在新建工程设计中，校验接地引下线热稳定所用电流应不小于系统最大三相短路电流，有条件地区可按照断 路器额定开断电流考核。（ ） |  |  |  |  | B | 测量时对测试电流值的要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.95 | 95 | 真空断路器的灭弧介质是空气。( ) A.正确 |  |  |  |  | B | 断路器机构箱的使用条件 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.96 | 96 | SF6断路器中变开距灭弧室的特点是：断路器动静触头的开距随着动触头的运行而变化。 |  |  |  |  | A | 断路器的灭弧原理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.97 | 97 | 高压组合电器按绝缘结构分为敞开式及全封闭式两种。 工种定义:从事变电站一次设备电气试验工作的人员。 |  |  |  |  | A | 组合电器的种类 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.98 | 98 | 220kV 及以上组合电器母线隔离开关不应采用与母线共隔室的设计结构。 |  |  |  |  | A | 组合电器气室的设置及划分 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.99 | 99 | 根据断路器出厂验收中外观验收对位置指示器的要求是 ，位置指示器的颜色和长度应符合相关标准要求。 |  |  |  |  | B | 断路器的机构位置指示装置结构 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.100 | 100 | 根据断路器出厂验收中外观验收对机构箱的要求， 机构箱内二次回路的接地应符合规范，并设置专用的接地 排 。 |  |  |  |  | A | 断路器的外观清洁度、完整度检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.101 | 101 | 组合电器的盆式绝缘子可以分为通盆与隔盆。 |  |  |  |  | A | 组合电器盆式绝缘子的区分 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.102 | 102 | SF6断路器进行主回路电阻测试的仪器输出直流电流应不小于100A（用于1000kV电压等级设备的应不小于 300A）。 |  |  |  |  | A | 测量时对测试电流值的要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.103 | 103 | 真空断路器绝缘电阻测试时应分别在分、合闸状态下进行测量。 |  |  |  |  | A | 测量绝缘电阻时真空断路器的分合状态 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.104 | 104 | 电流互感器本体检查要求瓷套不存在缺损、脱釉、落砂，硅橡胶不存在龟裂、起泡和脱落。 |  |  |  |  | A | 电流互感器本体检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.105 | 105 | 试验回路中的电流互感器二次绕组不得短路，电压互感器二次绕组不得开路。 |  |  |  |  | B | 电流互感器二次接线盒检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.106 | 106 | 母差保护范围是从母线至线路电流互感器之间的设备。 |  |  |  |  | A | 电流互感器不同安装位置的保护范围 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.107 | 107 | 正立式电流互感器的储油柜位于电流互感器顶部。 |  |  |  |  | B | 正立式电流互感器的原理图绘制 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.108 | 108 | 倒立式电流互感器的储油柜位于电流互感器底部。 |  |  |  |  | B | 倒置式电流互感器的原理图绘制 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.109 | 109 | 当电流互感器末屏绝缘电阻不能满足要求时，可通过测量末屏介质损耗作进一步判断，测量电压为2kV，通常 要求介损小于0.015。 |  |  |  |  | A | 35kV及以下电流互感器绝缘电阻的测试标准 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.110 | 110 | 电流互感器的一次电流与二次电流成反比。（ ） |  |  |  |  | B | 电流互感器二次侧不可开路的原因分析 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.111 | 111 | 电流互感器电容量初值差不超过-5%~10%。 |  |  |  |  | B | 电流互感器引线检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.112 | 112 | 工种定义:从事变电站一次设备电气试验工作的人员。 绝缘电阻试验能有效发现电容型电流互感器绝缘整体受潮缺陷。 |  |  |  |  | A | 35kV及以下电流互感器绝缘电阻测试 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.113 | 113 | 所有电流互感器和电压互感器的二次绕组应永久性的、可靠的保护接地。( ) A.正确 |  |  |  |  | A | 电流互感器二次侧不可开路的原因分析 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.114 | 114 | 已知LCLWD3-220电流互感器的Cx约为800pF，则正常运行中其电流约为30～40mA。( ) A.正确 |  |  |  |  | A | 35kV及以下电流互感器绝缘电阻的测试标准 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.115 | 115 | 在带电的电流互感器二次回路上工作，严禁二次侧短路。( ) A.正确 |  |  |  |  | B | 电流互感器二次侧不可开路的原因分析 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.116 | 116 | 变压器中间验收储油柜油位计安装验收标准是：油位计动作灵活，油位表的指示必须与储油柜的真实油位相 符，不得出现假油位。 |  |  |  |  | A | 变压器储油柜的种类 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.117 | 117 | 变压器分接开关按调压时是否需要改变变压器的运行状态可以分为有载分接开关、无励磁分接开关两类。 |  |  |  |  | A | 变压器分接开关的种类 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.118 | 118 | 变压器冷却器安装前要做密封性试验，按制造厂规定压力值30min无渗漏。 |  |  |  |  | A | 变压器冷却装置的种类 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.119 | 119 | 变压器竣工验收时，要求表面干净无脱漆锈蚀，无变形，密封良好，无渗漏，标志正确、完整，放气塞紧固 。 |  |  |  |  | A | 本体检查项目及标准 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.120 | 120 | 变压器套管验收时应检查油位计就地指示清晰，便于观察，油位正常，油套管垂直安装油位在1/2以上（非满 油位），倾斜15°安装应高于2/3至满油位。 |  |  |  |  | A | 套管检查项目及标准 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.121 | 121 | 储油柜油位应反映真实油位，油位符合油温油位曲线要求，油位清晰可见，便于观察 |  |  |  |  | A | 油枕检查项目及标准 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.122 | 122 | 变压器进行紫外检测时，应尽量减少或避开电磁干扰或强紫外光干扰源。 |  |  |  |  | A | 本体检查项目及标准 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.123 | 123 | 变压器绕组的直流泄漏电流测量从原理上讲与绝缘电阻测量是完全一样的，故由泄漏电流换算成的绝缘电阻 值应与兆欧表所测值相近。 |  |  |  |  | A | 变压器冷却装置的工作原理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.124 | 124 | AI - 6000A介损电桥在试验中，当发现高压引线接触不良，无需停电，可直接进行处理，因为高压引线是绝缘 线，不会触电。 |  |  |  |  | B | 变压器的绝缘水平 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.125 | 125 | 一般情况下，变压器油越老化，其tgδ值随温度变化越显著。 |  |  |  |  | A | 变压器的主要参数 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.126 | 126 | 进行变压器短路阻抗试验时，试验电流可以为额定电流也可以小于额定电流，但不小于5A。 |  |  |  |  | A | 变压器工作原理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.127 | 127 | 变压器胶囊式储油柜，密封垫压缩量为1/3。 |  |  |  |  | A | 变压器储油柜的种类 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.128 | 128 | 变压器分相空载试验因三相的磁路完全对称，所测得的ab、ac、bc相的损耗都相等。 |  |  |  |  | B | 解读变压器铭牌 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.129 | 129 | 变压器的主保护一般包括差动保护和瓦斯保护（ ）。 |  |  |  |  | A | 变压器工作原理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.130 | 130 | 当试验变压器的额定电压不能满足所需试验电压，但电流能满足被试品试验电流的情况下，用并联谐振的方 法来解决试验电压的不足（）。 |  |  |  |  | B | 变压器的绝缘水平 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.131 | 131 | 一台变压器直流电阻试验结果三相不平衡率超过2%，该变压器肯定有缺陷。 |  |  |  |  | B | 三相直流电阻不平衡率的标准 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.132 | 132 | 开关柜的电缆终端不同相之间不应交叉接触。 |  |  |  |  | A | 高压开关柜的基本结构 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.133 | 133 | 变压器采用纠结式绕组可改善过电压侵入波的起始分布。( ) A.正确 |  |  |  |  | A | 变压器的基本结构 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.134 | 134 | 工种定义:从事变电站一次设备电气试验工作的人员。 变压器的负序阻抗等于短路阻抗。( ) |  |  |  |  | A | 变压器极化指数计算 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.135 | 135 | 变压器的铁损和铜损，均随负载的大小而变。（） |  |  |  |  | B | 三相直流电阻不平衡率的标准 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.136 | 136 | 变压器的铁芯是由厚度为0.3mm左右的硅钢片叠成，为了减小涡流损耗，硅钢片应涂绝缘漆。( ) A.正确 |  |  |  |  | A | 变压器的基本结构 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.137 | 137 | 自耦变压器额定容量等于绕组容量（电磁容量）。 |  |  |  |  | B | 变压器的主要参数 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.138 | 138 | 变压器和互感器一，二次侧都是交流所以并无绝对极性，但有相对极性。( ) A.正确 |  |  |  |  | A | 变压器的极性 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.139 | 139 | 变压器进水受潮后，其绝缘的等值相对电容率εr变小，使测得的电容量Cx变小。( ) A.正确 |  |  |  |  | B | 变压器的主要分类 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.140 | 140 | 变压器绝缘结构中广泛采用屏障绝缘是为了防止“杂质”小桥的发展，改善电场分布。( ) A.正确 |  |  |  |  | A | 变压器的基本结构 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.141 | 141 | 变压器铁心及其金属构件必须可靠接地是为了防止变压器在运行或试验时，由于静电感应而在铁心或其他金 属构件中产生悬浮电位，造成对地放电。( ) A.正确 |  |  |  |  | A | 本体检查项目及标准 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.142 | 142 | 变压器外施交流电压试验时，试验电压的频率应为30～300Hz，全电压下耐受时间为60s。（ ） |  |  |  |  | B | 变压器的主要分类 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.143 | 143 | 变压器在额定电压、额定频率、带额定负载运行时，所消耗的有功功率就是该变压器的负载损耗。( ) A.正确 |  |  |  |  | B | 变压器吸收比计算 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.144 | 144 | 变压器在额定电压、额定频率、空载状态下所消耗的有功功率，即为变压器的空载损耗。( ) A.正确 |  |  |  |  | A | 变压器三相直流电阻不平衡率计算 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.145 | 145 | 变压器正常运行时，其铁心需一点接地，不允许有两点或两点以上接地。( ) A.正确 |  |  |  |  | A | 变压器工作原理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.146 | 146 | 测量变压器零序阻抗时，其零序阻抗因连接组标号的差异而不同。( ) A.正确 |  |  |  |  | A | 变压器的主要参数 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.147 | 147 | 从变压器任意一侧绕组施加电压做空载试验，所测量计算出的空载电流百分数都是相同的。( ) A.正确 |  |  |  |  | A | 变压器的主要参数 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.148 | 148 | 大气过电压可分为直接雷击、雷电反击和感应雷电过电压。( ) A.正确 |  |  |  |  | A | 变压器分接开关的种类 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.149 | 149 | 当两部分并联组成的绝缘，其整体的tgδ等于该两部分的tgδl与tgδ2之和。( ) 工种定义:从事变电站一次设备电气试验工作的人员。 |  |  |  |  | B | 解读变压器铭牌 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.150 | 150 | 当设备各部分的介质损耗因数差别较大时，其综合的tgδ值接近于并联电介质中电容量最大部分的介质损耗数 值。( ) A.正确 |  |  |  |  | A | 变压器的极性 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.151 | 151 | 对采用有载分接开关的变压器油箱应同时按要求抽真空，但应注意抽真空前应用连通管接通本体与开关油室 。（ ） |  |  |  |  | A | 变压器分接开关的工作原理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.152 | 152 | 对于电缆、发电机、变压器等容量较大的试品，做直流泄漏电流及直流耐压试验时，通常不用滤波电容器。( ) A.正确 |  |  |  |  | A | 变压器分接开关的工作原理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.153 | 153 | 对于容量较大的变压器即使一分钟的绝缘电阻绝对值很高，而吸收比小于1.3，也说明绝缘状况不良。( ) A.正确 |  |  |  |  | B | 变压器的接线组别 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.154 | 154 | 加大220kV变压器套管法兰处的外径的目的，在于减小对地电容改善沿面电压分布，提高湿闪放电电压。 |  |  |  |  | A | 套管检查项目及标准 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.155 | 155 | 进行工频耐压试验采用移卷调压器调压时， 由于其空载电流及漏抗较大，往往会造成试验变压器输出电压波 形畸变。( ) A.正确 |  |  |  |  | A | 本体检查项目及标准 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.156 | 156 | 自耦调压器的优点是体积小，质量轻，波形较好。( ) 工种定义:从事变电站一次设备电气试验工作的人员。 |  |  |  |  | A | 变压器工作原理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.157 | 157 | 变压器的主磁通随负载电流变化而变化。 |  |  |  |  | B | 变压器工作原理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.158 | 158 | 在一般情况下，变压器铁心中的剩磁对额定电压下的空载损耗的测量不会带来较大的影响。 |  |  |  |  | A | 直流电阻仪的使用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.159 | 159 | 电压互感器的开口三角回路中一般要装熔断器保护（）。 |  |  |  |  | B | 电磁式电压互感器引线检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.160 | 160 | 变压器的极性应为减极性 |  |  |  |  | A | 变压器的极性 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.161 | 161 | 绝缘油击穿电压测试仪用的油杯不用时应装满合格的绝缘油，加盖，保存在干燥的地方，防止受潮。 |  |  |  |  | A | 变压器的接线组别 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.162 | 162 | 绝缘油水分检测及电解液更换均应在通风橱中进行。 |  |  |  |  | A | 变压器冷却装置的工作原理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.163 | 163 | 绝缘油介质损耗因数检测，不经常使用电极杯时，则应将其清洗、干燥并装配好，存放在干燥无尘的容器里 。 |  |  |  |  | A | 变压器的绝缘水平 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.164 | 164 | 绝缘油击穿电压检测试验中， 将试样在倒入试样杯前，轻轻摇动翻转盛有试样的容器数次，以使试样中的杂 质尽可能分布均匀而又不形成气泡，避免试样与空气不必要的接触。 |  |  |  |  | A | 变压器储油柜的工作原理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.165 | 165 | 绝缘油击穿电压检测试验电极间距离应使用标准规校准 |  |  |  |  | A | 本体检查项目及标准 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.166 | 166 | 绝缘油击穿电压检测，油中有水分及其他杂质时对击穿电压有明显影响，试样一定要摇荡均匀后注入油杯。 |  |  |  |  | A | 套管检查项目及标准 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.167 | 167 | 测定绝缘油油中水分时，应注意电解液和试样密封性，在测试过程中不要让大气中的潮气侵入试样中。 |  |  |  |  | A | 套管检查项目及标准 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.168 | 168 | 绝缘油水分检测电离法中，电解所用的电量与碘的物质的量成正比，即电解1mol碘，消耗1mol水。 |  |  |  |  | A | 油枕检查项目及标准 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.169 | 169 | 由不同介电系数的绝缘介质组成的绝缘体，介电系数大的介质所承受的电场强度高（）。 |  |  |  |  | B | 变压器的基本结构 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.170 | 170 | 指针式兆欧表在测量之前必须进行指针调零（）。 |  |  |  |  | B | 变压器吸收比计算 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.171 | 171 | 系统短路电流所形成的动稳定和热稳定效应，对系统中的电压互感器可不予考虑。（ ） 工种定义:从事变电站一次设备电气试验工作的人员。 |  |  |  |  | A | 110kV电容式电压互感器的原理图绘制 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.172 | 172 | 变压器绝缘普遍受潮以后，绕组绝缘电阻变小、吸收比和极化指数变大。（ ） |  |  |  |  | B | 极化指数的意义 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.173 | 173 | 交流耐压试验中，应测量试验电压的峰值（ ）。 |  |  |  |  | A | 变压器的绝缘水平 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.174 | 174 | 连接组别是表示变压器一、二次绕组的连接方式及线电压之间的相位差，以时钟表示（ ）。 |  |  |  |  | A | 解读变压器铭牌 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.175 | 175 | 变压器分相空载试验因铁芯故障将使空载损耗增大，如某相短路后其他两相损耗均较小，则缺陷在被短路一 相的铁芯上（）。 |  |  |  |  | A | 测量变压器绕组直流电阻直流电阻仪的选型 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.176 | 176 | 变压器分相空载试验因ac相的磁路比ab或bc相磁路长，ac相的损耗应较ab或bc相大（）。 |  |  |  |  | A | 直流电阻测试环境要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.177 | 177 | 采用介质损电桥的正、反接线进行测量时，一般应以正接线测量结果作为分析判断绝缘状况的依据（ ）。 |  |  |  |  | A | 变压器工作原理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.178 | 178 | 试验变压器的铁心愈饱和（即电压愈接近额定值）,调压器的漏抗愈大，波形畸变就愈严重（ ）。 |  |  |  |  | A | 变压器的主要参数 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.179 | 179 | 当两台阻抗电压不等的变压器并联运行时, 若让阻抗电压小的变压器满载，阻抗电压大的变压器就欠载，便不 能获得充分利用（ ）。 |  |  |  |  | A | 三相直流电阻不平衡率的标准 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.180 | 180 | 在现场直流电压绝缘试验中，为了防止外绝缘的闪络和易于发现绝缘受潮等缺陷，通常采用负极性直流电压 。 |  |  |  |  | A | 变压器冷却装置的种类 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.181 | 181 | 根据兆欧表铭牌额定电压及其测得的绝缘电阻值，可以换算出试品的直流泄漏电流值（ ）。 |  |  |  |  | B | 变压器储油柜的工作原理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.182 | 182 | 高压并联电容器中的元件通常由两张铝箔作为极板、中间夹多层薄层固体介质卷绕后压扁而成。 |  |  |  |  | A | 单元件电容器电气元件组成 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.183 | 183 | 电容器组每相每一并联段总容量不大于3900kvar。 |  |  |  |  | A | 单元件电容器电气元件组成 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.184 | 184 | 将电容量C1为200μF、耐压为500V和电容量C2为300μF、耐压为900V的两只电容器串联起来后，在两端加 1000V电压，电容器不会被击穿。 |  |  |  |  | B | 单元件电容器试验前注意事项 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.185 | 185 | 耦合电容器交接试验和例行试验，低压端对地绝缘电阻均不应小于100MΩ。 |  |  |  |  | A | 耦合电容器低压端对地绝缘电阻标准 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.186 | 186 | 绝缘介质介电系数越大，绝缘强度越高( )。 |  |  |  |  | B | 单元件电容器电气元件组成 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.187 | 187 | 现场用电桥测量介质损耗因数时，如果标准电容器受潮，有可能出现测得介损值为负值。 |  |  |  |  | A | 电容电桥法测量单元件电容器电容量 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.188 | 188 | 有两只电容器，电容量分别为400μF、600μF，则两只电容器并联后的总电容量C为1000μF。 |  |  |  |  | A | 单元件电容器电气元件组成 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.189 | 189 | 在电容器串联电路中，电容量较小的电容器所承受的电压较高。 |  |  |  |  | A | 单元件电容器电气元件组成 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.190 | 190 | 电压电流表法测量电容器电容量时，拆、接高压引线前，必须对待试电容器逐只使用专用放电工具直接放电 ，放电后将待试电容器接地。 |  |  |  |  | B | 单元件电容器试验前注意事项 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.191 | 191 | 电压电流表法测电容器电容量时，读取记录试验电压、电流值后立即切断电源，将调压器降到零位。 |  |  |  |  | B | 单元件电容器试验前注意事项 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.192 | 192 | 高压并联电容器主要由电容器元件、绝缘件、连接件、出线套管和箱壳等组成，有的电容器内部还装设放电 电阻和熔丝。 |  |  |  |  | A | 单元件电容器电气元件组成 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.193 | 193 | 电容器按其箱体内充注的介质可分为充油式和充气式两种：充油式充注的是绝缘油，一般是变压器油；充气 工种定义:从事变电站一次设备电气试验工作的人员。 式充注的是六氟化硫（SF6）或氮气（N2）或两者的混合气体。 |  |  |  |  | A | 单元件电容器电气元件组成 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.194 | 194 | 使用电压电流表法测量电容器电容量，对采用外熔断器结构的电容器，测量前必须将外熔断器拆除。 |  |  |  |  | A | 交流法测量单元件电容器电容量 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.195 | 195 | 成套并联电容器组除了电容器组本体外，通常还配套采用断路器、外熔丝、放电线圈、串联电抗器、隔离开 关（接地开关）、氧化锌避雷器、支持绝缘子等元件。 |  |  |  |  | A | 单元件电容器电气元件组成 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.196 | 196 | 电容式电压互感器的中间变压器可以装设氧化锌避雷器。 |  |  |  |  | B | 110kV电容式电压互感器的原理图绘制 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.197 | 197 | 电容式电压互感器，主要组成部件包括电容单元和电磁单元这两个部分。 |  |  |  |  | A | 110kV电容式电压互感器的原理图绘制 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.198 | 198 | 电容式电压互感器二次接线盒应符合防尘、防水要求，内部保持整洁，接地、封堵良好。 |  |  |  |  | A | 电容式电压互感器二次接线盒检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.199 | 199 | 电容式电压互感器的绝缘结构分为油纸绝缘和膜纸复合绝缘两种，现在变电站里常见的电容式电压互感器多 为后者结构。 |  |  |  |  | A | 电磁式电压互感器的绝缘结构 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.200 | 200 | 运行中的电压互感器，二次侧不能短路，否则会烧毁线圈。 |  |  |  |  | A | 电容式电压互感器二次接线盒检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.201 | 201 | 电磁式电压互感器进行出厂密封试验时，对于带膨胀器的产品不带膨胀器试验，施加压力至少0.1MPa，维持 6h，应无渗漏，在交接时不再进行该项试验。 |  |  |  |  | A | 电磁式电压互感器的绝缘结构 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.202 | 202 | 电磁式电压互感器根据其绝缘方式的不同，分为干式、环氧树脂浇注式、气体绝缘式和油浸式四种。 |  |  |  |  | A | 电磁式电压互感器的绝缘结构 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.203 | 203 | 电压互感器的绝缘水平通常与电力变压器相当，同样要承受电网的大气过电压、操作过电压及长时间工作电 压的考验。 |  |  |  |  | A | 电磁式电压互感器的绝缘结构 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.204 | 204 | 电容式电压互感器可兼作耦合电容器供电力载波通讯线路、高频保护和远动通道之用。 |  |  |  |  | A | 110kV电容式电压互感器的原理图绘制 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.205 | 205 | 电压互感器交接试验时，极性检测应为减极性。 |  |  |  |  | A | 220kV电容式电压互感器的原理图绘制 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.206 | 206 | 电磁式电压互感器按磁路结构可分为单级式和串级式两种。 |  |  |  |  | A | 电磁式电压互感器的绝缘结构 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.207 | 207 | 电容式电压互感器的稳态工作特性与电磁式电压互感器基本相同，暂态特性比电磁式电压互感器强。 |  |  |  |  | B | 电磁式电压互感器的绝缘结构 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.208 | 208 | 如运行中互感器的膨胀器异常伸长顶起上盖，应迅速查明原因并及时处理。 |  |  |  |  | B | 电容式电压互感器本体检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.209 | 209 | 110kV及以上互感器推荐直立安放运输。 |  |  |  |  | B | 电磁式电压互感器本体检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.210 | 210 | 电容式电压互感器的电磁单元主要由一台变压器和一个补偿电抗器组成，补偿电抗器的感抗值近似等于分压 器两部分电容并联（C1+C2）的容抗值。 |  |  |  |  | A | 电容式电压互感器本体检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.211 | 211 | 串联补偿电容器组接线宜采用先串后并的接线方式。 |  |  |  |  | A | 单元件电容器电气元件组成 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.212 | 212 | 电容器串联时，各电容器上电压相等，总的等效电容量等于各电容量之和。 |  |  |  |  | B | 交流法测量单元件电容器电容量 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.213 | 213 | 电容器绝缘介质的平均电场强度不宜高于57kV/mm。 |  |  |  |  | A | 单元件电容器电气元件组成 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.214 | 214 | 电容器两端的电压和电感线圈中的电流是可以突变的。 |  |  |  |  | B | 单元件电容器电气元件组成 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.215 | 215 | 测量电力电容器电容量，发现变大，原因可能是介质受潮或元件短路。 工种定义:从事变电站一次设备电气试验工作的人员。 |  |  |  |  | A | 单元件电容器试验前注意事项 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.216 | 216 | 两个10μF的电容器并联后与一个20μF的电容器串联，则总电容是10μF。 |  |  |  |  | A | 单元件电容器电气元件组成 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.217 | 217 | 当电容器组中电容器元件有少量损坏时，测试绝缘电阻、介质损耗和电容量都能及早发现电容器内部存在的 严重缺陷。 |  |  |  |  | B | 交流法测量单元件电容器电容量 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.218 | 218 | 耦合电容器是载波通道的主要结合设备，它与结合滤波器共同构成高频信号的通路，并将电力在线的工频高 电压和大电流与通信设备隔开，以保证人身设备的安全。 |  |  |  |  | A | 耦合电容器低压端对地绝缘电阻标准 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.219 | 219 | 电容器搬运的方法不正确或者是提拿绝缘套管会导致其法兰焊接处产生裂缝，接线的时候拧螺丝用力过度造 成绝缘管套损伤，这都有可能造成电容器渗漏油。 |  |  |  |  | A | 单元件电容器电气元件组成 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.220 | 220 | 气隙的击穿需要一定的时间才能完成。对于长时间持续作用的电压来说，气隙的击穿有一个确定的值；但对 于脉冲性质的电压，气隙的击穿电压就与该电压的波形（即作用的时间）有很大的关系。 |  |  |  |  | A | 金属氧化物避雷器的伏秒特性 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.221 | 221 | 避雷器伏秒特性是指绝缘间隙在冲击电压作用下击穿时，间隙上出现的电压最大值和放电时间的关系。 |  |  |  |  | A | 金属氧化物避雷器的伏秒特性 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.222 | 222 | 对避雷器进行直流泄漏电流试验时，必须要拆除高压引线方可进行。 工种定义:从事变电站一次设备电气试验工作的人员。 |  |  |  |  | B | 多节避雷器直流1mA泄漏电流测试接线图绘制 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.223 | 223 | 避雷器两端电压中存在谐波分量，谐波电压从幅值和相位两个方面来影响MOA阻性电流的测量，谐波状况不 同，可能使得结果相差很大，而阻性电流基波峰值基本不受谐波成分影响，因此对判定MOA状况更为有效。 |  |  |  |  | A | 避雷器直流1mA电压泄漏电流测量注意事项 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.224 | 224 | 测量金属氧化物避雷器 0.75U1mA下漏电流时的U1mA电压值应选用U1mA初始值或制造厂给定的U1mA值。 |  |  |  |  | A | 避雷器直流1mA电压泄漏电流测量注意事项 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.225 | 225 | 避雷器均压环宜在最低处打排水孔。 |  |  |  |  | A | 避雷器均压环检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.226 | 226 | 避雷器压力释放通道安装不能朝向设备，应朝向巡视通道，便于观察。 |  |  |  |  | B | 避雷器压力释放通道检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.227 | 227 | 避雷器底座应使用单个的大爬距的绝缘底座，机械强度应满足载荷要求。 |  |  |  |  | A | 避雷器底座检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.228 | 228 | 避雷器监测装置应安装牢固、接地可靠，紧固件可作为导流通道。 |  |  |  |  | B | 避雷器监测装置检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.229 | 229 | 避雷器外部连接部分的一次接线线夹不得使用铜铝式过渡线夹。 |  |  |  |  | A | 避雷器外部连接检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.230 | 230 | 避雷器应用最短的接地线与主网连接，以减少雷击时的电感量。 |  |  |  |  | A | 避雷器泄漏电流表的技术要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.231 | 231 | 避雷器放电计数器在运行中应注意检查密封和受潮的情况，内部元件是否出现锈蚀。 |  |  |  |  | A | 避雷器监测装置检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.232 | 232 | 在有较高幅值的雷电波侵入被保护装置时，避雷器首先动作放电，限制了电气设备上的过电流幅值。 |  |  |  |  | B | 避雷器内部结构 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.233 | 233 | 用隔离开关可以拉合无故障的电压互感器或避雷器。 |  |  |  |  | A | 避雷器内部结构 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.234 | 234 | 氧化锌避雷器的伏安特性曲线分为三个工作区：小电流区、限压工作区和过载区。 |  |  |  |  | A | 金属氧化物避雷器的伏秒特性 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.235 | 235 | 避雷器外套的最小公称爬电比距应符合以下要求：I级17mm/kV，II级20mm/kV，III级25mm/kV，IV级 31mm/kV。 |  |  |  |  | A | 避雷器外绝缘检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.236 | 236 | 一台铭牌为10kV，80kvar的电力电容器，计算电容量为2.55μF。( ) A.正确 |  |  |  |  | B | 单元件电容器电气元件组成 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.237 | 237 | 电容器的无功容量与外施电压成正比。（ ） 工种定义:从事变电站一次设备电气试验工作的人员。 |  |  |  |  | B | 单元件电容器电气元件组成 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.238 | 238 | 高压断路器断口并联电容器的作用是改善电场分布。( ) A.正确 |  |  |  |  | B | 单元件电容器电气元件组成 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.239 | 239 | 电容式电压互感器下节电容较大，对应容抗较小，分得的电压较低( )。 |  |  |  |  | A | 单元件电容器电气元件组成 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.240 | 240 | 为了使制造的电容器体积小、质量轻，在选择电介质时，要求其介电系数较小。 |  |  |  |  | B | 单元件电容器电气元件组成 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.241 | 241 | 有两只电容器，一只电容量C1为400μF，另一只C2为600μF。则两只电容器串联后的总电容量C为1000μF。( ) A.正确 |  |  |  |  | B | 单元件电容器电气元件组成 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.242 | 242 | 电压互感器的接线应遵守“并联”的原则，即其一次应和被测电压的电路并联，而二次则和所有的测量机构 的电压绕组、负载并联。 |  |  |  |  | A | 电容式电压互感器二次接线盒检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.243 | 243 | 母线电压互感器更换后，应安排核相。 |  |  |  |  | A | 电容式电压互感器本体检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.244 | 244 | 相对于二次侧的负载来说，电压互感器的一次内阻抗较小，可以认为电压互感器是一个电压源。 |  |  |  |  | A | 电容式电压互感器引线检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.245 | 245 | 电压互感器二次回路故障，可能会使反映电压、电流之间的相位关系的保护误动。（ ） |  |  |  |  | A | 电磁式电压互感器二次接线盒检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.246 | 246 | 在直接接地系统正常运行时，电压互感器二次侧辅助绕组的开口三角处有100V电压。 |  |  |  |  | B | 电容式电压互感器二次接线盒检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.247 | 247 | 运行中发现油浸式互感器严重漏油及电容式电压互感器电容单元渗漏油的应立即停止运行。 |  |  |  |  | A | 电磁式电压互感器本体检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.248 | 248 | 进行工频高电压测量，可以采用直接测量或间接测量。直接测量常采用静电电压表和球隙进行；间接测量常 采用电压互感器和分压器以及与其相配合的测量仪器进行。 |  |  |  |  | A | 高压直流成套装置的使用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.249 | 249 | 电容式电压互感器的稳态工作特性与电磁式电压互感器基本相同，暂态特性比电磁式电压互感器差。 |  |  |  |  | A | 电容式电压互感器本体检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.250 | 250 | 电压互感器按工作原理可分为电磁式、电容式和光电式。 |  |  |  |  | A | 电磁式电压互感器引线检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.251 | 251 | 三相电压互感器的铁芯一般采用三相五柱式结构。（ ） |  |  |  |  | A | 电磁式电压互感器的绝缘结构 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.252 | 252 | 工种定义:从事变电站一次设备电气试验工作的人员。 电力系统发生铁磁谐振时的现象和后果是：将出现几倍至几十倍额定电压的过电压和过电流，瓷绝缘子放电 ，绝缘子、套管等的铁件出现电晕，电压互感器一次熔断器熔断，严重时将损坏设备。（ ） |  |  |  |  | A | 避雷器压力释放通道检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.253 | 253 | 避雷器压力释放装置是用于释放避雷器内部压力的装置，防止外套由于避雷器长时间流过故障电流或避雷器 内部闪络而发生爆炸。 |  |  |  |  | A | 避雷器压力释放通道的作用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.254 | 254 | 对接有放电计数器的避雷器，测试其底座绝缘电阻时，可以不必拆除监测器的上端引线。 |  |  |  |  | B | 避雷器底座绝缘电阻测量方法 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.255 | 255 | 敞开式 SF6断路器SF6气体湿度20℃ (μL/L)：新安装、大修后：≤150μL/L A.正确 |  |  |  |  | A | 组合电器的基本结构组成 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.256 | 256 | 敞开式 SF6断路器SF6气体湿度20℃ (μL/L)：运行中：≤300μL/L A.正确 |  |  |  |  | A | 组合电器的基本结构组成 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.257 | 257 | 电压互感器二次绕组不允许开路，电流互感器二次绕组不允许短路。 |  |  |  |  | B | 电流互感器二次侧不可开路的原因分析 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.258 | 258 | 电容型电流互感器末屏对地绝缘电阻小于1000MΩ时，应测量末屏对地tgδ。 |  |  |  |  | A | 电流互感器本体检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.259 | 259 | 对电流互感器进行相对介损和相对电容量的带电测试属于C类检修。 |  |  |  |  | B | 电流互感器本体检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.260 | 260 | 220kV油浸式电流互感器例行试验的油中溶解气体分析中乙炔的注意值为1uL/L。 |  |  |  |  | A | 电流互感器本体检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.261 | 261 | 交流耐压试验属于电流互感器的诊断性试验项目。 |  |  |  |  | A | 电流互感器本体检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.262 | 262 | SF6电流互感器运行中应巡视检查气体密度表，产品年漏气率应小于 0.5%。 |  |  |  |  | A | 电流互感器本体检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.263 | 263 | 倒立式油浸电流互感器、SF6电流互感器宜配置在线监测装置。 |  |  |  |  | B | 电流互感器本体检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.264 | 264 | 电流互感器例行试验项目包括红外热像检测、绝缘电阻、电容量和介质损耗因数、SF6气体湿度(SF6绝缘)。 |  |  |  |  | A | 电流互感器本体检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.265 | 265 | 电流互感器例行试验项目油中溶解气体分析中，氢气和总烃类的注意值均为150μL/L。 |  |  |  |  | B | 断路器的灭弧原理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.266 | 266 | 避雷器的均压环，通过与避雷器间的耦合电容来补偿避雷器的对地杂散电容，从而改善避雷器电位分布。 |  |  |  |  | A | 避雷器均压环的作用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.267 | 267 | 工种定义:从事变电站一次设备电气试验工作的人员。 避雷器的均压环与电容式电压互感器的均压环结构是一样的。 |  |  |  |  | B | 避雷器均压环的作用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.268 | 268 | 避雷器均压环在安装时应注意检查无划痕、毛刺及变形。 |  |  |  |  | A | 避雷器均压环检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.269 | 269 | 电磁式电压互感器二次引线端子应有防转动措施，防止外部操作造成内部引线扭断。 |  |  |  |  | A | 电磁式电压互感器引线检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.270 | 270 | 油浸式互感器应选用带金属膨胀器微正压结构型式。 |  |  |  |  | A | 电容式电压互感器本体检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.271 | 271 | 电压互感器二次电缆如未加装固定头，应由内向外电缆孔洞封堵，保证良好的防水性能。 |  |  |  |  | A | 电容式电压互感器引线检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.272 | 272 | 避雷器的均压环，用以改善静电场下避雷器的电压分布。 |  |  |  |  | A | 避雷器均压环的作用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.273 | 273 | 变压器的额定容量即是绕组额定容量。 |  |  |  |  | B | 变压器的主要参数 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.274 | 274 | 高压电流互感器末屏的引出结构方式会影响末屏的介质损耗因数。 |  |  |  |  | A | 正立式电流互感器的原理图绘制 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.275 | 275 | 变压器铁心材料中，热轧硅钢片优于冷轧硅钢片，优于非晶合金材料。 |  |  |  |  | B | 变压器的主要参数 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.276 | 276 | 变压器油箱中敷设磁屏蔽的主要作用是降低空载电流在油箱中引起附加损耗。 |  |  |  |  | B | 变压器的基本结构 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.277 | 277 | 变压器短路阻抗的大小取决于线圈间漏磁场的大小。 |  |  |  |  | A | 变压器的主要参数 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.278 | 278 | 含有少量水分的变压器油进行击穿电压试验时，在不同的温度下有不同的耐压值，这跟变压器油中的水分在 不同温度下的状态有关。 |  |  |  |  | A | 变压器储油柜的工作原理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.279 | 279 | 变压器高压套管末屏运行时必须可靠接地。 |  |  |  |  | A | 变压器的基本结构 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.280 | 280 | 35kV变压器的充油套管可以在无油状态下做耐压试验。 |  |  |  |  | B | 套管检查项目及标准 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.281 | 281 | 避雷器对任何过电压都能起到限制作用。 |  |  |  |  | B | 避雷器内部结构 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.282 | 282 | 在交流耐压试验的升压过程中，电压应徐徐上升，如有突然急剧上升，一定是试品被击穿。 工种定义:从事变电站一次设备电气试验工作的人员。 |  |  |  |  | B | 倒置式电流互感器的原理图绘制 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.283 | 283 | 变压器绝缘介质严重受潮后，吸收比接近于1。 |  |  |  |  | A | 吸收比的意义 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.284 | 284 | 气体绝缘的最大优点是击穿后，外加电场消失，绝缘状态很快恢复。 |  |  |  |  | A | 断路器基本结构的组成 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.285 | 285 | 当绝缘材料发生击穿放电则永远失去介电强度。 |  |  |  |  | B | 断路器基本结构的组成 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.286 | 286 | 随着海拔高度的增加，空气密度、气压和温度都相应的减少，这使空气间隙和瓷件外绝缘放电特性下降。 |  |  |  |  | A | 35kV及以下电磁式电压互感器绝缘电阻测试 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.287 | 287 | SF6断路器在某一使用压力下低于临界温度运行时，SF6气体将液化，但对绝缘和灭弧性能无影响。 |  |  |  |  | B | 断路器的灭弧原理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.288 | 288 | 进行绝缘试验时，被试品温度不应低于-5℃，且空气相对湿度一般不低于80%。 |  |  |  |  | B | 35kV及以下电磁式电压互感器绝缘电阻测试 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.289 | 289 | 被保护设备（如变压器）全波雷电冲击试验电压与相应避雷器标称放电电流下的残压之比，称为绝缘配合系 数，该系数越大，被保护设备越安全。 |  |  |  |  | A | 变压器的主要参数 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.290 | 290 | 变电站装设投运了并联电容器后，上一级线路输送的无功功率将减少。 |  |  |  |  | A | 单元件电容器电气元件组成 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.291 | 291 | 为防止雷电反击事故，除独立设置的避雷针外，应将变电站内全部室内外的接地装置连成一个整体，做成环 状接地网，不出现开口，使接地装置充分发挥作用。 |  |  |  |  | A | 避雷器外部连接检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.292 | 292 | 进行互感器的联结组别和极性试验时，检查出的连接组别或极性必须与铭牌标识及外壳上的端子符号相符。 |  |  |  |  | A | 电流互感器本体检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.293 | 293 | 运行后的SF6断路器，灭弧室内的吸附剂不可进行烘燥处理，不得随意乱放和任意处理。 |  |  |  |  | A | 断路器的灭弧原理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.294 | 294 | 糠醛是绝缘纸老化的产物之一，测定变压器油中糠醛的浓度可以判断变压器绝缘的老化程度。 |  |  |  |  | A | 变压器的主要参数 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.295 | 295 | 避雷器通过人工污秽试验来验证外套耐腐蚀性能及绝缘性能。 |  |  |  |  | A | 避雷器外绝缘检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.296 | 296 | 组合电器是由断路器、隔离开关、电流互感器、电压互感器、避雷器和套管等组成的新型电气设备（ ）。 |  |  |  |  | A | 组合电器的基本结构组成 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.297 | 297 | 测量绝缘电阻及直流泄漏电流通常不能发现设备的绝缘整体老化及局部缺陷 ( )。 工种定义:从事变电站一次设备电气试验工作的人员。 |  |  |  |  | B | 35kV及以下电流互感器绝缘电阻测试 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 中级工 | 3.2.298 | 298 | 耦合电容器高压端接于输电线上，低压端经过耦合线圈接地，使高频载波装置在低电压下与高压线路耦合 ，实现载波通讯以及测量、控制和保护。 |  |  |  |  | A | 耦合电容器低压端对地绝缘电阻标准 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.1 | 1 | 绝缘材料的电阻随温度的升高而升高。 |  |  |  |  | B | 影响绝缘电阻测量的因素 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.2 | 2 | 闪络性故障大部分发生于电缆线路运行前的电气试验中，并大都出现于电缆内部。 |  |  |  |  | B | 外护套任意点最小厚度的技术要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.3 | 3 | 一个线性电感元件的感抗决定于自感系数和频率。( ) A.正确 |  |  |  |  | A | 消弧线圈的原理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.4 | 4 | 在不均匀电场中，电晕起始电压高于击穿电压（ ）。 |  |  |  |  | B | 绝缘子交流耐压的试验电压标准 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.5 | 5 | 在直流电压作用下的介质损耗是电导引起的损耗。（ ） |  |  |  |  | A | 常规法正接线测量介质损耗和电容量的测量及绘制试验接线图 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.6 | 6 | 变电站配电装置构架上避雷针的集中接地装置应与主接地网连接，且该连接点距10kV及以下设备与主接地网 工种定义:从事变电站一次设备电气试验工作的人员。 连接点沿接地极的长度不应小于30m。( ) A.正确 |  |  |  |  | B | 避雷器接地装置的特点 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.7 | 7 | SF6气体是有毒、有味的惰性气体，化学性质稳定。( ) A.正确 |  |  |  |  | B | SF6气体物理特性 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.8 | 8 | 电瓷是亲水性物质。( ) A.正确 |  |  |  |  | A | 悬式绝缘子的验收标准 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.9 | 9 | 测量大电容量的设备绝缘电阻时，测量完毕后为防止电容电流反充电损坏绝缘电阻表，先停止绝缘电阻表 ，再断开绝缘电阻表与设备的连接。 |  |  |  |  | B | 判断铁芯绝缘电阻异常的原因 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.10 | 10 | 用直流电桥测量直流电阻，其测得值的精度和准确度与电桥比例臂的位置选择有关。( ) A.正确 |  |  |  |  | A | 单臂电桥的使用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.11 | 11 | 如测得变压器铁心绝缘电阻很小或接近零，则表明铁心片间短路( ) 。 |  |  |  |  | B | 铁芯、夹件接地电流的告警值 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.12 | 12 | 变压器温度上升，绕组直流电阻变小。（ ） |  |  |  |  | B | 直流阻值在不同温度下的换算 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.13 | 13 | 三相变压器的三相磁路不对称，正常情况下，三相空载励磁电流不相等，三相芯柱中的磁通量为三相相等。( ) A.正确 工种定义:从事变电站一次设备电气试验工作的人员。 |  |  |  |  | A | 空载电流和空载损耗测试标准 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.14 | 14 | 在变压器负载损耗和空载损耗测量的参数中，绕组电阻损耗和短路阻抗的电阻分量参数受试验电源频率的影 响可忽略不计。( ) A.正确 |  |  |  |  | A | 空载电流和空载损耗测试标准 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.15 | 15 | 从变压器空载损耗和空载电流试验测得的数据中，可求出变压器阻抗电压百分数。( ) A.正确 |  |  |  |  | B | 变压器短路阻抗试验电压的计算 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.16 | 16 | 当变压器的铁心缝隙变大时，其空载电流变小。( ) |  |  |  |  | B | 空载电流和空载损耗测试标准 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.17 | 17 | 变压器的铁损耗主要依靠变压器的短路试验反映。( ) A.正确 |  |  |  |  | B | 空载电流和空载损耗测试标准 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.18 | 18 | 变压器负载损耗测量，应施加相应的额定电流，受设备限制时，可以施加不小于相应额定电流的10%。( ) A.正确 |  |  |  |  | B | 变压器短路阻抗试验原理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.19 | 19 | 测量两回平行的输电线路之间的耦合电容，其目的是为了分析运行中的带电线路，由于互感作用，在另一回 停电检修线路产生的感应电压， 是否危及检修人员的人身安全。（ ） |  |  |  |  | B | 电力电缆外护层外护层接地电流的检测周期 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.20 | 20 | 中性点直接接地系统中，零序电流的分布与线路正序阻抗与零序阻抗之比值有关。（ ） |  |  |  |  | B | 铁芯、夹件接地电流的告警值 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.21 | 21 | 瓷套和瓷棒外增装爬裙属于改善电场分布的措施。（ ） |  |  |  |  | B | 泄漏电流检测仪的使用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.22 | 22 | 超高压输电线路及变电站，采用分裂导线与采用相同截面的单根导线相比较，分裂导线较易发生电晕，电晕 损耗大些。（ ） |  |  |  |  | B | 悬式绝缘子的验收标准 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.23 | 23 | 在瞬时过程中当电压或电流按指数规律变化时，其幅度衰减到最大值的2／e所需的时间，称为时间常数。 |  |  |  |  | B | 并联电容器组整组电容量的计算 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.24 | 24 | 变压器空载试验最好在额定电压下进行。（） |  |  |  |  | A | 空载电流和空载损耗测试标准 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.25 | 25 | 变压器空载试验最好在额定电流下进行。（） |  |  |  |  | B | 空载电流和空载损耗测试标准 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.26 | 26 | 绝缘介质的局部放电虽然放电能量小，但由于它长时间存在，对绝缘材料会产生破坏作用，最终会导致绝缘 击穿。（） |  |  |  |  | A | 暂态地电压的检测原理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.27 | 27 | 绝缘介质的局部放电由于放电能量小，尽管它长时间存在，但是对绝缘材料产生破坏性不大，不会导致绝缘 击穿。（） |  |  |  |  | B | 暂态地电压的检测原理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.28 | 28 | 进行tgδ值测量时，应尽可能避免在低于5℃时进行（）。 |  |  |  |  | A | 电容式电压互感器分压电容器试验标准 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.29 | 29 | 测量接地电阻时被测的接地装置应与避雷线断开（）。 |  |  |  |  | A | 导通检查测试参考点的选择 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.30 | 30 | 测量接地电阻时电流极、电压极应布置在与线路或地下金属管道垂直的方向上（）。 |  |  |  |  | A | 导通检查仪器选用条件 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.31 | 31 | 测量接地电阻时电流极、电压极应布置在与线路或地下金属管道平行的方向上（）。 |  |  |  |  | B | 小接地电阻阻值的选择 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.32 | 32 | 采用交流电流表、电压表法测量接地阻抗时，电极的布置宜用三角形布置法，电压表应使用高内阻电压表 （）。 |  |  |  |  | A | 小接地电阻通常选用电阻值范围 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.33 | 33 | 进行大容量被试品工频耐压时，当被试品击穿时，用于监视试验电流的电流表指示一定是上升的（）。 |  |  |  |  | B | 空气间隙的击穿原理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.34 | 34 | 测量输电线路零序阻抗时将线路末端三相短路接地，始端三相短路接单相交流电源（）。 |  |  |  |  | A | 电力电缆相位检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.35 | 35 | 测量输电线路零序阻抗时将线路末端三相开路，始端三相短路接单相交流电源（）。 |  |  |  |  | B | 电力电缆相位检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.36 | 36 | 测量输电线路零序阻抗时将线路末端三相短路接地，始端三相接三相交流电源（）。 |  |  |  |  | B | 电力电缆相位检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.37 | 37 | 变电站装设限流电抗器的主要目的是当线路或母线发生故障时，使短路电流限制在断路器允许的开断范围内 （）。 |  |  |  |  | A | 电容器组串联电抗器电抗率的计算和选择 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.38 | 38 | 变电站装设限流电抗器的主要目的是防止母线电压过高（）。 |  |  |  |  | B | 电容器组串联电抗器电抗率的计算和选择 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.39 | 39 | 消弧线圈通常用于中性点小电阻接地系统中（）。 |  |  |  |  | B | 消弧线圈的原理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.40 | 40 | 中性点不接地系统装消弧线圈可以防止系统产生弧光接地过电压（）。 |  |  |  |  | A | 消弧线圈的原理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.41 | 41 | 绝缘配合就是根据设备所在系统中可能出现的各种电压（正常工作电压及过电压），并考虑保护装置和设备 绝缘特性来确定设备必要的耐电强度，以便把作用于设备上的各种电压所引起的设备绝缘损坏和影响连续运 行的概率，降低到经济上和运行上能接受的水平（）。 |  |  |  |  | A | 常规法正接线测量介质损耗和电容量的测量及绘制试验接线图 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.42 | 42 | 测量电缆线路绝缘电阻时，试验前后均应将电缆充分放电（ ）。 |  |  |  |  | A | 电力电缆主绝缘电阻测试方法 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.43 | 43 | 单相弧光接地过电压主要发生在中性点直接接地的电网中。（ ） |  |  |  |  | B | 消弧线圈的原理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.44 | 44 | 在500kV变电设备现场作业，工作人员与带电设备之间必须保持的安全距离是8 m。（ ） |  |  |  |  | B | 变压器紫外检测部位 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.45 | 45 | 介质的绝缘电阻随温度升高而减少。（ ） |  |  |  |  | A | 影响绝缘电阻测量的因素 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.46 | 46 | 在交流或冲击电压作用下，各层绝缘所承受的电压大小与各层绝缘的电容成反比，即各绝缘层中的电场强度 是和各层绝缘材料的介电常数ε成反比的（ ）。 |  |  |  |  | A | 变压器受潮后绝缘电阻的变化 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.47 | 47 | 橡塑绝缘类电力电缆，不包含交联聚乙烯绝缘电力电缆（ ）。 |  |  |  |  | B | 金属铠装材料的技术要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.48 | 48 | 根据直流泄漏电流测量值及其施加的直流试验电压值，可以推算出试品的绝缘电阻值。（ ） |  |  |  |  | A | 避雷器本体绝缘电阻测量方法 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.49 | 49 | 双臂电桥平衡的条件是两组对边桥臂阻抗绝对值的乘积相等（ ）。 |  |  |  |  | B | 电流互感器电容量测试的影响因素 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.50 | 50 | 工种定义:从事变电站一次设备电气试验工作的人员。 一个由两部分并联组成的绝缘，其整体的介质损失功率值等于该两部分介质损失功率值之和（ ）。 |  |  |  |  | A | 介质损耗因数、电容量的测量方法 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.51 | 51 | 一个由两部分并联组成的绝缘，其整体的tanδ等于该两部分的tanδ1与tanδ2之和（ ）。 |  |  |  |  | B | 介质损耗因数、电容量的测量方法 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.52 | 52 | SF6气体绝缘的负极性击穿电压较正极性击穿电压高（ ）。 |  |  |  |  | B | SF6气体击穿特性 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.53 | 53 | 母线上电晕的产生是由于导线周围的电场强度太强而引起的（ ）。 |  |  |  |  | A | 支柱绝缘子及瓷护套外观技术要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.54 | 54 | 电缆线路的电容，比同电压等级、相同长度和截面的架空线路的电容大（ ）。 |  |  |  |  | A | 电力电缆主绝缘电阻测试方法 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.55 | 55 | 测量绝缘电阻可以有效地发现固体绝缘贯穿性裂纹。 |  |  |  |  | A | 铁芯及夹件绝缘电阻测量 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.56 | 56 | 在一般情况下，介质损耗tanδ试验主要反映设备绝缘的整体缺陷，一般对局部缺陷反映不灵敏，但对于小体 积设备，也能反映某些局部缺陷（ ）。 |  |  |  |  | A | 介质损耗因数反映的缺陷 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.57 | 57 | 测量装在三相变压器上的任一相电容型套管的tanδ和C时，其所属绕组的三相线端与中性点（有中性点引出 者）必须短接一起加压， 其他非被测绕组则短接接地，否则会造成较大的误差（ ）。 |  |  |  |  | A | 介质损耗因数、电容量的测量方法 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.58 | 58 | 避雷器在直流电压作用下，绝缘中的电压分布是按电阻分布的（ ）。 |  |  |  |  | A | 避雷器本体绝缘电阻测量意义 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.59 | 59 | 变压器的空载损耗和负载损耗均与温度有关（ ） |  |  |  |  | B | 空载电流和空载损耗测试标准 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.60 | 60 | 用末端屏蔽法测量串级式电压互感器tanδ的具体接法是：高压绕组A端加压，X端和底座接地；二次测量绕组 和辅助绕组均短接后与电桥Cx引线相连；电桥按正接线方式工作（ ）。 |  |  |  |  | B | 常规法正接线测量介质损耗和电容量的测量及绘制试验接线图 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.61 | 61 | 污闪过程包括积污、潮湿、干燥和局部电弧发展四个阶段（ ）。 |  |  |  |  | A | 支柱绝缘子及瓷护套外观技术要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.62 | 62 | SF6断路器和GIS的SF6气体年漏气率允许值为不大于1%（ ）。 |  |  |  |  | B | SF6气体在电力设备中的应用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.63 | 63 | 热力学温标的温度用K表示。热力学温度以绝对零度为零度。绝对零度是表示物体的最低极限温度。绝对零度 时，物体的分子和原子停止了运动（ ）。 |  |  |  |  | A | 电流互感器的热像特征与缺陷的对应关系 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.64 | 64 | 金属氧化物避雷器总泄漏电流主要由流过的电容电流、电阻电流和流过绝缘体的电导电流三部分组成（ ）。 |  |  |  |  | A | 泄漏电流检测仪的使用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.65 | 65 | SF6气体绝缘的一个重要特点，是电场的均匀性对SF6击穿电压的影响远比对空气的大（ ）。 |  |  |  |  | A | SF6气体击穿特性 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.66 | 66 | 接地装置的接地阻抗是指按照工频电流求得的工频接地阻抗，传统说法中的接地电阻值实际上是接地阻抗的 模值（ ）。 |  |  |  |  | A | 避雷针接地装置的特点 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.67 | 67 | 在变压器的一对绕组中，当额定电流（分接电流）流经一个绕组的线路端子，且另一绕组短路时在额定频率 及额定参考温度下所吸取的有功功率，称为负载损耗（ ）。 |  |  |  |  | A | 变压器短路阻抗试验原理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.68 | 68 | 电容型设备如耦合电容器、套管、电流互感器等，其电容屏间绝缘局部层次击穿短路后，测得的电容量Cx变 大（ ）。 |  |  |  |  | A | 电容量初值差超标原因分析 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.69 | 69 | 四极法测得的土壤电阻率与电极间的距离有关，分四极等距法和四极非等距法两种（ ）。 |  |  |  |  | A | 不同性质的土壤采用的接地材料的选择 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.70 | 70 | 巴申定律是反映间隙电压耐受强度与气体压力和间隙之间关系的定律，在低气压下，气体击穿电压U1是气体 压力p与极间距离S乘积的函数，即U1＝f（p·S），并且函数曲线有一个最小值（ ）。 |  |  |  |  | A | SF6气体击穿特性 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.71 | 71 | 导体的波阻抗决定于其单位长度的电感和电容的变化量，而与线路的长度无关（ ）。 |  |  |  |  | A | 金属铠装材料的技术要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.72 | 72 | 红外测温仪是以被测设备的红外辐射能量与温度成一定函数关系的原理而制成的仪器（ ）。 |  |  |  |  | A | 红外检测的环境要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.73 | 73 | 通过空载损耗试验，可以发现由于漏磁通使变压器油箱产生的局部过热问题（ ）。 |  |  |  |  | B | 空载电流和空载损耗测试标准 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.74 | 74 | 红外热成像仪的组成包括：扫描-聚光的光学系统、红外探测器、电子系统和显示系统等（ ）。 |  |  |  |  | A | 电流互感器的热像特征与缺陷的对应关系 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.75 | 75 | 现场用电桥测量介质损耗因数，出现－tanδ的主要原因：①标准电容器CN有损耗，且tanδN＞tanδx；②电 场干扰；③试品周围构架杂物与试品绝缘结构形成的空间干扰网络的影响；④空气相对湿度及绝缘表面脏污 的影响（ ）。 |  |  |  |  | A | 电容型套管电容量和介质损耗因素检测标准 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.76 | 76 | SF6气体湿度较高时，易发生水解反应生成酸性物质，对设备造成腐蚀；加上受电弧作用，易生成有毒的低氟 化物。故对灭弧室及其相通气室的气体湿度必须严格控制，在交接、大修后及运行中应分别不大于150uL/L及 300uL/L（ ）。 |  |  |  |  | A | SF6气体微水含量的检测标准 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.77 | 77 | 应用红外辐射探测诊断方法，能够以非接触、实时、快速和在线监测方式获取设备状态信息，是判定电力设 备是否存在热缺陷，特别是外部热缺陷的有效方法。（ ） |  |  |  |  | A | 电流互感器的热像特征与缺陷的对应关系 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.78 | 78 | 高压断路器断口并联电容器的作用是限流。( ) A.正确 工种定义:从事变电站一次设备电气试验工作的人员。 |  |  |  |  | B | 常见均压电容的配置参数 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.79 | 79 | SF6电气设备的分解物控制指标（20℃）要求SO2≤1μL/L A.正确 |  |  |  |  | A | SF6气体成分检测标准 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.80 | 80 | 干电池检测电流互感器极性只能在电流互感器的一次侧加压。 |  |  |  |  | B | 干电池检测电流互感器极性 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.81 | 81 | 断路器设备交接试验验收标准卡中35kV－500kVSF6断路器交流耐压试验的验收标准要求，在SF6气压为额定值 时进行，试验电压按出厂试验电压的80%，试验时间为60ms。 |  |  |  |  | B | 交接试验时试验电压的选择及试验标准 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.82 | 82 | 电容器组桥臂、单相及整组电容值测量的交接验收标准要求，电容器组各串联段的最大与最小电容之比应不 超过1.02。 |  |  |  |  | A | 断路器断口间并联电容器电容量和tanδ的试验标准 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.83 | 83 | 隔离开关出厂验收标准卡中绝缘子的验收标准要求，绝缘子应烧制永不磨损、清晰可见的厂家标志、生产年 月、批号及产品样本一致的产品代号 |  |  |  |  | A | 隔离开关的闭锁要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.84 | 84 | 隔离开关出厂验收，隔离开关机构箱外观完整、无损伤、接地良好，箱门与箱体之间接地连接铜线截面积不 大于4mm2。 |  |  |  |  | B | 隔离开关的均压环的巡检 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.85 | 85 | 电流互感器、断路器、变压器等可不考虑系统短路电流产生的动稳定和热稳定效应。( ) A.正确 工种定义:从事变电站一次设备电气试验工作的人员。 |  |  |  |  | B | 隔离开关触头的最高允许温度及温升极限 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.86 | 86 | 电流互感器例行试验项目红外热像检测，主要检测高压引线连接处、电流互感器本体等部位。 |  |  |  |  | A | 电流互感器的热像特征与缺陷的对应关系 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.87 | 87 | 电流互感器一次线圈与母线等一起进行交流耐压试验时，其试验电压应采用相连设备中的最高试验电压。( ) A.正确 |  |  |  |  | B | 35kV及以下电流互感器交流耐压试验及绘制接线图 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.88 | 88 | 当隔离开关的红外热像检测发现异常时，不需进行主回路电阻测量。 |  |  |  |  | B | 隔离开关测量电流的选择 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.89 | 89 | 当隔离开关导电回路红外热像检测发现异常时，需进行主回路电阻测量。 |  |  |  |  | A | 隔离开关主开展回路电阻测量的条件 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.90 | 90 | 在一经合闸即可送电到工作地点的断路器（开关）和隔离开关（刀闸）的操作把手上，均应悬挂“止步，高 压危险！”的标示牌。( ) A.正确 |  |  |  |  | B | 交接试验时隔离开关二次回路绝缘电阻电压选择及判据 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.91 | 91 | 正常运行的电压互感器或避雷器可用隔离开关操作。( ) A.正确 |  |  |  |  | A | 隔离开关主回路电阻测量电阻值的标准 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.92 | 92 | 开关柜的带电检测项目主要有：红外热像检测、超声波法信号检测、暂态地电压法。 |  |  |  |  | A | 高压开关柜超声波局放的环境要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.93 | 93 | 开关柜红外热像检测时，注意与同等运行条件下相同开关柜进行比较。测量时记录环境温度、负荷及其近 6h内的变化情况，以便分析参考。 |  |  |  |  | B | 隔离开关触头的最高允许温度及温升极限 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.94 | 94 | 开关柜暂态地电压法检测时，有异常情况时可开展长时间在线监测，采集监测数据进行综合判断。 |  |  |  |  | A | 暂态地电压的检测部位 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.95 | 95 | 每个站所有开关柜暂态地电压法检测时应使用同一检测设备。 |  |  |  |  | A | 暂态地电压的检测部位 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.96 | 96 | 相对于局部放电的电气检测法，超声波检测法最明显的优点是没有强烈的电磁干扰，即使开关柜内的游离颗 粒对柜壁的碰撞也不会对检测结果造成干扰。 |  |  |  |  | B | 高压开关柜超声波局放缺陷类型判断 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.97 | 97 | 由于开关柜内部绝缘结构复杂，超声波衰减严重。因此，超声检测法有可能无法检测到绝缘内部发生的放电 。 |  |  |  |  | A | 高压开关柜超声波局放检测仪器的要求及技术指标 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.98 | 98 | GIS耐压试验时，只要SF6气体压力达到额定压力，则GIS中的电磁式电压互感器和避雷器均允许连同母线一起 进行耐压试验。（ ） |  |  |  |  | B | SF6气体微水含量的检测标准 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.99 | 99 | SF6气体的缺点是电气性能受电场均匀程度及水份、杂质影响特别大。 |  |  |  |  | A | SF6气体物理特性 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.100 | 100 | SF6气体断路器含水量超标时，应将SF6气体放净，重新充入新气。（ ） |  |  |  |  | A | SF6气体纯度的检测标准 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.101 | 101 | SF6气体绝缘的负极性击穿电压较正极性击穿电压低。( ) A.正确 |  |  |  |  | A | SF6气体击穿特性 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.102 | 102 | SF6气体绝缘的一个重要特点是电场的均匀性对击穿电压的影响远比空气的小。（ ） |  |  |  |  | B | SF6气体击穿特性 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.103 | 103 | SF6气体是一种无色、无味、无臭、无毒、不燃的惰性气体，化学性质稳定。( ) A.正确 |  |  |  |  | A | SF6气体化学特性 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.104 | 104 | SF6气体泄漏检查分定性和定量两种检查形式。（ ） |  |  |  |  | A | 对SF6设备工作的安全要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.105 | 105 | 在SF6气体中，影响SF6气体绝缘性能的最主要因素为水份。 |  |  |  |  | A | SF6气体击穿特性 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.106 | 106 | 大型接地装置接地阻抗测试时，试验电流的注入点宜选择单相接地短路电流大的场区里和电气导通测试中结 果良好的设备接地引下线处，一般选择在变压器中性点附近或场区边缘。 |  |  |  |  | A | 小接地电阻通常选用电阻值范围 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.107 | 107 | 在中性或酸性土壤中，接地装置应选用热镀锌钢为宜。 工种定义:从事变电站一次设备电气试验工作的人员。 |  |  |  |  | A | 接地引下线禁止使用的材料 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.108 | 108 | 测量接地网的接地电阻既可用交流，也可用直流。 |  |  |  |  | B | 避雷针接地装置的特点 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.109 | 109 | 根据状态检修规程，有效接地系统的接地装置测量接地阻抗的周期一般不超过6年。 |  |  |  |  | A | 避雷器接地装置的特点 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.110 | 110 | 接触电压的大小与人距接地短路点的远近有关，距离越远时，接触电压越大。 |  |  |  |  | B | 铜质地网的使用条件 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.111 | 111 | 接地电阻测量时，接地装置应与避雷线断开，试验完毕后恢复。 |  |  |  |  | A | 导通检查仪器选用条件 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.112 | 112 | 接地装置流过工频电流时的电阻值称为工频接地电阻。 |  |  |  |  | A | 导通的判别标准 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.113 | 113 | 随着接地网面积的增大，ZC-8型接地摇表的测量误差增大。 |  |  |  |  | A | 小接地电阻绝缘电阻测试电压选择及判据 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.114 | 114 | 单相接地故障电容电流达到150A（35kV 100A）以上，应采用中性点经小电阻接地方式 |  |  |  |  | A | 小接地电阻电阻值允许偏差 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.115 | 115 | 穿墙套管主绝缘绝缘电阻交接试验标准要求不低于10000兆欧。 |  |  |  |  | A | 套管主绝缘电阻检测标准 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.116 | 116 | 测量装在三相变压器上的任一相电容型套管的tanδ和C时，其所属绕组的三相线端与中性点（有中性点引出 者）必须短接一起加压， 其他非被测绕组则保持开路并单端接地。 |  |  |  |  | B | 套管交流耐压的试验目的 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.117 | 117 | 电力电缆的绝缘电阻与电缆的长度成正比。 |  |  |  |  | B | 外护套及内衬层绝缘电阻试验兆欧表的电压等级 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.118 | 118 | 交联电缆绝缘在交流电压下的电场分布按绝缘电阻分布。 |  |  |  |  | B | 电力电缆外护套及内衬层绝缘电阻的判据 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.119 | 119 | 电力电缆做绝缘电阻试验时，其绝缘体中的电压是按电阻分布的。 |  |  |  |  | A | 电力电缆铜屏蔽层电阻测量适用的电缆的电压等级 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.120 | 120 | 检测温升所用的环境温度参照物体应尽可能选择与被测试设备类似的物体，且最好能在同一方向或同一视场 中选择。 |  |  |  |  | A | 电气设备与金属部件的连接部位的热像特征与缺陷的对应关系 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.121 | 121 | 紫外检测时，要求被测设备是带电设备，应尽量避开影响检测的遮挡物。 |  |  |  |  | A | 校正紫外检测仪参数 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.122 | 122 | 在一定时间内，紫外成像仪检测电晕放电强度以多个相差不大的极大值的平均值为准，并同时记录电晕放电 工种定义:从事变电站一次设备电气试验工作的人员。 形态、具有代表性的动态视频过程、图片以及绝缘体表面电晕放电长度范围。 |  |  |  |  | A | 紫外检测的目的 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.123 | 123 | 变压器铁心接地电流检测时，应使钳形电流表与接地引下线保持相交。 |  |  |  |  | B | 铁芯、夹件接地电流的告警值 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.124 | 124 | 变压器接地电流大于300mA，应考虑铁心、夹件存在多点接地故障，必要时串接限流电阻。 |  |  |  |  | A | 钳形电流表原理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.125 | 125 | 测量带分接开关的变压器绕组直流电阻时，有载调压变压器需切断测量电路， |  |  |  |  | B | 直流阻值在不同温度下的换算 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.126 | 126 | 《绕组各分接位置电压比试验细则》中规定，变比试验应在直流电阻试验后进行，当具备试验条件时，还应 对变压器进行消磁，保证测试结果的准确。 |  |  |  |  | B | 单臂电桥的原理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.127 | 127 | 直流电阻试验时对无励磁调压变压器在变换分接位置时，必须切断试验电源。 |  |  |  |  | A | 双臂电桥的原理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.128 | 128 | 1.6MVA以上的变压器，各相绕组直流电阻相互间的差别不应大于三相平均值的4％；无中性点引出的绕组直 流线电阻相互间的差别不应大于三相平均值的2％。（ ） |  |  |  |  | B | 双臂电桥的使用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.129 | 129 | 直流单、双臂电桥，电源电压降低，其灵敏度将降低，测量误差将加大。( ) A.正确 工种定义:从事变电站一次设备电气试验工作的人员。 |  |  |  |  | A | 油浸式变压器直流电阻测试需要记录的参数 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.130 | 130 | 测量电气设备绝缘电阻不需要拆除设备的引线。 |  |  |  |  | B | 手摇式绝缘电阻表的原理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.131 | 131 | 测量绝缘电阻时，同类设备尽量采用同一型号绝缘电阻表。 |  |  |  |  | A | 手摇式绝缘电阻表的使用方法 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.132 | 132 | 测量绝缘体的直流泄漏电流与测量绝缘电阻的原理相同。不同的是：直流电压比兆欧表电压高，并可任意调 节。比兆欧表发现缺陷的有效性高。 |  |  |  |  | A | 屏蔽测试方法的应用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.133 | 133 | 进行介损测量时，屏蔽线和芯线碰在一起，对试验数据不会产生影响。 |  |  |  |  | B | 介质损耗因数的告警值 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.134 | 134 | 介损试验反接法适用于被试品一端接地的情况。 |  |  |  |  | A | 介质损耗在不同油温下的换算 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.135 | 135 | 25号变压器油的凝固点是25℃。 |  |  |  |  | B | 变压器非电量保护装置的种类 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.136 | 136 | 45号变压器油的凝固点是－45℃。 |  |  |  |  | A | 变压器胶囊的工作原理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.137 | 137 | 进行工频交流耐压试验时，升压应从零开始，不可冲击合闸（ ）。 |  |  |  |  | A | 串级式试验变压器接线图 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.138 | 138 | 进行交流耐压试验前后应测其绝缘电阻，以检查耐压试验前后被测试设备的绝缘状态。 |  |  |  |  | A | 串级式试验变压器原理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.139 | 139 | 在交流外施耐压或感应耐压试验中，正确使用并联谐振或串联谐振试验方法，都能够获得降低试验变压器容 量和电源容量的效果。 |  |  |  |  | A | 空气间隙的击穿原理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.140 | 140 | 在现场对电气设备进行工频耐压试验时，在球隙上串一电阻R2，其作用是避免被试品因过电压而损坏。 |  |  |  |  | B | 液体介质击穿原理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.141 | 141 | 交流耐压试验是考核电力设备绝缘强度最有效和最直接的方法。 |  |  |  |  | A | 固体沿面放电原理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.142 | 142 | 选用试验变压器时，要求阻抗应尽可能的小，是为了减小试验电流在试验变压器上引起的电压变化。 |  |  |  |  | A | 固体内部空隙局部放电原理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.143 | 143 | 并列运行的变压器联结组别不一定必须相同。 |  |  |  |  | B | 变压器极性检测的必要性 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.144 | 144 | 三绕组变压器电压比测量至少在包括第一对绕组在内的两对绕组上分别进行电压比测量。 |  |  |  |  | A | 变压器绕组档位调节的原理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.145 | 145 | 绝缘油击穿电压检测中，击穿电压为电路自动断开(产生恒定电弧)或手动断开(可闻或可见放电)时的最大电压 值。 |  |  |  |  | A | 绝缘油击穿电压的检测原理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.146 | 146 | 绝缘油击穿电压检测试验电极间距离应为2.5mm±0.05mm。 |  |  |  |  | A | 绝缘油击穿电压的检测数据及分析 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.147 | 147 | 330kV及以上设备绝缘油水分不超过15mg/L，则认为合格。当油中水分含量超过标准时，应进行真空脱水处理 。 |  |  |  |  | A | 绝缘油中水分含量的检测原理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.148 | 148 | 绝缘油击穿电压检测，油中有水分及其他杂质时对击穿电压有明显影响，试样一定要充分静置后注入油杯。 |  |  |  |  | B | 绝缘油中水分含量检测的注意事项 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.149 | 149 | 电容器配套设置串联电抗器的目的是抑制高次谐波和限制合闸涌流。 |  |  |  |  | A | 电容器组串联电抗器电抗率选择的目的和作用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.150 | 150 | 耦合电容器外观验收中，耦合电容器接线端子应由铜或铜合金制成，并有可靠的防松措施。 |  |  |  |  | A | 耦合电容器极间绝缘电阻试验电压选择及标准 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.151 | 151 | 耦合电容器在竣工验收设备安装时，可以松动其顶盖上的紧固螺栓。 |  |  |  |  | B | 耦合电容器极间绝缘电阻试验电压选择及标准 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.152 | 152 | 电容器组应测量各相、各臂及总的电容量，对于框架式电容器，如需逐台测量单台电容器的电容量，推荐采 用不拆连接线的测量方法。 |  |  |  |  | A | 电容器组桥臂、单相及整组电容值测量方法 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.153 | 153 | 耦合电容器交接试验验收绝缘电阻测量要求极间绝缘电阻（采用2500V兆欧表）≥2500MΩ。 |  |  |  |  | B | 耦合电容器极间绝缘电阻试验电压选择及标准 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.154 | 154 | 耦合电容器接地螺栓直径应不小于10mm，接地处应有平坦的金属表面，并在其旁标有明显的接地符号。 |  |  |  |  | B | 耦合电容器极间绝缘电阻试验电压选择及标准 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.155 | 155 | 并联电容器组交接时，极对壳工频耐压试验按出厂试验电压值的75%进行耐压，1min，无击穿及闪络。 |  |  |  |  | A | 单元件电容器组极对壳耐压试验方法及接线 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.156 | 156 | 并联电容器组交接时，极对壳工频耐压试验按出厂试验电压值的80%进行耐压，1min，无击穿及闪络。 |  |  |  |  | B | 电容器组放电线圈变比试验方法及接线 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.157 | 157 | 用来提高功率因数的电容器组的接线方式有三角形接线连接、星形连接。( ) A.正确 |  |  |  |  | A | 星型接线的特点及用途 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.158 | 158 | 并联电容器组串联电抗器的电抗率应根据系统谐波测试情况计算配置，必须避免同谐波发生谐振或谐波过度 放大。 |  |  |  |  | A | 电容器组串联电抗器电抗率选择的目的和作用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.159 | 159 | 工种定义:从事变电站一次设备电气试验工作的人员。 关于电容器组串联电抗器电抗率选择，仅用于限制涌流时，电抗率宜取0．1％～1％；用于抑制谐波时，电抗 率应根据并联电容器装置接入电网处的背景谐波含量的测量值选择。当谐波为5次及以上时，电抗率宜取 5％；当谐波为3次及以上时，电抗率宜取12％，亦可采用5％与12％两种电抗率混装方式。 |  |  |  |  | A | 电容器组串联电抗器电抗率选择的目的和作用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.160 | 160 | 并联电容器组串联电抗器部分安装在室内时，宜选用铁芯电抗器。 |  |  |  |  | A | 电容器组串联电抗器电抗率选择的目的和作用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.161 | 161 | 放电线圈可采用干式或油浸式结构，其首末端应与电容器首末端相连。 |  |  |  |  | A | 电容器组放电线圈耐压试验目的 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.162 | 162 | 电容器组采用星型接线要优于三角形接线的原因是：当三角形接线电容器组发生电容器全击穿短路时，注入 故障点的能量不仅有故障相健全电容器的涌放电流，还有其他两相电容器的涌放电流和系统的短路电流，这 些电流的能量远远超过电容器油箱的耐爆能量，因而油箱爆炸较多。 |  |  |  |  | A | 角型接线的特点及用途 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.163 | 163 | 单元件电容器进行耐压试验的目的主要是检查电容器的主绝缘是否存在缺陷，并考核其承受短时过电压的能 力，电容器的耐压试验分为极间和两极对外壳两种。 |  |  |  |  | A | 单元件电容器组极对壳耐压试验目的 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.164 | 164 | 单元件电容器进行极对外壳交流耐压试验的目的主要是对套管及包封件的绝缘强度进行考核。 |  |  |  |  | A | 单元件电容器组极对壳耐压试验目的 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.165 | 165 | 并联电容器组交接试验时，须对放电线圈进行工频耐压试验，接线方式为一次绕组加压，二次绕组接地，施 加出厂值的80%的工频电压，1min，无击穿及闪络。 |  |  |  |  | A | 电容器组放电线圈耐压试验方法及接线 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.166 | 166 | 并联电容器组交接试验时，须对放电线圈进行工频耐压试验，施加出厂值75%的工频电压，1min，无击穿及闪 络。 |  |  |  |  | B | 电容器组放电线圈介质损耗因数试验接线及原理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.167 | 167 | 已配置抑制谐波用串联电抗器的电容器组，可以减容量运行。 |  |  |  |  | B | 电容器组串联电抗器电抗率选择的目的和作用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.168 | 168 | CVT测量分压电容介质损和电容量时，通常采用自激法，在PT二次绕组施加电压，此时阻尼电阻应解开。 |  |  |  |  | B | 电容式电压互感器阻尼装置的原理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.169 | 169 | 无论交接还是小修预试，进行电容式电压互感器试验时，电容量初值差均以±2%。为警示值。 |  |  |  |  | A | 电容式电压互感器分压电容器试验标准 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.170 | 170 | 例行试验时，膜纸复合绝缘的电容式电压互感器介质损耗因素测量的注意值是0.005。 |  |  |  |  | B | 电容式电压互感器分压电容器试验标准 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.171 | 171 | 在10千伏电压互感器开口三角处并联电阻是为防止当一相接地断线或系统不平衡时可能出现的铁磁谐振过电 压损坏互感器。 |  |  |  |  | A | 电容式电压互感器阻尼装置的原理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.172 | 172 | 在对电容式电压互感器分压电容器试验时，电容量偏差警示值不超过±5%。 |  |  |  |  | B | 电容式电压互感器分压电容器试验标准 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.173 | 173 | 工种定义:从事变电站一次设备电气试验工作的人员。 中性点不接地的系统核相，可以采用电磁式电压互感器或高阻杆进行。 |  |  |  |  | B | 标准电压互感器的使用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.174 | 174 | 电容式电压互感器在进行停电例行试验时，必须拆除一次接线端才能进行试验。 |  |  |  |  | B | 电容式电压互感器分压电容器试验接线图 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.175 | 175 | 电容式电压互感器除例行试验外，在发现二次电压异常时，应进行分压电容器试验。 |  |  |  |  | A | 电容式电压互感器分压电容器试验标准 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.176 | 176 | 电容式电压互感器进行例行试验时，电容值不得超出出厂值的±2%。 |  |  |  |  | A | 电容式电压互感器分压电容器试验标准 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.177 | 177 | 绝缘材料的电阻随温度的升高而降低。（ ） |  |  |  |  | A | 电力电缆主绝缘电阻测试方法 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.178 | 178 | 吸收比是判断电缆好坏的一个主要因素，吸收比越大电缆绝缘越好。（ ） |  |  |  |  | A | 电力电缆主绝缘电阻测试方法 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.179 | 179 | 电介质在电场作用下的物理现象主要有极化、电导、损耗和击穿。（ ） |  |  |  |  | A | 介质损耗因数、电容量的测量方法 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.180 | 180 | 测电缆线路绝缘电阻时，电缆终端头套管表面应擦干净，以增加表面泄漏。（ ） |  |  |  |  | B | 电力电缆外护套及内衬层绝缘电阻的判据 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.181 | 181 | 电缆线路的薄弱环节一般在电缆接头和终端头处。（ ） |  |  |  |  | A | 电力电缆主绝缘电阻测试方法 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.182 | 182 | 电缆屏蔽层出线腐蚀或者重做终端或接头后，应进行铜屏蔽层电阻和导体电阻比试验。 |  |  |  |  | A | 电力电缆铜屏蔽层电阻测量的必要条件 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.183 | 183 | 电缆核相的作用是使电缆线路每相线芯两端连接的电气设备同相，并符合电气设备的相位排列要求。（ ） |  |  |  |  | A | 电力电缆相位检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.184 | 184 | 电缆绝缘的缺陷之一是绝缘中存在气泡或气隙，这会使绝缘在工作电压下发生局部放电而逐步扩展使绝缘损 坏。（ ） |  |  |  |  | A | 电力电缆主绝缘电阻测试方法 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.185 | 185 | 电缆绝缘的缺陷可分为集中性和分布性两大类。（ ） |  |  |  |  | A | 电力电缆外护套及内衬层绝缘电阻的判据 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.186 | 186 | 在相同温度下，电缆屏缆蔽层电阻和导体电阻之比应无明显改变。如果比值增大，可能是屏蔽层出现腐蚀 ；比值减少，可能是附件中的导体连接点的电阻增大。 |  |  |  |  | A | 铜屏蔽层电阻与导体电阻的比值判别标准 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.187 | 187 | 运行中的开关柜内部电气元件发生局部放电产生的电磁波信号可以直接穿透开关柜的金属壁而被我们检测到 。 |  |  |  |  | B | 暂态地电压的检测部位 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.188 | 188 | 空气的介电常数大于固体的介电常数。 |  |  |  |  | B | 暂态地电压的检测原理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.189 | 189 | 电晕放电是一种气体局部放电形式。 |  |  |  |  | A | 高压开关柜超声波局放缺陷部位判断 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.190 | 190 | 超声波在介质内的传播速度只与超声波本身的特性有关，与材料的特性无关。 |  |  |  |  | B | 高压开关柜超声波局放缺陷部位判断 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.191 | 191 | 一般在电气设备内高电位的金属部件或者处于地电位的金属部件上容易发生悬浮电位放电。 |  |  |  |  | A | 高压开关柜超声波局放缺陷类型判断 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.192 | 192 | 在高压开关柜局部放电严重程度的暂态地电压和超声波带电检测中经常采用pC作为测量单位。 |  |  |  |  | B | 暂态地电压的检测部位 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.193 | 193 | 暂态地电压法本质上属于外部电容法局部放电检测技术的范畴。 |  |  |  |  | A | 暂态地电压的检测原理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.194 | 194 | 超声波检测设备采用的超声波传感器属于电磁式。 |  |  |  |  | B | 高压开关柜超声波局放检测仪器的要求及技术指标 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.195 | 195 | 检测高压开关柜暂态地电压局部放电数据时, 局部放电的实际dB值等于实测dB值减去背景噪声dB值。 |  |  |  |  | B | 暂态地电压的检测原理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.196 | 196 | 采用热缩套包裹导体结构的开关柜，包裹部位空气绝缘净距离要求可小于该电压等级要求的空气绝缘净距离 。 |  |  |  |  | B | 高压开关柜空气绝缘净距离的要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.197 | 197 | 真空断路器的每次合分操作都会使灭弧室产生一次机械变形，因此，它是最易损坏的部件。 |  |  |  |  | B | 高压开关柜的基本结构 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.198 | 198 | 高压开关柜电缆接头须可靠固定，金属护层必须可靠接地。 |  |  |  |  | A | 高压开关柜的基本结构 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.199 | 199 | 零序电流互感器支架应固定牢固，对接式零序电流互感器上的连接压片无松动。 |  |  |  |  | A | 高压开关柜的基本结构 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.200 | 200 | 220kV及以上电力设备的接地引下线与接地网连接情况检查周期为1年。( ) A.正确 |  |  |  |  | A | 导通检查测试参考点的选择 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.201 | 201 | 接地装置分为工作接地、保护接地、雷电保护接地、防静电接地。 |  |  |  |  | A | 避雷器接地装置的特点 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.202 | 202 | 用四极法测量土壤电阻率时需保持四个电极在同一直线上排列。( ) A.正确 |  |  |  |  | A | 不同性质的土壤采用的接地材料的选择 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.203 | 203 | 工种定义:从事变电站一次设备电气试验工作的人员。 对于110kV及以上新建、改建变电站，在碱性或酸性土壤地区，接地装置选用热镀锌钢为宜。（ ） |  |  |  |  | B | 不同性质的土壤采用的接地材料的选择 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.204 | 204 | 应定期进行接地装置导通情况的检测，测试中可以用万用表进行接地引下线之间的回路电阻测量。（ ） |  |  |  |  | B | 导通检查测试参考点的选择 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.205 | 205 | 一般情况下，有效接地系统和低电阻接地系统接地装置的接地电阻应符合下式要求：R≤2000/I（其中：计算 用的流经接地装置的入地短路电流） |  |  |  |  | A | 小接地电阻阻值的选择 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.206 | 206 | 在强碱性土壤地区，接地装置应选用铜或铜覆钢等耐腐蚀材料。 |  |  |  |  | A | 接地引下线禁止使用的材料 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.207 | 207 | 变电站接地装置交接试验验收，接地网电气完整性（导通）试验，两个相邻设备之间的直流电阻不应大于 0.2Ω。 |  |  |  |  | A | 导通检查测试参考点的选择 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.208 | 208 | 接地引下线导通测试仪器要求：a）测试宜选用专用仪器，仪器的分辨率不大于1mΩ；b）仪器的准确度不低 于1.0级；c）测试电流不小于5A A.正确 |  |  |  |  | A | 导通检查测试参考点的选择 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.209 | 209 | 测试接地引下线导通首先选定一个与主地网连接良好的设备的接地引下线为参考点，再测试周围电气设备接 地部分与参考点之间的直流电阻。 |  |  |  |  | A | 导通检查测试参考点的选择 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.210 | 210 | 工种定义:从事变电站一次设备电气试验工作的人员。 接地引下线导通测试，在被测接地引下线与试验接线的连接处，使用锉刀锉掉防锈的油漆，露出有光泽的金 属。 |  |  |  |  | A | 导通检查测试参考点的选择 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.211 | 211 | 某设备进行接地引下线导通测试，测得数据为100mΩ，可判定该设备与主地网未连接，应尽快检查处理。 |  |  |  |  | B | 导通检查测试参考点的选择 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.212 | 212 | 接地引下线导通测试，状况良好的设备测试值应在50mΩ以下； |  |  |  |  | A | 导通检查测试参考点的选择 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.213 | 213 | 接地引下线导通测试的主要试验方法有直流电桥法、直流电压电流法。 |  |  |  |  | A | 导通检查测试参考点的选择 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.214 | 214 | 变电站内可以采用铝导体作为接地体或接地引下线。 |  |  |  |  | B | 接地引下线禁止使用的材料 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.215 | 215 | 在开展避雷针验收时，测得其导通电阻为150mmΩ，接地电阻为10.5Ω，其它要求均满足要求，故判断该避雷 针验收合格。 |  |  |  |  | B | 导通检查测试参考点的选择 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.216 | 216 | 接地验收时，独立避雷针与主网接地导通电阻应大于500mΩ。 |  |  |  |  | A | 导通检查测试参考点的选择 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.217 | 217 | 避雷针与接地极应可靠连接，采用单接地引下线方式，接地牢固，黄绿相间的接地标志清晰。 |  |  |  |  | B | 导通检查测试参考点的选择 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.218 | 218 | 变压器、避雷器、避雷针等设备接地引下线导通试验标准是：小于等于200mΩ且导通电阻初值差不大于50% 。 |  |  |  |  | A | 导通检查测试参考点的选择 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.219 | 219 | 对于室内变电站及地下变电站应采用铜质材料的接地网。 |  |  |  |  | A | 铜质地网的使用条件 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.220 | 220 | 由于铜质材料防腐性能非常好，因此针对铜质材料接地体的接地网可以不必定期开挖检查。 |  |  |  |  | A | 铜质地网的使用条件 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.221 | 221 | 一个由两部分并联组成的绝缘，其整体的介质损失功率值等于该两部分介质损失功率值之和。( ) A.正确 |  |  |  |  | A | 影响电容型套管电容量和介损测量的因素 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.222 | 222 | 单相弧光接地过电压主要发生在中性点经消弧线圈接地的电网中。( ) A.正确 |  |  |  |  | B | 消弧线圈系统电容电流测量的原理接线 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.223 | 223 | 受潮的变压器油的击穿电压一般随温度升高而上升，但温度达80℃及以上时，击穿电压反而下降。( ) A.正确 |  |  |  |  | A | 绝缘油击穿电压的检测数据及分析 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.224 | 224 | 因为纯瓷套管，支柱绝缘子结构简单而且没有累积效应，所以耐压试验电压比相同电压等级的变压器高。( ) A.正确 |  |  |  |  | A | 套管局部放电测量的检测标准 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.225 | 225 | 绝缘油介质损耗因数检测，不要用手直接接触电极或绝缘表面，并将装配好的电极杯放到比规定的试验温度 高5～10℃的加热箱里。 |  |  |  |  | A | 绝缘油介质损耗因数检测的注意事项 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.226 | 226 | 绝缘油击穿电压检测中，若击穿电压不满足规程要求，应进行滤油处理或更换新油。 |  |  |  |  | A | 绝缘油击穿电压的检测数据及分析 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.227 | 227 | 对电压等级220kV及以上且容量为120MVA及以上变压器测试时，宜采用输出电流不小于3mA的绝缘电阻表 |  |  |  |  | A | 影响绝缘电阻测量的因素 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.228 | 228 | 绝缘介质在施加直流电压后，常有明显的电流随时间衰减的现象，这种现象称为介质的吸收现象（）。 |  |  |  |  | A | 电力电缆主绝缘电阻测试方法 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.229 | 229 | 进行tgδ值测量时，局部tgδ的变化对体积小的设备反应比较灵敏（）。 |  |  |  |  | A | 电容型套管介损异常原因分析 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.230 | 230 | 温度升高，绝缘介质中的极化加剧，电导增加，绝缘电阻降低（）。 |  |  |  |  | A | 电力电缆主绝缘电阻测试方法 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.231 | 231 | 测量高压电容型套管的介质损耗时，将高压电容型套管水平放置在妥善接地的套管架上进行（ ）。 |  |  |  |  | B | 影响电容型套管电容量和介损测量的因素 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.232 | 232 | 变压器高压套管末屏失去接地会形成悬浮电位放电（ ）。 |  |  |  |  | A | 电容型套管的主绝缘构成 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.233 | 233 | 温度在60～80℃时，绝缘油耐压达到最大值，当温度高于80℃，绝缘油中的水分形成气泡，耐压值又下降了（ ）。 |  |  |  |  | A | 绝缘油击穿电压的检测数据及分析 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.234 | 234 | 对高压电容式绝缘结构的套管、互感器及耦合电容器，不仅要监测其绝缘介质损耗因数，还要监测其电容量 的相对变化（ ）。 |  |  |  |  | A | 电容型套管介损异常原因分析 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.235 | 235 | 当相对湿度较大(如在80%以上)测量高压套管介损时，正接线使测量结果偏小，甚至tanδ测值出现负值；反接 线时测量结果往往偏大 |  |  |  |  | A | 影响电容型套管电容量和介损测量的因素 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.236 | 236 | 电缆外护层接地电流检测，对于接地电流异常的电缆线路进行跟踪分析，对于问题严重设备应在一周内进行 复测。 |  |  |  |  | A | 电力电缆外护层外护层接地电流的检测周期 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.237 | 237 | 测量铁心接地电流时，应尽量选取最大量程进行测量。 |  |  |  |  | B | 接地电流测试方法 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.238 | 238 | 电缆外护层接地电流检测时，只需记录接地电流值，无需记录负荷电流。 |  |  |  |  | B | 电力电缆外护层外护层接地电流的判据 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.239 | 239 | 《国家电网公司十八项反措》要求对金属氧化物避雷器，必须坚持在运行中按规程要求进行带电试验。当发 现异常情况时，应及时查明原因，对500kV金属氧化物避雷器应3～5年进行一次停电试验。 工种定义:从事变电站一次设备电气试验工作的人员。 |  |  |  |  | A | 全电流测量的试验接线图 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.240 | 240 | 对于已经安装消弧线圈，单相接地故障电容电流依然超标的应当采取消弧线圈增容或者采取分散补偿方式 ，对于系统电容电流大于150A及以上也可以根据系统实际情况改变中性点接地方式或者在配电线路分散补偿 。 |  |  |  |  | A | 消弧线圈的原理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.241 | 241 | 母线电容电流检测结果应符合3～10kV系统电容电流不大于30A，20kV及以上不大于10A。超过规定值时，建 议采用中性点经消弧线圈接地的运行方式。 |  |  |  |  | A | 消弧线圈的三种典型结构 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.242 | 242 | 母线电容电流检测前，核查被测系统是否有运行中的消弧线圈，如有，申请调度部门将消弧线圈退出运行。 |  |  |  |  | A | 消弧线圈的原理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.243 | 243 | 油浸式消弧线圈出厂验收标准中规定：成套装置整体性能测试中模拟单相接地故障试验故障发生后，装置能 正常启动，残流不应大于10A，残流稳定时间不大于100ms。 |  |  |  |  | A | 消弧线圈绕组直流电阻测量测试电流的选择 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.244 | 244 | 中性点经消弧线圈接地的运行方式，一般采用欠补偿运行方式。 |  |  |  |  | B | 消弧线圈的三种典型结构 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.245 | 245 | 同一变电站多台消弧线圈严禁并列运行。 |  |  |  |  | B | 消弧线圈的原理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.246 | 246 | 消弧线圈的脱谐度V表征偏离谐振状态的程度，可以用来描述消弧线圈的补偿程度。V=0时称为全补偿 工种定义:从事变电站一次设备电气试验工作的人员。 ；V＞0时称为欠补偿；V＜0时称为过补偿。 |  |  |  |  | A | 消弧线圈的三种典型结构 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.247 | 247 | 消弧线圈与变压器的铁心是相同的。 |  |  |  |  | B | 消弧线圈的原理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.248 | 248 | 消弧线圈是一个铁心不带间隙的可调电感线圈，接于星形连接的变压器中性点上。 |  |  |  |  | B | 消弧线圈的原理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.249 | 249 | 消弧线圈的容量配置应选择合适，如选得太大，将得不到充分利用并给调谐带来困难。如选得太小，则在系 统发展后便出现欠补偿情况，要考虑电力网5年左右的发展规划来确定。 |  |  |  |  | A | 消弧线圈的原理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.250 | 250 | 消弧线圈的作用一是补偿电容电流，二是减缓电弧熄灭瞬间故障点恢复电压的上升速度，阻止电弧重燃。 |  |  |  |  | A | 消弧线圈的三种典型结构 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.251 | 251 | 当电容电流大于100A（建议参考值）后消弧设备容量不足以补偿母线电容电流时，建议将中性点接地方式改 为小电阻接地系统。 |  |  |  |  | A | 消弧线圈系统电容电流测量的检测步骤 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.252 | 252 | 变压器中性点经消弧线圈接地是为了补偿电网系统单相接地时的电容电流。（） |  |  |  |  | A | 消弧线圈系统电容电流测量检测数据分析 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.253 | 253 | 正常运行时，消弧线圈中无电流通过。而当电网受到雷击或发生单相电弧性接地时，中性点电位将上升到相 电压，这时流经消弧线圈的电感性电流与单相接地的电容性故障电流相互抵消，使故障电流得到补偿，补偿 工种定义:从事变电站一次设备电气试验工作的人员。 后的残余电流变得很小，不足以维持电弧，从而自行熄灭。 |  |  |  |  | A | 消弧线圈的原理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.254 | 254 | 交流耐压试验对纯瓷的套管和绝缘子几乎没有破坏性积累效应。 |  |  |  |  | A | 绝缘子交流耐压的试验电压标准 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.255 | 255 | 绝缘子的爬电比距定义为绝缘子的爬电距离与该绝缘子上承载的最高运行电压的方均根值之比，而电力设备 外绝缘爬距的定义为爬电距离与设备最高工作电压有效值之比，这两者是不同的。 |  |  |  |  | A | 支柱绝缘子及瓷护套外观技术要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.256 | 256 | 瓷质绝缘子外表涂一层硬质釉起防潮作用，从而提高绝缘子的绝缘性能和防潮性能。 |  |  |  |  | A | 支柱绝缘子及瓷护套外观技术要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.257 | 257 | 绝缘子零值检测要求：待测绝缘子处于带电状态。 |  |  |  |  | B | 支柱绝缘子绝缘电阻值的判据 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.258 | 258 | 进行超声波探伤检测时，采用小角度纵波法检测空腔柱形支柱瓷绝缘子，当发现显示屏幕上存在缺陷波形时 ，且对缺陷反射波幅大于5mm深人工切槽-6dB的波形进行记录。 |  |  |  |  | B | 检测数据分析 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.259 | 259 | 绝缘子零值检测，检测出的低（零）值绝缘子必须经过两人分别试验确认后，方可按缺陷处理流程上报处理 |  |  |  |  | A | 悬式零值绝缘子的判断 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.260 | 260 | 支柱绝缘子及设备瓷套应无裂纹、破损和电蚀，无异物附着。 |  |  |  |  | A | 支柱绝缘子及瓷护套外观技术要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.261 | 261 | 设备外绝缘及绝缘子超声探伤检查适用于复合绝缘子。 |  |  |  |  | B | 需要开展绝缘电阻测量的绝缘子类型 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.262 | 262 | 测量绝缘子绝缘电阻电压等级500kV以下：绝缘子绝缘电阻低于500MΩ，判为劣化（零值）绝缘子 |  |  |  |  | B | 悬式零值绝缘子的判断 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.263 | 263 | 一般来说，零值绝缘子温度低于正常绝缘子温度。 |  |  |  |  | A | 悬式零值绝缘子的判断 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.264 | 264 | 绝缘子超声波探伤为带电检测，被检设备处于运行状态。 |  |  |  |  | B | 检测数据分析 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.265 | 265 | 电容式电压互感器的补偿电抗器一般装在中间变压器一次绕组尾端与的接地端子之间。 |  |  |  |  | A | 电容式电压互感器阻尼装置的检查项目 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.266 | 266 | 对用于限制高次谐波放大的串联电抗器，其感抗值的选择应使在可能产生的任何谐波下，均使电容器回路的 总电抗为容性而不是感性，从而消除了谐振的可能。 |  |  |  |  | B | 电容器组串联电抗器电抗率的计算和选择 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.267 | 267 | 测量绝缘子的绝缘电阻，没有必要测量吸收比。 |  |  |  |  | A | 支柱绝缘子绝缘电阻值的判据 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.268 | 268 | 进行特高频局部放电检测时，将传感器固定在盆式绝缘子非金属封闭处，传感器应与盆式绝缘子紧密接触并 在测量过程保持相对静止，并避开紧固绝缘盆子螺栓。 |  |  |  |  | A | 支柱绝缘子及瓷护套外观技术要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.269 | 269 | 采用爬波法检测空腔柱形支柱瓷绝缘子，当反射波幅达到或超过5mm深人工切槽的缺陷时，应评定为不合格 。 |  |  |  |  | A | 爬波斜角超声检测原理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.270 | 270 | 特高频局部放电检测步骤包括：测量时应尽可能保持传感器与盆式绝缘子的相对静止，避免因为传感器移动 引起的信号而干扰正确判断。 |  |  |  |  | A | 超声波探伤检测步骤 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.271 | 271 | 母线与支柱绝缘子固定竣工验收时，交流母线的固定金具或其他支持金具不应成闭合铁磁回路。 |  |  |  |  | A | 悬式绝缘子的验收标准 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.272 | 272 | 超声波探伤检测时，根据瓷件的材质（普通瓷、高强瓷）、瓷件的类型和直径选择相关的探头，检测实心柱 形支柱瓷绝缘子推荐使用爬波探头，检测瓷套推荐使用小角度纵波斜探头和爬波探头。 |  |  |  |  | B | 纵波斜角超声检测原理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.273 | 273 | 隔离开关竣工(预)验收时，瓷套、复合绝缘子交流耐压试验可随断路器设备一起进行。 |  |  |  |  | A | 绝缘子交流耐压的试验电压标准 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.274 | 274 | 金属部件与金属部件连接部位的热像特征是以线夹和接头为中心，热点明显。 |  |  |  |  | A | 金属部件与金属部件的连接部位的热像特征与缺陷的对应关系 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.275 | 275 | 《国家电网公司十八项反措》要求对金属氧化物避雷器，必须坚持在运行中按规程要求进行带电试验。当发 现异常情况时，应及时查明原因，35kV 及以上电压等级金属氧化物避雷器可用带电测试替代定期停电试验。 |  |  |  |  | A | 全电流测量的试验接线图 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.276 | 276 | 避雷器用放电计数器是由线性电阻、电磁计数器等组成的高压电器，作用于检测避雷器放电动作。（ ） |  |  |  |  | B | 雷击计数器漏电流表的量程选择 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.277 | 277 | 低值绝缘子是指绝缘电阻在10-30MΩ的瓷质绝缘子。 |  |  |  |  | B | 需要开展绝缘电阻测量的绝缘子类型 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.278 | 278 | 零值绝缘子是指绝缘电阻在0-10MΩ的瓷质绝缘子。 |  |  |  |  | A | 悬式零值绝缘子的判断 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.279 | 279 | 绝缘子超声波探伤的被检设备处于退出运行状态。 |  |  |  |  | A | 探伤仪的主要技术指标 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.280 | 280 | 电气设备与金属部件的连接部位的热像特征为以线夹和接头为中心的热像，热点明显。 |  |  |  |  | A | SF6断路器的热像特征与缺陷的对应关系 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.281 | 281 | 隔离开关转头或触头的热点温度＞90℃或δ≥80 %，该缺陷性质为紧急缺陷。 |  |  |  |  | B | 隔离开关的热像特征与缺陷的对应关系 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.282 | 282 | 电流互感器内连接的热像特征为以串并联出线头或大螺杆出线夹为最高温度的热像或以顶部铁帽发热为特征 。 工种定义:从事变电站一次设备电气试验工作的人员。 |  |  |  |  | A | 电流互感器的热像特征与缺陷的对应关系 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.283 | 283 | 在变电站内使用起重机械时，应安装接地装置，接地线应用多股软铜线，其截面应满足接地短路容量的要求 ，但不得小于15mm2。（ ） |  |  |  |  | B | 导通的判别标准 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.284 | 284 | 对新建工程，接地装置截面应考虑远期发展的要求，应校验接地引下线热稳定所用电流应不小于远期可能出 现的最大值，有条件地区可按照断路器额定开断电流校核，并提供接地装置的热稳定容量计算报告。 |  |  |  |  | A | 不同性质的土壤采用的接地材料的选择 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.285 | 285 | 三次谐波法是基于氧化锌避雷器的总阻性电流与阻性电流三次谐波在大小上存在一定函数关系，通过检测氧 化锌避雷器三相总泄漏电流中阻性电流三次谐波分量来判断其总阻性电流的变化。 |  |  |  |  | A | 三次谐波法测试阻性电流试验接线图 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.286 | 286 | 波形分析法是运用FFT变换对同步检测到的电压和电流信号进行谐波分析，获得电压和阻性电流各次谐波的幅 值和相角，然后计算各次谐波的有功无功分量，目前用的较多的是对1、3、5、7次谐波进行分析处理。 |  |  |  |  | A | 波形分析法测试阻性电流试验接线图 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.287 | 287 | 介质测量时，如果被试品对地无法绝缘，则需考虑反接法。 |  |  |  |  | A | 常规法反接线测量介质损耗和电容量的测量及绘制试验接线图 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.288 | 288 | 进行介质损耗测量时，一般正接法比反接法误差会大一些。 |  |  |  |  | B | 正接法和反接法的测量范围及特点比较 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.289 | 289 | 油浸式耦合电容器电压致热型设备缺陷的热像特征为：以局部温升偏高或局部过热，且发热符合自上而下逐 工种定义:从事变电站一次设备电气试验工作的人员。 步的递减的规律。 |  |  |  |  | B | 电容器的热像特征与缺陷的对应关系 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.290 | 290 | 良好悬式绝缘子串是按照电容进行电压分布的，但受本身电容、对地杂散电容和对导线间电容的共同作用 ，其电压分布并不均匀。 |  |  |  |  | A | 绝缘子绝缘电阻测量兆欧表电压等级的选择 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.291 | 291 | 六氟化硫电气设备中气体湿度测量时，采用导入式的取样方法，取样点必须设置在足以获得代表性气体的位 置并就近取样。 |  |  |  |  | A | SF6湿度的检测原理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.292 | 292 | 采用钳形电流表测量变压器铁心接地电流，要求钳形电流表应有多个量程供选择，且具有量程200mA以下的最 小档位。 |  |  |  |  | A | 钳形电流表使用方法 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.293 | 293 | 橡塑绝缘电缆主绝缘电阻试验的基准周期，220kV及以上为3年，35kV及以下为4年。 |  |  |  |  | A | 电力电缆主绝缘电阻试验周期 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.294 | 294 | 在开关柜的配电室内应配置通风、空调、除湿机等除湿防潮设备和温湿度计，空调出风口应朝向柜体，防止 凝露导致绝缘事故。 |  |  |  |  | B | 高压开关柜的基本结构 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.295 | 295 | 电容式电压互感器装设阻尼电阻的目的是为了消除铁磁谐振。 |  |  |  |  | A | 电容式电压互感器阻尼装置的原理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.296 | 296 | 工种定义:从事变电站一次设备电气试验工作的人员。 避雷器带电检测泄漏电流时，电流取样方式有放电计数器短接法、钳形电流传感器法两种方式。 |  |  |  |  | A | 电流取样方法选用要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级工 | 3.3.297 | 297 | 根据《变电运检五项通用制度验收标准》，交接试验中，消弧线圈铁心对地绝缘电阻测试应采用1000V兆欧表 测量，持续时间为1min，应无闪络及击穿现象。 |  |  |  |  | A | 消弧线圈绝缘电阻的判据 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.1 | 1 | 波在沿架空线传播过程中发生衰减和变形的决定因素是导线对地电容。( ) A.正确 |  |  |  |  | A | 电力电缆超高频局部放电检测系统的构成 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.2 | 2 | R、L、C串联电路中，已知UR＝100V，UL＝100V，UC＝100V，则总电压有效值是100V。( ) A.正确 |  |  |  |  | A | 串联谐振装置试验原理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.3 | 3 | R、L、C串联，接入一个频率可变的电源，开始1／ωC＝ωL，当频率变高时，电路呈感性( )。 |  |  |  |  | A | 串联谐振装置试验原理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.4 | 4 | 系统发生A相金属性接地短路时，故障点的零序电压与A相电压相位差180°。( ) A.正确 |  |  |  |  | A | 组合电器主回路电阻测量时电流选择 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.5 | 5 | 六氟化硫封闭式组合电器进行气体泄漏测量，以24h的漏气量换算，每一个气室年漏气率应不大于0.5％。( ) A.正确 |  |  |  |  | A | SF6设备的年漏气率要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.6 | 6 | 工种定义:从事变电站一次设备电气试验工作的人员。 电网中的自耦变压器中性点必须接地是为了避免当高压侧电网发生单相接地故障时，在变压器高、低压侧出 现过电压。( ) A.正确 |  |  |  |  | B | 变压器外施耐压试验仪器的选择 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.7 | 7 | 在一定的正弦交流电压U作用下，由理想组件R、L、C组成的并联电路谐振时，电路的总电流将等于零（ ）。 |  |  |  |  | B | 串联谐振装置试验原理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.8 | 8 | 产生串联谐振的条件是XL＝XC。 ( ) A.正确 |  |  |  |  | A | 串联谐振装置试验原理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.9 | 9 | 交流耐压试验对纯瓷的套管和绝缘子同样存在破坏性积累效应。 |  |  |  |  | B | 变压器外施耐压试验电压的要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.10 | 10 | 直流试验电压值指的是直流电压的算术平均值。( ) A.正确 |  |  |  |  | A | 温度对金属氧化物避雷器泄漏电流的影响 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.11 | 11 | 经耐受105℃的液体介质浸渍过的纸、纸板、棉纱等都属于A级绝缘。 ( ) A.正确 |  |  |  |  | A | 盐灰密绝缘子的挂点要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.12 | 12 | 额定电压为110kV及以下的油浸式变压器，电抗器及消弧线圈应在充满合格油，静置一定时间后，方可进行耐 压试验。其静置时间如无制造厂规定，则应是24h。( ) A.正确 |  |  |  |  | A | 变压器外施耐压试验电压的要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.13 | 13 | 对额定频率50Hz的变压器，施加试验电压来进行感应耐压试验时，试验电源的频率不得低于150Hz。( ) 工种定义:从事变电站一次设备电气试验工作的人员。 |  |  |  |  | B | 交流高电压测试方法 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.14 | 14 | 对电容型绝缘结构的电流互感器进行一次绕组直流电阻测量及变比检查试验时，不能发现绝缘末屏引线在内 部发生的断线或不稳定接地缺陷。( ) A.正确 |  |  |  |  | A | SF6电流互感器老练及耐压试验注意事项 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.15 | 15 | 电力电缆发生高阻不稳定性接地或闪络性故障，宜采用交流电桥测寻故障点。( ) A.正确 |  |  |  |  | B | 电力电缆超高频局部放电检测系统的构成 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.16 | 16 | 金属氧化物避雷器的直流1mA电压要求实测值与初始值或制造厂规定值比较，变化应不大于±5%。( ) A.正确 |  |  |  |  | A | 测试点电磁场对测试结果的影响 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.17 | 17 | 交流无间隙金属氧化物避雷器在通过直流1mA参考电流时，测得的避雷器端子间的直流电压平均值称为该避 雷器的工频参考电压。( ) A.正确 |  |  |  |  | B | 试验电压电流的要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.18 | 18 | 电力设备的接地电阻试验周期是不超过6年。( ) A.正确 |  |  |  |  | A | 接地阻抗试验电流的标准 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.19 | 19 | 变压器进水受潮时，油中溶解气体色谱分析含量偏高的气体组分是氢气。( ) A.正确 |  |  |  |  | A | 绝缘油油中含气量的检测标准 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.20 | 20 | 变压器绝缘例行试验项目中，油中溶解气体色谱分析对发现绕组绝缘进水受潮较灵敏、及时和有效。 ( ) A.正确 |  |  |  |  | B | 绝缘油油中含气量的检测标准 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.21 | 21 | 对110～220kV全长1km及以上的交联聚乙烯电力电缆进行交流耐压试验，在选择试验用设备装置时，可选用传 统常规容量的工频试验变压器。（ ） |  |  |  |  | B | 电力电缆主绝缘交流耐压试验的试验电压选择 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.22 | 22 | 330～550kV电力变压器，在新装投运前，其油中含气量（体积分数）应不大于1%。（ ） |  |  |  |  | A | 变压器油色谱组分含量要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.23 | 23 | 目前对金属氧化物避雷器在线监测的主要方法中包括用直流试验器测量直流泄漏电流。 |  |  |  |  | B | 测试点电磁场对测试结果的影响 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.24 | 24 | 在进行变压器的空载试验和负载试验时，若试验频率偏差较大，绕组中电阻损耗的测试结果不受到影响。（ ） |  |  |  |  | A | 变压器空载试验数据分析 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.25 | 25 | 紫外成像技术主要检测电气设备是否存在内部局部放电故障。（ ） |  |  |  |  | B | 局部放电试验电压的测量 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.26 | 26 | 稳压管在稳定范围内允许流过管子的最大电流称为稳压管的最大稳定电流。（ ） |  |  |  |  | A | 油浸式电流互感器交流耐压试验标准 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.27 | 27 | 高频阻波器的作用是限制短路电流。（ ） |  |  |  |  | B | 电抗值测量与试验电压的非线性关系 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.28 | 28 | 变压器绕组匝间绝缘属于纵绝缘。（ ） |  |  |  |  | A | 变压器绕组介损异常的外部因素 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.29 | 29 | 如果把电解电容器的极性接反，则会使电容量减小。（ ） |  |  |  |  | B | 单元件电容量变化的原因 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.30 | 30 | 气体继电器保护是变压器绕组相间短路的唯一保护。（ ） |  |  |  |  | B | 变压器气体继电器的保护机理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.31 | 31 | 放大电路产生零点漂移一般是温度变化引起的。（ ） |  |  |  |  | A | 红外精确测温要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.32 | 32 | 超高压系统三相并联电抗器的中性点经小电抗器接地，是为了限制并联电抗器故障电流。（ ） |  |  |  |  | B | 高压并联电抗器组中性点电抗器对潜供电流的限制 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.33 | 33 | 变压器油中溶解气体色谱分析中总烃包括CH4、C2H2、C2H4、C2H6。（ ） |  |  |  |  | A | 变压器油色谱组分含量要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.34 | 34 | 一般来说，过电压的产生都是由于电力系统的能量发生瞬间突变所引起的。（） |  |  |  |  | A | 瓷套外表面受潮污秽的影响 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.35 | 35 | 当试验变压器的额定电压能满足试验电压的要求，但电流达不到被试品所需的试验电流时，采用并联谐振对 电流加以补偿，以解决试验电源容量不足的问题。（） |  |  |  |  | A | 耐压试验前对待试设备的要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.36 | 36 | 当试验变压器的额定电压能满足试验电压的要求，但电流达不到被试品所需的试验电流时，采用串联谐振对 电流加以补偿，以解决试验电源容量不足的问题。（） |  |  |  |  | B | 油浸式电流互感器交流耐压试验标准 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.37 | 37 | 雷电放电是雷云所引起的放电现象，其放电过程和长间隙极不均匀电场中的放电过程相同。（） |  |  |  |  | A | 避雷器工频参考电压试验接线 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.38 | 38 | 大型电力变压器局部放电试验和感应耐压试验可以采用工频试验电源。（） |  |  |  |  | B | 变压器外施耐压试验电压的要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.39 | 39 | 温度低于5℃时，受潮设备的介质损耗试验测得的tgδ值误差较大，这是由于水在油中的溶解度随温度降低而 降低，在低温下水析出并沉积在底部，甚至成冰。此时测出的tgδ值显然不易检出缺陷（）。 |  |  |  |  | A | 串级式电压互感器支架介质损耗异常诊断分析 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.40 | 40 | 对全绝缘变压器来说，由于在做交流耐压试验时，只考验了主绝缘的电气强度，而纵绝缘并没有受到考验 ，所以要做感应耐压试验。（） |  |  |  |  | A | 交流高电压测试方法 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.41 | 41 | 对分级绝缘变压器来说，因其绕组首、末端绝缘水平不同，不能采用一般的外施电压法试验其绝缘强度，只 能用感应耐压法进行耐压试验。（） |  |  |  |  | A | 交流高电压测试方法 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.42 | 42 | 变压器正式投入运行前做冲击合闸试验，一般规定，新变压器投入，冲击合闸5次；大修后投入，冲击合闸 3次。（） 工种定义:从事变电站一次设备电气试验工作的人员。 |  |  |  |  | A | 冲击发生器的原理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.43 | 43 | 若变压器油中含有乙炔，表示充油设备的内部故障温度很高，多数是有电弧放电了，所以要特别重视。（） |  |  |  |  | A | 绝缘油油中含气量的检测标准 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.44 | 44 | 电力电缆进行交流耐压的诊断性试验时，采用谐振电路，谐振频率应在300Hz以下。 |  |  |  |  | A | 电力电缆主绝缘采用谐振耐压试验时的试验频率要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.45 | 45 | 用交流电源测量接地装置的接地电阻时，在辅助电流接地极附近行走的人可能会发生触电危险（ ）。 |  |  |  |  | A | 接地阻抗的测试方法 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.46 | 46 | 在交流耐压试验时，真空断路器断口内发生电晕蓝光放电，则表明断口绝缘不良（ ）。 |  |  |  |  | A | 断路器交流耐压试验的注意事项 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.47 | 47 | 测量变电站主地网的接地阻抗时，其电极若采用夹角布置法，则接地体边缘至电流极之间的距离，一般应取 接地体最大对角线长度的4～5倍，至电压极之间的距离取上述距离的0.5～0.6倍（ ）。 |  |  |  |  | B | 接地阻抗的测试方法 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.48 | 48 | 变压器交接试验项目中有温升试验。 |  |  |  |  | B | 变压器油温表测试原理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.49 | 49 | 串联谐振的特点是：电路总电流达到最小值，电路总阻抗达到最大值，在理想情况下(R＝0)，总电流可达到零 。( ) |  |  |  |  | B | 电力电缆主绝缘交流耐压试验的试验电压选择 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.50 | 50 | 由于静电感应使导体出现感应电荷。感应电荷分布在导体的表面，其分布情况取决于导体表面的形状，导体 表面弯曲度愈大的地方，聚集的电荷愈多；较平坦的地方聚集的电荷就少。导体尖端由于电荷密集，电场强 度很强，故容易形成“尖端放电”现象（ ）。 |  |  |  |  | A | 局部放电测量试验标准 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.51 | 51 | 单相变压器接通正弦交流电源时，如果合闸瞬间加到一次绕组的电压恰巧为最大值，则其空载励涌流将会很 大（ ）。 |  |  |  |  | B | 变压器运行中的铁芯损耗 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.52 | 52 | YNd11接线的变压器中性点电流的允许值为不超过额定电流的40%（ ）。 |  |  |  |  | A | 变压器空载试验数据分析 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.53 | 53 | 电介质的击穿强度不仅与介质材料及其制作工艺有关，还与加压电极形状、极间距离、电场均匀程度及电压 作用时间长短等因素有关（ ）。 |  |  |  |  | A | 试验电压电流的要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.54 | 54 | 消弧线圈诊断性试验耐压值应选取出厂试验值的80% A.正确 |  |  |  |  | A | 小接地电阻交流耐压试验电压的标准 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.55 | 55 | 500kV及以下的无间隙金属氧化物避雷器在工作电压下，泄露电流一般为几百微安到几毫安（ ）。 |  |  |  |  | A | 试验电压电流的要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.56 | 56 | 变压器油的击穿电压与微量水分在变压器油的状态密切相关（ ） |  |  |  |  | A | 变压器油色谱组分含量要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.57 | 57 | 对于不稳定的高阻性电缆接地故障，可采用惠斯登电桥（单臂电桥）测寻故障点（ ）。 |  |  |  |  | B | 电力电缆高频局部放电检测系统的构成 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.58 | 58 | 对电磁式电压互感器进行倍频感应耐压试验时，应考虑容升的影响（ ）。 |  |  |  |  | A | 35kV及以下电磁式电压互感器感应耐压试验接线 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.59 | 59 | 红外诊断适用于电力设备内部由于电流效应或电压效应引起的热缺陷诊断。（ ） |  |  |  |  | A | 高压套管的热像特征与缺陷对应关系 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.60 | 60 | 在气体中进行击穿试验，电极的负极性击穿电压比正极性击穿电压低（ ）。 |  |  |  |  | B | 断路器交流耐压试验的注意事项 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.61 | 61 | 电压、电流的波形发生畸变时，通常用其基波有效值F1与整个波形的有效值F的比值来描述其畸变程度，称为 该波形的畸变率kd，即kd＝F1／F（ ）。 |  |  |  |  | A | 冲击发生器的原理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.62 | 62 | 进行交流耐压试验时，交流高压试验电压测量装置（系统）的测量误差应在±3%以内（ ）。 |  |  |  |  | A | 变压器外施耐压试验仪器的选择 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.63 | 63 | SF6断路器大修后，交流耐压试验的试验电压为出厂试验电压的80%（ ）。 |  |  |  |  | A | 断路器交流耐压试验的注意事项 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.64 | 64 | 工种定义:从事变电站一次设备电气试验工作的人员。 串联谐振装置利用励磁变压器激发串联谐振回路，通过调整输出频率使得回路电感和试品电容串联谐振，把 产生的谐振高压施加到试品上。 |  |  |  |  | A | 串联谐振装置试验原理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.65 | 65 | 变压器金属附件如箱壳等在运行中发生局部过热现象，与漏磁通引起的附加损耗大小有关。 |  |  |  |  | A | 变压器单相小电流短路阻抗数据分析 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.66 | 66 | GIS耐压试验时，当SF6气体压力达到额定压力，进行耐压试验前，应先将GIS中的电磁式电压互感器和避雷器 与主回路断开，耐压结束后，恢复链接（ ）。 |  |  |  |  | A | 断路器交流耐压试验的注意事项 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.67 | 67 | 测量断路器刚分、刚合速度，是分别以动、静触头刚分后、刚合前10ms内的平均速度作为刚分、刚合点的瞬 时速度。( ) A.正确 |  |  |  |  | A | 断路器分、合闸电磁铁的动作电压的试验标准 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.68 | 68 | 断路器合分闸速度的测量，应在额定操作电压下进行，测量时应取产品技术条件所规定的区段的平均速度、 最大速度及刚分、刚合速度。（ ） |  |  |  |  | A | 断路器合闸电阻阻值及预接入时间的试验标准 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.69 | 69 | 选用断路器时，其控制回路可选用控制线圈串RC回路的结构。（ ） |  |  |  |  | B | 断路器分、合闸速度测试方法 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.70 | 70 | 在断路器产品出厂试验、交接试验及例行试验中，应对断路器主触头与合闸电阻触头的时间配合关系进行测 试，有条件时应测量合闸电阻的阻值。（ ） |  |  |  |  | A | 断路器合闸电阻阻值及预接入时间的试验标准 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.71 | 71 | 在工频交流耐压试验时，真空断路器断口内部发生电晕放电，则表明断口绝缘不良，不能使用。( ) A.正确 |  |  |  |  | A | 断路器交流耐压试验的注意事项 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.72 | 72 | 依据组合电器验收细则管理规定，组合电器出厂验收（试验）标准卡中套管试验验收密封性试验和SF6气体湿 度检测验收项目要求：符合产品技术协议要求，每个封闭压力系统或隔室允许的相对年漏气率应不大于0.6% A.正确 |  |  |  |  | B | SF6设备的年漏气率的定量检测原理及方法 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.73 | 73 | 对于SF6绝缘电流互感器，当气体密度表显示密度下降或定性检测发现气体泄漏时，应进行气体密封性检测。 |  |  |  |  | A | 密度检测标准 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.74 | 74 | 电解法测量SF6湿度，气样中应尽可能不含有杂质微粒，油污及其他破坏性组分。 |  |  |  |  | A | 杂质组分检测标准 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.75 | 75 | 变电检测管理规定中，电磁式电压互感器气体密度表（继电器）校验属于停电试验。 |  |  |  |  | B | 气体密度表（继电器）的校验原理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.76 | 76 | 根据断路器出厂验收中外观验收对位置指示器的要求是 ，分、合闸指示牌应有2个及以上定位螺栓固定以保证 不发生位移。 |  |  |  |  | A | 断路器合闸电阻阻值及预接入时间的试验标准 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.77 | 77 | 在进行超声波局放检测时，如果气室连接部位接插件偏离或螺栓松动，则有可能产生检测到悬浮放电信号。 |  |  |  |  | A | 组合电器超声波局放的检测原理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.78 | 78 | SF6断路器的分、合闸速度测试应在断路器的额定操作电压、气压或液压下进行，实测数值应符合产品技术条 工种定义:从事变电站一次设备电气试验工作的人员。 件的规定。（现场无条件安装采样装置的断路器，可不进行本试验。） |  |  |  |  | A | 断路器分、合闸速度测试方法 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.79 | 79 | 主回路电阻测量仪器输出直流电流应不小于100A（用于1000kV电压等级设备的应不小于200A）； |  |  |  |  | B | 组合电器主回路电阻测量时电流选择 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.80 | 80 | 开关柜带电显示装置一般安装在室外。 |  |  |  |  | B | 带电显示装置工作原理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.81 | 81 | 带电显示装置安装在需要显示是否带电的地方，防止电气误操作。 |  |  |  |  | A | 带电显示装置与柜门的强制闭锁 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.82 | 82 | 变电检测管理规定中关于高压开关柜五防的规定，五防包括防止误分、误合断路器；防止带负荷拉、合隔离 开关；防止带电（挂）合接地（线）开关；防止带接地（线）开关合断路器；防止误入带电间隔。 |  |  |  |  | A | 五防 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.83 | 83 | 暂态地电压检测过程中退出电容器、电抗器开关柜的自动电压控制系统AVC。 |  |  |  |  | A | 防误装置管理的反措要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.84 | 84 | 《变电检测管理规定第3分册高频局部放电检测细则》：当存在沿面放电时，高频检测图谱一般在一个半周出 现的放电脉冲幅值较大、脉冲较稀，在另一半周放电脉冲幅值较小、脉冲较密。 |  |  |  |  | A | 沿面放电的原理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.85 | 85 | 弧光接地就是某相电压经过弧光与大地短路， 一般出现在高压的中性点非有效接地系统中。 |  |  |  |  | A | 弧光接地的原理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.86 | 86 | 母线伸缩节是补偿因湿度变化引起的变形。 |  |  |  |  | B | 硬母线伸缩节的设置要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.87 | 87 | 对电流互感器进行局部放电试验时，检测阻抗Zm可串接在被试品接地端，但不管检测阻抗接在什么位置，校 正方波一定要从试品两端注入。 |  |  |  |  | A | 局部放电测量试验标准 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.88 | 88 | 35kV干式电流互感器的交接试验必须测试局部放电量。( ) A.正确 |  |  |  |  | A | 局部放电测量试验标准 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.89 | 89 | 耐压试验前应对待试设备充分放电并接地。( ) A.正确 |  |  |  |  | A | 耐压试验前对待试设备的要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.90 | 90 | 特高频（UHF）方法也可以用来检测开关柜内的局部放电。 |  |  |  |  | A | 高压开关柜超声波局部放电的检测数据及分析 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.91 | 91 | 对于开关柜内绝缘子沿面放电缺陷，暂态地电压检测比超声波检测更有效。 |  |  |  |  | B | 高压开关柜绝缘件局部放电的试验标准 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.92 | 92 | 环境温湿度与负荷水平对开关柜局部放电存在一定影响。 |  |  |  |  | A | 高压开关柜超声波局部放电的检测数据及分析 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.93 | 93 | SF6气体对声波的吸收作用与频率平方的关系是呈正比。（ ） |  |  |  |  | A | 空气（O2+N2）含量检测检测标准 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.94 | 94 | SF6电气充气至额定压力后，经36小时之后可进行气体泄漏检查。（ ） |  |  |  |  | B | SF6设备的年漏气率要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.95 | 95 | 电场的不均匀程度对SF6电气强度的影响远比对空气的小。 |  |  |  |  | B | SF6气体成分分析及气体纯度异常的常见原因 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.96 | 96 | 可采用红外成像技术检测SF6气体的泄漏。 |  |  |  |  | A | SF6设备的年漏气率要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.97 | 97 | 环境温度升高时，断路器中SF6气体含水量随之增加。（ ） |  |  |  |  | A | SF6气体湿度异常的常见原因 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.98 | 98 | 接地阻抗测试宜采用异频电流法测试接地装置的工频特性参数。试验电流频率宜在40Hz~60Hz范围，标准正弦 波波形，应有足够的试验电流，对于试验现场干扰大的时候可以适当加大测试电流。 |  |  |  |  | A | 接地阻抗测试原理图 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.99 | 99 | 当有效接地系统最大单相接地短路电流不大于35kA时，跨步电位差Uk一般不宜大于80V；一个设备的接触电 位差不宜明显大于其他设备，一般不宜大于85V。 |  |  |  |  | A | 跨步电位差和接触电位差测试仪器的选择 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.100 | 100 | 若接地网接地阻抗或接触电压和跨步电压测量不符合设计要求，怀疑接地网被严重腐蚀时，应进行开挖检查 工种定义:从事变电站一次设备电气试验工作的人员。 。 |  |  |  |  | A | 开挖的选点要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.101 | 101 | 四极非等距法测量土壤电阻率，可根据电流极与电位极间距、电位极间距和接地阻抗值，通过计算得到被测 场地的视在土壤电阻率。 |  |  |  |  | A | 采用倒相法时接地阻抗的计算公式 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.102 | 102 | 接地装置验收规定，非有效接地系统中，当接地网仅用于1kV以上设备时，接地阻抗≤250/I。 |  |  |  |  | A | 接地阻抗的判据 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.103 | 103 | 电气设备红外检测根据被测设备的材料设置辐射率，作为一般检测，被测设备的辐射率一般取0.5左右。 |  |  |  |  | B | 高压套管的热像特征与缺陷对应关系 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.104 | 104 | 红外测温时，应确保现场实际测量距离满足设备最小安全距离及仪器有效测量距离的要求。 |  |  |  |  | A | 高压套管的处理建议 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.105 | 105 | 为了准确测温或方便跟踪，应事先设置几个不同的方向和角度，确定最佳检测位置，并可做上标记，以供今 后的复测用，提高互比性和工作效率。 |  |  |  |  | A | 红外精确测温要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.106 | 106 | 在安全距离允许的条件下，红外仪器宜尽量靠近被测设备，使被测设备（或目标）尽量充满整个仪器的视场 ，以提高仪器对被测设备表面细节的分辨能力及测温准确度，必要时，可使用中、长焦距镜头。 |  |  |  |  | A | 电缆终端的热像特征与缺陷对应关系 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.107 | 107 | 对电流致热型设备，发热点温升值小于15K时，应该采用相对温差判断法。 工种定义:从事变电站一次设备电气试验工作的人员。 |  |  |  |  | B | 电缆终端的温差范围 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.108 | 108 | 套管高频局部放电检测应从套管首端取信号。 |  |  |  |  | B | 电力电缆高频局部放电检测频率范围 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.109 | 109 | 在超声波局部放电检测时应避免大型设备振动、人员频繁走动等干扰源带来的影响。 |  |  |  |  | A | 电力电缆超声波局部放电检测系统的构成 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.110 | 110 | 超声波局部放电检测中使用传感器进行检测时，如果有明显的感应电压，应戴绝缘手套，避免手部直接接触 传感器金属部件。 |  |  |  |  | A | 电力电缆超声波局部放电检测频率范围 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.111 | 111 | 超声波局部放电检测仪器一般由超声波传感器、前置信号放大器（可选）、数据采集单元、数据处理单元等 组成，为实现对高处目标的检测，宜配备超声波传感器专用的绝缘支撑杆。 |  |  |  |  | A | 电力电缆超声波局部放电检测原理图 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.112 | 112 | 变压器受潮后绝缘测试参数中绝缘电阻降低、吸收比降低、tgδ值增大、电容量增大。 |  |  |  |  | A | 变压器绕组介损异常的外部因素 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.113 | 113 | 油浸式电力变压器冷却方式为ODAF时，变压器油不经过线圈内部，只在外部循环冷却。 |  |  |  |  | B | 变压器温升试验及其判断 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.114 | 114 | 根据500（330）kV-1000kV变压器出厂试验的冷却装置、有载开关等二次回路绝缘试验要求，绝缘电阻不小于 1MΩ。 |  |  |  |  | A | 冷却装置检查项目及标准 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.115 | 115 | 变压器的损耗大小影响变压器的温升、使用效率和寿命。( ) A.正确 |  |  |  |  | A | 变压器油温表测试原理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.116 | 116 | 变压器中使用的是A级绝缘材料，运行中， 只要控制变压器的上层油温不超过A级绝缘材料的极限温度，就不 影响变压器的使用寿命。( ) A.正确 |  |  |  |  | B | 变压器温度变送器原理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.117 | 117 | 新投运、对核心部件或主体进行解体性检修后220kV油浸式电力变压器油中溶解气体分析检测周期是第1、4、 10、30天各进行1次 。 |  |  |  |  | A | 变压器油中溶解气体相对产气速率的计算及分析 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.118 | 118 | 变压器套管表面脏污和潮湿会造成沿面闪络电压的下降。( ) A.正确 |  |  |  |  | A | 穿缆式套管结构 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.119 | 119 | 测量线圈直流电阻的目的是检查导电回路的完整性、检查线圈及引线的焊接、检查开关及套管的接触情况。 |  |  |  |  | A | 套管末屏受潮的影响 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.120 | 120 | 紫外成像技术主要检测电气设备的外表面放电。 |  |  |  |  | A | 紫外测试的检测原理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.121 | 121 | 紫外测试利用紫外成像仪接受放电产生的太阳日盲区内的紫外信号，经过处理与可见光图像叠加，从而确定 电晕位置和强度。 |  |  |  |  | A | 紫外测试的环境要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.122 | 122 | 紫外测试可以检测出导体表面由于设计、制造、安装或检修等原因，形成锐角或尖端引起的电晕或局部放电 。 |  |  |  |  | A | 绝缘体表面电晕放电的原因 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.123 | 123 | 紫外成像仪应操作简单，携带方便，图像清晰、稳定，具有较高的分辨率和动、静态图像储存功能，在移动 巡检时，不出现拖尾现象，对设备进行准确检测且不受环境中电磁场的干扰。 |  |  |  |  | A | 导电体表面电晕放电的原因 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.124 | 124 | 对变压器绕组纵绝缘而言，冲击截波电压比冲击全波电压的作用危险性大。 |  |  |  |  | A | 雷电截波冲击标准波形 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.125 | 125 | 变压器短路阻抗测试时，对加压侧绕组为D接线的三相变压器，用单相法测试时，应做好相应的短接。 |  |  |  |  | A | 变压器分接位置对于阻抗测试的影响 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.126 | 126 | Y,d11联结组别变压器，因为其一次绕组是星形连接，当外施电压三相对称时，其空载电流则是平衡的。 （ ） |  |  |  |  | B | 变压器运行中的铁芯损耗 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.127 | 127 | 变压器的空载损耗主要包括铁芯的磁滞损耗和涡流损耗。（ ） |  |  |  |  | A | 变压器空载试验数据分析 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.128 | 128 | 对于大容量试品进行耐压试验时，由于容升效应，电压不应该在试验变压器低压侧测量。 |  |  |  |  | A | 电容负载的容升现象 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.129 | 129 | 串联谐振电路的品质因数Q的大小与电路的特性阻抗ρ=√(L/C)成正比，与电路的电阻R成反比，即 Q=1/R*√(L/C)。（ ） |  |  |  |  | A | 串联谐振装置试验原理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.130 | 130 | 变压器绕组变形试验采用采用频率响应法，其中中、低部分频率有最丰富的谐振点，能灵敏地反应绕组断股 、鼓包、扭曲、饼间错位等变形情况 |  |  |  |  | A | 频响测试仪仪器的要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.131 | 131 | 电抗器电抗值测试要求，电压和电流测量装置准确度不低于0.5级，并根据待试电抗器电抗值选择合适量程。 试验电压和电流指示应达到表计满量程的2/3刻度处。 |  |  |  |  | A | 并联电抗器电抗值测量的数据分析 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.132 | 132 | 并联电抗器的电抗值测量，对于空心电抗器，测量可在电压不高于额定电压的任何电压下进行；除空心电抗 器外，测量应在额定电压下进行。 |  |  |  |  | A | 电抗值测量对试验仪器的要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.133 | 133 | 串联电抗器的电抗值测量，对于空心电抗器，测量可在不超过额定电流值的任何电流下进行；对于间隙铁心 或磁屏蔽空心电抗器，测量应在额定电流值或产品设计值下进行。 |  |  |  |  | A | 电抗值测量与试验电压的非线性关系 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.134 | 134 | 变压器、互感器绝缘受潮会使直流电阻下降，总损耗明显增加。 |  |  |  |  | B | 变压器套管空气端连接方式 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.135 | 135 | 变压器的绕组直流电阻测量时无须记录变压器上层油温。 |  |  |  |  | B | 变压器套管油端连接方式 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.136 | 136 | 变压器分接开关接触不良，可使直流电阻三相不平衡系数增大。( ) A.正确 |  |  |  |  | A | 有载分接开关缺陷对直流电阻测试的影响 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.137 | 137 | 使用直流测量变压器绕组电阻时，不必考虑绕组自感效应的影响。( ) A.正确 |  |  |  |  | B | 直流电阻测试在铁芯中产生剩磁的原理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.138 | 138 | 无载变压器在切换分接头后应测量其绕组的直流电阻。( ) A.正确 |  |  |  |  | A | 剩磁对励磁涌流的影响 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.139 | 139 | 绝缘油界面张力检测为防止试验中存在杂质对试验造成影响，试样应按规定预先进行过滤，试验用水采用去 离子水或纯净蒸馏水 |  |  |  |  | A | 绝缘油油中界面张力的检测标准 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.140 | 140 | 绝缘油中T501抗氧化剂含量检测（液相色谱法）中以甲醇为萃取剂，富集油中的T501，用高效液相色谱仪分 析溶解在萃取液中的T501含量，从而实现对油中T501的定量测定。 |  |  |  |  | A | 绝缘油抗氧化剂含量的检测标准 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.141 | 141 | 绝缘油体积电阻率检测时油杯的清洁程度对测试结果无显著影响。 |  |  |  |  | B | 绝缘油酸值体积电阻率的检测标准 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.142 | 142 | 绝缘油体积电阻率检测，如果在该试样上已测过介质损耗因数，则测量电阻率之前应短接两电极60s。 |  |  |  |  | A | 测量体积电阻率的影响因素 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.143 | 143 | 绝缘油含气量检测气象色谱仪应具备热导检测器、氢焰离子化检测器及镍触媒转化炉。 |  |  |  |  | A | 绝缘油油中含气量的检测标准 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.144 | 144 | 测试变压器绕组变形试验时要注意变压器铁芯剩磁带来的影响，应在测试绕组直流电阻后进行该试验。（ ） |  |  |  |  | B | 铁芯剩磁对频率响应测试的影响 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.145 | 145 | 在对GIS电压互感器进行励磁特性试验时，应选用测量级二次绕组加压，并进行电流监视。 |  |  |  |  | B | 用电流表、电压表测试电压互感器励磁特性 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.146 | 146 | 电容型设备如耦合电容器、套管、电流互感器等，其电容屏间绝缘局部层次击穿短路后，测得的电容量Cx变 小。 |  |  |  |  | B | 单元件电容量变化的原因 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.147 | 147 | 对于带内熔丝电容器，电容量减少应不超过铭牌标注电容量的3%。 |  |  |  |  | A | 单元件电容量初值差的标准 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.148 | 148 | 电容器电容量测量单台电容器电容量与额定值的相对偏差应在-5%～10%之间，且初值差不超过±5%。对于带 内熔丝电容器，电容量减少不超过铭牌标注电容量的3%。 |  |  |  |  | A | 单元件电容量初值差的标准 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.149 | 149 | 对于框架式电容器，总容量3Mvar及以下电容器组偏差：-5%～10%；容量从3Mvar到30Mvar的电容器组 ：0%～10%；容量30Mvar以上的电容器组：0%～5%；三相电容器组中任意两线端的最大电容值与最小电容值 之比值应不超过1.05。 |  |  |  |  | A | 单元件电容量初值差的标准 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.150 | 150 | 框架式电容器组电容单元间必须采用硬连接，构架应进行防锈处理。 |  |  |  |  | B | 单元件电容量变化的原因 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.151 | 151 | 电容器组不平衡电流应进行实测，且测量值应不大于电容器组不平衡电流告警定值的50%。（ ） |  |  |  |  | B | 不平衡电流保护动作原理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.152 | 152 | 并联电容器组串联电抗器外包封表面出现爬电、爆漆开裂、严重脏污等缺陷时，应尽快采取补涂RTV或绝缘 漆的消缺方案，如已严重影响设备安全或到寿命周期则应予以更换。 |  |  |  |  | A | 框架电容器组串联电抗器对地绝缘子绝缘水平 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.153 | 153 | 电容器组的星型接线方式有单星型和双星型两种，如果采用单星形接线，可配置差压保护，如果采用双星形 接线，则可配置不平衡电流保护。 |  |  |  |  | A | 不平衡电流保护动作原理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.154 | 154 | 双星型接线方式的并联电容器组，往往采用中性线电流不平衡保护，即在两组电容器的中性点之间经过一台 低变比的电流互感器连接起来，这种保护方式不受系统电压不平衡或接地故障的影响。 |  |  |  |  | A | 不平衡电流保护动作原理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.155 | 155 | 并联电容器组的不平衡电压保护，主要是利用电压互感器的开口三角电压形成不平衡电压，当电容器内部原 件损坏，将引起电容器组三相电容不平衡，三相电容器的端电压将不再对称，在电压互感器的开口处就会出 现零序电压。 |  |  |  |  | A | 不平衡电压保护动作原理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.156 | 156 | 采用末端屏蔽法测量串级式电压互感器整体介损，其方法是高压端A加压，X端接地，底座与地绝缘，二、三 次绕组一端短接后，与底座一起引入电桥，采用正接线。 |  |  |  |  | A | 末端屏蔽法测量介质损耗和电容量试验接线图 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.157 | 157 | 用电压互感器配合电压表测量和用静电电压表直接测量已停电的变电设备或线路的感应电压，结果是一样的 。 |  |  |  |  | B | 静电高压表的使用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.158 | 158 | 由于高压电磁式电压互感器的绕组在中频电压下呈现为容性，所以对其进行倍频感应耐压试验时，需考虑容 升的影响。 |  |  |  |  | A | 35kV及以下电磁式电压互感器感应耐压试验接线 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.159 | 159 | 电压互感器励磁曲线与出厂检测结果不应有较大分散性，在最高测量点时的电流不应超过最大允许电流，即 互感器最大容量与二次额定电压之比，如互感器铭牌或技术资料无最大容量，一般可按额定容量的5倍计算。 |  |  |  |  | A | 110kV及以上电磁式电压互感器励磁特性测量标准 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.160 | 160 | 在测量变压器直流电阻时，电压线应接绕组接线端的内端。 |  |  |  |  | A | 油-气-组合电器的连接方式直流电阻测试方法 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.161 | 161 | 电缆新做终端、接头后必须做主绝缘耐压试验。（ ） |  |  |  |  | A | 电力电缆主绝缘交流耐压试验的加压时间 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.162 | 162 | 新建（改建）电缆要求竣工交接时应做交流耐压试验，220kV电缆施加20Hz～300Hz交流电压1.7U0，持续 60min，绝缘不发生击穿，试验前后绝缘电阻应无明显变化。（ ） |  |  |  |  | A | 电力电缆主绝缘交流耐压试验的加压时间 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.163 | 163 | 特高频与超声波局放检测法能够象脉冲电流法一样对试品局放进行量化描述。 |  |  |  |  | B | 组合电器特高频局放的检测原理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.164 | 164 | 特高频与超声波局放检测方法可进行局放源定位。 |  |  |  |  | A | 组合电器特高频局放的检测原理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.165 | 165 | 高频局放检测法可进行局放源精确定位。 |  |  |  |  | B | 组合电器特高频局放的检测原理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.166 | 166 | 根据传感器安装位置不同，GIS特高频局部放电检测方法可分为内置式与外置式两种。 |  |  |  |  | A | 组合电器特高频局放的检测原理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.167 | 167 | DMS特高频GIS局放检测仪主要用于盆式绝缘子外侧无金属法兰，或有环氧浇铸孔的GIS。 |  |  |  |  | A | 组合电器特高频局放的检测原理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.168 | 168 | 一般情况下，GIS的电源频率为50或60Hz，此时测试仪使用内同步方式，如果GIS的电源频率不是50/60Hz，那 就要使用外同步方式。 |  |  |  |  | A | 组合电器特高频局放的检测原理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.169 | 169 | 当在空气中也能检测到异常信号时，首先要观察分析坏境中可能的干扰源。能去除的应先去除干扰后再进行 检测、分析。 |  |  |  |  | A | 组合电器特高频局放的检测原理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.170 | 170 | 特高频局放检测是GIS局放检测极为有效的技术手段，可以检测出GIS中全部类型的缺陷。 |  |  |  |  | B | 组合电器特高频局放的检测原理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.171 | 171 | 脉冲电流法测量得到的视在放电量就是真实放电量。 |  |  |  |  | B | 组合电器特高频局放的检测原理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.172 | 172 | 特高频局放检测技术可用于电缆的带电检测。 |  |  |  |  | A | 组合电器特高频局放的检测原理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.173 | 173 | 特高频局放检测技术可用于任意类型GIS局放的检测。 |  |  |  |  | B | 组合电器特高频局放的检测原理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.174 | 174 | 开关柜超声波检测常用的超声波传感器标称频率为40kHz。 |  |  |  |  | A | 组合电器超声波局放的典型图谱分析 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.175 | 175 | 暂态地电压检测对绝缘子表面放电模型不灵敏。 |  |  |  |  | A | 暂态地电压的检测原理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.176 | 176 | 超声波检测对尖端放电模型不灵敏。 |  |  |  |  | B | 暂态地电压的检测原理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.177 | 177 | 暂态地电压局部放电状态判断阈值的推荐参考值并不适合各地巡检单位长期使用，应定期对其进行修订和完 善。 |  |  |  |  | A | 暂态地电压的检测原理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.178 | 178 | 立放水平排列的矩形母线，优点是散热条件好，缺点是当母线短路时产生很大电动力，其抗弯能力差。 工种定义:从事变电站一次设备电气试验工作的人员。 |  |  |  |  | A | 硬母线伸缩节的设置要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.179 | 179 | 测量变电站的接地电阻时，其电极若采用直线布置法，则接地体边缘至电流极之间的距离，一般应取接地体 最大对角线长度的4～5倍，至电压极之间的距离取上述距离的0.5-0.6倍。( ) A.正确 |  |  |  |  | A | 接地阻抗试验电流的标准 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.180 | 180 | 接地阻抗是接地装置对远方电位零点的阻抗，通常是指按工频电流求得的工频接地阻抗。( ) A.正确 |  |  |  |  | A | 接地阻抗试验电流的标准 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.181 | 181 | 根据状态检修规程，有效接地系统的接地装置测量接地阻抗的周期一般不超过6年。（ ） |  |  |  |  | A | 接地阻抗试验电流的标准 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.182 | 182 | 测量接触电压时，测试电流应从地网中心注入接地装置，在测量跨步电压时，测试电流应从构架或电气设备 外壳处注入。 |  |  |  |  | B | 跨步电位差的测量接线图 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.183 | 183 | 接地装置竣工（预）验收规定，当变电站的有效接地系统的最大单相接地短路电流不超35kA时，接地装置的 跨步电位差一般不宜大于85V。 |  |  |  |  | B | 跨步电位差和接触电位差测试电极的标准和使用方法 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.184 | 184 | 接地网开挖检查周期应不大于5年。 |  |  |  |  | A | 开挖的周期标准 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.185 | 185 | 若接地网接地阻抗或接触电压和跨步电压测量不符合设计要求， 或怀疑接地网被严重腐蚀时，应对接地网进 行开挖检查。 工种定义:从事变电站一次设备电气试验工作的人员。 |  |  |  |  | A | 接地网需要开挖检查的情况 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.186 | 186 | AI- 6000A自动介损电桥采用的是变频抗干扰原理。( ) A.正确 |  |  |  |  | A | 智能电桥的测试原理及操作方法 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.187 | 187 | 变压器中性点应有两根与地网主网格的不同边连接的接地引下线，并且每根接地引下线均应符合热稳定校核 的要求。（ ） |  |  |  |  | A | 接地网需要开挖检查的情况 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.188 | 188 | 单臂电桥不能测量小电阻的主要原因是因为测量引线电阻及接触电阻影响大。( ) A.正确 |  |  |  |  | A | 单臂电桥测量变压器直流电阻 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.189 | 189 | 电缆线路的电容，比同电压等级、相同长度和截面的架空线路的电容小。( ) A.正确 |  |  |  |  | B | 电力电缆主绝缘采用谐振耐压试验时的试验频率要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.190 | 190 | 在外施交流耐压试验中，存在着发生串联谐振过电压的可能，它是由试验变压器漏抗与试品电容串联构成的 。( ) A.正确 |  |  |  |  | A | 变压器外施耐压试验仪器的选择 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.191 | 191 | 变压器剩磁会对充电绕组的电感值产生影响，但是并不会影响直流电阻测量的时间。 |  |  |  |  | B | 消除铁芯中剩磁的方法 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.192 | 192 | 绝缘油铜金属含量检测值没有标准，当发现有明显增长趋势时,应结合相关试验进行综合分析。 |  |  |  |  | A | 绝缘油中铜金属含量数量检测的注意事项 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.193 | 193 | 绝缘油含气量检测细则（气相色谱法），用注射器进行全密封取样、运输中，防止油样中出现气泡。 |  |  |  |  | A | 绝缘油油中含气量的检测标准 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.194 | 194 | 油中气体检测试验中，油浸式变压器、电抗器、消弧线圈满足绝对产气速率：≤12mL/d（隔膜式）或 ≤6mL/d（开放式）认为合格 |  |  |  |  | A | 变压器油中溶解气体绝对产气速率的计算及分析 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.195 | 195 | 绝缘油酸值检测数据分析和处理时，运行油不超过0.1mg（KOH）/g，则认为试验合格。酸值大于标准值时 ，应进行再生处理或更换新油 |  |  |  |  | A | 绝缘油酸值的检测标准 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.196 | 196 | 绝缘油油泥与沉淀物检测时油泥与沉淀物含量应不超过0.02%，则认为试验合格。当超过标准时，应进行再生 处理 |  |  |  |  | A | 绝缘油油泥与沉淀物的检测标准 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.197 | 197 | 绝缘油颗粒数检测时，被测油样的黏度过大，可用清洁液将油样稀释后，重新脱气、测量 |  |  |  |  | A | 绝缘油中颗粒数的检测标准 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.198 | 198 | 电子真空计法检测绝缘油含气量，仪器测量系统各部件在测试过程中，因承受高真空引起空气渗漏而造成含 气量测定值偏大不大于0.1%。 |  |  |  |  | A | 绝缘油油中含气量的检测标准 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.199 | 199 | 绝缘油中含气量检测系统一般由脱气装置、气相色谱仪、记录装置等组成。 |  |  |  |  | A | 绝缘油油中含气量的检测标准 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.200 | 200 | 变比试验应在直流电阻试验前进行，当具备试验条件时，还应对变压器进行消磁，保证测试结果的准确。 |  |  |  |  | A | 变压器电压比的测试标准 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.201 | 201 | 绝缘油中抗氧化剂含量检测时标准油应避光保存于棕色瓶中。 |  |  |  |  | A | 绝缘油抗氧化剂含量的检测标准 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.202 | 202 | 绝缘油界面张力检测所需的玻璃器皿依次用石油醚、丁酮、蒸馏水清洗干净，再用热的铬酸洗液浸洗，以除 去油污。 |  |  |  |  | A | 绝缘油油中界面张力的检测标准 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.203 | 203 | 绝缘油中含气量（真空压差法）测试方法包括电子真空计法;U形油柱压差计法。 |  |  |  |  | A | 绝缘油油中含气量的检测标准 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.204 | 204 | 测量接地电阻时，当仪表的灵敏度过高时，可将电极的位置提高，使其插入土中浅些。当仪表灵敏度不够时 ，可给电压极和电流极插入点注入水而使其湿润，以降低辅助接地棒的电阻（）。 |  |  |  |  | A | 接地阻抗试验电流的标准 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.205 | 205 | 绝缘油击穿电压的高低与油自身含有杂质、水分有关。（ ） |  |  |  |  | A | 有载分接开关绝缘油试验 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.206 | 206 | 中性点直接接地变压器的绕组在大气过电压作用时，在最初瞬间首端几个线匝间，电位梯度很大。在绕组中 部电位大大减小，尾部（中性接地端）趋于平缓（ ）。 |  |  |  |  | A | 雷电全波冲击标准波形 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.207 | 207 | 直流双臂电桥基本上不存在接触电阻和接线电阻的影响，所以，测量小阻值电阻可获得比较准确的测量结果 （ ）。 |  |  |  |  | A | 双臂电桥测量变压器直流电阻 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.208 | 208 | 谐振电路有一定的选频特性，回路的品质因数Q值越高、谐振曲线越尖锐，选频能力越强，而通频带也就越窄 （ ）。 |  |  |  |  | A | 串联谐振的品质因数 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.209 | 209 | 变电站接地装置交接试验验收，接地阻抗试验时必须排除与接地网连接的架空地线、电缆的影响；扩建接地 网应在与原接地网连接后进行测试。 |  |  |  |  | A | 接地阻抗试验电流的标准 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.210 | 210 | 红外热像检测应在电缆带电运行24小时以上后进行，最好在设备负荷高峰状态下进行。 |  |  |  |  | A | 电缆终端的热像特征与缺陷对应关系 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.211 | 211 | 现场污秽度检测主要是针对运行的待测绝缘子，利用停电期进行测量；也可对运行绝缘子串附近的不带电绝 缘子进行测量。 |  |  |  |  | A | 污秽度评估的基准周期 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.212 | 212 | 测量等值盐密和灰密的污秽收集，为避免污秽损失，拆卸和搬运绝缘子时不应接触绝缘子表面。 |  |  |  |  | A | 盐灰密绝缘子的挂点要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.213 | 213 | 现场污秽度评估从非常轻到非常重分为5个等级。 |  |  |  |  | A | 污秽度评估的必要条件 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.214 | 214 | 憎水性试验适用于复合绝缘子和室温硫化硅橡胶涂层。 |  |  |  |  | A | 憎水性检测的方法 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.215 | 215 | 并联电容器用串联电抗器主要是为了降低电力电容器组在投切过程中的涌流和抑制电网的高次谐波，如果电 抗器参数选择不当，会使谐波放大，甚至绕组绝缘层老化击穿，出现短路而烧毁。 |  |  |  |  | A | 串联电抗器外观异常检查方法 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.216 | 216 | 串联电抗器常见的故障之一是在运行中由于振动产生绕组与引线连接松动，产生异常发热而烧毁。 |  |  |  |  | A | 串联电抗器外观异常检查方法 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.217 | 217 | 绝缘子零值检测前，需用干燥清洁的柔软布擦去绝缘子表面污垢，必要时用无腐蚀性化学清洗剂洗净绝缘子 表面积垢，以消除表面漏电电流影响测试结果。 |  |  |  |  | A | 污秽度评估的必要条件 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.218 | 218 | 如果现场污秽度等级接近变电站内设备外绝缘及绝缘子（串）的最大许可现场污秽度，应采取增加爬电距离 或采用复合绝缘等技术措施。 |  |  |  |  | A | 污秽度评估的必要条件 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.219 | 219 | 避雷器两端电压中存在谐波分量，其会对避雷器泄漏电流的测量造成影响，所以不建议使用根据谐波法原理 制成的泄漏电流测量仪。 |  |  |  |  | A | 电网谐波的影响 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.220 | 220 | 避雷器参考电压是指在规定的参考电流下避雷器两端的电压，参考电压通常取避雷器伏安特性曲线上拐点处 的电压。 |  |  |  |  | A | 避雷器工频参考电压试验接线 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.221 | 221 | 运行中受潮老化是避雷器的常见故障之一，瓷套端部不平、滚压不严、密封胶垫圈老化、瓷套裂纹等原因 ，运行中昼夜温差的变化，均有可能使潮气进入避雷器。 |  |  |  |  | A | 温度对金属氧化物避雷器泄漏电流的影响 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.222 | 222 | 现场污秽度评估时，对待测绝缘子的要求是：待测绝缘子经连续3年积污后，绝缘子表面污秽度趋于饱和。 |  |  |  |  | A | 污秽度评估的必要条件 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.223 | 223 | 憎水性试验适用于瓷绝缘子和室温硫化硅橡胶涂层 。 |  |  |  |  | B | 复合绝缘子和室温硫化硅橡胶涂层的状态评估周期 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.224 | 224 | 对变电站接地装置进行验收时，接地阻抗试验无需考虑与接地网连接的架空地线、电缆的影响。 |  |  |  |  | B | 接地阻抗的测试方法 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.225 | 225 | 电压互感器应在一次绕组中性点对地间串接线性或非线性消谐电阻、加零序电压互感器或在开口三角形绕组 加阻尼或其它专门消除此类谐振的装置。 |  |  |  |  | A | 一次消谐装置试验接线 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.226 | 226 | 试验变压器输出波形发生波形畸变的原因，在于磁化曲线饱和及调压器漏抗压降，为改善试验变压器的输出 电压波形，可以在一次侧并联适当数值的电容器、滤波装置或在高压侧接电容电感串联谐振电路。 |  |  |  |  | A | 调压器的输出波形的要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.227 | 227 | 运行硅橡胶的憎水性检测采用喷水分级法（HC法），该方法将防污闪涂料表面的憎水性状态分为7级，分别 为其中HC7对应最佳憎水性，HC1对应最差憎水性，即完全亲水性。 |  |  |  |  | B | 运行硅橡胶的憎水性检测方法 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.228 | 228 | 对于500kV避雷器，由于各节受对地杂散电容的影响不同，在各节避雷器内部阀片数量相同的情况下，上节承 担的电压最高，中节次之，下节最低。 |  |  |  |  | A | 避雷器均压电容的作用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.229 | 229 | 测量电容式电压互感器分压电容的电容量和介损，可考虑采用自激法；装有中压接地开关装置的，可配合中 压接地开关进行反接法测量。 |  |  |  |  | A | 分压器的使用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.230 | 230 | 感应耐压升压必须从零(或接近于零)开始，切不可冲击合闸。自75%试验电压开始应以每秒2%试验电压的速率 升压。耐压试验后，迅速均匀降压到零(或接近于零)，然后切断电源。 |  |  |  |  | A | 感应耐压试验升压时的注意事项 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.231 | 231 | 当并联电容器组的电容量测量结果不满足要求时，应逐台测量，单台电容器电容量与额定值的相对偏差应在 5%~10%之间，且初值差不超过±5%。 |  |  |  |  | A | 电容量初值差的定义 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.232 | 232 | 憎水性分级值（HC值）应在喷水结束后1min时读取。 |  |  |  |  | B | 绝缘子憎水性试验步骤 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.233 | 233 | 合成绝缘子在绝缘良好和绝缘劣化的结合处出现局部过热，随着时间的延长，过热部位会移动。 |  |  |  |  | A | 合成绝缘子的热像特征与缺陷对应关系 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.234 | 234 | 瓷绝缘子中零值绝缘子发热的热像特征：发热温度比正常绝缘子要高，热像特征与绝缘子相比，呈亮色调。 |  |  |  |  | B | 瓷绝缘子的热像特征与缺陷对应关系 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.235 | 235 | 由于表面污秽引起绝缘子泄漏电流增大造成的瓷绝缘子发热，其热像特征为以瓷盘（或玻璃盘）为发热区的 热像。 |  |  |  |  | A | 瓷绝缘子的热像特征与缺陷对应关系 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.236 | 236 | 正常状态下的氧化锌避雷器有一定的阻性电流分量，因此热像特征表现为整体轻微发热，较热点一般在靠近 上部且不均匀。 |  |  |  |  | A | 避雷器的热像特征与缺陷对应关系 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.237 | 237 | 瓷绝缘子出现异常发热很可能是由于表面污秽引起绝缘子泄漏电流增大。 |  |  |  |  | A | 瓷绝缘子的温差范围 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.238 | 238 | 合成绝缘子红外测温的温差范围达到0.5～1K，即可判定存在异常。 |  |  |  |  | A | 合成绝缘子的温差范围 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.239 | 239 | 除空心电抗器外，并联电抗器电抗值测量应在额定频率和额定电压下进行，并且三相一体电抗器应在电抗器 线端施加对称三相电压进行测量。 |  |  |  |  | A | 并联电抗器电抗值测量试验方法 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.240 | 240 | 气体绝缘的电流互感器安装后应进行现场老炼试验。老炼试验后进行耐压试验，试验电压为出厂试验值的 80％，对局部放电试验不做强制要求。 |  |  |  |  | A | 干式电流互感器局部放电检测试验接线 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 技师 | 3.4.241 | 241 | 500kV SF6定开距瓷柱式断路器验收时，耐压试验只在断口间进行，试验电压按出厂试验电压的80%，试验时 间为60s。 |  |  |  |  | A | 定开距断路器的交流耐压试验 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级技师 | 3.5.1 | 1 | 绝缘油在电弧作用下产生的气体大部分是氢气、乙炔。( ) A.正确 |  |  |  |  | A | 变压器油中溶解气体检测判断内部潜伏性缺陷的基本原理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级技师 | 3.5.2 | 2 | CO不是三比值法分析中用到的气体。( ) A.正确 |  |  |  |  | A | 变压器油中溶解气体检测判断内部潜伏性缺陷的基本原理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级技师 | 3.5.3 | 3 | 通过负载损耗试验，能够发现变压器的诸多缺陷，包括铁心局部硅钢片短路缺陷等。（ ） |  |  |  |  | B | 变压器铁芯（夹件）绝缘缺陷 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级技师 | 3.5.4 | 4 | 110kV油浸式电力变压器大修后整体密封检查试验时，应施加压力及持续时间是0.035MPa/24h 。（ ） |  |  |  |  | B | 变压器整体密封性试验的方法 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级技师 | 3.5.5 | 5 | 阻容耦合或变压器耦合的放大电路可放大交、直流信号。（ ） |  |  |  |  | B | 脉冲电流检测法变压器局部放电缺陷诊断的应用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级技师 | 3.5.6 | 6 | 在油浸式电力变压器的油色谱分析中发现有变压器中有大量C2H2存在，说明变压器箱体内存在局部过热。（ ） |  |  |  |  | B | 变压器内部过热性故障及放电性故障类型及部位 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级技师 | 3.5.7 | 7 | 绝缘纸等固体绝缘在120～130℃的情况下长期运行，产生的主要气体是一氧化碳（CO）、二氧化碳 （CO2）。（ ） 工种定义:从事变电站一次设备电气试验工作的人员。 |  |  |  |  | A | 变压器油中溶解气体检测判断内部潜伏性缺陷的基本原理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级技师 | 3.5.8 | 8 | 能测定高次谐波电流的指示仪表是热电系仪表。（ ） |  |  |  |  | A | 变压器绕组变形的形式 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级技师 | 3.5.9 | 9 | 限制过电压的保护间隙是由一个带电极和一个接地极构成，两极之间相隔一定距离构成间隙。它平时与被保 护设备串联，在过电压侵入时，间隙先行击穿，限制雷电流的大小，从而保护了设备（）。 |  |  |  |  | B | 目前系统内采取的过电压保护方式及原理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级技师 | 3.5.10 | 10 | 大型电力变压器局部放电试验和感应耐压试验都要采用中频试验电源。（） |  |  |  |  | A | 脉冲电流法检测局部放电量的方法 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级技师 | 3.5.11 | 11 | 局部放电起始电压是指试验电压从不产生局部放电的较低电压逐渐增加至观测的局部放电量大于某一规定值 时的最低电压（ ）。 |  |  |  |  | A | 脉冲电流法检测局部放电量的原理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级技师 | 3.5.12 | 12 | 变压器中使用的均为A级绝缘材料，运行中要控制变压器的上层油温不超过A级绝缘材料的极限温度，以免影 响变压器的使用寿命。（ ） |  |  |  |  | B | 变压器内部过热性故障及放电性故障类型及部位 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级技师 | 3.5.13 | 13 | 用电压互感器配电压表测量和用静电电压表测量已停电的变电设备（或线路）的感应电压，结果是一样的（ ）。 |  |  |  |  | B | 变压器感应耐压试验原理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级技师 | 3.5.14 | 14 | 电力设备的局部放电，是指设备绝缘系统中被部分击穿的电气放电，这种放电只会发生在导体（电极）附近 工种定义:从事变电站一次设备电气试验工作的人员。 ，不可能发生在其他位置（ ）。 |  |  |  |  | B | 变压器高频电流局部放电检测位置 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级技师 | 3.5.15 | 15 | 试品在某一规定电压下发生的局部放电量用视在放电量表示，是因为视在放电量与试品实际放电点的放电量 相等（ ）。 |  |  |  |  | B | 脉冲电流检测法变压器局部放电缺陷诊断的应用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级技师 | 3.5.16 | 16 | 局部放电试验是一种发现绝缘局部缺陷的较好方法（ ）。 |  |  |  |  | A | 脉冲电流法检测局部放电量的原理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级技师 | 3.5.17 | 17 | 变压器、避雷器、耦合电容器等设备均应应考虑实际运行时，短路电流产生的动稳定和热稳定效应（ ）。 |  |  |  |  | B | 变压器机械振动的产生原因 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级技师 | 3.5.18 | 18 | 对变压器绕组纵绝缘而言，冲击截波电压比冲击全波电压的作用危险性小（ ）。 |  |  |  |  | B | 变压器感应耐压试验原理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级技师 | 3.5.19 | 19 | 对运行中变压器进行油中溶解气体色谱分析，当组分含量超过注意值则可判定为变压器存在过热性故障。（ ） |  |  |  |  | B | 变压器油中溶解气体检测判断内部潜伏性缺陷的基本原理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级技师 | 3.5.20 | 20 | 局部放电试验测得的是“视在放电量”，不是发生局部放电处的“真实放电量”。（ ） |  |  |  |  | A | 脉冲电流检测法变压器局部放电缺陷诊断的应用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级技师 | 3.5.21 | 21 | 局部放电熄灭电压，是指当加于试品上的电压从已经测到局部放电的较高值逐渐降低时，直至试验测量回路 中观察不到放电值得最低电压（ ） 。 工种定义:从事变电站一次设备电气试验工作的人员。 |  |  |  |  | A | 变压器感应耐压试验局部放电检测原理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级技师 | 3.5.22 | 22 | 局部放电测量中，视在放电量q是指在试品两端注入一定电荷量，使试品端电压的变化量和试品局部放电时引 起的端电压变化量相同。此时注入的电荷量即称为局部放电的视在放电量，以皮库（pC）表示。 |  |  |  |  | A | 变压器感应耐压试验局部放电检测原理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级技师 | 3.5.23 | 23 | 避雷器的绝缘配合系数ks是指按惯用法衡量绝缘配合程度时，表征设备的绝缘水平与避雷器的保护水平之间裕 度的值，其数值为为被保护设备的绝缘水平除以避雷器的保护水平。（）。 |  |  |  |  | A | 电气设备绝缘水平的基本概念 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级技师 | 3.5.24 | 24 | 某500kV变压器的高压线路端子绝缘水平为：SI/LI/AC 1175/1550/680，其相邻的500kV避雷器型号为Y20W1 420/1046W，则其选择避雷器的雷电过电压配合系数为1.48。 |  |  |  |  | A | 目前系统内采取的过电压保护方式及原理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级技师 | 3.5.25 | 25 | 断路器分合闸不同期，将造成线路或变压器的非全相接入或切断，从而可能出现危害绝缘的过电压。 |  |  |  |  | A | 断路器三相动作不一致对电网的影响（正确动作的必要性） | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级技师 | 3.5.26 | 26 | 环境温度升高时，断路器中SF6气体含水量随之减少。（ ） |  |  |  |  | B | 断路器主回路电阻异常的原因 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级技师 | 3.5.27 | 27 | 在电力系统中，当切断电感电流时，若断路器的去游离很强，以致强迫电流提前过零，即所谓截流时，则不 可能产生过电压。( ) |  |  |  |  | B | 组合电器主回路绝缘的组成 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级技师 | 3.5.28 | 28 | GIS特高频局放检测相位图谱特征若具备典型放电图谱特征则可判断存在局部放电信号。 工种定义:从事变电站一次设备电气试验工作的人员。 |  |  |  |  | B | 特高频检测局部放电典型图谱识别 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级技师 | 3.5.29 | 29 | 特高频局放检测，将传感器固定在盆式绝缘子金属封闭处，传感器应与盆式绝缘子紧密接触并在测量过程保 持相对静止，并避开紧固绝缘盆子螺栓。 |  |  |  |  | B | 组合电器内局部放电超声波信号的传播路径和信号衰减 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级技师 | 3.5.30 | 30 | 光电式互感器采用的是电磁感应原理。 |  |  |  |  | B | 光电式互感器原理特点 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级技师 | 3.5.31 | 31 | 光电式电流互感器是通过磁光效应来测量电流的。 |  |  |  |  | A | 光电式电流互感器原理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级技师 | 3.5.32 | 32 | 电子式互感器不需要使用铁心。 |  |  |  |  | A | 电子式电压互感器原理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级技师 | 3.5.33 | 33 | 倒置式电流互感器采用U型结构。 |  |  |  |  | B | 倒置式电流互感器绝缘结构与正立式电流互感器的差异 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级技师 | 3.5.34 | 34 | 对于油浸倒置式电流互感器，以及制造厂要求不取油样的设备，一般不在现场取油样，如怀疑绝缘问题确需 取油样时应在制造厂技术人员指导下进行。 |  |  |  |  | A | 倒置式电流互感器主外观检查应注意的重要因素 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级技师 | 3.5.35 | 35 | 变压器油中溶解气体含量超过导则规定的注意值，则设备一定存在故障。 |  |  |  |  | B | 变压器油中溶解气体检测判断内部潜伏性缺陷的基本原理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级技师 | 3.5.36 | 36 | 对油浸式变压器进行油中溶解气体含量测量，相对产气速率小于等于8%/月，认为试验合格。 |  |  |  |  | B | 变压器油中溶解气体组分与变压器内部潜伏性故障的对应关系 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级技师 | 3.5.37 | 37 | 运行中的220kV油浸式电力变压器，油中溶解气体分析应6个月进行一次。 |  |  |  |  | A | 变压器油中溶解气体中特征组分的产生原因 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级技师 | 3.5.38 | 38 | 在两个不同实验室进行两次油中溶解气体检测，测得某油浸式变压器油中氢气含量分别为：94μL/L和 106μL/L，则其再现性R满足要求。 |  |  |  |  | A | 变压器油中溶解气体内烃类气体产气速率的计算与判断 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级技师 | 3.5.39 | 39 | 例行试验1000kV油浸式电力变压器油中溶解气体分析要求乙炔不大于0.5μL/L。 |  |  |  |  | A | 变压器过电流试验 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级技师 | 3.5.40 | 40 | 变压器轻瓦斯频繁动作，可以说明变压器内部出现了电气故障。 |  |  |  |  | B | 变压器轻瓦斯动作原因 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级技师 | 3.5.41 | 41 | 运行变压器轻瓦斯保护动作，收集到黄色不易燃的气体，可判断此变压器有本体故障（ ）。 |  |  |  |  | A | 变压器轻瓦斯动作的处理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级技师 | 3.5.42 | 42 | 变压器的差动与瓦斯保护不允许同时停用。 |  |  |  |  | A | 变压器重瓦斯动作原因 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级技师 | 3.5.43 | 43 | 工种定义:从事变电站一次设备电气试验工作的人员。 电力变压器装设的各种继电保护装置中，属于主保护的是瓦斯保护、差动保护。 |  |  |  |  | A | 变压器重瓦斯动作的处理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级技师 | 3.5.44 | 44 | 当变压器中采集的纸或纸板样品的聚合度降低到250时，应当考虑该变压器退出运行。 |  |  |  |  | A | 变压器纸绝缘聚合度测量变压器固体绝缘老化程度的基本判据 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级技师 | 3.5.45 | 45 | 对变压器进行声级检测时，应在被测对象正常工作时进行，同时记录当时工况。 |  |  |  |  | A | 直流偏磁现象对变压器噪声的影响 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级技师 | 3.5.46 | 46 | 直流偏磁测量时必须分清正负方向，正方向统一为由变压器流向大地为正。 |  |  |  |  | A | 变压器直流偏磁的产生原因 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级技师 | 3.5.47 | 47 | 对于变压器类设备，高频局部放电检测可以从铁心接地线、夹件接地线和套管末屏接地线上安装高频局部放 电传感器。 |  |  |  |  | A | 变压器高频电流局部放电检测位置 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级技师 | 3.5.48 | 48 | 超声检测时要求通过超声波局部放电检测仪器检测到的背景噪声幅值较小、无50Hz/100Hz频率相关性。 |  |  |  |  | A | 变压器超声波局部放电检测频带 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级技师 | 3.5.49 | 49 | 超声检测设备的测试点宜在出厂及第1次测试时进行标注,以便今后的测试及比较。 |  |  |  |  | A | 变压器超声波局部放电检测原理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级技师 | 3.5.50 | 50 | 为尽量减小信号衰减，应在超声波传感器检测面均匀涂抹专用检测耦合剂，施加适当压力紧贴于壳体外表面 。 |  |  |  |  | A | 变压器超声波局部放电检测常规测点位置选择 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级技师 | 3.5.51 | 51 | 变压器感应耐压试验时，试验电压的测量一般在高压侧进行。特殊情况也可在低压侧测量并根据变比进行换 算，但应考虑容升影响。试验电压值以实际测量试验电压峰值除以√2为准。 |  |  |  |  | A | 脉冲电流检测法外部干扰源的辨识及排除方法 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级技师 | 3.5.52 | 52 | 变压器感应耐压试验时，升压必须从零(或接近于零)开始，切不可冲击合闸。升压速度在80%试验电压以前 ，可以是任意的，自80%电压开始应均匀升压，即为每秒1%试验电压的速率升压。 |  |  |  |  | B | 变压器内部常见典型局部放电缺陷 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级技师 | 3.5.53 | 53 | 被试品在感应耐压试验前，应先进行其他常规试验，合格后再进行感应耐压试验。 |  |  |  |  | A | 变压器感应耐压试验容量计算 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级技师 | 3.5.54 | 54 | 对于分级绝缘变压器，感应耐压试验应分析产品结构，比较不同的接线方式，计算出线端相间及对地的试验 电压，选用满足试验电压的接线。 |  |  |  |  | A | 变压器感应耐压试验试品各端部电压计算及电位图 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级技师 | 3.5.55 | 55 | 感应耐压试验时，当试验电压频率大于2倍额定频率时，试验时间可以少于60s，但不得少于15秒 |  |  |  |  | A | 局部放电脉冲电流检测法的设备组成和各电器元件基本功能 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级技师 | 3.5.56 | 56 | 油浸变压器感应耐压前后应进行油色谱分析，以判断耐压试验是否对试品绝缘造成破坏。 |  |  |  |  | A | 脉冲电流检测法外部干扰源的来源以及对检测结果影响 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级技师 | 3.5.57 | 57 | 油浸变压器感应耐压试验若采用补偿电感时，补偿后回路应呈容性，以免发生谐振。 |  |  |  |  | A | 变压器感应耐压试验过程的注意事项 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级技师 | 3.5.58 | 58 | 变压器的铁心材料应具有高阻值特性是为了增强磁导率。 |  |  |  |  | B | 变压器铁芯（夹件）绝缘缺陷 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级技师 | 3.5.59 | 59 | 110kV及以上电压等级变压器在遭受出口短路、近区多次短路后，应测试绕组变形，并与原始记录进行比较 ，同时应结合短路事故冲击后的其他电气试验项目进行综合分析。 |  |  |  |  | A | 造成变压器绕组变形的主要原因 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级技师 | 3.5.60 | 60 | 绕组扫频响应曲线与原始记录基本一致时，即绕组频响曲线的各个波峰、波谷点所对应的幅值及频率基本一 致时，可以判定被测绕组没有变形。 |  |  |  |  | A | 变压器绕组变形的形式 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级技师 | 3.5.61 | 61 | 绕组频响检测前应断开与待试设备套管端头相连的所有引线，对于套管引线无法拆除的待试设备，可利用套 管末屏抽头作为响应端进行检测，但应注明，并应与同样条件下的检测结果作比较。 |  |  |  |  | A | 变压器绕组变形的综合检测方法 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级技师 | 3.5.62 | 62 | 局部放电会在试品回路中引起电荷转移，并产生高频的脉冲电流信号。因此，可以通过脉冲电流信号的测量 来检测局部放电。 |  |  |  |  | A | 脉冲电流检测法变压器局部放电缺陷诊断的应用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级技师 | 3.5.63 | 63 | 局部放电检测装置中检测阻抗Zm的作用是检取局部放电所产生的高频脉冲信号，并使其持续时间足够短以保 证所需的脉冲分辨率。 |  |  |  |  | A | 变压器局部放电检测综合判断 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级技师 | 3.5.64 | 64 | 对电磁式电压互感器做交流耐压的诊断性试验时，一次绕组试验电压为出厂试验值的80%，一般在高压侧进行 测量。 工种定义:从事变电站一次设备电气试验工作的人员。 |  |  |  |  | A | 电磁式电压互感器感应耐压试验的方法与标准 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级技师 | 3.5.65 | 65 | 110kV串级式电压互感器为了加强上下两个绕组的磁耦合，在铁心柱上绕有平衡绕组。平衡绕组对上铁心柱起 助磁作用，对下铁心柱起去磁作用，从而平衡了上下两个一次绕组所分配的电压，也就增强了上铁心柱上的 一次绕组和下铁心柱上的二次绕组间的耦合。 |  |  |  |  | B | 串级式电压互感器内部结构及各部分电器元件的组成 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级技师 | 3.5.66 | 66 | 油浸式变压器局部放电试验中，典型气泡放电发生在交流椭圆的第I、Ⅲ象限。 |  |  |  |  | A | 变压器局部放电检测综合判断 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级技师 | 3.5.67 | 67 | 变压器感应耐压试验可同时考核变压器的纵绝缘和主绝缘。 |  |  |  |  | A | 变压器感应耐压典型试验接线 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级技师 | 3.5.68 | 68 | 操作波的极性对变压器外绝缘来讲，正极性比负极性闪络电压低得多。( ) A.正确 |  |  |  |  | A | 造成变压器绕组变形的主要原因 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级技师 | 3.5.69 | 69 | 当变压器有受潮、局部放电或过热故障时， 一般油中溶解气体分析都会出现氢含量增加。( ) A.正确 |  |  |  |  | A | 变压器油中溶解气体中特征组分的产生原因 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级技师 | 3.5.70 | 70 | 电力设备的局部放电，是指设备绝缘系统中被部分击穿的电气放电，这种放电可以发生在导体(电极)附近，也 可发生在其他位置。( ) A.正确 |  |  |  |  | A | 变压器感应耐压试验局部放电检测原理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级技师 | 3.5.71 | 71 | 变压器局部放电试验时加装屏蔽罩目的是减少外界干扰。 |  |  |  |  | B | 变压器局部放电检测综合判断 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级技师 | 3.5.72 | 72 | 变压器油色谱分析，一氧化碳（CO）、二氧化碳（CO2）含量异常增大应怀疑涉及到固体绝缘。 |  |  |  |  | A | 变压器油中溶解气体中特征组分的产生原因 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级技师 | 3.5.73 | 73 | 变压器吊芯检查时，测量湿度的目的是为了控制器身暴露在空气中的时间及判断能否进行吊芯检查。 |  |  |  |  | A | 变压器渗漏的危害 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级技师 | 3.5.74 | 74 | 纸绝缘聚合度测量待测设备要求处于大修吊罩状态，进入变压器内取样时，防止手套、扳手等异物掉落，不 能污染变压器内部。 |  |  |  |  | A | 变压器纸绝缘聚合度测量变压器固体绝缘老化程度的基本原理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级技师 | 3.5.75 | 75 | 变压器交接试验时应在注油静置后、耐压和局部放电试验24h后各进行一次器身内绝缘油的油中溶解气体色谱 分析。 |  |  |  |  | A | 变压器局部放电检测综合判断 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级技师 | 3.5.76 | 76 | 局部放电试验时，采用屏蔽式电源隔离变压器及低通滤波器抑制电源干扰。 |  |  |  |  | A | 变压器局部放电检测综合判断 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级技师 | 3.5.77 | 77 | 进行变压器直流偏磁水平测量时，要求邻近直流换流站处于单极大地回路运行方式或双极不对称运行方式。 |  |  |  |  | A | 变压器直流偏磁水平的检测 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级技师 | 3.5.78 | 78 | 当变压器绕组频率响应检测到异常时，应尽量在减少外界干扰的情况下，重复该相测试至少2次，且曲线无变 化。 |  |  |  |  | A | 变压器绕组变形频响曲线高频、中频、低频段相关性对应的典型缺陷 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级技师 | 3.5.79 | 79 | 变压器进行局部放电试验应在所有分级绝缘绕组的线端进行。 |  |  |  |  | A | 变压器感应耐压试验试品各端部电压计算及电位图 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级技师 | 3.5.80 | 80 | 由雷电所引起的过电压叫做大气过电压或叫做外部过电压（）。 |  |  |  |  | A | 系统内部过电压的主要形式和一般特性 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级技师 | 3.5.81 | 81 | 绝缘油随着故障点的温度升高而裂解生成烃类的顺序是：炔烃、烯烃和烷烃（ ）。 |  |  |  |  | B | 变压器油中故障时特征气体产气种类 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级技师 | 3.5.82 | 82 | 局部放电试验，试验回路采用一点接地可以降低接地干扰。 |  |  |  |  | A | 变压器局部放电检测综合判断 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级技师 | 3.5.83 | 83 | 当电压互感器二次电压异常时，应立即退出运行。 |  |  |  |  | B | 电磁式电压互感器二次电压异常检查 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级技师 | 3.5.84 | 84 | 交流无间隙金属氧化物避雷器的额定电压， 就是允许持久地施加在其端子间的工频电压有效值。 |  |  |  |  | B | 金属氧化锌避雷器的各项参数 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级技师 | 3.5.85 | 85 | 金属氧化物避雷器运行中劣化主要是指电气特性和物理状态发生变化，这些变化使其伏安特性飘移，热稳定 性破坏，非线性系数变化，阀片局部劣化等。 |  |  |  |  | A | 避雷器泄漏电流及阻性分量异常的诊断分析 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级技师 | 3.5.86 | 86 | 工种定义:从事变电站一次设备电气试验工作的人员。 金属氧化物避雷器在运行电压下测量全电流、阻性电流可以在一定程度上反应避雷器的运行状况，全电流的 变化可以反映避雷器的受潮状况，阻性电流的变化可以反映避雷器的阀片老化情况。 |  |  |  |  | A | 避雷器泄漏电流及阻性分量异常的诊断分析 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级技师 | 3.5.87 | 87 | 金属氧化物避雷器阻性电流的变化对阀片初期老化的反映较灵敏。 |  |  |  |  | A | 避雷器泄漏电流及阻性分量异常的诊断分析 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级技师 | 3.5.88 | 88 | 某110kV避雷器开展带电检测，上次带电检测结果为：A相 Ix=0.736mA Ir=0.097mA；B相 Ix=0.736mA Ir=0.097mA；C相 Ix=0.736mA Ir=0.097mA，本次检测结果为：A相 Ix=0.741mA Ir=0.099mA；B相 Ix=0.735mA Ir=0.095mA；C相 Ix=0.792mA Ir=0.158mA（Ix为全电流有效值，Ir为阻性电流峰值），根据状态检修规程，该 避雷器C相异常，应立即停电检查。（ ） |  |  |  |  | B | 避雷器泄漏电流及阻性分量异常的诊断分析 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级技师 | 3.5.89 | 89 | 某110kV避雷器开展带电检测，上次带电检测结果为：A相 Ix=0.736mA Ir=0.097mA；B相 Ix=0.736mA Ir=0.097mA；C相 Ix=0.736mA Ir=0.097mA，本次检测结果为：A相 Ix=0.741mA Ir=0.099mA；B相 Ix=0.735mA Ir=0.095mA；C相 Ix=0.799mA Ir=0.211mA（Ix为全电流有效值，Ir为阻性电流峰值），根据状态检修规程，该 避雷器C相异常，应缩短试验周期并加强监测。（ ） |  |  |  |  | B | 避雷器泄漏电流及阻性分量异常的诊断分析 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级技师 | 3.5.90 | 90 | 系统中性点接地方式不影响避雷器的选择。 |  |  |  |  | B | 目前系统内采取的过电压保护方式及原理 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级技师 | 3.5.91 | 91 | 避雷器安装地点可能出现相对地最高工频电压，不得大于避雷器的额定电压。 |  |  |  |  | A | 电气设备绝缘水平的基本概念 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级技师 | 3.5.92 | 92 | 避雷器残压是表征避雷器保护水平的主要参数，包括陡波残压、标准雷电波残压及操作波残压。 |  |  |  |  | A | 电气设备绝缘水平的基本概念 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级技师 | 3.5.93 | 93 | 避雷器的伏秒特性曲线是指在冲击电压波形一定的前提下，避雷器的冲击放电电压与相应的放电时间的关系 曲线。 |  |  |  |  | A | 避雷器伏秒特性的基本概念 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级技师 | 3.5.94 | 94 | 运行电压下避雷器在线泄漏电流，又称全电流，主要包括阻性电流和容性电流两个部分。 |  |  |  |  | A | 运行电压下避雷器在线泄漏电流的组成 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级技师 | 3.5.95 | 95 | 当怀疑避雷器泄漏电流存在异常时，应排除各种因素的干扰，并结合红外精确测温、高频局放测试结果进行 综合分析判断，必要时应开展停电诊断试验。 |  |  |  |  | A | 避雷器泄漏电流及阻性分量异常的诊断分析 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级技师 | 3.5.96 | 96 | 避雷器运行中出现防爆装置动作多是因避雷器大电流长时热积累，使阀片组热崩溃而造成。 |  |  |  |  | A | 避雷器运行中出现防爆装置动作的原因和安装要求 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级技师 | 3.5.97 | 97 | 避雷器内部装设防爆装置的作用是当内部故障导致压力剧增时，通过压力释放装置使内部压力得以释放。 |  |  |  |  | A | 避雷器防爆装置的作用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级技师 | 3.5.98 | 98 | 串级式电压互感器支架的介质损耗测量是诊断项目之一。 |  |  |  |  | A | 串级式电压互感器诊断性试验项目及标准 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级技师 | 3.5.99 | 99 | 串级式电压互感器每一级的电压只是额定电压的一部分，因此绕组之间的绝缘和一级绕组与铁心之间的绝缘 要求可以大大降低。 |  |  |  |  | A | 串级式电压互感器及常规电磁式电压互感器绝缘结构 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级技师 | 3.5.100 | 100 | 电压互感器剩余电压绕组在二次侧接成开口三角形，用以监测系统的零序电压。 |  |  |  |  | A | 电压互感器剩余电压绕组的变比设置与作用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级技师 | 3.5.101 | 101 | 电压互感器进行感应耐压试验时，可以不考虑容升现象。 |  |  |  |  | B | 分级绝缘电压互感器感应耐压试验装置的原理及应用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级技师 | 3.5.102 | 102 | 如果分级绝缘电压互感器一次接地端绝缘水平小于消谐装置的残压水平，就会形成绝缘薄弱点，导致绝缘故 障发生。 |  |  |  |  | A | 防止分级绝缘电压互感器绝缘故障的具体措施 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级技师 | 3.5.103 | 103 | 操作不当或非全相操作会引起电压互感器过电压不良工况，造成铁心饱和或者铁磁谐振。 |  |  |  |  | A | 过电压不良工况的原因及对电压互感器的影响 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级技师 | 3.5.104 | 104 | 在进行较大电容量被试品的变频耐压试验时，应直接在被试品端部进行电压测量。 |  |  |  |  | A | 电磁式电压互感器感应耐压试验的注意事项 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级技师 | 3.5.105 | 105 | 对重要的被试品(如变压器)进行变频耐压试验时，应设置整定1.2倍左右试验电压所对应的保护。 |  |  |  |  | B | 电磁式电压互感器感应耐压试验的注意事项 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级技师 | 3.5.106 | 106 | 电磁式电压互感器在进行感应耐压试验前，应先进行其他常规试验，合格后再进行感应耐压试验。 |  |  |  |  | A | 电磁式电压互感器感应耐压试验的方案编写 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级技师 | 3.5.107 | 107 | 电容型电压互感器补偿电抗器的作用是产生串联谐振，以消除容抗压降随二次负荷变化引起的电压变化。 工种定义:从事变电站一次设备电气试验工作的人员。 |  |  |  |  | A | 电容型电压互感器电磁单元各电器元件作用 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员
判断题 | 高级技师 | 3.5.108 | 108 | 断路器回路电阻测试与试验电流大小、通流时问有很大关系。仅在小电流、短时间条件下测量阻值超标不能 判定断路器发生故障。 |  |  |  |  | A | 断路器主回路电阻异常的防控措施 | 变电设备检修工(开关) | 从事电网变电站一次开关类设备验收、维护、检修的人员